## Caetés
CMS Alerts
Status | WTG | Data do alarme | Priority | Case Title | Component | Diagnosis | Data do Diagnóstico | Service Order | Action | Deadline interpretado | Programação | Data Realizada | Observação | Categorização Boroscopia Componente | Link do Relatório | Óleo | Fe (ppm)
Closed | EBR05-09 | 2026-07-20 | 3 | Main Bearing Accelerometer Issue |  | Os acelerômetros do main bearing estão indicando um curto-circuito; recomenda-se inspecionar a fiação e as conexões. Substitua o sensor, se necessário. | 2026-07-20 | SS00719 | Solicitada inspeções dos sensoriamentos em até 15 dias | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Resolvido. |  |  | Anormal | 23
Closed | EBR05-12 | 2026-07-20 | 3 | Stage 2 Parellel Accelerometer Issue |  | Os acelerômetros do estágio intermediário estão indicando um curto-circuito; recomenda-se inspecionar a fiação e as conexões. Substitua o sensor, se necessário. | 2026-07-20 | SS00720 | Solicitada inspeções dos sensoriamentos em até 15 dias | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Resolvido. |  |  | Normal | 51
Closed | EBR05-17 | 2026-07-20 | 3 | Stage 3 Parellel Accelerometer Issue |  | Os acelerômetros do estágio de saída (HSS) estão indicando um curto-circuito; recomenda-se inspecionar a fiação e as conexões. Substitua o sensor, se necessário. | 2026-07-20 | SS00721 | Solicitada inspeções dos sensoriamentos em até 15 dias | 2026-08-04 |  | 2026-09-23 | Resolvido. |  |  | Normal | 10
Open | EBR06-11 | 2026-07-20 | 3 | Stage 1 Planetary Accelerometer Issue |  | Os acelerômetros do estágio planetário estão indicando um curto-circuito; recomenda-se inspecionar a fiação e as conexões. Substitua o sensor, se necessário. | 2026-07-20 | SS00722 | Solicitada inspeções dos sensoriamentos em até 15 dias | 2026-08-04 | [5 empty] | Normal | 23
Open | EBR07-09 | 2026-07-20 | 3 | Stage 2 Parellel Accelerometer Issue |  | Os acelerômetros do estágio intermediário estão indicando um curto-circuito; recomenda-se inspecionar a fiação e as conexões. Substitua o sensor, se necessário. | 2026-07-20 | SS00723 | Solicitada inspeções dos sensoriamentos em até 15 dias | 2026-08-04 | [5 empty] | #N/A | #N/A
Open | EBR07-10 | 2026-07-20 | 3 | Main Bearing Accelerometer Issue |  | Os acelerômetros do main bearing estão indicando um curto-circuito; recomenda-se inspecionar a fiação e as conexões. Substitua o sensor, se necessário. | 2026-07-20 | SS00724 | Solicitada inspeções dos sensoriamentos em até 15 dias | 2026-08-04 | [5 empty] | Normal | 6
Open | EBR07-14 | 2026-07-20 | 3 | Stage 2 Parellel Accelerometer Issue |  | Os acelerômetros do estágio intermediário estão indicando um curto-circuito; recomenda-se inspecionar a fiação e as conexões. Substitua o sensor, se necessário. | 2026-07-20 | SS00725 | Solicitada inspeções dos sensoriamentos em até 15 dias | 2026-08-04 | [5 empty] | Crítico | 99
Closed | EBR01-01 | 2026-06-29 | 2 | HSS Rotational | Generator Hitachi | Dados de CMS apresentam indícios de desalinhamento do gerador. Recomenda-se a verificação do alinhamento do gerador e inspeção do acoplamento flexível do HSS. | 2026-08-28 | SS00868 | Solicitada a verificação do alinhamento do gerador e inspeção do acoplamento flexível do HSS para quaisquer sinais de danos | Prazo não definido | 2026-06-02 | 2026-06-02 | Gearbox substituida em 01/05/2026, alinhamento realizado em 02/06/2026 junto a preventiva de lubrificação - Atividade Invenergy | - | - | Anormal | 15
Closed | EBR01-02 | 2026-08-27 | 2 | HSS Rotational | Generator Hitachi | Dados de CMS apresentam indícios de desalinhamento do gerador. Recomenda-se a verificação do alinhamento do gerador e inspeção do acoplamento flexível do HSS. | 2026-08-28 | SS00869 | Solicitada a verificação do alinhamento do gerador e inspeção do acoplamento flexível do HSS para quaisquer sinais de danos | Prazo não definido | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Substituido os rolamento DW e DWR do HSS + Substituido os Elastômeros + Microfiltragem do Óleo + Alinhamento do gerador em 27/08/2026 - Atividade Invenergy |  | - | Normal | 15
Closed | EBR01-07 | 2025-10-09 | 3 | Planetary Stage Accelerometer Issue | Nanjing FDMD | Dados de CMS indicam que os acelerômetros do estágio planetário estão indicando um curto-circuito. | 2026-08-28 | SS00870 | Solicitada inspeção dos sensores do estágio planetário e suas fiações em até 2 meses | 2026-10-28 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Caso resolvido. |  | - | Normal | 17
Waiting report | EBR02-03 | 2026-08-12 | 3 | Main Bearing ORBP | Main Bearing KOYO | Dados de CMS apresentam indícios de danos de pista externa do Main Bearing. Recomenda-se realizar uma boroscopia e uma purga de graxa. | 2026-08-28 | SS00877 | Solicitada a realização da inspeção boroscópica em até 2 meses | 2026-10-28 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Realizada boroscopia. Pendente relatório. |  |  | Normal | 11
Closed | EBR02-12 | 2026-06-02 | 3 | Main Bearing IRBP/ORBP | Main Bearing KOYO | Dados de CMS apresentam indícios de danos de pista interna e externa do Main Bearing. Recomenda-se realizar uma boroscopia e uma purga de graxa. | 2026-08-28 | SS00878 | Solicitada a realização da inspeção boroscópica em até 2 meses | 2026-10-28 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Inspeção e flushing do main bearing realizado em 31/08/2026 - Atividade Auren. Boroscopia compartilhada evidencia descamação na pista externa do rolamento. Questionar Auren se haverá troca. Sem recomendação de troca e limitação. | CAT03 | https://invenergy.sharepoint.com/:b:/r/sites/assetmanagement/InvenergyServicesBrazilOpPortal/Engineering/01.%20Engineering%20%26%20O%26M/04.%20Alto%20Sert%C3%A3o%20II%20%26%20Caet%C3%A9s/05.%20Boroscopias/Inspe%C3%A7%C3%A3o%20Main%20Bearing%20EBR2-12.pdf?d=weeddd45da83140389811db7bfde40535&csf=1&web=1&e=w0YtW8 | Normal | 10
Waiting report | EBR02-14 | 2025-11-12 | 3 | Main Bearing IRBP/ORBP | Main Bearing KOYO | Dados de CMS apresentam indícios de danos de pista externa do Main Bearing. Recomenda-se realizar uma boroscopia e uma purga de graxa. | 2026-08-28 | SS00879 | Solicitada a realização da inspeção boroscópica em até 2 meses | 2026-10-28 | 2026-10-09 |  |  |  |  | Normal | 10
Closed | EBR03-03 | 2026-06-23 | 3 | Generator Outboard Accelerometer issue | Generator Hitachi | Dados de CMS indicam que os acelerômetros do rolamento downwind do gerador estão indicando um curto-circuito. | 2026-08-28 | SS00880 | Solicitada inspeção do sensor do gerador e suas fiações em até 2 meses | 2026-10-28 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | OM - 17768 - Foiexecutada, porém, não foi corrigido. Será aberta nova SS. |  | - | Normal | 25
Waiting report | EBR03-04 | 2026-08-28 | 3 | Intermediate stage gear issue | Nanjing FDMD | Dados de CMS apresentam indícios de danos na engrenagem do estágio intermediário. Recomenda-se realizar uma boroscopia com foco no segundo estágio. | 2026-08-28 | SS00881 | Solicitada a realização da inspeção boroscópica em até 2 meses | 2026-10-28 | 2026-10-14 | 2026-09-23 | Realizada boroscopia. Pendente relatório. |  |  | Normal | 5
Waiting report | EBR03-08 | 2026-04-08 | 3 | Main Bearing ORBP | Main Bearing KOYO | Dados de CMS apresentam indícios de danos de pista externa do Main Bearing. Recomenda-se realizar uma boroscopia e uma purga de graxa. | 2026-08-28 | SS00882 | Solicitada a realização da inspeção boroscópica em até 2 meses | 2026-10-28 | 2026-10-16 |  |  |  |  | Normal | 16
Derating recommended | EBR03-14 | 2025-10-20 | 3 | Planetary stage bearing issue | Nanjing FDMD | Dados de CMS apresentam indícios de danos nos rolamentos dos planetas do estágio planetário da gearbox. Recomenda-se realizar uma boroscopia com foco no estágio planetário. | 2026-08-28 | SS00883 | Solicitada a realização da inspeção boroscópica em até 2 meses | 2026-10-28 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Realizada boroscopia. Relatório já disponível. | CAT03 | https://app.safetyculture.com/report/public/audit/ec0829e010fe42de02239419e6319c0af42a222e541d96a5897d750c645b50d5 | Anormal | 26
Waiting report | EBR03-15 | 2026-06-16 | 3 | Main Bearing ORBP | Main Bearing KOYO | Dados de CMS apresentam indícios de danos de pista externa do Main Bearing. Recomenda-se realizar uma boroscopia e uma purga de graxa. | 2026-08-28 | SS00884 | Solicitada a realização da inspeção boroscópica em até 2 meses | 2026-10-28 | 2026-10-23 |  |  |  |  | Anormal | 8
Closed | EBR04-03 |  | 3 | Planetary stage bearing issue | Nanjing FDMD | Dados de CMS apresentam indícios de danos nos rolamentos dos planetas do estágio planetário da gearbox. Recomenda-se realizar uma boroscopia com foco no estágio planetário. | 2026-08-28 | SS00885 | Solicitada a realização da inspeção boroscópica em até 2 meses | 2026-10-28 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Boroscopia completa da Gearbox realizada em 14/08/2026 - Atividade Auren. Identificado quebra do dente da planetária 01, além de endentação nos demais estágios. Iniciada a troca do componente pela Auren. | CAT04 | https://invenergy.sharepoint.com/:b:/r/sites/assetmanagement/InvenergyServicesBrazilOpPortal/Engineering/01.%20Engineering%20%26%20O%26M/04.%20Alto%20Sert%C3%A3o%20II%20%26%20Caet%C3%A9s/05.%20Boroscopias/Inspection_GEARBOX_ATT-EBR4-03%20(1).pdf?d=wd679fab2dbff4ec48677f4b75898f4e5&csf=1&web=1&e=liwmmn | Normal | 18
Monitor | EBR04-08 | 2025-11-04 | 2 | HSS Rotational | Generator Hitachi | Dados de CMS apresentam indícios de desalinhamento do gerador. Recomenda-se a verificação do alinhamento do gerador e inspeção do acoplamento flexível do HSS. | 2026-08-28 | SS00886 | Solicitada a verificação do alinhamento do gerador e inspeção do acoplamento flexível do HSS para quaisquer sinais de danos | Prazo não definido | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Realizada Inspeção e alinhamento do acoplamento do gerador, conferência dos elementos de fixação e instrumentação - 02/09/26 - Time Invenergy |  | - | Normal | 20
Cobrar Auren | EBR05-04 |  | 3 | Main Bearing Accelerometer Issue | Main Bearing KOYO | Dados de CMS indicam que os acelerômetros do main bearing estão indicando uma leitura incorreta. | 2026-08-28 | SS00887 | Solicitada inspeção dos sensores do main bearing e suas fiações em até 2 meses | 2026-10-28 | 2026-08-10 | 2026-07-16 | Inspeção e flushing do main bearing realizado em 16/07/2026 - Atividade Auren. |  |  | Normal | 25
Monitor | EBR05-08 | 2026-08-04 | 3 | Intermediate Stage Issue | Nanjing FDMD | Dados de CMS apresentam indícios de danos no estágio intermediário da gearbox. Recomenda-se realizar uma boroscopia com foco no segundo estágio. | 2026-08-28 | SS00888 | Solicitada a realização da inspeção boroscópica em até 2 meses | 2026-10-28 | 2026-09-18 | 2026-09-17 | Realizada boroscopia. Relatório já disponível. | CAT02 | https://app.safetyculture.com/report/public/audit/afad19bb3b7b6719bd691b1bc664a0d798ab4901b5d9bbfc4bed83fa07bd2cab | Anormal | 118
Closed | EBR05-10 | 2026-03-08 | 3 | HSS DnWind Rear Bearing Issue | Nanjing FDMD | Dados de CMS apresentam indícios de danos no rolamento down wind rear da gearbox. Recomenda-se realizar uma inspeção no filtro de óleo da gearbox para verificar existência de limalhas. | 2026-08-28 | SS00889 | Solicitada a realização da inspeção no filtro de óleo da gearbox em até 2 meses | 2026-10-28 | 2026-09-23 | 2026-09-11 | Turbina já monitorada pela engenharia Auren para substituição do rolamento DWR. OM18179. |  | - | Normal | 16
Closed | EBR06-09 | 2025-10-01 | 3 | Planetary stage bearing issue | Nanjing FDMD | Dados de CMS apresentam indícios de danos nos rolamentos dos planetas do estágio planetário da gearbox. Recomenda-se realizar uma boroscopia com foco no estágio planetário. | 2026-08-28 | SS00890 | Solicitada a realização da inspeção boroscópica em até 2 meses | 2026-10-28 |  | 2026-06-15 | Boroscopia completa da Gearbox realizada em 15/06/2026 - Atividade Auren. Turbina limitada em 716KW com acompanhamento por dano no rolamento PG2 da planetária. Descamação avançada no rolamento da planetária 2, além de presença de endentações avançadas nas engrenagens planetárias. | CAT03 | https://invenergy.sharepoint.com/:b:/r/sites/assetmanagement/InvenergyServicesBrazilOpPortal/Engineering/01.%20Engineering%20%26%20O%26M/04.%20Alto%20Sert%C3%A3o%20II%20%26%20Caet%C3%A9s/05.%20Boroscopias/Inspection_GEARBOX_ATT-EBR6-09.docx.pdf?d=w21c561e784c34f5fadcc850492165271&csf=1&web=1&e=BkGkDS | Normal | 18
Closed | EBR07-02 | 2025-10-01 | 3 | Planetary Accelerometer issue | Nanjing FDMD | Dados de CMS indicam que os acelerômetros do estágio planetário estão indicando uma leitura incorreta. | 2026-08-28 | SS00891 | Solicitada inspeção dos sensores do estágio planetário e suas fiações em até 2 meses | 2026-10-28 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | OM - 17653 |  |  | Normal | 37
Waiting report | EBR07-07 | 2026-08-28 | 3 | Main Bearing IRBP | Main Bearing KOYO | Dados de CMS apresentam indícios de danos de pista interna do Main Bearing. Recomenda-se realizar uma boroscopia e uma purga de graxa. | 2026-08-28 | SS00892 | Solicitada a realização da inspeção boroscópica em até 2 meses | 2026-10-28 | 2026-11-04 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
Open | EBR05-12 | 2026-09-21 | 3 | Intermediate Stage Issue |  | Dados de CMS apresentam indícios de danos no estágio intermediário da gearbox. Recomenda-se realizar uma boroscopia com foco no segundo estágio. | 2026-09-22 | SS00941 | Solicitada a realização da inspeção boroscópica em até 2 meses | 2026-11-22 |  | 2026-09-24 | Realizada boroscopia. Pendente relatório. |  | https://app.safetyculture.com/report/public/audit/44ae15060eb83ee29a6dec946eaf8f88719a5a48be7bec4ebfaf862c05765a19 | #VALUE! | #VALUE!
Monitor | EBR01-06 | 2026-09-24 | 4 | HSS DnWind IRBP |  | Dados de CMS indicam possíveis danos no rolamento DownWind do HSS. Recomenda-se realizar uma boroscopia com foco no HSS e seus rolamentos. | 2026-09-28 |  | Solicitada a realização da inspeção boroscópica em até 2 meses | 2026-11-28 |  |  | Boroscopia de março evidencia endentações nos rolamentos e no pinhão. | CAT02 | https://app.safetyculture.com/report/public/audit/7e12e1ceeec6bd99cca393d91c7a9f719a556c34d209c086905733a8c3c124a0 | #VALUE! | #VALUE!
Open | EBR03-03 | 2026-09-24 | 3 | Generator Outboard Accelerometer issue | Generator Hitachi | Dados de CMS indicam que os acelerômetros do rolamento downwind do gerador estão indicando um curto-circuito. | 2026-09-28 | SS00954 | Solicitada inspeção do sensor do gerador e suas fiações em até 1 mês | 2026-10-28 | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
Monitor | EBR05-04 | 2026-09-28 | 3 | Intermediate stage gear issue | Gearbox | Dados de CMS indicam possíveis danos no estágio intermediário, como foco no HSIS. | 2026-10-05 |  | Monitoramento | Prazo não definido |  |  | Foram identificadas marcas circunferenciais nos rolamentos do HSS, além de marcas de paradas moderadas no pinhão do HSS. Ring gear com marcas superficiais. Monitoramento. | CAT02 | https://invenergy.sharepoint.com/:b:/r/sites/assetmanagement/InvenergyServicesBrazilOpPortal/Engineering/01.%20Engineering%20%26%20O%26M/04.%20Alto%20Sert%C3%A3o%20II%20%26%20Caet%C3%A9s/05.%20Boroscopias/Inspection_GEARBOX_ATT-EBR5-04_0434.pdf?d=wa4915ca2ee5a4eb1ba88b528296eaceb&csf=1&web=1&e=t78Mmj | #VALUE! | #VALUE!
Open | EBR07-02 | 2026-09-29 | 2 | Gearbox Accelerometer issue | Nanjing FDMD | O acelerômetros da gearbox estão indicando curtos-circuitos; recomenda-se inspecionar a fiação e as conexões. Substitua os sensores, se necessário. | 2026-10-05 | SS00988 | Solicitada inspeção dos sensores da gearbox e suas fiações em até 1 mês | 2026-11-05 | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
Formulas:
Deadline interpretado = IF(OR([Data do Diagnóstico]="",[Action]=""),"",IF(ISNUMBER(SEARCH("15*dias",[Action])),[Data do Diagnóstico]+15,IF(ISNUMBER(SEARCH("1*mês",[Action])),EDATE([Data do Diagnóstico],1),IF(ISNUMBER(SEARCH("2*meses",[Action])),EDATE([Data do Diagnóstico],2),"Prazo não definido"))))

## Alto Sertão 2
CMS Alerts
Status | WTG | Data do alarme | Priority | Case Title | Component | Diagnosis | Data do Diagnóstico | Service Order | Action | Deadline interpretado | Programação | Data Realizada | Observação | Categorização Boroscopia Gearbox | Link do Relatório | Óleo | Fe (ppm)
Open | CAE-01 |  | 3 | HSS Bearing Issue | Gearbox | Dados de CMS apresentam indícios de danos nos rolamentos do HSS da gearbox. Recomenda-se realizar uma inspeção visual do eixo, através da janela de inspeção. | 2026-09-08 | SS00903 | Solicitada a realização da inspeção visual em até 2 meses | 2026-11-08 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | OM - 17901. OM não apresenta fotos. |  |  | Anormal | 23
Monitor | CAE-04 |  | 3 | HSIS DnWind Bearing Issue | Gearbox | Dados de CMS apresentam indícios de danos nos rolamentos do HSIS da gearbox. Recomenda-se realizar uma boroscopia com foco nos rolamentos do HSIS. | 2026-09-08 | SS00904 | Solicitada a realização da inspeção boroscópica em até 2 meses | 2026-11-08 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Diante do exposto, recomenda-se manter o componente em monitoramento para os demais componentes e se possível a troca do HSS e seus rolamentos. | CAT02 | https://app.safetyculture.com/report/public/audit/3ba27a2f68f2c0f03460b98d6254d316d9f65801ee9fa76bfac6261505d732f2 | Normal | 51
Monitor | CAE-07 |  | 3 | Planetary Bearing IRBP | Gearbox | Dados de CMS apresentam indícios de danos nos rolamentos dos planetas do estágio planetário da gearbox. Recomenda-se realizar uma boroscopia com foco no estágio planetário. | 2026-09-08 | SS00905 | Solicitada a realização da inspeção boroscópica em até 2 meses | 2026-11-08 | 2026-09-29 | 2026-10-02 | Diante do exposto, recomenda-se manter o componente em monitoramento próximo e planejamento de troca do componente em até 12 meses. | CAT03 | https://app.safetyculture.com/report/public/audit/f8a16a681cbfcaeb0f24b00b3c9b691a529f47a4c3b6ce3938b121d869b1a83c | Normal | 10
Waiting report | CAE-17 |  | 3 | Planetary Bearing Issue | Gearbox | Dados de CMS apresentam indícios de danos nos rolamentos dos planetas do estágio planetário da gearbox. Recomenda-se realizar uma boroscopia com foco no estágio planetário. | 2026-09-08 | SS00906 | Solicitada a realização da inspeção boroscópica em até 2 meses | 2026-11-08 | [5 empty] | Normal | 23
Waiting report | SEP-10 |  | 3 | Intermediate Stage Bearing Issue | Gearbox | Dados de CMS apresentam indícios de danos nos rolamentos do HSIS da gearbox. Recomenda-se realizar uma boroscopia com foco nos rolamentos do HSIS. | 2026-09-08 | SS00907 | Solicitada a realização da inspeção boroscópica em até 2 meses | 2026-11-08 | [5 empty] | #N/A | #N/A
Cancelado | CAE-05 |  | N/A | HSS Gear Issue | Gearbox | Dados de CMS apresentam indícios de danos no HSS da gearbox. Recomenda-se realizar uma inspeção visual do eixo, através da janela de inspeção. | 2026-09-08 | N/A | Solicitada a realização da inspeção visual em até 2 meses | 2026-11-08 | - | - | HSS trocado em 14/01/2026. |  |  | Normal | 6
Cancelado | CAE-08 |  | N/A | Intermediate Stage Bearing Issue | Gearbox | Dados de CMS apresentam indícios de danos nos rolamentos do HSIS da gearbox. Recomenda-se realizar uma boroscopia com foco nos rolamentos do HSIS. | 2026-09-08 | N/A | Solicitada a realização da inspeção boroscópica em até 2 meses | 2026-11-08 | - | - | Boroscopia já executada em 31/07/2026. Turbina limitada e danos principalmente no rolamento frontal do planeta 01. | CAT03 |  | Crítico | 99
Closed | PIL-06 |  | 2 | Intermediate Stage Accelerometer Issue | Gearbox | Os acelerômetros do estágio intermediário estão indicando um curto-circuito; recomenda-se inspecionar a fiação e as conexões. Substitua o sensor, se necessário. | 2026-08-04 | SS00765 | Recomenda-se inspecionar a fiação e as conexões. Substitua o sensor se necessário. | Prazo não definido |  | 46292 |  |  |  | Anormal | 15
Waiting report | MAR-01 | - | 3 | Main Bearing ORBP | Main Bearing | Dados de CMS apresentam indícios de danos de pista externa do Main Bearing. Recomenda-se realizar uma boroscopia e uma purga de graxa. | 2026-09-29 | SS00959 | Solicitada a realização da inspeção boroscópica em até 1 mês. | 2026-10-29 | [5 empty] | Normal | 15
Monitor | MAR-05 |  | 4 | Intermediate Stage Bearing Issue | Gearbox |  | 2026-09-29 |  | Manter monitoramento. | Prazo não definido |  |  |  | CAT02 |  | Normal | 17
Open | MAR-06 | 8/ | 3 | Generator Outborad Sensor Issue | Generator | Os acelerômetros do rolamento traseiro do gerador estão indicando um curto-circuito; recomenda-se inspecionar a fiação e as conexões. Substitua o sensor, se necessário. | 2026-09-29 | Pendência #04381 | Recomenda-se inspecionar a fiação e as conexões. Substitua o sensor se necessário. | Prazo não definido | [5 empty] | Normal | 11
Waiting report | MAR-11 | 2026-09-25 | 3 | Main Bearing ORBP | Main Bearing | Dados de CMS apresentam indícios de danos de pista externa do Main Bearing. Recomenda-se realizar uma boroscopia e uma purga de graxa. | 2026-09-29 | SS00958 | Solicitada a realização da inspeção boroscópica em até 2 meses | 2026-11-29 |  |  |  | CAT02 |  | Normal | 10
Monitor | MAR-11 | 2026-09-25 | 4 | Intermediate Stage Issue | Gearbox | Dados de CMS apresentam um aumento de energia no estágio intermediário. | 2026-09-29 |  | Manter monitoramento. | Prazo não definido |  |  |  | CAT02 |  | Normal | 10
Open | PIL-07 | 2026-05-26 | 3 | HSS Pinion issue | Gearbox | Dados de CMS apresentam indícios de danos no HSS da gearbox. Recomenda-se realizar uma inspeção visual do eixo, através da janela de inspeção. | 2026-09-29 | SS00961 | Solicitada a realização da inspeção visual em até 1 mês. | 2026-10-29 | [5 empty] | Normal | 25
Monitor | PIL-18 | 2026-09-20 | 4 | Intermediate Stage Issue | Gearbox | Dados de CMS apresentam indícios de evolução gradual de energia no estágio intermediário após troca de main bearing. | 2026-09-29 |  | Manter monitoramento. | Prazo não definido |  |  |  | CAT01 |  | Normal | 5
Open | CAE-02 | 2026-09-28 | 3 | Intermediate Stage Issue | Gearbox | Dados de CMS apresentam um aumento de energia no estágio intermediário. | 2026-10-05 | SS00976 | Solicitada a realização da inspeção boroscópica em até 2 meses | 2026-12-05 | [5 empty] | Normal | 16
Monitor | CAE-03 | 2026-09-18 | 4 | Intermediate Stage Issue | Gearbox | Monitoramento. Picos de energia sem tendência de alta. | 2026-10-05 |  | Manter monitoramento. | Prazo não definido | [5 empty] | Anormal | 26
Open | CAE-10 | 2026-09-14 | 3 | HSIS DnWind Bearing Issue | Gearbox | Dados de CMS apresentam um aumento de energia no estágio intermediário. Com possível dano no rolamento DnWind Rear do HSIS. | 2026-10-05 | SS00977 | Solicitada a realização da inspeção boroscópica em até 1 mês, com foco no estágio intermediário e inspeção do filtro de óleo, procurando por limalhas de ferro. | 2026-11-05 | [5 empty] | Anormal | 8
Monitor | DOU-07 |  | 4 | Planetary Bearing Issue | Gearbox | Monitoramento. Indicação de frequências de danos de rolamentos dos planetários. | 2026-10-05 |  | Manter monitoramento. | Prazo não definido | [5 empty] | Normal | 18
Monitor | MAR-02 |  | 4 | Intermediate Stage Issue | Gearbox | Monitoramento. | 2026-10-05 |  | Manter monitoramento. | Prazo não definido |  |  |  | CAT01 |  | Normal | 20
Open | BOR-08 | 2026-08-19 | 2 | 1st Stage Accelerometer Issue | Gearbox | O acelerômetro do estágio planetário da gearbox está indicando um curto-circuito; recomenda-se inspecionar a fiação e as conexões. Substitua o sensor, se necessário. | 2026-10-05 | SS00978 | O acelerômetro do estágio planetário da gearbox está indicando um curto-circuito; recomenda-se inspecionar a fiação e as conexões. Substitua o sensor, se necessário. | Prazo não definido | [5 empty] | Normal | 25
Open | PEL-02 | 2026-09-19 | 3 | Intermediate Stage Issue | Gearbox | Dados de CMS indicam um aumento de energia globa em variável no estágio intermediário, com possíveis danos no rolamento DnWind rear do HSIS. | 2026-10-05 | SS00979 | Solicitada a realização da inspeção boroscópica em até 2 meses | 2026-12-05 | [5 empty] | Anormal | 118
Open | PEL-05 |  | 3 | Main Bearing ORBP | Main Bearing | Dados de CMS apresentam indícios de danos de pista externa do Main Bearing. Recomenda-se realizar uma boroscopia e uma purga de graxa. | 2026-10-05 | SS00989 | Solicitada a realização da inspeção boroscópica em até 2 meses | 2026-12-05 | [5 empty] | Normal | 16
Monitor | PEL-12 |  | 4 | LSIS Issue | Gearbox |  | 2026-10-05 |  | Manter monitoramento. | Prazo não definido |  |  | Monitoramento. |  |  | Normal | 18
Open | PEL-13 |  | 3 | Planetary Bearing Issue | Gearbox | Dados de CMS indicam possíveis danos nos rolamentos do estágio planetário. | 2026-10-05 | SS00990 | Solicitada a realização da inspeção boroscópica em até 2 meses | 2026-12-05 | [5 empty] | Normal | 37
Formulas:
Deadline interpretado = IF(OR([Data do Diagnóstico]="",[Action]=""),"",IF(ISNUMBER(SEARCH("15*dias",[Action])),[Data do Diagnóstico]+15,IF(ISNUMBER(SEARCH("1*mês",[Action])),EDATE([Data do Diagnóstico],1),IF(ISNUMBER(SEARCH("2*meses",[Action])),EDATE([Data do Diagnóstico],2),"Prazo não definido"))))

## Consulta Óleo
PAINEL DE ANÁLISES DE ÓLEO | [10 empty] | Todos | Todos
[11 empty] | Alto Sertão II | Anormal
Consulta rápida por complexo e condição da amostra | [10 empty] | Asa Branca | Atenção
[11 empty] | Caetés | Crítico
COMPLEXO |  |  | STATUS DA AMOSTRA |  |  | REGISTROS ENCONTRADOS |  |  | Atualize a microfiltragem na base Óleo (colunas BJI e BJJ) |  | Chapada | Normal
Todos |  |  | Crítico |  |  | 518 |  |  |  |  | Não mapeado
RESULTADOS DA CONSULTA
Data de coleta | Tag / frota | Compartimento | Obra / unidade | Complexo | Status da amostra | Avaliação | Ações de inspeção | Ferro (ppm) | Realizada Microfiltragem | Data da Microfiltragem
13/08/2026 | JOA12-13 | Gearbox | Santa Joana XII | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 42
30/07/2026 | JOA16-09 | Gearbox | Santa Joana XVI | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual indica desgaste nos componentes. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Avaliar as condições dos componentes. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. | 54
30/07/2026 | JOA12-01 | Gearbox | Santa Joana XII | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 27
13/08/2026 | JOA10-04 | Gearbox | Santa Joana X | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 33
17/08/2026 | JOA10-01 | Gearbox | Santa Joana X | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 15
10/08/2026 | AUG03-04 | Gearbox | Santo Augusto III | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | 54
06/08/2026 | JOA16-08 | Gearbox | Santa Joana XVI | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 38
13/08/2026 | JOA11-01 | Gearbox | Santa Joana XI | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 35
28/07/2026 | JOA11-01 | Gearbox | Santa Joana XI | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 24
06/08/2026 | JOA03-04 | Gearbox | Santa Joana III | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | 65
06/08/2026 | JOA01-14 | Gearbox | Santa Joana I | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 37
13/08/2026 | AUG05-11 | Gearbox | Santo Augusto V | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | 76
29/07/2026 | AUG04-02 | Gearbox | Santo Augusto IV | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | 60
30/07/2026 | AUG03-16 | Gearbox | Santo Augusto IV | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 29
30/07/2026 | AUG03-11 | Gearbox | Santo Augusto III | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 35
05/08/2026 | JOA16-12 | Gearbox | Santa Joana XVI | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 33
11/08/2026 | JOA15-02 | Gearbox | Santa Joana XV | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 32
11/08/2026 | JOA13-07 | Gearbox | Santa Joana XIII | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 19
07/08/2026 | JOA11-07 | Gearbox | Santa Joana XI | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | 84
14/08/2026 | JOA10-07 | Gearbox | Santa Joana X | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | 58
28/07/2026 | JOA10-05 | Gearbox | Santa Joana X | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 6
14/08/2026 | JOA10-02 | Gearbox | Santa Joana X | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 14
28/07/2026 | JOA09-13 | Gearbox | Santa Joana IX | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 13
29/07/2026 | JOA07-07 | Gearbox | Santa Joana VII | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 20
31/07/2026 | JOA04-10 | Gearbox | Santa Joana IV | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 11
29/07/2026 | JOA03-06 | Gearbox | Santa Joana III | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | 77
06/08/2026 | JOA01-01 | Gearbox | Santa Joana I | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 39
06/08/2026 | AUG03-12 | Gearbox | Santo Augusto III | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | 81
07/08/2026 | AUG03-09 | Gearbox | Santo Augusto III | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 17
10/08/2026 | AMT-16 | Base do filtro de óleo do gearbox | Ametista | Alto Sertão II | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 38
30/06/2026 | EBR07-12 | Base do filtro de óleo do gearbox | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Caetés | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | 132
17/06/2026 | ASB08-11 | Gearbox | Asa Branca VIII | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | 192
15/06/2026 | EBR05-14 | Base do filtro de óleo do gearbox | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Caetés | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | 127
04/06/2026 | EBR02-12 | Base do filtro de óleo do gearbox | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Caetés | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Concentração de Cálcio fora do esperado. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 21
05/06/2026 | EBR02-01 | Base do filtro de óleo do gearbox | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Caetés | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta impurezas e grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Encontrado moderada concentração de Sódio, podendo ser oriundo de contaminação externa. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 47
01/06/2026 | EBR07-14 | Base do filtro de óleo do gearbox | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Caetés | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | 56
29/05/2026 | EBR03-02 | Base do filtro de óleo do gearbox | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Caetés | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | 63
09/04/2026 | JOA04-06 | Gearbox | Santa Joana IV | Chapada | Crítico | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Recomendamos avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | 258
22/04/2026 | AUG05-04 | Gearbox | Santo Augusto V | Chapada | Crítico | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Recomendamos avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | 157
04/05/2026 | JOA01-13 | Gearbox | Santa Joana I | Chapada | Crítico | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Recomendamos avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | 100
13/05/2026 | EBR05-05 | Base do filtro de óleo do gearbox | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Caetés | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta elevada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro, a qual indica desgaste nos componentes. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Avaliar as condições dos componentes. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. | 157
20/05/2026 | EBR05-09 | Base do filtro de óleo do gearbox | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Caetés | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | 57
21/05/2026 | EBR03-06 | Base do filtro de óleo do gearbox | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Caetés | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | 64
11/05/2026 | EBR02-16 | Base do filtro de óleo do gearbox | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Caetés | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 50
25/05/2026 | ASB07-05 | Gearbox | Asa Branca VII | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta viscosidade abaixo do especificado para um lubrificante ISO 320, fatores que contribuem para redução da viscosidade são degradação térmica, cisalhamento, adição incorreta de lubrificante e/ou contaminação por solventes, apresenta também elevada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes e elevada concentração de água, esta característica promove oxidação dos componentes, degradação do óleo e falha na lubrificação. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos avaliar entre tratar ou efetuar a substituição do lubrificante. Checar também a temperatura de trabalho e potencial adição de lubrificante incorreto. Verificar danos nas vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | 30
02/06/2026 | DOU-16 | Base do filtro de óleo do gearbox | Dourados | Alto Sertão II | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 20
22/05/2026 | EBR04-07 | Base do filtro de óleo do gearbox | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Caetés | Crítico | Condição do Lubrificante: Apresenta condições de uso. Condição do equipamento: Encontrado moderada concentração de Sódio, podendo ser oriundo de contaminação externa e elevada concentração de Ferro e Molibdênio, a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Avaliar as condições dos componentes. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | 191
27/05/2026 | ASB08-12 | Gearbox | Asa Branca VIII | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Concentração de Cálcio e Molibdênio fora do esperado. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | 63
06/05/2026 | EBR01-02 | Base do filtro de óleo do gearbox | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Caetés | Crítico | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro, a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Recomendamos avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | 183
05/05/2026 | EBR03-07 | Base do filtro de óleo do gearbox | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Caetés | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | 65
23/04/2026 | EBR07-16 | Base do filtro de óleo do gearbox | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Caetés | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | 153
20/04/2026 | EBR07-15 | Base do filtro de óleo do gearbox | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Caetés | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 34
06/05/2026 | EBR06-12 | Base do filtro de óleo do gearbox | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Caetés | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 50
17/04/2026 | EBR04-06 | Base do filtro de óleo do gearbox | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Caetés | Crítico | Condição do Lubrificante: Apresenta condições de uso. Condição do equipamento: Encontrado moderada concentração de Sódio, podendo ser oriundo de contaminação externa e moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Recomendamos avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | 283
20/04/2026 | EBR05-02 | Base do filtro de óleo do gearbox | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Caetés | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta pequena quantidade de impurezas e grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 61
04/05/2026 | CAE-15 | Base do filtro de óleo do gearbox | Caetité | Alto Sertão II | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Encontrado moderada concentração de Sódio, podendo ser oriundo de contaminação externa e elevada concentração de Ferro e Molibdênio, a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | 108
15/04/2026 | ESP-03 | Base do filtro de óleo do gearbox | Espigão | Alto Sertão II | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | 57
25/04/2026 | PEL-01 | Base do filtro de óleo do gearbox | Pelourinho | Alto Sertão II | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 27
30/04/2026 | CAE-13 | Base do filtro de óleo do gearbox | Caetité | Alto Sertão II | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 23
29/04/2026 | CAE-11 | Base do filtro de óleo do gearbox | Caetité | Alto Sertão II | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 34
23/04/2026 | PEL-04 | Base do filtro de óleo do gearbox | Pelourinho | Alto Sertão II | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 51
24/04/2026 | PEL-03 | Base do filtro de óleo do gearbox | Pelourinho | Alto Sertão II | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual indica desgaste nos componentes. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. | 77
06/05/2026 | CAE-08 | Base do filtro de óleo do gearbox | Caetité | Alto Sertão II | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual indica desgaste nos componentes. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. | 99
15/12/2025 | ASB05-19 | Gearbox | Asa Branca V | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 2
12/12/2025 | ASB08-09 | Gearbox | Asa Branca VIII | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 0
16/12/2025 | JOA10-15 | Gearbox | Santa Joana X | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta viscosidade abaixo do especificado para um lubrificante ISO 320, fatores que contribuem para redução da viscosidade são degradação térmica, cisalhamento, adição incorreta de lubrificante e/ou contaminação por solventes. Apresenta também Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Recomendamos avaliar entre tratar ou efetuar a substituição do lubrificante. Checar também a temperatura de trabalho e potencial adição de lubrificante incorreto. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | 72
18/12/2025 | JOA15-16 | Gearbox | Santa Joana XV | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta concentração de Ferro, Cromo, Níquel, Molibdênio, índice de PQ e partículas metálicas, a qual indica um desgaste nos componentes. | Avaliar as condições dos componentes. Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. | 1662
19/12/2025 | AUG04-03 | Gearbox | Santo Augusto IV | Chapada | Crítico | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro, a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Recomendamos avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | 120
21/11/2025 | JOA05-03 | Gearbox | Santa Joana V | Chapada | Crítico | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Recomendamos avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | 190
21/11/2025 | JOA03-09 | Gearbox | Santa Joana III | Chapada | Crítico | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro e Cromo as quais indicam um potencial desgaste severo nos componentes. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Recomendamos avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | 343
29/11/2025 | AUG04-12 | Gearbox | Santo Augusto IV | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Recomendamos avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | 302
18/11/2025 | JOA13-12 | Gearbox | Santa Joana XIII | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Recomendamos avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | 107
28/11/2025 | AUG04-11 | Gearbox | Santo Augusto IV | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro, Cromo, elevado índice de PQI e partículas metálicas as quais indicam um potencial desgaste severo nos componentes. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Recomendamos avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | 762
08/12/2025 | AUG03-06 | Gearbox | Santo Augusto III | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Recomendamos avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | 235
10/11/2025 | JOA11-13 | Gearbox | Santa Joana XI | Chapada | Crítico | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Recomendamos avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | 102
06/11/2025 | JOA12-16 | Gearbox | Santa Joana XII | Chapada | Crítico | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro e partículas metálicas as quais indicam um potencial desgaste severo nos componentes. | Recomendamos avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | 141
17/12/2025 | ASB08-14 | Gearbox | Asa Branca VIII | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 1
13/11/2025 | ASB08-02 | Gearbox | Asa Branca VIII | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 1
09/10/2025 | JOA12-05 | Gearbox | Santa Joana XII | Chapada | Crítico | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Recomendamos avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | 128
20/10/2025 | AUG05-04 | Gearbox | Santo Augusto V | Chapada | Crítico | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Recomendamos avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | 122
08/10/2025 | AUG05-02 | Gearbox | Santo Augusto V | Chapada | Crítico | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro e partículas metálicas as quais indicam um potencial desgaste severo nos componentes. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Recomendamos avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | 293
29/10/2025 | AUG05-15 | Gearbox | Santo Augusto V | Chapada | Crítico | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro e partículas metálicas as quais indicam um potencial desgaste severo nos componentes. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Recomendamos avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. Verificar o motivo da adição de óleo no período. | 285
09/10/2025 | JOA04-06 | Gearbox | Santa Joana IV | Chapada | Crítico | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro e partículas metálicas as quais indicam um potencial desgaste severo nos componentes. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Recomendamos avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | 172
17/10/2025 | JOA04-02 | Gearbox | Santa Joana IV | Chapada | Crítico | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Recomendamos avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | 242
06/10/2025 | JOA12-02 | Gearbox | Santa Joana XII | Chapada | Crítico | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Recomendamos avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | 295
02/06/2025 | JOA11-08 | Gearbox | Santa Joana XI | Chapada | Crítico | Concentração de Fósforo abaixo do esperado. | Avaliar e intervir se necessário. Efetuar coletas eventuais para acompanhamento. | 7
03/06/2025 | JOA03-04 | Gearbox | Santa Joana III | Chapada | Crítico | Concentração de Fósforo abaixo do esperado. Os demais resultados são normais e não precisam de intervenção. | Avaliar e intervir se necessário. Efetuar coletas eventuais para acompanhamento. | 1
15/07/2025 | JOA15-09 | Gearbox | Santa Joana XV | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Concentração de Fósforo abaixo do esperado. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. | 1
17/05/2025 | JOA10-13 | Gearbox | Santa Joana X | Chapada | Crítico | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta concentração de Ferro, Cromo e pequena quantidade de partículas metálicas, as quais indicam um potencial desgaste severo nos componentes. | Recomendamos avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | 413
27/02/2025 | JOA15-07 | Gearbox | Santa Joana XV | Chapada | Crítico | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro, Cromo, moderado índice de PQ e partículas metálicas, a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | 470
12/06/2025 | JOA13-04 | Gearbox | Santa Joana XIII | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão, podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. Devido à contaminação presente na amostra, a análise da contagem de partículas foi impossível de ser realizada. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Avaliar as condições dos componentes. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | 117
12/05/2025 | JOA10-06 | Gearbox | Santa Joana X | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | 164
03/06/2025 | JOA07-03 | Gearbox | Santa Joana VII | Chapada | Crítico | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro, a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Recomendamos avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | 101
09/05/2025 | JOA10-04 | Gearbox | Santa Joana X | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta concentração de Ferro, Cromo e partículas metálicas, as quais indicam um desgaste nos componentes. | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Avaliar as condições dos componentes. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. | 995
26/06/2025 | AUG05-07 | Gearbox | Santo Augusto V | Chapada | Crítico | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Recomendamos avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | 101
20/05/2025 | JOA10-16 | Gearbox | Santa Joana X | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta concentração de Ferro, Cromo, elevado índice de PQ e partículas metálicas, as quais indicam um potencial desgaste severo nos componentes. | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | 417
27/06/2025 | JOA13-12 | Gearbox | Santa Joana XIII | Chapada | Crítico | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Recomendamos avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | 109
23/02/2025 | JOA12-02 | Gearbox | Santa Joana XII | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta elevada quantidade de partículas sólidas de diversas fontes e elevada concentração de Água, característica promove oxidação dos componentes, degradação do óleo e falha na lubrificação. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro e elevado índice de PQI, as quais indicam um potencial desgaste severo nos componentes. | Recomendamos avaliar entre tratar ou substituição do lubrificante, verificar a condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Avaliar as condições dos componentes. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | 298
06/02/2025 | JOA01-02 | Gearbox | Santa Joana I | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta partículas sólidas em suspensão de diversas fontes e moderada concentração de Água, característica promove oxidação dos componentes, degradação do óleo e falha na lubrificação. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos avaliar entre tratar ou efetuar a substituição do lubrificante. verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do período programado. | 26
07/02/2025 | JOA12-06 | Gearbox | Santa Joana XII | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes e moderada concentração de Água, característica promove oxidação dos componentes, degradação do óleo e falha na lubrificação. Condição do equipamento: Apresenta concentração de Ferro, a qual indica um desgaste nos componentes. | Recomendamos avaliar entre tratar ou efetuar a substituição do lubrificante, verificar a condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | 156
17/02/2025 | AUG05-02 | Gearbox | Santo Augusto V | Chapada | Crítico | Condição do lubrificante: A amostra apresenta elevada concentração de água, esta característica promove oxidação dos componentes, degradação do óleo e falha na lubrificação. Condição do equipamento: Apresenta concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Recomendamos avaliar entre tratar ou efetuar a substituição do lubrificante, verificar danos nas vedações e pontos de entrada de contaminantes. Avaliar as condições dos componentes. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | 244
30/04/2025 | ASB05-08 | Gearbox_ | Asa Branca V | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 2
10/04/2025 | ASB08-15 | Gearbox_ | Asa Branca VIII | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 3
03/05/2025 | JOA16-14 | Gearbox | Santa Joana XVI | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta pequena quantidade impurezas e grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 43
17/04/2025 | JOA12-10 | Gearbox | Santa Joana XII | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta pequena quantidade de impurezas e moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual indica desgaste nos componentes. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. | 93
25/03/2025 | AUG03-12 | Gearbox | Santo Augusto III | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 37
23/04/2025 | JOA09-09 | Gearbox | Santa Joana IX | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro e elevado índice de PQI as quais indicam um potencial desgaste severo nos componentes. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | 765
13/03/2025 | JOA15-17 | Gearbox | Santa Joana XV | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta pequena quantidade de impurezas e grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 31
17/02/2025 | JOA01-06 | Gearbox | Santa Joana I | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 5
11/02/2025 | JOA12-10 | Gearbox | Santa Joana XII | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 94
11/04/2025 | JOA01-14 | Gearbox | Santa Joana I | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Informar o tipo de óleo utilizado. | 1
0 | JOA11-13 | Gearbox | Santa Joana XI | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Informar o tipo de óleo utilizado. | 8
14/02/2025 | JOA12-13 | Gearbox | Santa Joana XII | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual indica desgaste nos componentes. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. Informar o tipo de óleo utilizado. | 103
27/02/2025 | JOA04-05 | Gearbox | Santa Joana IV | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 39
06/03/2025 | JOA15-12 | Gearbox | Santa Joana XV | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Informar o tipo de óleo utilizado. | 9
09/04/2025 | JOA15-03 | Gearbox | Santa Joana XV | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Informar o tipo de óleo utilizado. | 1
19/02/2025 | AUG05-04 | Gearbox | Santo Augusto V | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste nos componentes. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | 128
18/03/2025 | AUG03-02 | Gearbox | Santo Augusto III | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro e moderado índice de PQI as quais indicam um potencial desgaste severo nos componentes. | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Recomendamos avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | 293
0 | JOA01-04 | Gearbox | Santa Joana I | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Informar o tipo de óleo utilizado. | 1
07/04/2025 | AUG05-07 | Gearbox | Santo Augusto V | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Informar o tipo de óleo utilizado. | 1
12/03/2025 | AUG05-14 | Gearbox | Santo Augusto V | Chapada | Crítico | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Recomendamos avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | 364
08/04/2025 | JOA01-11 | Gearbox | Santa Joana I | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Informar o tipo de óleo utilizado. | 1
17/04/2025 | JOA05-04 | Gearbox | Santa Joana V | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Informar o tipo de óleo utilizado. | 19
12/03/2025 | AUG05-15 | Gearbox | Santo Augusto V | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | 187
19/03/2025 | JOA04-06 | Gearbox | Santa Joana IV | Chapada | Crítico | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro e partículas metálicas as quais indicam um potencial desgaste severo nos componentes. Devido a presença de partículas visíveis a olho nu apresentado nos resultados "Visual", não foi possível efetuar a análise de Contagem de Partículas. | Recomendamos avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. Informar o tipo de óleo utilizado. | 204
01/04/2025 | AUG03-07 | Gearbox | Santo Augusto III | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. Informar o tipo de óleo utilizado. | 253
04/04/2025 | AUG04-06 | Gearbox | Santo Augusto IV | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Informar o tipo de óleo utilizado. | 4
09/04/2025 | JOA05-01 | Gearbox | Santa Joana V | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro, moderado índice de PQI e partículas metálicas as quais indicam um potencial desgaste severo nos componentes. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | 872
13/03/2025 | AUG05-15 | Gearbox | Santo Augusto V | Chapada | Crítico | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro e partículas metálicas as quais indicam um potencial desgaste severo nos componentes. Devido as condições do óleo não foi possível realizar todos os ensaios previstos. | Recomendamos avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. Verificar o motivo da adição de óleo no período. | 223
07/04/2025 | JOA04-02 | Gearbox | Santa Joana IV | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. Informar o tipo de óleo utilizado. | 412
25/03/2025 | JOA05-06 | Gearbox | Santa Joana V | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. Informar o tipo de óleo utilizado. | 186
26/03/2025 | JOA16-08 | Gearbox | Santa Joana XVI | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 28
13/03/2025 | JOA16-01 | Gearbox | Santa Joana XVI | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Informar o tipo de óleo utilizado. | 23
22/04/2025 | JOA09-06 | Gearbox | Santa Joana IX | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 1
10/04/2025 | JOA16-17 | Gearbox | Santa Joana XVI | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Informar o tipo de óleo utilizado. | 41
17/04/2025 | JOA09-05 | Gearbox | Santa Joana IX | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. | 30
31/03/2025 | JOA04-16 | Gearbox | Santa Joana IV | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 18
17/03/2025 | JOA16-03 | Gearbox | Santa Joana XVI | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 27
28/03/2025 | JOA15-09 | Gearbox | Santa Joana XV | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 11
10/04/2025 | ASB08-15 | Gearbox_ | Asa Branca VIII | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 0
03/04/2025 | ASB05-16 | Gearbox_ | Asa Branca V | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta pequena quantidade de impurezas e grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 0
02/04/2025 | ASB07-05 | Gearbox_ | Asa Branca VII | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 1
13/03/2025 | ASB04-11 | Gearbox_ | Asa Branca IV | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 1
09/04/2025 | ASB06-06 | Gearbox_ | Asa Branca VI | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 1
27/03/2025 | ASB06-02 | Gearbox_ | Asa Branca VI | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta pequena quantidade de impurezas e grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 1
25/04/2025 | ASB04-14 | Gearbox_ | Asa Branca IV | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 1
07/04/2025 | ASB05-15 | Gearbox_ | Asa Branca V | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 12
24/04/2025 | ASB06-10 | Gearbox_ | Asa Branca VI | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 5
09/04/2025 | ASB06-09 | Gearbox_ | Asa Branca | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 1
27/03/2025 | ASB06-12 | Gearbox_ | Asa Branca VI | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 1
24/04/2025 | ASB08-18 | Bloco da bomba | Asa Branca VIII | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 1
24/03/2025 | ASB05-17 | Gearbox_ | Asa Branca V | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 0
26/03/2025 | ASB08-01 | Gearbox_ | Asa Branca VIII | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 1
03/04/2025 | ASB08-13 | Gearbox_ | Asa Branca VIII | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 1
11/04/2025 | ASB05-12 | Gearbox_ | Asa Branca V | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta pequena quantidade de impurezas e grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 0
03/04/2025 | ASB06-05 | Gearbox_ | Asa Branca VI | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta pequena quantidade de impurezas e grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 2
15/04/2025 | ASB06-18 | Bloco da bomba | Asa Branca VI | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 1
02/04/2025 | ASB07-07 | Gearbox_ | Asa Branca VII | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 3
28/03/2025 | ASB08-03 | Gearbox_ | Asa Branca VIII | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 1
16/04/2025 | ASB07-20 | Gearbox_ | Asa Branca VII | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 1
15/04/2025 | ASB06-19 | Gearbox_ | Asa Branca VI | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 1
05/03/2025 | ASB04-12 | Gearbox_ | Asa Branca IV | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 2
11/04/2025 | ASB08-19 | Gearbox_ | Asa Branca VIII | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 1
25/03/2025 | ASB06-01 | Gearbox_ | Asa Branca VI | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 0
10/04/2025 | ASB08-05 | Gearbox_ | Asa Branca VIII | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 1
11/04/2025 | ASB05-10 | Gearbox_ | Asa Branca V | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 1
18/03/2025 | ASB04-19 | Gearbox_ | Asa Branca IV | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 3
09/04/2025 | ASB08-06 | Gearbox_ | Asa Branca VIII | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 2
02/04/2025 | ASB06-14 | Gearbox_ | Asa Branca VI | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 1
08/04/2025 | ASB06-11 | Gearbox_ | Asa Branca VI | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 0
04/04/2025 | ASB07-15 | Gearbox_ | Asa Branca VII | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 2
25/04/2025 | ASB04-13 | Gearbox_ | Asa Branca IV | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 0
31/03/2025 | ASB05-20 | Gearbox_ | Asa Branca V | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 0
31/03/2025 | ASB06-04 | Gearbox_ | Asa Branca | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta pequena quantidade de impurezas e grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 0
20/03/2025 | ASB04-04 | Gearbox_ | Asa Branca IV | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 12
28/03/2025 | ASB04-01 | GEARBOX_ | Asa Branca IV | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 2
24/03/2025 | ASB04-07 | Gearbox_ | Asa Branca IV | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência via filtragem. | 0
04/10/2022 | ASB08-01 | Gearbox | Asa Branca VIII | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 28
30/09/2022 | ASB07-01 | Gearbox | Asa Branca VII | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 1
30/09/2022 | ASB07-01 | Gearbox | Asa Branca VII | Asa Branca | Crítico | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro e partículas metálicas as quais indicam um potencial desgaste severo nos componentes. Devido as condições do óleo não foi possível realizar todos os ensaios previstos. | Recomendamos avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | 324
21/09/2022 | ASB05-18 | Gearbox | Asa Branca V | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 8
13/09/2022 | ASB04-17 | Gearbox | Asa Branca IV | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 2
04/08/2022 | ASB04-11 | Gearbox | Asa Branca IV | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 4
09/08/2022 | ASB05-12 | Gearbox | Asa Branca V | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 5
03/08/2022 | ASB05-10 | Gearbox | Asa Branca V | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 4
15/07/2022 | ASB04-05 | Gearbox | Asa Branca IV | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 15
15/12/2021 | ASB04-18 | Gearbox | Asa Branca IV | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 0
03/06/2022 | ASB06-15 | Gearbox | Asa Branca VI | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 8
23/05/2022 | ASB07-13 | Gearbox | Asa Branca VII | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 1
03/05/2022 | ASB07-09 | Gearbox | Asa Branca VII | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 31
04/04/2022 | ASB06-04 | Gearbox | Asa Branca | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 4
11/02/2022 | ASB04-13 | Gearbox | Asa Branca IV | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta viscosidade abaixo do especificado para um lubrificante ISO 320, fatores que contribuem para redução da viscosidade são degradação térmica, cisalhamento, adição incorreta de lubrificante e/ou contaminação por solventes, apresenta também moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, moderado índice de PQI e partículas metálicas as quais não indicam um desgaste severo nos componentes. | Recomendamos avaliar entre tratar ou efetuar a substituição do lubrificante. Checar também a temperatura de trabalho e potencial adição de lubrificante incorreto. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. | 133
23/02/2022 | ASB05-15 | Gearbox | Asa Branca V | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 1
18/02/2022 | ASB04-16 | Gearbox | Asa Branca IV | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 3
11/02/2022 | ASB05-01 | Gearbox | Asa Branca V | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 1
07/02/2022 | ASB04-11 | Gearbox | Asa Branca IV | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 31
03/03/2022 | ASB06-10 | Gearbox | Asa Branca VI | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 1
21/02/2022 | ASB05-06 | Gearbox | Asa Branca V | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 2
17/02/2022 | ASB06-12 | Gearbox | Asa Branca VI | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 2
04/03/2022 | ASB08-05 | Gearbox | Asa Branca VIII | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 1
08/03/2022 | ASB08-17 | Gearbox | Asa Branca VIII | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 0
14/02/2022 | ASB06-02 | Gearbox | Asa Branca VI | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 3
04/02/2022 | ASB04-11 | Gearbox | Asa Branca IV | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 1
10/02/2022 | ASB08-18 | Gearbox | Asa Branca VIII | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 2
02/03/2022 | ASB05-14 | Gearbox | Asa Branca V | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 1
07/02/2022 | ASB04-09 | Gearbox | Asa Branca IV | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 2
16/02/2022 | ASB05-03 | Gearbox | Asa Branca V | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 1
26/01/2022 | ASB04-07 | Gearbox | Asa Branca IV | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 6
02/02/2022 | ASB05-03 | Gearbox | Asa Branca V | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 3
19/01/2022 | ASB05-06 | Gearbox | Asa Branca V | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 0
28/01/2022 | ASB05-07 | Gearbox | Asa Branca V | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 1
27/01/2022 | ASB05-16 | Gearbox | Asa Branca V | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 2
01/02/2022 | ASB06-08 | Gearbox | Asa Branca VI | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 1
26/01/2022 | ASB06-16 | Gearbox | Asa Branca VI | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 1
12/01/2022 | ASB04-16 | Gearbox | Asa Branca IV | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 1
10/01/2022 | ASB06-06 | Gearbox | Asa Branca VI | Asa Branca | Crítico | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Recomendamos avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | 108
06/12/2021 | ASB08-15 | Gearbox | Asa Branca VIII | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 1
03/01/2022 | ASB07-10 | Gearbox | Asa Branca VII | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 6
13/12/2021 | ASB06-17 | Gearbox | Asa Branca VI | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 0
16/12/2021 | ASB06-15 | Gearbox | Asa Branca VI | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 0
23/12/2021 | ASB07-15 | Gearbox | Asa Branca VII | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 7
22/12/2021 | ASB06-18 | Gearbox | Asa Branca VI | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 33
21/12/2021 | ASB08-14 | Gearbox | Asa Branca VIII | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 0
14/12/2021 | ASB06-15 | Gearbox | Asa Branca VI | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 24
24/11/2021 | ASB04-12 | Gearbox | Asa Branca IV | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta partículas metálicas as quais indicam um potencial desgaste severo nos componentes. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | 43
22/11/2021 | ASB06-12 | Gearbox | Asa Branca VI | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta partículas metálicas as quais indicam um potencial desgaste severo nos componentes. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | 48
26/11/2021 | ASB04-03 | Gearbox | Asa Branca IV | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 3
25/11/2021 | ASB06-14 | Gearbox | Asa Branca VI | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 10
18/11/2021 | ASB07-11 | Gearbox | Asa Branca VII | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 21
05/11/2021 | AUG05-15 | Gearbox | Santo Augusto V | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta concentração de Ferro a qual não indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | 72
30/07/2021 | AUG03-03 | Gearbox | Santo Augusto III | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta concentração de Ferro a qual não indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | 71
26/07/2021 | JOA01-02 | Gearbox | Santa Joana I | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta concentração de Ferro a qual não indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | 66
04/11/2021 | AUG05-12 | Gearbox | Santo Augusto V | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 23
21/10/2021 | ASB08-06 | Gearbox | Asa Branca VIII | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 32
28/10/2021 | ASB04-03 | Gearbox | Asa Branca IV | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 3
09/09/2021 | ASB05-03 | Gearbox | Asa Branca V | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 0
04/11/2021 | ASB06-08 | Gearbox | Asa Branca VI | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 28
09/08/2021 | JOA13-09 | Gearbox | Santa Joana XIII | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 46
01/11/2021 | AUG05-03 | Gearbox | Santo Augusto V | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 32
03/11/2021 | AUG05-08 | Gearbox | Santo Augusto V | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 27
26/07/2021 | JOA01-01 | Gearbox | Santa Joana I | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 5
29/07/2021 | JOA13-05 | Gearbox | Santa Joana XIII | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta concentração de Ferro a qual não indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | 99
04/10/2021 | ASB06-05 | Gearbox | Asa Branca VI | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | 143
10/08/2021 | ASB04-13 | Gearbox | Asa Branca IV | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 33
28/07/2021 | ASB08-09 | Gearbox | Asa Branca VIII | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 9
22/07/2021 | ASB06-04 | Main Bearing | Asa Branca | Asa Branca | Crítico | Encontrado concentração de Ferro, elevado índice de PQI e contaminação por água. | Avaliar as condições dos componentes e possíveis fontes de contaminação. Relubrificar e enviar nova amostra pra acompanhamento. | 1286
22/07/2021 | ASB06-04 | Main Bearing | Asa Branca | Asa Branca | Crítico | Encontrado concentração de Ferro, Cromo, Chumbo, Estanho e contaminação por água. Devido a quantidade de partículas metálicas não foi possível realizar o ensaio de PQI. | Avaliar as condições dos componentes e possíveis fontes de contaminação. Relubrificar e enviar nova amostra pra acompanhamento. | 11270
22/07/2021 | ASB06-04 | Main Bearing | Asa Branca | Asa Branca | Crítico | Encontrado concentração de Ferro, Cromo, Estanho, Níquel, Alumínio, Silício e contaminação por água. Devido a quantidade de partículas metálicas não foi possível realizar o ensaio de PQI. | Avaliar as condições dos componentes e possíveis fontes de contaminação. Relubrificar e enviar nova amostra pra acompanhamento. | 10084
22/07/2021 | ASB06-04 | Main Bearing | Asa Branca | Asa Branca | Crítico | Encontrado concentração de Ferro, Estanho, elevado índice de PQI e contaminação por água. | Verificar possíveis fontes de contaminação e desgaste. Relubrificar e reamostrar para acompanhamento. | 890
12/07/2021 | ASB04-04 | Gearbox | Asa Branca IV | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 32
26/05/2021 | JOA07-10 | Gearbox | Santa Joana VII | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 9
26/05/2021 | JOA16-16 | Gearbox | Santa Joana XVI | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | 114
27/05/2021 | JOA15-02 | Gearbox | Santa Joana XV | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 11
27/05/2021 | JOA07-12 | Gearbox | Santa Joana VII | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 1
31/05/2021 | AUG04-02 | Gearbox | Santo Augusto IV | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 51
28/05/2021 | JOA07-14 | Gearbox | Santa Joana VII | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 15
28/06/2021 | ASB07-04 | Gearbox | Asa Branca VII | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 25
29/06/2021 | ASB04-16 | Gearbox | Asa Branca IV | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 30
11/06/2021 | ASB07-17 | Gearbox | Asa Branca VII | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 4
08/06/2021 | ASB07-16 | Gearbox | Asa Branca VII | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 8
04/06/2021 | ASB08-18 | Gearbox | Asa Branca VIII | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 2
14/06/2021 | ASB06-17 | Gearbox | Asa Branca VI | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 8
14/06/2021 | ASB07-05 | Gearbox | Asa Branca VII | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 0
15/06/2021 | ASB08-16 | Gearbox | Asa Branca VIII | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 3
02/06/2021 | ASB07-07 | Gearbox | Asa Branca VII | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 10
08/06/2021 | ASB08-13 | Gearbox | Asa Branca VIII | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | 762
26/04/2021 | JOA11-10 | Gearbox | Santa Joana XI | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 5
27/04/2021 | JOA11-13 | Gearbox | Santa Joana XI | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | 169
22/05/2021 | JOA07-06 | Gearbox | Santa Joana VII | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | 96
06/05/2021 | JOA16-05 | Gearbox | Santa Joana XVI | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta concentração de Ferro a qual não indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | 73
28/04/2021 | AUG05-03 | Gearbox | Santo Augusto V | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta concentração de Ferro a qual não indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | 74
20/05/2021 | JOA07-04 | Gearbox | Santa Joana VII | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 7
10/05/2021 | AUG05-07 | Gearbox | Santo Augusto V | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta pequena quantidade de impurezas e grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 26
22/04/2021 | JOA05-02 | Gearbox | Santa Joana V | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | 103
27/04/2021 | JOA05-06 | Gearbox | Santa Joana V | Chapada | Crítico | Condição do lubrificante: Não apresenta desgaste anormal. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Recomendamos avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | 101
23/04/2021 | JOA05-03 | Gearbox | Santa Joana V | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta concentração de Ferro a qual não indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | 59
16/04/2021 | AUG03-16 | Gearbox | Santo Augusto IV | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 14
09/04/2021 | JOA05-15 | Gearbox | Santa Joana V | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta evolução da concentração de Ferro a qual não indica um potencial desgaste severo nos componentes. Ocorreu uma variação dos valores de aditivação e oxidação do óleo. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. | 48
09/04/2021 | JOA05-14 | Gearbox | Santa Joana V | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | 126
09/04/2021 | JOA05-14 | Gearbox | Santa Joana V | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. Ocorreu uma variação dos valores de aditivação e oxidação do óleo. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 74
09/04/2021 | JOA10-15 | Gearbox | Santa Joana X | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 36
07/04/2021 | AUG03-13 | Gearbox | Santo Augusto III | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 47
13/04/2021 | JOA11-02 | Gearbox | Santa Joana XI | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 27
12/04/2021 | JOA05-16 | Gearbox | Santa Joana V | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro e moderado índice de PQI as quais indicam um potencial desgaste severo nos componentes. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | 161
15/03/2021 | JOA10-09 | Gearbox | Santa Joana X | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro e alto índice de PQI, a qual indica um desgaste severo nos componentes. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Recomendamos que seja efetuada a microfiltragem para redução dos contaminantes sólidos, avaliar as condições dos componentes internos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados ao respiro, vedações e sempre efetuar a transferência do óleo utilizando o sistema de filtragem. Efetuar nova coleta dentro de 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | 531
16/03/2021 | JOA10-10 | Gearbox | Santa Joana X | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual não indica um desgaste severo nos componentes. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Recomendamos que seja efetuada a microfiltragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados ao respiro, vedações e sempre efetuar a transferência do óleo utilizando o sistema de filtragem. Efetuar nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | 58
23/03/2021 | JOA01-04 | Gearbox | Santa Joana I | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual não indica um desgaste severo nos componentes. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Recomendamos que seja efetuada a microfiltragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados ao respiro, vedações e sempre efetuar a transferência do óleo utilizando o sistema de filtragem. Efetuar nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | 62
17/03/2021 | JOA10-12 | Gearbox | Santa Joana X | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, respiros, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra após a filtragem do sistema para acompanharmos o nível de contaminação por partículas. | 36
03/03/2021 | JOA01-06 | Gearbox | Santa Joana I | Chapada | Crítico | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro, a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Recomendamos avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | 125
15/02/2021 | JOA04-04 | Gearbox | Santa Joana IV | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | 133
05/02/2021 | JOA10-05 | Gearbox | Santa Joana X | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes ( Código ISO 4406 recomendado --/18/14 ). Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, respiros, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra após a filtragem do sistema para acompanharmos o nível de contaminação por partículas. | 27
10/02/2021 | JOA13-15 | Gearbox | Santa Joana XIII | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes ( Código ISO 4406 recomendado --/18/14 ). Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, respiros, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra após a filtragem do sistema para acompanharmos o nível de contaminação por partículas. | 25
05/02/2021 | AUG03-10 | Gearbox | Santo Augusto III | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes ( Código ISO 4406 recomendado --/18/14 ). Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, respiros, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra após a filtragem do sistema para acompanharmos o nível de contaminação por partículas. | 24
29/01/2021 | JOA01-10 | Gearbox | Santa Joana I | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes ( Código ISO 4406 recomendado --/18/14 ). Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, respiros, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra após a filtragem do sistema para acompanharmos o nível de contaminação por partículas. | 30
02/02/2021 | JOA13-11 | Gearbox | Santa Joana XIII | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 3
02/02/2021 | JOA01-11 | Gearbox | Santa Joana I | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes ( Código ISO 4406 recomendado --/18/14 ). Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual indica um desgaste nos componentes. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Recomendamos que seja efetuada a microfiltragem para redução dos contaminantes sólidos, avaliar as condições dos componentes internos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados ao respiro, vedações e sempre efetuar a transferência do óleo utilizando o sistema de filtragem. Efetuar nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | 82
03/02/2021 | JOA13-16 | Gearbox | Santa Joana XIII | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes ( Código ISO 4406 recomendado --/18/14 ). Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual indica um desgaste severo nos componentes. | Recomendamos que seja efetuada a microfiltragem para redução dos contaminantes sólidos, avaliar as condições dos componentes internos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados ao respiro, vedações e sempre efetuar a transferência do óleo utilizando o sistema de filtragem. Efetuar nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | 97
01/02/2021 | JOA10-02 | Gearbox | Santa Joana X | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes ( Código ISO 4406 recomendado 18/14 ). Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, respiros, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra após a filtragem do sistema para acompanharmos o nível de contaminação por partículas. | 49
03/02/2021 | JOA01-13 | Gearbox | Santa Joana I | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes ( Código ISO 4406 recomendado --/18/14 ). Condição do equipamento: Apresenta alta concentração de Ferro, a qual indica um desgaste severo nos componentes. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Recomendamos que seja efetuada a microfiltragem para redução dos contaminantes sólidos, avaliar as condições dos componentes internos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados ao respiro, vedações e sempre efetuar a transferência do óleo utilizando o sistema de filtragem. Efetuar nova coleta dentro de 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | 113
01/02/2021 | JOA13-09 | Gearbox | Santa Joana XIII | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes ( Código ISO 4406 --/18/14 ). Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual indica um desgaste nos componentes. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Recomendamos que seja efetuada a microfiltragem para redução dos contaminantes sólidos, avaliar as condições dos componentes internos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados ao respiro, vedações e sempre efetuar a transferência do óleo utilizando o sistema de filtragem. Efetuar nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | 71
27/01/2021 | JOA01-08 | Gearbox | Santa Joana I | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Recomendamos avaliar a possibilidade de efetuar a micro filtragem do óleo para redução dos contaminantes sólidos, verificar problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. | 26
25/01/2021 | AUG03-03 | Gearbox | Santo Augusto III | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes ( Código ISO 4406 recomendado --/18/14 ). Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro, a qual indica um desgaste nos componentes. | Recomendamos que seja efetuada a microfiltragem para redução dos contaminantes sólidos, avaliar as condições dos componentes internos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados ao respiro, vedações e sempre efetuar a transferência do óleo utilizando o sistema de filtragem. Efetuar nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | 69
22/01/2021 | AUG03-01 | Gearbox | Santo Augusto III | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Houve queda na carga aditiva ( Cálcio e Molibdênio ). Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. Informar o fabricante e o grau de viscosidade do óleo utilizado, para melhor Interpretação de resultados. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, respiros, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra após a filtragem do sistema para acompanharmos o nível de contaminação por partículas. | 1
27/01/2021 | AUG03-05 | Gearbox | Santo Augusto III | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 29
25/01/2021 | JOA01-05 | Gearbox | Santa Joana I | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | 82
21/01/2021 | JOA01-02 | Gearbox | Santa Joana I | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 61
25/01/2021 | AUG03-04 | Gearbox | Santo Augusto III | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Elevada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | 77
18/01/2021 | JOA13-04 | Gearbox | Santa Joana XIII | Chapada | Crítico | Condição do lubrificante: A amostra apresenta alta concentração de Água por 726 ppm, esta característica promove oxidação dos componentes, degradação do óleo e falha na lubrificação e encontrado também grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Recomendamos que seja feita a desidratação/centrifugação ou a substituição do lubrificante, e efetuar a microfiltragem no reservatório para redução dos contaminantes sólidos. Verificar também condição dos filtros, problemas relacionados ao respiro, vedações, possíveis fontes de contaminação e sempre efetuar a transferência do óleo utilizando o sistema de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | 33
22/01/2021 | JOA13-03 | Gearbox | Santa Joana XIII | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 5
21/01/2021 | JOA13-08 | Gearbox | Santa Joana XIII | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, respiros, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra após a filtragem do sistema para acompanharmos o nível de contaminação por partículas. | 48
20/01/2021 | JOA13-07 | Gearbox | Santa Joana XIII | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas e pequena quantidade de Impurezas visíveis a olho nu em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, respiros, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra após a filtragem do sistema para acompanharmos o nível de contaminação por partículas. | 24
20/01/2021 | JOA13-05 | Gearbox | Santa Joana XIII | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas e pequena quantidade de Impurezas visíveis a olho nu em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual indica um desgaste nos componentes. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Recomendamos que seja efetuada a microfiltragem para redução dos contaminantes sólidos, avaliar as condições dos componentes internos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados ao respiro, vedações e sempre efetuar a transferência do óleo utilizando o sistema de filtragem. Efetuar nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | 83
24/12/2020 | JOA12-11 | Gearbox | Santa Joana XII | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, respiros, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra após a filtragem do sistema para acompanharmos o nível de contaminação por partículas. | 2
28/12/2020 | JOA03-13 | Gearbox | Santa Joana III | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, respiros, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra após a filtragem do sistema para acompanharmos o nível de contaminação por partículas. | 50
21/12/2020 | JOA15-17 | Gearbox | Santa Joana XV | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes ( impossibilitando realizar o ensaio da contagem de partículas ). Condição do equipamento: Apresenta alta concentração de Ferro, a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Recomendamos que seja efetuada a microfiltragem para redução dos contaminantes sólidos, avaliar as condições dos componentes internos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados ao respiro, vedações e sempre efetuar a transferência do óleo utilizando o sistema de filtragem. Efetuar nova coleta dentro de 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | 101
17/12/2020 | JOA12-13 | Gearbox | Santa Joana XII | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual não indica um desgaste severo nos componentes | Recomendamos que seja efetuada a microfiltragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados ao respiro, vedações e sempre efetuar a transferência do óleo utilizando o sistema de filtragem. Efetuar nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | 57
29/12/2020 | JOA09-08 | Gearbox | Santa Joana IX | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, respiros, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra após a filtragem do sistema para acompanharmos o nível de contaminação por partículas. | 45
07/12/2020 | JOA15-11 | Gearbox | Santa Joana XV | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 28
10/12/2020 | JOA12-17 | Gearbox | Santa Joana XII | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, respiros, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra após a filtragem do sistema para acompanharmos o nível de contaminação por partículas. | 10
03/12/2020 | AUG04-03 | Gearbox | Santo Augusto IV | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, respiros, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra após a filtragem do sistema para acompanharmos o nível de contaminação por partículas. | 19
09/12/2020 | AUG04-08 | Gearbox | Santo Augusto IV | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual indica um desgaste nos componentes. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Recomendamos que seja efetuada a microfiltragem para redução dos contaminantes sólidos, avaliar as condições dos componentes internos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados ao respiro, vedações e sempre efetuar a transferência do óleo utilizando o sistema de filtragem. Efetuar nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | 70
11/12/2020 | AUG04-09 | Gearbox | Santo Augusto IV | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, respiros, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra após a filtragem do sistema para acompanharmos o nível de contaminação por partículas. | 3
08/12/2020 | AUG04-06 | Gearbox | Santo Augusto IV | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, respiros, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra após a filtragem do sistema para acompanharmos o nível de contaminação por partículas. | 10
03/12/2020 | AUG04-05 | Gearbox | Santo Augusto IV | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta alta concentração de Ferro, a qual indica um desgaste severo nos componentes. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Recomendamos que seja efetuada a microfiltragem para redução dos contaminantes sólidos, avaliar as condições dos componentes internos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações e sempre efetuar a transferência do óleo utilizando o sistema de filtragem. Efetuar nova coleta dentro de 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | 100
08/12/2020 | AUG04-04 | Gearbox | Santo Augusto IV | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, respiros, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra após a filtragem do sistema para acompanharmos o nível de contaminação por partículas. | 45
14/12/2020 | AUG04-13 | Gearbox | Santo Augusto IV | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, respiros, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra após a filtragem do sistema para acompanharmos o nível de contaminação por partículas. | 46
03/12/2020 | AUG04-02 | Gearbox | Santo Augusto IV | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, respiros, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra após a filtragem do sistema para acompanharmos o nível de contaminação por partículas. | 40
04/12/2020 | JOA05-14 | Gearbox | Santa Joana V | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, respiros, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra após a filtragem do sistema para acompanharmos o nível de contaminação por partículas. | 12
01/12/2020 | JOA15-10 | Gearbox | Santa Joana XV | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro, a qual indica um desgaste severo nos componentes. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Recomendamos que seja efetuada a microfiltragem para redução dos contaminantes sólidos, avaliar as condições dos componentes internos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados ao respiro, vedações e sempre efetuar a transferência do óleo utilizando o sistema de filtragem. Efetuar nova coleta dentro de 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | 126
19/11/2020 | JOA16-09 | Gearbox | Santa Joana XVI | Chapada | Crítico | Condição do lubrificante: A amostra apresenta elevada concentração de água, esta característica promove oxidação dos componentes, degradação do óleo e falha na lubrificação. Condição do Equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos avaliar entre a desidratação/centrifugação do lubrificante ou efetuar a substituição. Verificar danos nas vedações e pontos de entrada de contaminantes. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | 45
02/12/2020 | JOA07-14 | Gearbox | Santa Joana VII | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 5
25/11/2020 | JOA15-04 | Gearbox | Santa Joana XV | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 9
18/11/2020 | JOA07-06 | Gearbox | Santa Joana VII | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 43
19/11/2020 | JOA07-05 | Gearbox | Santa Joana VII | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 38
01/12/2020 | JOA15-09 | Gearbox | Santa Joana XV | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 42
17/11/2020 | JOA07-01 | Gearbox | Santa Joana VII | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 2
30/11/2020 | JOA07-07 | Gearbox | Santa Joana VII | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 2
17/11/2020 | JOA16-17 | Gearbox | Santa Joana XVI | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 2
10/11/2020 | JOA07-12 | Gearbox | Santa Joana VII | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 2
24/11/2020 | JOA16-14 | Gearbox | Santa Joana XVI | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 2
30/11/2020 | JOA15-07 | Gearbox | Santa Joana XV | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, respiros, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra após a filtragem do sistema para acompanharmos o nível de contaminação por partículas. | 55
24/11/2020 | JOA16-12 | Gearbox | Santa Joana XVI | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. | 4
09/11/2020 | AUG05-12 | Gearbox | Santo Augusto V | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes ( impossibilitando realizar o ensaio da contagem de partículas ) e encontrado também baixa concentração do Cálcio. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, respiros, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra após a filtragem do sistema para acompanharmos o nível de contaminação por partículas. | 3
13/11/2020 | AUG05-12 | Gearbox | Santo Augusto V | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 15
30/10/2020 | JOA05-03 | Gearbox | Santa Joana V | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 37
06/11/2020 | JOA05-08 | Gearbox | Santa Joana V | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 4
03/11/2020 | JOA11-15 | Gearbox | Santa Joana XI | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 2
06/11/2020 | JOA05-09 | Gearbox | Santa Joana V | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 6
27/10/2020 | AUG03-15 | Gearbox | Santo Augusto III | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 14
21/10/2020 | AUG03-13 | Gearbox | Santo Augusto III | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 52
11/11/2020 | AUG05-11 | Gearbox | Santo Augusto V | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 52
22/10/2020 | AUG03-14 | Gearbox | Santo Augusto III | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 5
11/11/2020 | AUG05-10 | Gearbox | Santo Augusto V | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 55
05/11/2020 | AUG05-05 | Gearbox | Santo Augusto V | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 60
09/11/2020 | JOA05-10 | Gearbox | Santa Joana V | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | 79
06/11/2020 | JOA05-07 | Gearbox | Santa Joana V | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 23
13/11/2020 | JOA16-05 | Gearbox | Santa Joana XVI | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 61
23/10/2020 | JOA04-16 | Gearbox | Santa Joana IV | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | 236
12/11/2020 | JOA05-16 | Gearbox | Santa Joana V | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 55
16/11/2020 | JOA07-03 | Gearbox | Santa Joana VII | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 39
27/10/2020 | JOA11-10 | Gearbox | Santa Joana XI | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 4
27/10/2020 | JOA05-05 | Gearbox | Santa Joana V | Chapada | Crítico | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta elevado PQI, concentração de Ferro e presença de limalhas em suspensão, os quais indicam um potencial desgaste severo nos componentes. OBS.: Devido a presença de limalhas em suspensão, a contagem de partículas foi impossibilitada. | Recomendamos avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | 100
27/10/2020 | JOA11-11 | Gearbox | Santa Joana XI | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 14
29/10/2020 | JOA11-12 | Gearbox | Santa Joana XI | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 32
06/08/2020 | JOA16-06 | Gearbox | Santa Joana XVI | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 41
03/11/2020 | AUG05-03 | Gearbox | Santo Augusto V | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta elevada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | 72
30/10/2020 | JOA05-06 | Gearbox | Santa Joana V | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta elevada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | 92
29/10/2020 | JOA11-13 | Gearbox | Santa Joana XI | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta elevada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | 107
29/10/2020 | AUG05-01 | Gearbox | Santo Augusto V | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 57
04/11/2020 | JOA11-16 | Gearbox | Santa Joana XI | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 55
29/10/2020 | JOA04-15 | Gearbox | Santa Joana IV | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 47
30/10/2020 | JOA05-02 | Gearbox | Santa Joana V | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta alta concentração de Ferro, a qual indica um desgaste severo nos componentes. | Recomendamos que seja efetuada a microfiltragem para redução dos contaminantes sólidos, avaliar as condições dos componentes internos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados ao respiro, vedações e sempre efetuar a transferência do óleo utilizando o sistema de filtragem. Efetuar nova coleta dentro de 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | 77
09/09/2020 | AUG04-14 | Gearbox | Santo Augusto IV | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 1
03/09/2020 | AUG04-07 | Gearbox | Santo Augusto IV | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 1
01/09/2020 | JOA15-15 | Gearbox | Santa Joana XV | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 2
21/09/2020 | JOA09-11 | Gearbox | Santa Joana IX | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 2
02/09/2020 | JOA11-10 | Gearbox | Santa Joana XI | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 2
16/09/2020 | JOA03-02 | Gearbox | Santa Joana III | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 4
17/08/2020 | JOA07-01 | Gearbox | Santa Joana VII | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 1
10/08/2020 | JOA07-14 | Gearbox | Santa Joana VII | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 2
11/08/2020 | JOA05-13 | Gearbox | Santa Joana V | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 1
28/08/2020 | JOA16-16 | Gearbox | Santa Joana XVI | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 1
12/08/2020 | JOA07-04 | Gearbox | Santa Joana VII | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 1
08/09/2020 | AUG04-10 | Gearbox | Santo Augusto IV | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 1
13/08/2020 | JOA07-12 | Gearbox | Santa Joana VII | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 1
18/09/2020 | JOA03-08 | Gearbox | Santa Joana III | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 1
10/09/2020 | AUG04-15 | Gearbox | Santo Augusto IV | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 1
10/08/2020 | JOA07-04 | Gearbox | Santa Joana VII | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste, sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro e leve índice de PQI, a qual indica um desgaste severo nos componentes. | Recomendamos que seja efetuada a microfiltragem no sistema para redução dos contaminantes sólidos e avaliar as condições dos componentes. Verificar também condição dos filtros, problemas relacionados ao respiro, vedações e sempre efetuar a transferência do óleo utilizando o sistema de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | 152
0 | JOA10-12 | Gearbox | Santa Joana X | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar os dados do lubrificante para melhor Interpretação de resultados. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 0
06/08/2020 | JOA12-08 | Gearbox | Santa Joana XII | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 36
24/07/2020 | JOA04-12 | Gearbox | Santa Joana IV | Chapada | Crítico | Condição do lubrificante: A amostra apresenta moderada concentração de Água por 326 ppm, esta característica promove oxidação dos componentes, degradação do óleo e falha na lubrificação e encontrado também moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste, sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Apresenta elevado índice de PQI e visual com partículas metálicas, a qual indica um potencial desgaste nos componentes. | Recomendamos que seja feita a desidratação/centrifugação ou a substituição do lubrificante, e efetuar a microfiltragem no reservatório para redução dos contaminantes sólidos. Avaliar as condições dos componentes, verificar também condição dos filtros, problemas relacionados ao respiro, vedações e sempre efetuar a transferência do óleo utilizando o sistema de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | 42
24/07/2020 | JOA10-09 | Gearbox | Santa Joana X | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste, sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro, a qual indica um desgaste severo nos componentes. | Recomendamos que seja efetuada a microfiltragem no sistema para redução dos contaminantes sólidos e avaliar as condições dos componentes. Verificar também condição dos filtros, problemas relacionados ao respiro, vedações e sempre efetuar a transferência do óleo utilizando o sistema de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | 117
29/07/2020 | JOA01-03 | Gearbox | Santa Joana I | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta pequena quantidade de Impurezas visíveis a olho nu ( impossibilitando realizar o ensaio de contagem de partículas ) em suspensão não magnéticas, sendo assim podem ser oriundas de contaminação externa e do sistema. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro e leve índice de PQI, a qual indica um potencial desgaste nos componentes. | Recomendamos verificar problemas relacionados a respiros, vedações avaliar as condições dos componentes e efetuar a microfiltragem para redução dos contaminantes sólidos. Sempre efetuar a transferência do óleo utilizando o sistema de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | 137
0 | JOA01-14 | Gearbox | Santa Joana I | Chapada | Crítico | Condição do lubrificante: A amostra apresenta moderada concentração de Água por 349 ppm, esta característica promove oxidação dos componentes, degradação do óleo e falha na lubrificação e encontrado também moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste, sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro, a qual indica um potencial desgaste nos componentes. | Recomendamos que seja feita a desidratação/centrifugação ou a substituição do lubrificante, e efetuar a microfiltragem no reservatório para redução dos contaminantes sólidos. Avaliar as condições dos componentes e verificar também condição dos filtros, problemas relacionados ao respiro, vedações e sempre efetuar a transferência do óleo utilizando o sistema de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | 122
0 | JOA13-02 | Gearbox | Santa Joana XIII | Chapada | Crítico | Condição do lubrificante: A amostra apresenta moderada concentração de Água por 1815 ppm, esta característica promove oxidação dos componentes, degradação do óleo e falha na lubrificação e encontrado pequena quantidade de Impurezas ( impossibilitando realizar o ensaio de contagem de partículas ), que indicam contaminação externa. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual não indica um desgaste nos componentes. | Recomendamos avaliar entre a desidratação/centrifugação do lubrificante ou efetuar a substituição, verificar danos nas vedações, respiros e avaliar as condições dos componentes. Efetuar nova coleta após 15 dias acompanhamento da evolução do desgaste. OBS. Informar o volume de óleo do componente. | 63
0 | JOA04-07 | Gearbox | Santa Joana IV | Chapada | Crítico | Condição do lubrificante: A amostra apresenta moderada concentração de Água por 319 ppm, esta característica promove oxidação dos componentes, degradação do óleo e falha na lubrificação e encontrado também moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste, sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Recomendamos que seja feita a desidratação/centrifugação ou a substituição do lubrificante, e efetuar a microfiltragem no reservatório para redução dos contaminantes sólidos. Verificar também condição dos filtros, problemas relacionados ao respiro, vedações e sempre efetuar a transferência do óleo utilizando o sistema de filtragem. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | 85
0 | JOA10-13 | Gearbox | Santa Joana X | Chapada | Crítico | Condição do lubrificante: A amostra apresenta moderada concentração de Água, esta característica promove oxidação dos componentes, degradação do óleo e falha na lubrificação e encontrado também grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste, sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja feita a desidratação/centrifugação ou a substituição do lubrificante, e efetuar a microfiltragem no reservatório para redução dos contaminantes sólidos. Verificar também condição dos filtros, problemas relacionados ao respiro, vedações e sempre efetuar a transferência do óleo utilizando o sistema de filtragem. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. | 35
28/07/2020 | JOA04-10 | Gearbox | Santa Joana IV | Chapada | Crítico | Condição do lubrificante: A amostra apresenta moderada concentração de Água por 324 ppm, esta característica promove oxidação dos componentes, degradação do óleo e falha na lubrificação e encontrado também grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste, sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Apresenta moderado concentração de Ferro e alto índice de PQI, a qual indica um potencial desgaste nos componentes. | Recomendamos que seja feita a desidratação/centrifugação ou a substituição do lubrificante, e efetuar a microfiltragem no reservatório para redução dos contaminantes sólidos. Avaliar as condições dos componentes e verificar também condição dos filtros, problemas relacionados ao respiro, vedações e sempre efetuar a transferência do óleo utilizando o sistema de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | 72
0 | JOA04-01 | Gearbox | Santa Joana IV | Chapada | Crítico | Condição do lubrificante: A amostra apresenta moderada concentração de Água por 371 ppm, esta característica promove oxidação dos componentes, degradação do óleo e falha na lubrificação e encontrado também moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste, sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja feita a desidratação/centrifugação ou a substituição do lubrificante, e efetuar a microfiltragem no reservatório para redução dos contaminantes sólidos. Verificar também condição dos filtros, problemas relacionados ao respiro, vedações e sempre efetuar a transferência do óleo utilizando o sistema de filtragem. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. | 36
0 | JOA04-06 | Gearbox | Santa Joana IV | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste, sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Recomendamos que seja efetuada a microfiltragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados ao respiro, vedações e sempre efetuar a transferência do óleo utilizando o sistema de filtragem. Efetuar nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | 57
28/07/2020 | JOA01-15 | Gearbox | Santa Joana I | Chapada | Crítico | Condição do lubrificante: A amostra apresenta moderada concentração de Água por 392 ppm, esta característica promove oxidação dos componentes, degradação do óleo e falha na lubrificação e encontrado também moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste, sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja feita a desidratação/centrifugação ou a substituição do lubrificante, e efetuar a microfiltragem no reservatório para redução dos contaminantes sólidos. Verificar também condição dos filtros, problemas relacionados ao respiro, vedações e sempre efetuar a transferência do óleo utilizando o sistema de filtragem. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. | 22
0 | JOA01-04 | Gearbox | Santa Joana I | Chapada | Crítico | Condição do lubrificante: A amostra apresenta moderada concentração de Água por 356 ppm, esta característica promove oxidação dos componentes, degradação do óleo e falha na lubrificação e encontrado também grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste, sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro e moderado índice de PQI, a qual indica um desgaste nos componentes. | Recomendamos que seja feita a desidratação/centrifugação ou a substituição do lubrificante, e efetuar a microfiltragem no reservatório para redução dos contaminantes sólidos. Verificar também condição dos filtros, problemas relacionados ao respiro, vedações e sempre efetuar a transferência do óleo utilizando o sistema de filtragem. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | 50
0 | JOA04-08 | Gearbox | Santa Joana IV | Chapada | Crítico | Condição do lubrificante: A amostra apresenta moderada concentração de Água por 322 ppm, esta característica promove oxidação dos componentes, degradação do óleo e falha na lubrificação e encontrado também grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste, sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja feita a desidratação/centrifugação ou a substituição do lubrificante, e efetuar a microfiltragem no reservatório para redução dos contaminantes sólidos. Verificar também condição dos filtros, problemas relacionados ao respiro, vedações e sempre efetuar a transferência do óleo utilizando o sistema de filtragem. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. | 21
0 | JOA15-04 | Gearbox | Santa Joana XV | Chapada | Crítico | Condição do lubrificante: A amostra apresenta visual com presença de partículas magnéticas, impossibilitando realizar o ensaio de contagem de partículas. Condição do equipamento: Apresenta elevado índice de PQI, a qual indica um desgaste severo nos componentes. | Recomendamos que seja efetuada a microfiltragem no sistema para redução das partículas sólidas ( magnéticas ) e avaliar as condições dos componentes. Verificar também condição dos filtros, problemas relacionados ao respiro, vedações e sempre efetuar a transferência do óleo utilizando o sistema de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | 23
20/07/2020 | JOA04-02 | Gearbox | Santa Joana IV | Chapada | Crítico | Condição do lubrificante: Não apresenta desgaste anormal. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro e índice de PQI a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. Não foi possível efetuar a análise de contagem de partículas, devido ao volume insuficiente da amostra. | Recomendamos avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | 123
27/07/2020 |  | GEARBOX | Santa Joana I | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 50
0 | JOA01-07 | Gearbox | Santa Joana I | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 15
21/07/2020 | JOA12-03 | Gearbox | Santa Joana XII | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 43
24/07/2020 |  | GEARBOX | Santa Joana I | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | 63
0 | JOA07-02 | Gearbox | Santa Joana VII | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 2
0 | JOA11-13 | Gearbox | Santa Joana XI | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | 113
0 | JOA10-06 | Gearbox | Santa Joana X | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | 69
0 | JOA07-15 | Gearbox | Santa Joana VII | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 1
0 | JOA13-16 | Gearbox | Santa Joana XIII | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. A amostra também apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. Informar o tipo de óleo utilizado. | 77
0 | JOA16-04 | Gearbox | Santa Joana XVI | Chapada | Crítico | Condição do lubrificante: Não apresenta desgaste anormal. Condição do equipamento: Apresenta elevado índice de PQI e partículas metálicas visíveis a olho nu a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. Devido a condição da amostra, não foi possível realizar a analise de contagem de partículas da amostra. | Recomendamos avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | 18
21/07/2020 | JOA01-06 | Gearbox | Santa Joana I | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | 123
08/08/2020 | AUG05-06 | Gearbox | Santo Augusto V | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta leve índice de PQI e Partículas metálicas visíveis a olho nu a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | 34
0 | JOA04-04 | Gearbox | Santa Joana IV | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | 117
23/07/2020 | JOA04-05 | Gearbox | Santa Joana IV | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 22
0 | JOA05-11 | Gearbox | Santa Joana V | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | 54
12/08/2020 | JOA13-09 | Gearbox | Santa Joana XIII | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | 72
0 | JOA15-06 | Gearbox | Santa Joana XV | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | 71
23/07/2020 |  | GEARBOX | Santa Joana I | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderado índice de PQI e partículas metálicas visíveis a olho nu, a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | 50
20/07/2020 | JOA04-03 | Gearbox | Santa Joana IV | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | 73
0 | JOA04-11 | Gearbox | Santa Joana IV | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 10
27/07/2020 | JOA10-12 | Gearbox | Santa Joana X | Chapada | Crítico | Condição do lubrificante: A amostra apresenta moderada concentração de Água por 326 ppm, esta característica promove oxidação dos componentes, degradação do óleo e falha na lubrificação e encontrado também grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste, sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Recomendamos que seja feita a desidratação/centrifugação ou a substituição do lubrificante, e efetuar a microfiltragem no reservatório para redução dos contaminantes sólidos. Verificar também condição dos filtros, problemas relacionados ao respiro, vedações e sempre efetuar a transferência do óleo utilizando o sistema de filtragem. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. | 26
10/07/2020 | AUG03-05 | Gearbox | Santo Augusto III | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 27
16/07/2020 | AUG03-02 | Gearbox | Santo Augusto III | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 15
17/07/2020 | AUG03-10 | Gearbox | Santo Augusto III | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 44
13/07/2020 | JOA13-09 | Gearbox | Santa Joana XIII | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta elevado índice de PQI a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | 63
17/07/2020 | JOA01-17 | Gearbox | Santa Joana I | Chapada | Crítico | Condição do lubrificante: Não apresenta desgaste anormal. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Recomendamos avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | 104
10/07/2020 | JOA01-08 | Gearbox | Santa Joana I | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 28
16/07/2020 | JOA01-16 | Gearbox | Santa Joana I | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | 95
15/07/2020 |  | GEARBOX | Santa Joana I | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 21
17/07/2020 |  | GEARBOX | Santa Joana I | Chapada | Crítico | Condição do lubrificante: Não apresenta desgaste anormal. Condição do equipamento: Apresenta elevado índice de PQI e partículas metálicas visíveis a olho nu, a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. Devido a condição da amostra, não foi possível realizar a analise de contagem de partículas. | Recomendamos avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | 44
0 | JOA01-10 | Gearbox | Santa Joana I | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 20
09/07/2020 | JOA01-09 | Gearbox | Santa Joana I | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. Informar o tipo de óleo utilizado. | 51
01/07/2020 | JOA09-11 | Gearbox | Santa Joana IX | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | 65
0 | JOA13-03 | Gearbox | Santa Joana XIII | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Encontrado moderada concentração de Silício, podendo ser oriundo de contaminação externa. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 49
30/06/2020 | JOA09-05 | Gearbox | Santa Joana IX | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Encontrado moderada concentração de Silício, podendo ser oriundo de contaminação externa. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 41
0 | JOA13-05 | Gearbox | Santa Joana XIII | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Encontrado moderada concentração de Silício, podendo ser oriundo de contaminação externa. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 48
08/07/2020 | JOA13-07 | Gearbox | Santa Joana XIII | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Encontrado moderada concentração de Silício, podendo ser oriundo de contaminação externa. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 27
29/06/2020 | JOA03-16 | Gearbox | Santa Joana III | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 16
27/06/2020 | JOA09-01 | Gearbox | Santa Joana IX | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | 52
07/07/2020 | JOA01-02 | Gearbox | Santa Joana I | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Encontrado moderada concentração de Silício, podendo ser oriundo de contaminação externa. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 45
30/06/2020 | JOA09-07 | Gearbox | Santa Joana IX | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Informar o tipo de óleo utilizado. | 48
08/07/2020 | JOA01-05 | Gearbox | Santa Joana I | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Encontrado moderada concentração de Silício, podendo ser oriundo de contaminação externa e moderada concentração de Ferro a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | 65
07/07/2020 | JOA13-06 | Gearbox | Santa Joana XIII | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Encontrado moderada concentração de Silício, podendo ser oriundo de contaminação externa. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Informar o tipo de óleo utilizado. | 47
08/07/2020 | AUG03-03 | Gearbox | Santo Augusto III | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | 57
06/07/2020 | AUG03-01 | Gearbox | Santo Augusto III | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Encontrado moderada concentração de Silício, podendo ser oriundo de contaminação externa e moderada concentração de Ferro a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. Informar o tipo de óleo utilizado. | 51
09/07/2020 | AUG03-04 | Gearbox | Santo Augusto III | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta elevada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes e Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Encontrado moderada concentração de Silício, podendo ser oriundo de contaminação externa e moderada concentração de Ferro a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | 65
25/06/2020 | JOA12-16 | Gearbox | Santa Joana XII | Chapada | Crítico | Condição do lubrificante: Não apresenta desgaste anormal. Condição do equipamento: Apresenta elevado índice de PQI a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. Devido as condições do lubrificante foi impossibilitado a análise de contagem de partícula. | Recomendamos avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. Informar o tipo de óleo utilizado. | 37
24/06/2020 | JOA12-14 | Gearbox | Santa Joana XII | Chapada | Crítico | Condição do lubrificante: Não apresenta desgaste anormal. Condição do equipamento: Apresenta elevado índice de PQI a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. Devido as condições do lubrificante foi impossibilitado a análise de contagem de partícula. | Recomendamos avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. Informar o tipo de óleo utilizado. | 32
29/06/2020 | JOA09-03 | Gearbox | Santa Joana IX | Chapada | Crítico | Condição do lubrificante: A amostra apresenta elevada concentração de água causando aparência turva, esta característica promove oxidação dos componentes, degradação do óleo e falha na lubrificação. A amostra também apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Alumínio a qual não indica um desgaste severo nos componentes. Devido as condições do lubrificante foi impossibilitado a análise de contagem de partícula. | Recomendamos avaliar entre tratar ou efetuar a substituição do lubrificante, verificar danos nas vedações e pontos de entrada de contaminantes. Avaliar as condições dos componentes. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. Informar o tipo de óleo utilizado. | 18
19/06/2020 | JOA03-03 | Gearbox | Santa Joana III | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual indica um desgaste nos componentes. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta para acompanhamento da evolução do desgaste. | 88
19/06/2020 | JOA03-04 | Gearbox | Santa Joana III | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual indica um desgaste nos componentes. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta para acompanhamento da evolução do desgaste. | 81
18/06/2020 | JOA03-02 | Gearbox | Santa Joana III | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro e Cobre, a qual indica um desgaste nos componentes e alta concentração de Sódio, indicando contaminação. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta para acompanhamento da evolução do desgaste. | 100
17/06/2020 | AUG04-17 | Gearbox | Santo Augusto IV | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual indica um desgaste nos componentes. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta para acompanhamento da evolução do desgaste. | 138
18/06/2020 | JOA03-01 | Gearbox | Santa Joana III | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 9
26/06/2020 | JOA03-13 | Gearbox | Santa Joana III | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 48
24/06/2020 | JOA03-09 | Gearbox | Santa Joana III | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 39
22/06/2020 | JOA03-06 | Gearbox | Santa Joana III | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 61
24/06/2020 | JOA03-12 | Gearbox | Santa Joana III | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 53
22/06/2020 | P0620062040 | GEARBOX | Santa Joana III | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 57
23/06/2020 | JOA03-07 | Gearbox | Santa Joana III | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 39
26/06/2020 | JOA03-10 | Gearbox | Santa Joana III | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 52
25/06/2020 | JOA03-11 | Gearbox | Santa Joana III | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 31
23/06/2020 | JOA03-08 | Gearbox | Santa Joana III | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 25
17/06/2020 | AUG04-16 | Gearbox | Santo Augusto IV | Chapada | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 66
11/05/2020 | ASB07-12 | Gearbox | Asa Branca VII | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas e pequena quantidade de Impurezas visíveis a olho nu em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 9
22/05/2020 | ASB08-13 | Gearbox | Asa Branca VIII | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada concentração de Água por 469 ppm, esta característica promove oxidação dos componentes, degradação do óleo e falha na lubrificação e encontrado também grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste, sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Cobre e elevado índice de PQI, a qual indica um desgaste severo nos componentes. | Recomendamos que seja efetuada desidratação/centrifugação do lubrificante, logo após realizar a microfiltragem no sistema para redução dos contaminantes sólidos e avaliar as condições dos componentes. Verificar também condição dos filtros, problemas relacionados ao respiro/vedações e sempre efetuar a transferência do óleo utilizando o sistema de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | 24
09/06/2020 | ASB07-19 | Gearbox | Asa Branca VII | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 2
01/06/2020 | ASB06-15 | Gearbox | Asa Branca VI | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 8
15/06/2020 | ASB06-20 | Gearbox | Asa Branca VI | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 2
04/06/2020 | ASB07-15 | Gearbox | Asa Branca VII | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 8
06/05/2020 | ASB07-10 | Gearbox | Asa Branca VII | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 1
13/05/2020 | ASB08-15 | Gearbox | Asa Branca VIII | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 13
19/05/2020 | ASB07-12 | Gearbox | Asa Branca VII | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 6
03/05/2020 | ASB08-16 | Gearbox | Asa Branca VIII | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 4
19/05/2020 | ASB07-13 | Gearbox | Asa Branca VII | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas e pequena quantidade de Impurezas visíveis a olho nu em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 3
28/05/2020 | ASB07-16 | Gearbox | Asa Branca VII | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 1
02/06/2020 | ASB07-20 | Gearbox | Asa Branca VII | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 5
25/05/2020 | ASB06-19 | TURBINA | Asa Branca VI | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 1
25/05/2020 | ASB07-17 | Gearbox | Asa Branca VII | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 3
14/05/2020 | ASB06-12 | Gearbox | Asa Branca VI | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 38
04/06/2020 | ASB08-17 | Gearbox | Asa Branca VIII | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas e pequena quantidade de Impurezas visíveis a olho nu em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 3
12/05/2020 | ASB07-11 | Gearbox | Asa Branca VII | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 6
11/05/2020 | ASB07-02 | Gearbox | Asa Branca VII | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas e pequena quantidade de impurezas visíveis a olho nu em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 7
22/05/2020 | ASB08-12 | Gearbox | Asa Branca VIII | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 10
20/05/2020 | ASB07-14 | Gearbox | Asa Branca VII | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 3
12/05/2020 | ASB06-16 | Gearbox | Asa Branca VI | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 8
05/05/2020 | ASB06-13 | Gearbox | Asa Branca VI | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 6
27/03/2020 | ASB06-01 | Gearbox | Asa Branca VI | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 5
07/04/2020 | ASB06-04 | Gearbox | Asa Branca | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 7
09/04/2020 | ASB07-04 | Gearbox | Asa Branca VII | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 4
19/03/2020 | ASB04-18 | Gearbox | Asa Branca IV | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 3
23/04/2020 | ASB07-06 | Gearbox | Asa Branca VII | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 11
17/04/2020 | ASB06-07 | Gearbox | Asa Branca VI | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 10
20/03/2020 | ASB05-18 | Gearbox | Asa Branca V | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 38
0 | ASB04-17 | Gearbox | Asa Branca IV | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 1
29/04/2020 | ASB07-19 | Gearbox | Asa Branca VII | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 10
24/04/2020 | ASB06-06 | Gearbox | Asa Branca VI | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 4
30/04/2020 | ASB06-09 | Gearbox | Asa Branca | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 12
30/04/2020 | ASB07-08 | Gearbox | Asa Branca VII | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 3
30/04/2020 | ASB08-09 | Gearbox | Asa Branca VIII | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 7
28/04/2020 | ASB07-07 | Gearbox | Asa Branca VII | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Apresenta também Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 10
14/04/2020 | ASB06-05 | Gearbox | Asa Branca VI | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta elevado índice de PQI o qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | 29
29/04/2020 | ASB06-08 | Gearbox | Asa Branca VI | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 12
23/03/2020 | ASB04-19 | Gearbox | Asa Branca IV | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta elevado índice de PQI o qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | 12
02/04/2020 | ASB05-05 | Gearbox | Asa Branca V | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 2
24/03/2020 | ASB04-20 | Gearbox | Asa Branca | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 2
30/03/2020 | ASB07-01 | Gearbox | Asa Branca VII | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 3
03/04/2020 | ASB05-02 | Gearbox | Asa Branca V | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 6
17/03/2020 | ASB07-05 | Gearbox | Asa Branca VII | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 7
16/03/2020 | ASB05-16 | Gearbox | Asa Branca V | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta elevada quantidade de partículas sólidas de diversas fontes e elevada concentração de Água, característica promove oxidação dos componentes, degradação do óleo e falha na lubrificação. Encontrado também impurezas em pequena quantidade, podendo ser oriundo de contaminação externa. Condição do equipamento: Não apresenta indícios de desgaste. | Recomendamos avaliar entre tratar ou substituição do lubrificante, verificar a condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Avaliar as condições dos componentes. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | 3
02/03/2020 | ASB04-16 | Gearbox | Asa Branca IV | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 25
12/03/2020 | ASB08-18 | Gearbox | Asa Branca VIII | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes e impurezas em pequena quantidade, podendo ser oriundo de contaminação externa. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 4
09/03/2020 | ASB08-06 | Gearbox | Asa Branca VIII | Asa Branca | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Encontrado elevada concentração de Silício, podendo ser oriundo de contaminação externa. | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | 0

## Óleo
Operação | Código laboratório | Número da Amostra | Código externo da amostra | Data de coleta | Data de recebimento | Data de entrada no laboratório | Data de liberação do resultado | Data de atualização do resultado | Programa | Família do equipamento | Fabricante do equipamento | Modelo do equipamento | Tag / frota | Serie / chassi | Código externo do equipamento | Programa do equipamento | Nome do compartimento | Tipo de compartimento | Número de série do compartimento | Volume do compartimento | Código externo do compartimento | Programa do compartimento | Unidade controle | Horas do equipamento na coleta | Horas do óleo | Óleo trocado | Fabricante do óleo | Viscosidade do óleo | Modelo do óleo | Detalhes do óleo | Volume adicionado | Nome do cliente | Seguimento do cliente | Id do cliente | Documento do cliente | Obra / unidade | Área | Setor | Status da amostra | Avaliação | Responsável pela avaliação | Ações de inspeção | Comentário da coleta | Plano(s) de Análise | Data edição comentário | Responsavel edição comentário | >14µm | >4µm | >6µm | ABSORBÂNCIA FULIGEM | Prata | Alumínio | Boro | Bário | Cálcio | Bário | Teor de Biodiesel | Cobre | Cálcio | Cromo | Cobre | Diluição por diesel | Ferro | Dureza Total | Magnésio | Fuligem-FTIR | Molibdênio | Nitração-FTIR | Sulfatação-FTIR | Fósforo | Índice de viscosidade | Potássio | Enxofre | Manganês | Molibdênio | Sódio | Níquel | Nitrito | Zinco | Fósforo | Soot standart | Chumbo | pH | Ponto de fulgor vaso fechado Pensky-Martens | Silício | Estanho | Presença de cloretos | Titânio | Vanádio | Macroscopia | Zinco | Foto 1 | Desgaste natural ferrosas | Óxidos escuros | Óxidos vermelhos | Partículas de corrosão | Partículas de fadiga | Partículas de esfoliação | Partículas laminares | Esferas ferrosas | Partículas de abrasão ferrosas | Foto 2 | Desgaste severo | Particulas não ferrosas | Foto 3 | Areia/Poeira | Fibras | Contaminantes amorfos | Gel/Borra | Penetração não trabalhada | Ponto de gota | Cádmio | TBN-2896 | Insolúveis em pentano | KF Coulométrico | DR (L) | DR (S) | DR (L+S) | DR (PLP) | Potencial de verniz | Fungos | Bactéria | RPVOT/RBOT | Ponto de fulgor vaso fechado | Hidrogênio | Oxigênio | Nitrogênio | Metano | Óxido de carbono | Dióxido de carbono | Etileno | Etano | Acetileno | Conteúdo total de gás | Total de Gases Combustíveis | Rigidez dielétrica | Tensão interfacial | Teor de cloretos | Viscosidade dinâmica @40°C | Perdas dielétricas @100°c | Pendencia CRD | Teor de Furfuradeído | Determinação de produtos clorados PCBA | Sulfatos | >4µm/100ml | >21µm | >38µm | >70µm | >100µm | Polímeros de fricção | Espuma Sequência I | Espuma Sequência II | Espuma Sequência III | Massa específica a 20°C | Antioxidante | Antidesgaste | >10µm | Perdas dielétricas @25°c | Demulsibilidade | DBPC | Água e Sedimentos | TAN Isolante | FUEL DILUTION | Densidade Isolante | Deareação | Resistividade | Ponto de fulgor Passa-não-passa | Reserva Alcalina | Consistência e Penetração | 5-15µm.. | 15-25µm.. | 25-50µm.. | 50-100µm.. | >100µm.. | Enxofre corrosivo | Dureza | RBOT (Óleo Isolante) | Contaminantes amorfos | Contaminantes orgânicos | Contaminantes inorgânicos | Metais Brancos | Sulfatos Aq. | KF Coulométrica Codestilação | Diesel ANP (UFMG) | Índice de cetano | Cor ASTM ISOLANTE | Insolúvel | Insulator"s Coloumetric KF | Cinzas Sulfatadas | CP por membrana | Viscosidad HTHS | GP por correlação | Gravidade API | Estimated service life loss | Água por destilação | MRV Baja Temperatura | Visual | pH Aquoso | >25μm | Total de Sólidos Dissolvidos | >50μm | >2μm | >5μm | Boro | >15μm | FTIR Scan | Ureia | Ponto de congelamento | Espuma | Corte | Simulador de Arranque en frío | Alcalinidade | Insolúveis em tolueno | PCB por cromatografia | Índice viscosidade | NAS por membrana | Ponto de ebulição | Antimonio | Nitratos e Cloros | Glicol | BN Numero Basico | Cor | Filtagrama | Conteúdo de enxofre | PQ Index | Aparência | Aparencia em lubrificante | Visible sediments | Visible petroleum traces | Inhibidor de Corrosión del Refrigerante ELC | Lamas Millipore | Grau Brix Optind | Precipitado | Grau Brix Refrac | Cor em lubrificante | Classe ISO | Foto 4 | %V Glicol | Viscosidade 40°C | Viscosidade Dinâmica @60º C | Oxidação-FTIR | Viscosidade Dinâmica @80º C | Viscosidade @60° C | TAN Colorimétrico | Viscosidade @80°C | UC Sediment Rating | Glicol-FTIR | Colorimetria de adesivo de membrana | ABSORBÂNCIA AMOSTRA | Odor | Óleo | pH em óleo | Classe SAE | Cinematic Viscosity 40°C - Insulating | Ponto de Fulgor Isolante | Ponto de fulgor vaso aberto (COC) | FTIR-Água | Água | IC/DP/MD | Ponto de fluidez | Pressão de Vapor | Diluição por Gasolina | Coloração | Densidade | Aparência | Cor ASTM | 90% vol. Recuperados | Gravimetria | 85% vol. Recuperados | 50%vol. Recuperados | 10%vol. Recuperados | 95% vol. Recuperados | Teor de Óleo Mineral | Presencia de Refrigerante | Lítio | Magnésio | ZDDP | TBN-4739 | Enxofre | Viscosidade 100°C | NAS Classe | Destilação - Ponto Final | Análise Visual | Anti-ferrugem | Corrosão em lâmina de cobre | Calor de combustão - Líquido | Aparência visual - Limpeza | Lubricidade | Condutividade | Enxofre Total | KF Volumétrico | Partículas poluentes | Teste de mata-borrão | Calor de Combustão - Bruto | Número de Cetano | Destilação - ponto de partida | Liberação de ar | Valor de Dispersión (MD) | Índice de Contaminação (IC) | Estado del Aceite (DP) | Conteúdo de cinzas | Ponto de Turbidez de Produtos Petrolíferos e Combustíveis Líquidos | Consistência pela penetração do cone - trabalhada 60 golpes, (10-¹ mm) | Consistência pela penetração do cone - trabalhada 100.000 golpes, (10-¹ mm) | Determinação do teor de cloro | Fenol | Amina | Oxigênio e não determinado | Ponto de Gota | Penetração Não Trabalhada | Resíduo de Carbono (Conradson) | Four Ball EP Fluid - Solda | Four Ball Wear | % Sólidos | Viscosidade 40°C (degas) | Cálcio | Zinco | Fósforo | Bário | Presencia de Kerosene | Karl Fischer | Determinação do teor de Passivador - TTA | Consistência pela penetração do cone - trabalhada 10.000 golpes | Concentração de ureia por índice de refração | Alcalinidade NH3 | Insolúveis pelo método gravimétrico - Arla 32 | Propriedades de destilação (10,50,85,90,95%) | Destilação à pressão atmosférica - 50% do volume | Destilação à pressão atmosférica - 85% do volume | Alumínio | Bário | Boro | Cádmio | Cálcio | Chumbo | Cobre | Chumbo | Estabilidade de Emulsão | Bactérias | Corrosão sobre Alumínio | Corrosão sobre Ferro | Ponto de obstrução do filtro frio | Ponto de Névoa | >14 | >6 | > 4 | Classe ISO | Viscosidade 40°C | Viscosidade 100°C | Cromo | Enxofre | Estanho | Ferro | Fósforo | Lítio | Magnésio | Manganês | Molibdênio | Níquel | Potássio | Prata | Silício | Sódio | Titânio | Vanádio | Zinco | Alumínio | Bário | Boro | Cádmio | Cálcio | Chumbo | Cobre | Cromo | Enxofre | Estanho | Zinco | Vanádio | Titânio | Sódio | Silício | Prata | Potássio | Níquel | Molibdênio | Manganês | Magnésio | Lítio | Fósforo | Ferro | Conteúdo de enxofre | >15µm | Separação de óleo durante a armazenagem em graxa lubrificante, 168 h a 40°C | VISCOSIDADE GRAXA 40°C/100°C | VISCOSIDADE BROOKFIELD a 25°C | MASSA ESPECIFICA EM GRAXA A 25°C | INDICE DE VISCOSIDADE DE GRAXA | Alcalinidade com NH3 | índice de refração a 20ºC | Four Ball EP Fluid - Passa | Estabilidade ao cisalhamento | Viscosidade cinemática a 100°C/antes cisal. | Viscosidade cinemática a 100°C/pós cisal. | TAN Potenciométrico | Insolúveis em pentano | Insolúveis em pentano | Diluição por combustível P | Diluição por etanol | KF Coulométrica | Ponto de fulgor | Água e Sedimentos | Viscosidade 100ºC | Identidade pelo método espectrométrico IR | Número de Cetano | Insolúveis em pentano 5,0 µm | Perda por evaporação NOAK | Ponto de Entupimento de Filtro a Frio PEFF | Número de cetano | Oxidação-FTIR | Nitração-FTIR | Sulfatação-FTIR | Glicol-FTIR | Fuligem-FTIR | ABSORBÂNCIA AMOSTRA | Ponto de combustão | Cloro espectrometria de Raio X | Determinação de Cloro | Estabilidade à Oxidação | Traços de elementos - Alumínio - Al | Traços de elementos - Cálcio - Ca | Traços de elementos - Cromo - Cr | Traços de elementos - Cobre - Cu | Traços de elementos - Ferro - Fe | Traços de elementos - Magnésio - Mg | Traços de elementos - Sódio - Na | Traços de elementos - Níquel - Ni | Traços de elementos - Zinco - Zn | Ponto de Ebulição em Equilíbrio de Refluxo | Tensão interfacial | Moisture Content | Dissolved Gas Analysis | PCB in Transformer oil | Enxofre Total | Carbono | Hidrogénio | Azoto | Residuo Carbonoso Conradson | Viscosidade 40°C | 5-Hidroximetil-2-Furaldehido | Alcohol Furfurilico | Acetilfurano | 5-Metil-2-Furalehido | >23μm | >23µm | Bismuto | Viscosidade -10C | Viscosidade -30C | Viscosidade 0C | Viscosidade 10C | Viscosidade 100C | Viscosidade 105C | Viscosidade 110C | Viscosidade 115C | Viscosidade 120C | Viscosidade 125C | Viscosidade 130C | Viscosidade 15C | Viscosidade 16C | Viscosidade 20C | Viscosidade 25C | Viscosidade 30C | Viscosidade 32C | Viscosidade 35C | Viscosidade 38C | Viscosidade 45C | Viscosidade 50C | Viscosidade 55C | Viscosidade 5C | Viscosidade 32C | Viscosidade 60C | Viscosidade 65C | Viscosidade 70C | Viscosidade 75C | Viscosidade 80C | Viscosidade 85C | Viscosidade 90C | Viscosidade 95C | Viscosidade dinâmica 5°C | Viscosidade dinâmica 10 °C | Viscosidade dinâmica 15°C | Viscosidade dinâmica 20°C | Viscosidade dinâmica 22.5°C | Viscosidade dinâmica 25°C | Viscosidade dinâmica 27.5°C | Viscosidade dinâmica 30°C | Viscosidade dinâmica 55°C | Densidade a 15C | Densidade a 16C | Densidade a 20C | Densidade a 25C | Densidade a 30C | pH água | Densidade a 35C | Densidade a 40C | Densidade a 50C | Densidade a 55C | Densidade a 60C | Densidade a 80C | Propano e propen | 1-buteno | SAE 6µm | SAE 14µm | SAE 21µm | SAE 38µm | SAE 70µm | Enxofre corrosivo em Prata | Ponto de congelamento (líquidos não à base de glicol) | Enxofre corrosivo em Cobre | Determinação de DBDS | Partículas de desgaste deslizantes | Fator de dissipação a 20ºC | Fator de dissipação a 70ºC | Fator de dissipação a 90ºC | Aldeídos (formaldeído) | Biureto | Sólidos Dissolvidos Totais | hydroxymetyl furfural | furfuryl alcohol | furfural | acetylfuran | methylfurfural | Benzotriazol | irgamet | Methyl benzotriazol | rezistivity at 20°C | rezistivity ati 70°C | rezistivity at 90°C | permitivity at 20°C | permitivity at 70°C | permitivity at 90°C | cutting particles | cutting particles mean size | cutting particles max size | fatique particles | fatique particles mean size | fatique particles max size | sliding particles | sliding particles mean size | sliding particles max size | nonmetal particles | nonmetal particles mean size | nonmetal particles max size | unidentified particles | unidentified particles mean size | unidentified particles max size | fibers | Cooling curve (graph) | max. cooling speed | max. cooling temperature | max. cooling time | content of elements semiquantitatively tens of % | content of elements semiquantitatively units of % | content of elements semiquantitatively tenths of % | Total contamination on membrane filter | volume at 250°C | volume at 350°C | trichlorbifenyl | tetrachlorbifenyl | pentachlorbifenyl | pentachlorbifenyl | hexachlorbifenyl | hexachlorbifenyl | heptachlorbifenyl | total content 6 bifenyls | total content all bifenyls | Hardness ( ppm CaCO3) | Hardness (mmol/l) | water content in insulating oil | Oil Quality index | Total acid number for insulating oil | Total contamination on membrane filter - hydraulic on glycol base; with water | Total contamination on membrane filter - gear oil | Total contamination on membrane filter - gear oil on glycol base; with water | Total contamination on membrane filter - customer filter | Total impurities in engine oil | Demulsibility number | IR (FTIR) spectrum by ATR | IR (FTIR) fuel | Miscibility of oils (mixturei 1:9, 1:1, 9:1; temperature 0°C/24h, lab temperature/24h, 60°C/24h) | Copper strip corrosion in oil (3h, 100°C) | Steel corrosion | Copper corrosion | Microscopic evaluation of particles on membrane | Antioxidant content by FTIR | Teor de ésteres | Chlorine content by XRF | Teor de cloro por XRF | Chlorine content | Presence of glycol in oil | Presence of glycol in oil | Sample decomposition for AAS | Fe - AAS | Cu - AAS | Sn - AAS | Zn - AAS | Si - AAS | Al - AAS | Cr - AAS | Ca - AAS | Li - AAS | Pb - AAS | TOST test | Penetration worked | Viscosity of base oil (SEPARATION + kinematic viscosity at 40°C) | Total contamination o0,7 µm | Indicated cetan number , treated prior test | Copper strip test (3h, 50°C) | Microbiological contamination in diesel | Arsenic | Mercury | Sulphur in diesel by XRF | Oxidation stability for diesel | Oxidation stability for diesel (16h., 95°C, 3 l oxygen/h.) | oxidative ash from 10% distillation residue | FAME by FTIR | Fame more than 20% | FAME in biofuel | net calorific value | gross calorific value | Conductivity (µS/cm) | Conductivity (mS/m) | Corrosion properties | Chlorides in emulsion | Oil content by refractometre | Oil content by titration | oil content by acid splitting | oil content by acid splitting (Henkel) | Sulphates in emulsion | preparação da amostra | Determination of factors for concentration calculation from concentrate by refractometer | Determination of factors for concentration calculation from concentrate by acid splitting | Determination of factors for concentration calculation from concentrate by titration | Teor de óleo estranho por meio de refratômetro e titulação + cálculos | Chlorides | Chlorides in water | Nitrates in water | Nitrates in water | Nitrites | Nitrites in water | Silicates in water | Silicates in water | phoshates | molybdete | organic acid inhibitors | silicates in coolant by IC | 2-Ethyl hexanoic acid | mercaptobenzothiazol | octanoic acid | sebacic acid | tolyltriazol | petroleum layer | asphaltenes | Brugger test | Filter image (picture on protocol) | Hydrogen content by TCD | Nitrogen content by TCD | Carbon content by TCD | Oxygen content by TCD (calcutation) | titration of emulsion by KOH | temperature stability of oil at 150°C for 6 hours | temperature stability of oil at 160°C for 6 hours | temperature stability of oil at 160°C for 6 hours | text field | Total petroleum hydrocarbon (TPH) by FTIR | KF Coulométrica | SAE 4µm | Toliltriazol | Ácido Benzóico | Ácido Tolúico | Ácido 4-terc-butilbenzóico | Cloreto por IC | Sulfatos por IC | Nitratos por IC | Fosfatos por IC | Flash point Pensky-Abel | Fluorides | Soma de derivados de furano | FTIR-Água | Glycol-FTIR | Demulsibility | Foam Sequence I | Foam Sequence II | Foam Sequence III | Mg - AAS | Total contamination 5 | Particulado Total | Claro e brilhante | Moove | Agua livre | Particulado | Crescimento Microbiano | Nitrite by IC | Glycolate by IC | Carboxylate Acid by UPLC | Spectrochemical Analysis by RDE | Die Extrusion | Ferrous Debris | FTIR (GRAXA) | Colorimetria de graxa | Consistência (Realogia) | Metais de Cinzas/Digestão Ácida por ICP | Consistency by cone penetration - worked 60 blows+ incubation | >4 | >6 | >14 | >21 | >38 | >70 | Classe ISO | Número de octanas - método do motor | Índice de octanagem - método de pesquisa | Chumbo | Enxofre | Resina (após o enxágue) | Olefinas | Aromáticos | Oxigênio | Benzeno | Metanol | Etanol | Outros oxigenados | Destilação à pressão atmosférica - a 70°C | Destilação à pressão atmosférica - a 100°C | Destilação à pressão atmosférica - a 150°C | Resíduo de destilação | Density 70°C | Density 90°C | Viscosity 70°C | Viscosity 90°C | Aspecto | Condutividade | Oxidation stability (100°C, oxygen) | Manganese | Contaminação de combustível diesel com gasolina | Imagem de cromatografia gasosa | Viscosidade a Alta Temperatura e Alto Cisalhamento (HTHS), a 150 ºC | Fungos e Leveduras | Teor de cloro por XRF (mg/l) | WS-OIL | WS-WTR | WS-EML | WS-MIN | Temperatura | Consistency | Densidade a 100C | Perda de graxa durante a lavabilidade | Viscosidade -20C | Massa Específica a 15 °C | KF Coulométrico | TBN-4739 | TAN Colorimétrico | TAN Potenciométrico | TBN-2896 | Viscosidade dinâmica 23°C | ABS AMOSTRA - M Oil | ABS FULIGEM - M Oil | Água - M Oil | Fuligem 3800 - M Oil | Glicol - M Oil | Nitração - M Oil | Oxidação - M Oil | Sulfatação - M Oil | Viscosidad 40°C / V40 / ASTM D7042 | Contagem de partículas | Separação de Óleo durante a Armazenagem em Graxa Lubrificante - 24 h a 25 °C | Microscopia eletrônica de varredura | Reichert test | Teor de carbono | Viscosidad Cinemática a 20°C | Viscosidade Brookfield a -40 °C (mPas.s) | % Ruler | Contaminação total - papel de filtragem | Grado ISO VG/Grado SAE ISO 3448 | Características de Espumación | Control de Herrumbre | Blotter Test | Nitrates | Nitrites | Densidad a 15°C | Aromáticos | Índice de Cetano Calculado* | Punto Inicial de Ebullición | 10% Vol. Recuperado | 50% Vol. Recuperado | 90% Vol. Recuperado | Punto Final de Ebullición, PFE | Cloruros | Estabilidad de la Oxidación | Densidad a 15°C | Contenido en biodiésel | Antimonio | , | . | Viscosidade 100°C | Viscosidade 40°C | Cantidad de grafito | Evaporación a 280°C | Evaporación a 250°C | Carbon Ramsbottom | Sedimento por extracción | Vanadio | Aluminio | Silicio | Punto de goteo | Oxidación FTIR | Corrosion Test | Etanol Etílico Anidro na Gasolina | Isoparafinas | Naftênicos | Oxigenados | Parafínicos | Total Desconhecidos | Total C14+ | Viscosidade dinâmica -20°C | Microrresíduo de carbono | Ester Base-Stock Breakdown I | Ester Base-Stock Breakdown II | teststepanftir | Resíduo de carbono | Chlorine determination | >14µm | >4µm | >6µm | ABSORBÂNCIA FULIGEM | Prata | Alumínio | Boro | Bário | Cálcio | Bário | Teor de Biodiesel | Cobre | Cálcio | Cromo | Cobre | Diluição por diesel | Ferro | Dureza Total | Magnésio | Fuligem-FTIR | Molibdênio | Nitração-FTIR | Sulfatação-FTIR | Fósforo | Índice de viscosidade | Potássio | Enxofre | Manganês | Molibdênio | Sódio | Níquel | Nitrito | Zinco | Fósforo | Soot standart | Chumbo | pH | Ponto de fulgor vaso fechado Pensky-Martens | Silício | Estanho | Presença de cloretos | Titânio | Vanádio | Macroscopia | Zinco | Foto 1 | Desgaste natural ferrosas | Óxidos escuros | Óxidos vermelhos | Partículas de corrosão | Partículas de fadiga | Partículas de esfoliação | Partículas laminares | Esferas ferrosas | Partículas de abrasão ferrosas | Foto 2 | Desgaste severo | Particulas não ferrosas | Foto 3 | Areia/Poeira | Fibras | Contaminantes amorfos | Gel/Borra | Penetração não trabalhada | Ponto de gota | Cádmio | TBN-2896 | Insolúveis em pentano | KF Coulométrico | DR (L) | DR (S) | DR (L+S) | DR (PLP) | Potencial de verniz | Fungos | Bactéria | RPVOT/RBOT | Ponto de fulgor vaso fechado | Hidrogênio | Oxigênio | Nitrogênio | Metano | Óxido de carbono | Dióxido de carbono | Etileno | Etano | Acetileno | Conteúdo total de gás | Total de Gases Combustíveis | Rigidez dielétrica | Tensão interfacial | Teor de cloretos | Viscosidade dinâmica @40°C | Perdas dielétricas @100°c | Pendencia CRD | Teor de Furfuradeído | Determinação de produtos clorados PCBA | Sulfatos | >4µm/100ml | >21µm | >38µm | >70µm | >100µm | Polímeros de fricção | Espuma Sequência I | Espuma Sequência II | Espuma Sequência III | Massa específica a 20°C | Antioxidante | Antidesgaste | >10µm | Perdas dielétricas @25°c | Demulsibilidade | DBPC | Água e Sedimentos | TAN Isolante | FUEL DILUTION | Densidade Isolante | Deareação | Resistividade | Ponto de fulgor Passa-não-passa | Reserva Alcalina | Consistência e Penetração | 5-15µm.. | 15-25µm.. | 25-50µm.. | 50-100µm.. | >100µm.. | Enxofre corrosivo | Dureza | RBOT (Óleo Isolante) | Contaminantes amorfos | Contaminantes orgânicos | Contaminantes inorgânicos | Metais Brancos | Sulfatos Aq. | KF Coulométrica Codestilação | Diesel ANP (UFMG) | Índice de cetano | Cor ASTM ISOLANTE | Insolúvel | Insulator"s Coloumetric KF | Cinzas Sulfatadas | CP por membrana | Viscosidad HTHS | GP por correlação | Gravidade API | Estimated service life loss | Água por destilação | MRV Baja Temperatura | Visual | pH Aquoso | >25μm | Total de Sólidos Dissolvidos | >50μm | >2μm | >5μm | Boro | >15μm | FTIR Scan | Ureia | Ponto de congelamento | Espuma | Corte | Simulador de Arranque en frío | Alcalinidade | Insolúveis em tolueno | PCB por cromatografia | Índice viscosidade | NAS por membrana | Ponto de ebulição | Antimonio | Nitratos e Cloros | Glicol | BN Numero Basico | Cor | Filtagrama | Conteúdo de enxofre | PQ Index | Aparência | Aparencia em lubrificante | Visible sediments | Visible petroleum traces | Inhibidor de Corrosión del Refrigerante ELC | Lamas Millipore | Grau Brix Optind | Precipitado | Grau Brix Refrac | Cor em lubrificante | Classe ISO | Foto 4 | %V Glicol | Viscosidade 40°C | Viscosidade Dinâmica @60º C | Oxidação-FTIR | Viscosidade Dinâmica @80º C | Viscosidade @60° C | TAN Colorimétrico | Viscosidade @80°C | UC Sediment Rating | Glicol-FTIR | Colorimetria de adesivo de membrana | ABSORBÂNCIA AMOSTRA | Odor | Óleo | pH em óleo | Classe SAE | Cinematic Viscosity 40°C - Insulating | Ponto de Fulgor Isolante | Ponto de fulgor vaso aberto (COC) | FTIR-Água | Água | IC/DP/MD | Ponto de fluidez | Pressão de Vapor | Diluição por Gasolina | Coloração | Densidade | Aparência | Cor ASTM | 90% vol. Recuperados | Gravimetria | 85% vol. Recuperados | 50%vol. Recuperados | 10%vol. Recuperados | 95% vol. Recuperados | Teor de Óleo Mineral | Presencia de Refrigerante | Lítio | Magnésio | ZDDP | TBN-4739 | Enxofre | Viscosidade 100°C | NAS Classe | Destilação - Ponto Final | Análise Visual | Anti-ferrugem | Corrosão em lâmina de cobre | Calor de combustão - Líquido | Aparência visual - Limpeza | Lubricidade | Condutividade | Enxofre Total | KF Volumétrico | Partículas poluentes | Teste de mata-borrão | Calor de Combustão - Bruto | Número de Cetano | Destilação - ponto de partida | Liberação de ar | Valor de Dispersión (MD) | Índice de Contaminação (IC) | Estado del Aceite (DP) | Conteúdo de cinzas | Ponto de Turbidez de Produtos Petrolíferos e Combustíveis Líquidos | Consistência pela penetração do cone - trabalhada 60 golpes, (10-¹ mm) | Consistência pela penetração do cone - trabalhada 100.000 golpes, (10-¹ mm) | Determinação do teor de cloro | Fenol | Amina | Oxigênio e não determinado | Ponto de Gota | Penetração Não Trabalhada | Resíduo de Carbono (Conradson) | Four Ball EP Fluid - Solda | Four Ball Wear | % Sólidos | Viscosidade 40°C (degas) | Cálcio | Zinco | Fósforo | Bário | Presencia de Kerosene | Karl Fischer | Determinação do teor de Passivador - TTA | Consistência pela penetração do cone - trabalhada 10.000 golpes | Concentração de ureia por índice de refração | Alcalinidade NH3 | Insolúveis pelo método gravimétrico - Arla 32 | Propriedades de destilação (10,50,85,90,95%) | Destilação à pressão atmosférica - 50% do volume | Destilação à pressão atmosférica - 85% do volume | Alumínio | Bário | Boro | Cádmio | Cálcio | Chumbo | Cobre | Chumbo | Estabilidade de Emulsão | Bactérias | Corrosão sobre Alumínio | Corrosão sobre Ferro | Ponto de obstrução do filtro frio | Ponto de Névoa | >14 | >6 | > 4 | Classe ISO | Viscosidade 40°C | Viscosidade 100°C | Cromo | Enxofre | Estanho | Ferro | Fósforo | Lítio | Magnésio | Manganês | Molibdênio | Níquel | Potássio | Prata | Silício | Sódio | Titânio | Vanádio | Zinco | Alumínio | Bário | Boro | Cádmio | Cálcio | Chumbo | Cobre | Cromo | Enxofre | Estanho | Zinco | Vanádio | Titânio | Sódio | Silício | Prata | Potássio | Níquel | Molibdênio | Manganês | Magnésio | Lítio | Fósforo | Ferro | Conteúdo de enxofre | >15µm | Separação de óleo durante a armazenagem em graxa lubrificante, 168 h a 40°C | VISCOSIDADE GRAXA 40°C/100°C | VISCOSIDADE BROOKFIELD a 25°C | MASSA ESPECIFICA EM GRAXA A 25°C | INDICE DE VISCOSIDADE DE GRAXA | Alcalinidade com NH3 | índice de refração a 20ºC | Four Ball EP Fluid - Passa | Estabilidade ao cisalhamento | Viscosidade cinemática a 100°C/antes cisal. | Viscosidade cinemática a 100°C/pós cisal. | TAN Potenciométrico | Insolúveis em pentano | Insolúveis em pentano | Diluição por combustível P | Diluição por etanol | KF Coulométrica | Ponto de fulgor | Água e Sedimentos | Viscosidade 100ºC | Identidade pelo método espectrométrico IR | Número de Cetano | Insolúveis em pentano 5,0 µm | Perda por evaporação NOAK | Ponto de Entupimento de Filtro a Frio PEFF | Número de cetano | Oxidação-FTIR | Nitração-FTIR | Sulfatação-FTIR | Glicol-FTIR | Fuligem-FTIR | ABSORBÂNCIA AMOSTRA | Ponto de combustão | Cloro espectrometria de Raio X | Determinação de Cloro | Estabilidade à Oxidação | Traços de elementos - Alumínio - Al | Traços de elementos - Cálcio - Ca | Traços de elementos - Cromo - Cr | Traços de elementos - Cobre - Cu | Traços de elementos - Ferro - Fe | Traços de elementos - Magnésio - Mg | Traços de elementos - Sódio - Na | Traços de elementos - Níquel - Ni | Traços de elementos - Zinco - Zn | Ponto de Ebulição em Equilíbrio de Refluxo | Tensão interfacial | Moisture Content | Dissolved Gas Analysis | PCB in Transformer oil | Enxofre Total | Carbono | Hidrogénio | Azoto | Residuo Carbonoso Conradson | Viscosidade 40°C | 5-Hidroximetil-2-Furaldehido | Alcohol Furfurilico | Acetilfurano | 5-Metil-2-Furalehido | >23μm | >23µm | Bismuto | Viscosidade -10C | Viscosidade -30C | Viscosidade 0C | Viscosidade 10C | Viscosidade 100C | Viscosidade 105C | Viscosidade 110C | Viscosidade 115C | Viscosidade 120C | Viscosidade 125C | Viscosidade 130C | Viscosidade 15C | Viscosidade 16C | Viscosidade 20C | Viscosidade 25C | Viscosidade 30C | Viscosidade 32C | Viscosidade 35C | Viscosidade 38C | Viscosidade 45C | Viscosidade 50C | Viscosidade 55C | Viscosidade 5C | Viscosidade 32C | Viscosidade 60C | Viscosidade 65C | Viscosidade 70C | Viscosidade 75C | Viscosidade 80C | Viscosidade 85C | Viscosidade 90C | Viscosidade 95C | Viscosidade dinâmica 5°C | Viscosidade dinâmica 10 °C | Viscosidade dinâmica 15°C | Viscosidade dinâmica 20°C | Viscosidade dinâmica 22.5°C | Viscosidade dinâmica 25°C | Viscosidade dinâmica 27.5°C | Viscosidade dinâmica 30°C | Viscosidade dinâmica 55°C | Densidade a 15C | Densidade a 16C | Densidade a 20C | Densidade a 25C | Densidade a 30C | pH água | Densidade a 35C | Densidade a 40C | Densidade a 50C | Densidade a 55C | Densidade a 60C | Densidade a 80C | Propano e propen | 1-buteno | SAE 6µm | SAE 14µm | SAE 21µm | SAE 38µm | SAE 70µm | Enxofre corrosivo em Prata | Ponto de congelamento (líquidos não à base de glicol) | Enxofre corrosivo em Cobre | Determinação de DBDS | Partículas de desgaste deslizantes | Fator de dissipação a 20ºC | Fator de dissipação a 70ºC | Fator de dissipação a 90ºC | Aldeídos (formaldeído) | Biureto | Sólidos Dissolvidos Totais | hydroxymetyl furfural | furfuryl alcohol | furfural | acetylfuran | methylfurfural | Benzotriazol | irgamet | Methyl benzotriazol | rezistivity at 20°C | rezistivity ati 70°C | rezistivity at 90°C | permitivity at 20°C | permitivity at 70°C | permitivity at 90°C | cutting particles | cutting particles mean size | cutting particles max size | fatique particles | fatique particles mean size | fatique particles max size | sliding particles | sliding particles mean size | sliding particles max size | nonmetal particles | nonmetal particles mean size | nonmetal particles max size | unidentified particles | unidentified particles mean size | unidentified particles max size | fibers | Cooling curve (graph) | max. cooling speed | max. cooling temperature | max. cooling time | content of elements semiquantitatively tens of % | content of elements semiquantitatively units of % | content of elements semiquantitatively tenths of % | Total contamination on membrane filter | volume at 250°C | volume at 350°C | trichlorbifenyl | tetrachlorbifenyl | pentachlorbifenyl | pentachlorbifenyl | hexachlorbifenyl | hexachlorbifenyl | heptachlorbifenyl | total content 6 bifenyls | total content all bifenyls | Hardness ( ppm CaCO3) | Hardness (mmol/l) | water content in insulating oil | Oil Quality index | Total acid number for insulating oil | Total contamination on membrane filter - hydraulic on glycol base; with water | Total contamination on membrane filter - gear oil | Total contamination on membrane filter - gear oil on glycol base; with water | Total contamination on membrane filter - customer filter | Total impurities in engine oil | Demulsibility number | IR (FTIR) spectrum by ATR | IR (FTIR) fuel | Miscibility of oils (mixturei 1:9, 1:1, 9:1; temperature 0°C/24h, lab temperature/24h, 60°C/24h) | Copper strip corrosion in oil (3h, 100°C) | Steel corrosion | Copper corrosion | Microscopic evaluation of particles on membrane | Antioxidant content by FTIR | Teor de ésteres | Chlorine content by XRF | Teor de cloro por XRF | Chlorine content | Presence of glycol in oil | Presence of glycol in oil | Sample decomposition for AAS | Fe - AAS | Cu - AAS | Sn - AAS | Zn - AAS | Si - AAS | Al - AAS | Cr - AAS | Ca - AAS | Li - AAS | Pb - AAS | TOST test | Penetration worked | Viscosity of base oil (SEPARATION + kinematic viscosity at 40°C) | Total contamination o0,7 µm | Indicated cetan number , treated prior test | Copper strip test (3h, 50°C) | Microbiological contamination in diesel | Arsenic | Mercury | Sulphur in diesel by XRF | Oxidation stability for diesel | Oxidation stability for diesel (16h., 95°C, 3 l oxygen/h.) | oxidative ash from 10% distillation residue | FAME by FTIR | Fame more than 20% | FAME in biofuel | net calorific value | gross calorific value | Conductivity (µS/cm) | Conductivity (mS/m) | Corrosion properties | Chlorides in emulsion | Oil content by refractometre | Oil content by titration | oil content by acid splitting | oil content by acid splitting (Henkel) | Sulphates in emulsion | preparação da amostra | Determination of factors for concentration calculation from concentrate by refractometer | Determination of factors for concentration calculation from concentrate by acid splitting | Determination of factors for concentration calculation from concentrate by titration | Teor de óleo estranho por meio de refratômetro e titulação + cálculos | Chlorides | Chlorides in water | Nitrates in water | Nitrates in water | Nitrites | Nitrites in water | Silicates in water | Silicates in water | phoshates | molybdete | organic acid inhibitors | silicates in coolant by IC | 2-Ethyl hexanoic acid | mercaptobenzothiazol | octanoic acid | sebacic acid | tolyltriazol | petroleum layer | asphaltenes | Brugger test | Filter image (picture on protocol) | Hydrogen content by TCD | Nitrogen content by TCD | Carbon content by TCD | Oxygen content by TCD (calcutation) | titration of emulsion by KOH | temperature stability of oil at 150°C for 6 hours | temperature stability of oil at 160°C for 6 hours | temperature stability of oil at 160°C for 6 hours | text field | Total petroleum hydrocarbon (TPH) by FTIR | KF Coulométrica | SAE 4µm | Toliltriazol | Ácido Benzóico | Ácido Tolúico | Ácido 4-terc-butilbenzóico | Cloreto por IC | Sulfatos por IC | Nitratos por IC | Fosfatos por IC | Flash point Pensky-Abel | Fluorides | Soma de derivados de furano | FTIR-Água | Glycol-FTIR | Demulsibility | Foam Sequence I | Foam Sequence II | Foam Sequence III | Mg - AAS | Total contamination 5 | Particulado Total | Claro e brilhante | Moove | Agua livre | Particulado | Crescimento Microbiano | Nitrite by IC | Glycolate by IC | Carboxylate Acid by UPLC | Spectrochemical Analysis by RDE | Die Extrusion | Ferrous Debris | FTIR (GRAXA) | Colorimetria de graxa | Consistência (Realogia) | Metais de Cinzas/Digestão Ácida por ICP | Consistency by cone penetration - worked 60 blows+ incubation | >4 | >6 | >14 | >21 | >38 | >70 | Classe ISO | Número de octanas - método do motor | Índice de octanagem - método de pesquisa | Chumbo | Enxofre | Resina (após o enxágue) | Olefinas | Aromáticos | Oxigênio | Benzeno | Metanol | Etanol | Outros oxigenados | Destilação à pressão atmosférica - a 70°C | Destilação à pressão atmosférica - a 100°C | Destilação à pressão atmosférica - a 150°C | Resíduo de destilação | Density 70°C | Density 90°C | Viscosity 70°C | Viscosity 90°C | Aspecto | Condutividade | Oxidation stability (100°C, oxygen) | Manganese | Contaminação de combustível diesel com gasolina | Imagem de cromatografia gasosa | Viscosidade a Alta Temperatura e Alto Cisalhamento (HTHS), a 150 ºC | Fungos e Leveduras | Teor de cloro por XRF (mg/l) | WS-OIL | WS-WTR | WS-EML | WS-MIN | Temperatura | Consistency | Densidade a 100C | Perda de graxa durante a lavabilidade | Viscosidade -20C | Massa Específica a 15 °C | KF Coulométrico | TBN-4739 | TAN Colorimétrico | TAN Potenciométrico | TBN-2896 | Viscosidade dinâmica 23°C | ABS AMOSTRA - M Oil | ABS FULIGEM - M Oil | Água - M Oil | Fuligem 3800 - M Oil | Glicol - M Oil | Nitração - M Oil | Oxidação - M Oil | Sulfatação - M Oil | Viscosidad 40°C / V40 / ASTM D7042 | Contagem de partículas | Separação de Óleo durante a Armazenagem em Graxa Lubrificante - 24 h a 25 °C | Microscopia eletrônica de varredura | Reichert test | Teor de carbono | Viscosidad Cinemática a 20°C | Viscosidade Brookfield a -40 °C (mPas.s) | % Ruler | Contaminação total - papel de filtragem | Grado ISO VG/Grado SAE ISO 3448 | Características de Espumación | Control de Herrumbre | Blotter Test | Nitrates | Nitrites | Densidad a 15°C | Aromáticos | Índice de Cetano Calculado* | Punto Inicial de Ebullición | 10% Vol. Recuperado | 50% Vol. Recuperado | 90% Vol. Recuperado | Punto Final de Ebullición, PFE | Cloruros | Estabilidad de la Oxidación | Densidad a 15°C | Contenido en biodiésel | Antimonio | , | . | Viscosidade 100°C | Viscosidade 40°C | Cantidad de grafito | Evaporación a 280°C | Evaporación a 250°C | Carbon Ramsbottom | Sedimento por extracción | Vanadio | Aluminio | Silicio | Punto de goteo | Oxidación FTIR | Corrosion Test | Etanol Etílico Anidro na Gasolina | Isoparafinas | Naftênicos | Oxigenados | Parafínicos | Total Desconhecidos | Total C14+ | Viscosidade dinâmica -20°C | Microrresíduo de carbono | Ester Base-Stock Breakdown I | Ester Base-Stock Breakdown II | teststepanftir | Resíduo de carbono | Chlorine determination | Retornos de inspeção | Retornos de inspeção | Retornos de inspeção | Retornos de inspeção | Retornos de inspeção | Realizada Microfiltragem | Data da Microfiltragem
Brasil | 26010361496 | 2600436901 |  | 24/08/2026 | 22/09/2026 15:15 | 22/09/2026 17:17 | 25/09/2026 20:09 |  |  | AEROGERADOR | - | - | AUG04-17 | AUG04-17 |  |  | Gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto IV | CHAPADA II |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 56 | 5041 | 645 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 42 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 7 | 2 | 0 |  |  | 355 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 9 | [20 empty] | 0 |  |  | 79 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 16 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 20/17/13 |  |  | 314,96 |  | 54 |  |  | 0,781 | [8 empty] | 10A | [22 empty] | 1 |  |  |  | 33,70
Brasil | 26010361428 | 2600436981 |  | 20/08/2026 | 22/09/2026 15:15 | 22/09/2026 16:58 | 25/09/2026 17:03 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA09-12 | JOA09-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | CASTROL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IX |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 316 | 18796 | 3704 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 4 | 1 | 0 |  | 47 | [8 empty] | 4 |  | 0 | 0 | 3 | 0 |  |  | 312 |  | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 178 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 20 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 330,08 |  | 55 |  |  | 1,149 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 37,56
Brasil | 26010361440 | 2600436841 |  | 20/08/2026 | 22/09/2026 15:15 | 22/09/2026 16:58 | 25/09/2026 17:01 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA09-08 | JOA09-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IX |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 118 | 8381 | 1154 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 38 | 1 | 0 |  | 43 | [8 empty] | 5 |  | 0 | 55 | 5 | 0 |  |  | 290 |  | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 138 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 18 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 20/17/14 |  |  | 318,47 |  | 52 |  |  | 0,974 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 34,54
Brasil | 26010361439 | 2600455120 |  | 18/08/2026 | 22/09/2026 15:15 | 22/09/2026 16:58 | 25/09/2026 16:56 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA10-11 | JOA10-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana X |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 235 | 21950 | 3057 |  | 0 | 0 |  |  |  | 4 |  |  | 5 | 1 | 0 |  | 49 | [8 empty] | 6 |  | 0 | 0 | 4 | 0 |  |  | 324 |  | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7 | [20 empty] | 0 |  |  | 177 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 20 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 22/19/15 |  |  | 334,15 |  | 55 |  |  | 1,150 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,08
Brasil | 26010361415 | 2600436971 |  | 31/08/2026 | 22/09/2026 15:15 | 22/09/2026 16:58 | 25/09/2026 16:56 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA07-09 | JOA07-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana VII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual indica desgaste nos componentes. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 265 | 14526 | 2143 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 4 | 1 | 0 |  | 51 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 0 | 3 | 0 |  |  | 324 |  | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 133 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 17 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 21/18/15 |  |  | 300,36 |  | 53 |  |  | 1,077 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 42,91 | [550 empty] | Anormal | [15 empty] | Anormal | [172 empty] | Anormal
Brasil | 26010361422 | 2600437003 |  | 10/09/2026 | 22/09/2026 15:15 | 22/09/2026 16:58 | 25/09/2026 12:44 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA11-12 | JOA11-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | CASTROL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 729 | 20724 | 8673 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 47 | 0 | 1 |  | 18 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 36 | 1 | 0 |  |  | 332 |  | 2 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 168 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 18 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 22/20/17 |  |  | 313,49 |  | 51 |  |  | 0,896 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 1 |  |  |  | 33,14
Brasil | 26010361408 | 2600436923 |  | 26/08/2026 | 22/09/2026 15:15 | 22/09/2026 16:58 | 25/09/2026 12:44 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA10-16 | JOA10-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | CASTROL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana X |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 396 | 33980 | 7928 |  | 0 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 157 | 0 | 0 |  | 16 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 175 | 2 | 0 |  |  | 242 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 122 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 15 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 22/20/16 |  |  | 322,08 |  | 45 |  |  | 0,761 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 1 |  |  |  | 35,62
Brasil | 26010361425 | 2600436998 |  | 26/08/2026 | 22/09/2026 15:15 | 22/09/2026 16:58 | 25/09/2026 12:44 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA16-05 | JOA16-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 254 | 47316 | 5839 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 132 | 1 | 3 |  | 59 | [8 empty] | 3 |  | 1 | 59 | 0 | 0 |  |  | 341 |  | 1 |  |  | 6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7 | [20 empty] | 0 |  |  | 193 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 23/20/15 |  |  | 317,15 |  | 50 |  |  | 1,202 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 1 |  |  |  | 37,14 | [550 empty] | Anormal |  | Crítico | [13 empty] | Anormal | [172 empty] | Crítico
Brasil | 26010361409 | 2600436972 |  | 10/09/2026 | 22/09/2026 15:15 | 22/09/2026 16:57 | 25/09/2026 12:43 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA15-12 | JOA15-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 227 | 23995 | 2720 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 7 | 1 | 0 |  | 49 | [8 empty] | 5 |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 322 |  | 3 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 118 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 23 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 22/19/15 |  |  | 324,75 |  | 57 |  |  | 1,133 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 1 |  |  |  | 38,40
Brasil | 26010361403 | 2600436938 |  | 26/08/2026 | 22/09/2026 15:15 | 22/09/2026 16:58 | 25/09/2026 12:43 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA11-03 | JOA11-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 247 | 23574 | 6924 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6 | 0 | 0 |  | 48 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 140 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 8 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 22/20/15 |  |  | 313,30 |  | 53 |  |  | 1,004 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,57
Brasil | 26010361393 | 2600436858 |  | 27/08/2026 | 22/09/2026 15:15 | 22/09/2026 16:58 | 25/09/2026 12:43 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA10-15 | JOA10-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana X |  |  | Anormal | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | 53 | 1172 | 443 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 1 | 0 |  | 57 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 0 |  |  | 4 |  | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 158 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 15 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 17/16/13 |  |  | 333,74 |  | 55 |  |  | 1,153 | [8 empty] | 10F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 39,99 | [566 empty] | Anormal
Brasil | 26010361417 | 2600436921 |  | 27/08/2026 | 22/09/2026 15:15 | 22/09/2026 16:58 | 25/09/2026 12:43 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA10-14 | JOA10-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana X |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 267 | 20312 | 4245 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 53 | 1 | 1 |  | 38 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 50 | 0 | 0 |  |  | 339 |  | 2 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 136 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 21 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 22/19/15 |  |  | 312,75 |  | 54 |  |  | 0,968 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 1 |  |  |  | 33,72
Brasil | 26010361405 | 2600436828 |  | 10/09/2026 | 22/09/2026 15:15 | 22/09/2026 16:58 | 25/09/2026 12:42 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA09-03 | JOA09-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IX |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 194 | 14063 | 2530 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 39 | 0 | 0 |  | 17 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 67 | 2 | 0 |  |  | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 138 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 6 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 311,95 |  | 51 |  |  | 0,958 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,38
Brasil | 26010361413 | 2600436970 |  | 26/03/2026 | 22/09/2026 15:15 | 22/09/2026 16:58 | 25/09/2026 12:42 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA07-13 | JOA07-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana VII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 374 | 12537 | 3002 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 5 | 2 | 1 |  | 88 | [8 empty] | 3 |  | 1 | 0 | 2 | 1 |  |  | 322 |  | 3 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9 | [20 empty] | 0 |  |  | 156 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 20 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 330,58 |  | 56 |  |  | 1,141 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 1 |  |  |  | 39,35 | [550 empty] | Crítico |  | Anormal | [13 empty] | Anormal | [172 empty] | Crítico
Brasil | 26010361418 | 2600436982 |  | 31/08/2026 | 22/09/2026 15:15 | 22/09/2026 16:58 | 25/09/2026 12:42 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA10-08 | JOA10-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | CASTROL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana X |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Ana Tallita Souza - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 181 | 6312 | 1418 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 50 | 0 | 0 |  | 16 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 33 | 6 | 1 |  |  | 325 |  | 3 |  |  | 2 | 2 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 186 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 20 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 310,95 |  | 47 |  |  | 0,830 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 1 |  |  |  | 32,45
Brasil | 26010361401 | 2600436950 |  | 26/08/2026 | 22/09/2026 15:15 | 22/09/2026 16:58 | 25/09/2026 12:42 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA07-08 | JOA07-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 303 | 11735 | 2393 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 |  | 37 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 4 | 6 | 0 |  |  | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 154 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 9 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 21/18/15 |  |  | 315,57 |  | 53 |  |  | 1,020 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,31
Brasil | 26010361407 | 2600436959 |  | 21/08/2026 | 22/09/2026 15:15 | 22/09/2026 16:57 | 25/09/2026 12:41 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA07-01 | JOA07-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 3493 | 29428 | 20346 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 11 | 0 | 1 |  | 26 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 5 | 1 | 0 |  |  | 324 |  | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 13 | [20 empty] | 0 |  |  | 127 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 13 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 22/22/19 |  |  | 315,64 |  | 54 |  |  | 0,976 | [8 empty] | >12B | [22 empty] | 1 |  |  |  | 32,85
Brasil | 26010361427 | 2600437002 |  | 25/05/2026 | 22/09/2026 15:15 | 22/09/2026 16:57 | 25/09/2026 12:18 | 25/09/2026 12:47 |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG03-15 | AUG03-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto III |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 238 | 8607 | 2030 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 32 | 0 | 0 |  | 15 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 32 | 10 | 1 |  |  | 299 |  | 3 |  |  | 2 | 1 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 130 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 17 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 314,75 |  | 52 |  |  | 0,977 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 1 |  |  |  | 33,25
Brasil | 26010361529 | 2600436889 |  | 01/09/2026 | 22/09/2026 15:15 | 22/09/2026 17:17 | 24/09/2026 14:19 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA13-05 | JOA13-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 298 | 7925 | 2160 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 1 | 0 |  | 35 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 352 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 86 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 25 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 309,77 |  | 53 |  |  | 0,864 | [8 empty] | 11D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,45
Brasil | 26010361540 | 2600421271 |  | 24/08/2026 | 22/09/2026 15:15 | 22/09/2026 17:17 | 24/09/2026 14:19 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA12-01 | JOA12-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | CASTROL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 413 | 12708 | 3779 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7 | 0 | 1 |  | 33 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 6 | 6 | 0 |  |  | 358 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 135 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 11 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 311,35 |  | 51 |  |  | 0,694 | [8 empty] | 12E | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,74
Brasil | 26010361561 | 2600436933 |  | 26/08/2026 | 22/09/2026 15:15 | 22/09/2026 17:17 | 24/09/2026 14:09 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA16-04 | JOA16-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 602 | 22067 | 5245 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 5 | 1 | 0 |  | 64 | [8 empty] | 3 |  | 1 | 0 | 2 | 1 |  |  | 336 |  | 2 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 76 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 25 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 22/20/16 |  |  | 335,39 |  | 57 |  |  | 0,883 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 1 |  |  |  | 44,64 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [13 empty] | Anormal | [172 empty] | Crítico
Brasil | 26010361495 | 2600436957 |  | 26/08/2026 | 22/09/2026 15:15 | 22/09/2026 17:17 | 24/09/2026 14:09 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA11-16 | JOA11-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 379 | 4286 | 2128 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 32 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 370 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 12 | [20 empty] | 0 |  |  | 168 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 16 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 19/18/16 |  |  | 314,01 |  | 51 |  |  | 0,783 | [8 empty] | 12E | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,22
Brasil | 26010361498 | 2600437004 |  | 28/08/2026 | 22/09/2026 15:15 | 22/09/2026 17:18 | 24/09/2026 14:09 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA11-02 | JOA11-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 378 | 7663 | 2259 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 |  | 26 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 27 | 10 | 0 |  |  | 351 |  | 3 |  |  | 3 | 1 |  | 0 | 0 |  | 7 | [20 empty] | 0 |  |  | 83 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 14 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 20/18/16 |  |  | 314,54 |  | 57 |  |  | 0,742 | [8 empty] | 12E | [22 empty] | 0 |  |  |  | 34,14
Brasil | 26010361499 | 2600436993 |  | 01/09/2026 | 22/09/2026 15:15 | 22/09/2026 17:17 | 24/09/2026 14:08 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA10-10 | JOA10-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | CASTROL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana X |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 136 | 8948 | 1296 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 40 | 0 | 0 |  | 12 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 44 | 2 | 0 |  |  | 317 |  | 2 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 150 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 15 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 20/17/14 |  |  | 309,24 |  | 50 |  |  | 0,636 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,25
Brasil | 26010361531 | 2600436924 |  | 31/08/2026 | 22/09/2026 15:15 | 22/09/2026 17:17 | 24/09/2026 14:08 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA10-09 | JOA10-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana X |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 342 | 5749 | 1717 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 16 | 0 | 0 |  | 30 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 7 | 2 | 0 |  |  | 362 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 16 | [20 empty] | 0 |  |  | 102 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 15 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 20/18/16 |  |  | 314,01 |  | 52 |  |  | 0,776 | [8 empty] | 11D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,66
Brasil | 26010361489 | 2600421242 |  | 25/08/2026 | 22/09/2026 15:15 | 22/09/2026 17:17 | 24/09/2026 14:08 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA09-15 | JOA09-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | CASTROL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IX |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 1305 | 11294 | 3952 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 47 | 1 | 0 |  | 29 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 35 | 2 | 0 |  |  | 354 |  | 2 |  |  | 3 | 1 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 149 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 16 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 21/19/18 |  |  | 310,76 |  | 49 |  |  | 0,655 | [8 empty] | >12D | [22 empty] | 1 |  |  |  | 33,35
Brasil | 26010361546 | 2600436833 |  | 09/09/2026 | 22/09/2026 15:15 | 22/09/2026 17:17 | 24/09/2026 14:08 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA07-16 | JOA07-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 470 | 7613 | 2541 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 |  | 26 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 6 | 2 | 0 |  |  | 370 |  | 1 |  |  | 2 | 1 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 152 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 20 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 20/19/16 |  |  | 312,23 |  | 53 |  |  | 0,771 | [8 empty] | 12D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,59
Brasil | 26010361538 | 2600436955 |  | 19/08/2026 | 22/09/2026 15:15 | 22/09/2026 17:17 | 24/09/2026 14:07 | 24/09/2026 14:17 |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA07-12 | JOA07-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 2099 | 17262 | 7857 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6 | 0 | 0 |  | 30 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 2 | 9 | 0 |  |  | 359 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 152 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 15 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 21/20/18 |  |  | 313,52 |  | 51 |  |  | 0,741 | [8 empty] | >12D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,18
Brasil | 26010361554 | 2600436864 |  | 25/08/2026 | 22/09/2026 15:15 | 22/09/2026 17:17 | 24/09/2026 14:07 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA05-09 | JOA05-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 137 | 5263 | 1488 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 11 | 1 | 0 |  | 43 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 5 | 3 | 0 |  |  | 348 |  | 0 |  |  | 2 | 1 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 151 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 18 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 20/18/14 |  |  | 307,74 |  | 51 |  |  | 0,759 | [8 empty] | 10A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,87
Brasil | 26010361532 | 2600436925 |  | 02/09/2026 | 22/09/2026 15:15 | 22/09/2026 17:17 | 24/09/2026 14:07 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA05-05 | JOA05-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana V |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 403 | 8294 | 1997 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 11 | 1 | 0 |  | 59 | [8 empty] | 2 |  | 1 | 0 | 3 | 0 |  |  | 360 |  | 3 |  |  | 2 | 1 |  | 0 | 0 |  | 11 | [20 empty] | 0 |  |  | 149 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 22 | [20 empty] | 13 | [10 empty] | 20/18/16 |  |  | 334,14 |  | 55 |  |  | 0,854 | [8 empty] | 12E | [22 empty] | 1 |  |  |  | 41,51 | [550 empty] | Crítico | [15 empty] | Anormal | [172 empty] | Crítico
Brasil | 26010361530 | 2600436907 |  | 09/09/2026 | 22/09/2026 15:15 | 22/09/2026 17:17 | 24/09/2026 14:07 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA04-01 | JOA04-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 488 | 9172 | 2585 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 5 | 2 | 0 |  | 72 | [8 empty] | 3 |  | 1 | 0 | 2 | 0 |  |  | 339 |  | 3 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 7 | [20 empty] | 0 |  |  | 152 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 24 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 20/19/16 |  |  | 335,58 |  | 55 |  |  | 0,894 | [8 empty] | 12D | [22 empty] | 1 |  |  |  | 43,19 | [550 empty] | Crítico |  | Anormal | [13 empty] | Anormal | [172 empty] | Crítico
Brasil | 26010361493 | 2600421289 |  | 25/08/2026 | 22/09/2026 15:15 | 22/09/2026 17:17 | 24/09/2026 14:06 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-09 | JOA01-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO VG 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 307 | 8742 | 1970 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9 | 1 | 0 |  | 43 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 15 | 3 | 0 |  |  | 373 |  | 0 |  |  | 2 | 1 |  | 0 | 0 |  | 7 | [20 empty] | 0 |  |  | 149 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 17 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 310,67 |  | 52 |  |  | 0,703 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 1 |  |  |  | 33,90
Brasil | 26010338295 | 2600419506 |  | 13/08/2026 | 08/09/2026 15:22 | 08/09/2026 17:45 | 14/09/2026 18:02 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA12-13 | JOA12-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 752 | 21012 | 4117 |  | 0 | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 11 | 1 | 0 |  | 42 | [8 empty] | 4 |  | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 319 |  | 2 |  |  | 2 | 1 |  | 0 | 0 |  | 7 | [20 empty] | 0 |  |  | 77 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 22 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 22/19/17 |  |  | 325,83 |  | 54 |  |  | 0,886 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 2 |  |  |  | 36,51 | [550 empty] | Crítico |  | Anormal | [186 empty] | Crítico
Brasil | 26010338367 | 2600421277 |  | 05/08/2026 | 08/09/2026 15:22 | 08/09/2026 17:57 | 14/09/2026 18:01 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA07-11 | JOA07-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana VII |  |  | Anormal | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | 153 | 10209 | 1450 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 8 | 2 | 0 |  | 81 | [8 empty] | 5 |  | 1 | 0 | 3 | 1 |  |  | 352 |  | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 28 | [20 empty] | 0 |  |  | 100 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 23 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 21/18/14 |  |  | 331,77 |  | 55 |  |  | 0,939 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 41,06 | [566 empty] | Anormal
Brasil | 26010338375 | 2600455166 |  | 07/08/2026 | 08/09/2026 15:22 | 08/09/2026 17:58 | 14/09/2026 18:01 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA05-06 | JOA05-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana V |  |  | Anormal | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | 87 | 3945 | 755 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 5 | 1 | 0 |  | 54 | [8 empty] | 4 |  | 0 | 0 | 2 | 1 |  |  | 354 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | [20 empty] | 0 |  |  | 88 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 19 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 19/17/14 |  |  | 329,26 |  | 55 |  |  | 1,001 | [8 empty] | 9A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 43,81 | [566 empty] | Anormal
Brasil | 26010338385 | 2600421260 |  | 05/08/2026 | 08/09/2026 15:22 | 08/09/2026 17:58 | 14/09/2026 17:49 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-13 | AUG05-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Anormal | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | 114 | 6070 | 1352 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 4 | 1 | 0 |  | 61 | [8 empty] | 4 |  | 0 | 0 | 3 | 1 |  |  | 358 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 | [20 empty] | 0 |  |  | 83 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 18 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 20/18/14 |  |  | 332,35 |  | 55 |  |  | 1,023 | [8 empty] | 10A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 42,45 | [566 empty] | Anormal
Brasil | 26010338343 | 2600421291 |  | 29/07/2026 | 08/09/2026 15:22 | 08/09/2026 17:58 | 14/09/2026 17:48 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-13 | AUG05-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Anormal | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | 157 | 3853 | 1098 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 10 | 1 | 0 |  | 60 | [8 empty] | 5 |  | 0 | 0 | 4 | 1 |  |  | 343 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 16 | [20 empty] | 0 |  |  | 98 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 20 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 19/17/14 |  |  | 338,14 |  | 54 |  |  | 1,011 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 42,60 | [566 empty] | Anormal
Brasil | 26010338524 | 2600421088 |  | 30/07/2026 | 08/09/2026 15:22 | 08/09/2026 18:26 | 14/09/2026 16:11 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA16-09 | JOA16-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual indica desgaste nos componentes. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Marcus Silva - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Avaliar as condições dos componentes. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 4925 | 31511 | 16546 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 4 | 2 | 0 |  | 54 | [8 empty] | 5 |  | 0 | 0 | 3 | 0 |  |  | 365 |  | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 54 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 21 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 22/21/19 |  |  | 334,15 |  | 56 |  |  | 1,038 | [8 empty] | >12B | [22 empty] | 0 |  |  |  | 42,03 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [13 empty] | Anormal | [172 empty] | Crítico
Brasil | 26010338504 | 2600421296 |  | 06/08/2026 | 08/09/2026 15:22 | 08/09/2026 18:25 | 14/09/2026 15:38 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA13-15 | JOA13-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | CASTROL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XIII |  |  | Anormal | Condição do lubrificante: A amostra apresenta moderada concentração de água causando turbidez na amostra, esta característica promove oxidação dos componentes, degradação do óleo e falha na lubrificação. Condição do Equipamento: Não apresenta desgaste anormal. Devido à contaminação presente na amostra, a análise da contagem de partículas foi impossível de ser realizada. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos avaliar entre a desidratação/centrifugação do lubrificante ou efetuar a substituição. Verificar danos nas vedações e possíveis fontes de contaminação. Coletar nova amostra dentro do período programado. |  | ALSAE (72H) |  |  | - | - | - |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 1352 | 1 | 0 |  | 25 | [8 empty] | 6 |  | 0 | 584 | 15 | 0 |  |  | 230 |  | 0 |  |  | 5 | 5 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 389 | [81 empty] | Turva | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | - |  |  | 277,03 |  | 16 |  |  | 0,415 | [8 empty] | - | [22 empty] | 6 |  |  |  | 33,72 | [618 empty] | Anormal | [81 empty] | Anormal
Brasil | 26010338364 | 2600421257 |  | 07/08/2026 | 08/09/2026 15:22 | 08/09/2026 17:57 | 11/09/2026 21:05 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA12-11 | JOA12-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marina Andrade - Interpretacao ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 92 | 7679 | 1529 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 38 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 3 | 3 | 0 |  |  | 319 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | [20 empty] | 0 |  |  | 105 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 12 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 20/18/14 |  |  | 317,79 |  | 52 |  |  | 0,904 | [8 empty] | 10A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 34,30
Brasil | 26010338480 | 2600421238 |  | 12/08/2026 | 08/09/2026 15:22 | 08/09/2026 18:25 | 11/09/2026 19:07 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA16-14 | JOA16-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Anormal | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | 88 | 4996 | 888 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 1 | 0 |  | 51 | [8 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 5 | 0 |  |  | 267 |  | 3 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 85 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 21 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 19/17/14 |  |  | 334,53 |  | 57 |  |  | 1,083 | [8 empty] | 10A | [22 empty] | 1 |  |  |  | 40,66 | [566 empty] | Anormal
Brasil | 26010338305 | 2600421290 |  | 30/07/2026 | 08/09/2026 15:22 | 08/09/2026 17:57 | 11/09/2026 19:06 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA12-01 | JOA12-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | CASTROL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 3035 | 30854 | 14760 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9 | 0 | 0 |  | 27 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 5 | 5 | 0 |  |  | 332 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 73 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 11 | [20 empty] | 25 | [10 empty] | 22/21/19 |  |  | 312,59 |  | 51 |  |  | 0,745 | [8 empty] | >12B | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,92 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [186 empty] | Crítico
Brasil | 26010338294 | 2600455199 |  | 13/08/2026 | 08/09/2026 15:22 | 08/09/2026 17:45 | 11/09/2026 19:06 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA10-04 | JOA10-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | CASTROL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana X |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 355 | 8986 | 3002 |  | 0 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 8 | 0 | 0 |  | 33 | [8 empty] | 4 |  | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 316 |  | 2 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 7 | [20 empty] | 0 |  |  | 79 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 20 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 20/19/16 |  |  | 324,37 |  | 55 |  |  | 1,006 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 1 |  |  |  | 34,77 | [550 empty] | Crítico |  | Anormal | [186 empty] | Crítico
Brasil | 26010338286 | 2600455115 |  | 17/08/2026 | 08/09/2026 15:22 | 08/09/2026 17:45 | 11/09/2026 19:06 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA10-01 | JOA10-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana X |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 274 | 62197 | 9168 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 160 | 0 | 0 |  | 15 | [8 empty] | 5 |  | 0 | 211 | 3 | 1 |  |  | 269 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 45 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 14 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 23/20/15 |  |  | 318,27 |  | 44 |  |  | 0,687 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 35,89 | [550 empty] | Anormal |  | Crítico | [186 empty] | Crítico
Brasil | 26010338304 | 2600420924 |  | 24/08/2026 | 08/09/2026 15:22 | 08/09/2026 17:57 | 11/09/2026 19:05 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA05-04 | JOA05-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana V |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 241 | 3762 | 1616 |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 13 | 0 | 0 |  | 15 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 3 | 2 | 1 |  |  | 306 |  | 0 |  |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9 | [20 empty] | 0 |  |  | 78 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 22 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 19/18/15 |  |  | 317,13 |  | 51 |  |  | 0,894 | [8 empty] | 11E | [22 empty] | 1 |  |  |  | 33,85 | [550 empty] | Anormal | [188 empty] | Anormal
Brasil | 26010338338 | 2600419543 |  | 10/08/2026 | 08/09/2026 15:22 | 08/09/2026 17:57 | 11/09/2026 18:35 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG03-04 | AUG03-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto III |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 123 | 37966 | 13975 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 4 | 1 | 0 |  | 54 | [8 empty] | 4 |  | 0 | 0 | 2 | 1 |  |  | 350 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7 | [20 empty] | 0 |  |  | 93 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 23 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 22/21/14 |  |  | 332,67 |  | 55 |  |  | 0,992 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 41,88 | [552 empty] | Crítico | [13 empty] | Anormal | [172 empty] | Crítico
Brasil | 26010338519 | 2600421235 |  | 06/08/2026 | 08/09/2026 15:22 | 08/09/2026 18:25 | 11/09/2026 15:58 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA16-08 | JOA16-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 467 | 9587 | 2421 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 |  | 38 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 11 | 2 | 1 |  |  | 366 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11 | [20 empty] | 0 |  |  | 114 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 16 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 20/18/16 |  |  | 313,07 |  | 53 |  |  | 0,943 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,83 | [550 empty] | Crítico | [188 empty] | Crítico
Brasil | 26010338515 | 2600421210 |  | 10/08/2026 | 08/09/2026 15:22 | 08/09/2026 18:26 | 11/09/2026 15:58 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA16-03 | JOA16-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 223 | 14354 | 2509 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 43 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 2 | 2 | 1 |  |  | 351 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 19 | [20 empty] | 0 |  |  | 71 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 11 | [20 empty] | 20 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 314,11 |  | 53 |  |  | 0,953 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,20 | [550 empty] | Anormal |  | Anormal | [186 empty] | Anormal
Brasil | 26010338369 | 2600421284 |  | 28/07/2026 | 08/09/2026 15:22 | 08/09/2026 17:58 | 11/09/2026 15:58 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA15-08 | JOA15-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 220 | 8061 | 1240 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 4 | 0 | 0 |  | 28 | [8 empty] | 6 |  | 0 | 2 | 4 | 1 |  |  | 369 |  | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 80 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 19 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 20/17/15 |  |  | 310,95 |  | 54 |  |  | 0,863 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,62 | [550 empty] | Anormal | [188 empty] | Anormal
Brasil | 26010338373 | 2600421245 |  | 29/07/2026 | 08/09/2026 15:22 | 08/09/2026 17:57 | 11/09/2026 15:57 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA13-01 | JOA13-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Franciel Ferreira Nantes - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 116 | 11745 | 1653 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6 | 0 | 0 |  | 25 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 5 | 7 | 1 |  |  | 365 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 102 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 11 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 21/18/14 |  |  | 314,43 |  | 52 |  |  | 0,931 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,50
Brasil | 26010338479 | 2600455159 |  | 13/08/2026 | 08/09/2026 15:22 | 08/09/2026 18:25 | 11/09/2026 15:56 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA11-01 | JOA11-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XI |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 1073 | 33846 | 11842 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 0 | 1 |  | 35 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 260 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 | [20 empty] | 0 |  |  | 116 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 10 | [20 empty] | 19 | [10 empty] | 22/21/17 |  |  | 316,67 |  | 51 |  |  | 0,931 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,25 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [186 empty] | Crítico
Brasil | 26010338383 | 2600421274 |  | 28/07/2026 | 08/09/2026 15:22 | 08/09/2026 17:57 | 11/09/2026 15:55 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA11-01 | JOA11-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XI |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 2309 | 40746 | 15705 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 23 | 0 | 0 |  | 24 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 28 | 8 | 0 |  |  | 355 |  | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | [20 empty] | 0 |  |  | 120 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 13 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 23/21/18 |  |  | 315,71 |  | 57 |  |  | 0,874 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,99 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [186 empty] | Crítico
Brasil | 26010338386 | 2600421299 |  | 28/07/2026 | 08/09/2026 15:22 | 08/09/2026 17:57 | 11/09/2026 15:55 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA10-05 | JOA10-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana X |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 167 | 7542 | 2106 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 |  | 16 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 3 | 1 | 0 |  |  | 370 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 99 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 11 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 318,83 |  | 53 |  |  | 0,853 | [8 empty] | 11F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,43 | [550 empty] | Anormal | [188 empty] | Anormal
Brasil | 26010338356 | 2600421282 |  | 06/08/2026 | 08/09/2026 15:22 | 08/09/2026 17:58 | 11/09/2026 15:55 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA09-11 | JOA09-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IX |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Franciel Ferreira Nantes - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 37 | 2338 | 302 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 28 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 15 | 3 | 0 |  |  | 369 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 15 | [20 empty] | 0 |  |  | 118 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 12 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 18/15/12 |  |  | 310,76 |  | 51 |  |  | 0,854 | [8 empty] | 10D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,08
Brasil | 26010338472 | 2600419528 |  | 07/08/2026 | 08/09/2026 15:22 | 08/09/2026 18:25 | 11/09/2026 15:55 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA07-04 | JOA07-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana VII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 267 | 15926 | 2729 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 8 | 0 | 0 |  | 40 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 6 | 2 | 0 |  |  | 323 |  | 1 |  |  | 1 | 3 |  | 0 | 0 |  | 7 | [20 empty] | 0 |  |  | 68 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 17 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 314,43 |  | 54 |  |  | 0,895 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 34,78 | [550 empty] | Anormal |  | Anormal | [186 empty] | Anormal
Brasil | 26010338490 | 2600421302 |  | 10/08/2026 | 08/09/2026 15:22 | 08/09/2026 18:25 | 11/09/2026 15:54 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA05-06 | JOA05-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana V |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 195 | 7403 | 1322 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 39 | 0 | 1 |  | 21 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 30 | 3 | 0 |  |  | 312 |  | 3 |  |  | 1 | 2 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 61 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 19 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 311,50 |  | 51 |  |  | 0,880 | [8 empty] | 11F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,00 | [550 empty] | Anormal | [188 empty] | Anormal
Brasil | 26010338509 | 2600437008 |  | 12/08/2026 | 08/09/2026 15:22 | 08/09/2026 18:25 | 11/09/2026 15:54 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA04-13 | JOA04-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 250 | 9864 | 1852 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 1 | 0 |  | 41 | [8 empty] | 3 |  | 1 | 0 | 2 | 0 |  |  | 302 |  | 4 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 57 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 19 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 325,38 |  | 56 |  |  | 1,032 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 37,40 | [550 empty] | Anormal | [188 empty] | Anormal
Brasil | 26010338368 | 2600419652 |  | 06/08/2026 | 08/09/2026 15:22 | 08/09/2026 17:57 | 11/09/2026 15:53 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA04-07 | JOA04-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 133 | 20344 | 4711 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 44 | 0 | 0 |  | 35 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 74 | 2 | 1 |  |  | 361 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 91 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 5 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 22/19/14 |  |  | 324,60 |  | 52 |  |  | 0,915 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 36,02 | [552 empty] | Anormal | [186 empty] | Anormal
Brasil | 26010338508 | 2600421310 |  | 05/08/2026 | 08/09/2026 15:22 | 08/09/2026 18:25 | 11/09/2026 15:53 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA03-08 | JOA03-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana III |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 313 | 10978 | 1318 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 17 | 0 | 0 |  | 32 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 8 | 11 | 0 |  |  | 284 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 123 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 14 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 21/18/15 |  |  | 319,22 |  | 52 |  |  | 0,903 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,68 | [550 empty] | Anormal | [188 empty] | Anormal
Brasil | 26010338429 | 2600421209 |  | 06/08/2026 | 08/09/2026 15:22 | 08/09/2026 17:58 | 11/09/2026 15:53 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA03-04 | JOA03-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana III |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 461 | 13113 | 2238 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 60 | 1 | 1 |  | 65 | [8 empty] | 2 |  | 1 | 39 | 1 | 0 |  |  | 339 |  | 4 |  |  | 3 | 3 |  | 0 | 0 |  | 6 | [20 empty] | 0 |  |  | 51 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 20 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 21/18/16 |  |  | 315,20 |  | 51 |  |  | 0,831 | [8 empty] | >12E | [22 empty] | 1 |  |  |  | 33,31 | [550 empty] | Crítico | [15 empty] | Anormal | [172 empty] | Crítico
Brasil | 26010338501 | 2600421293 |  | 06/08/2026 | 08/09/2026 15:22 | 08/09/2026 18:25 | 11/09/2026 15:53 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-14 | JOA01-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | CASTROL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 423 | 15017 | 3575 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 42 | 0 | 1 |  | 37 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 22 | 7 | 0 |  |  | 308 |  | 1 |  |  | 3 | 2 |  | 0 | 0 |  | 22 | [20 empty] | 0 |  |  | 115 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 10 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 312,02 |  | 52 |  |  | 0,953 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,47 | [550 empty] | Crítico |  | Anormal | [186 empty] | Crítico
Brasil | 26010338378 | 2600421244 |  | 07/08/2026 | 08/09/2026 15:22 | 08/09/2026 17:57 | 11/09/2026 15:52 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-06 | JOA01-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | CASTROL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 223 | 9298 | 2198 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 31 | 0 | 0 |  | 15 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 42 | 3 | 0 |  |  | 366 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 83 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 11 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 316,53 |  | 53 |  |  | 0,734 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 34,36 | [550 empty] | Anormal | [188 empty] | Anormal
Brasil | 26010338419 | 2600455197 |  | 13/08/2026 | 08/09/2026 15:22 | 08/09/2026 17:57 | 11/09/2026 15:52 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG05-11 | AUG05-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 906 | 22490 | 8058 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 7 | 2 | 0 |  | 76 | [8 empty] | 6 |  | 1 | 0 | 3 | 0 |  |  | 339 |  | 4 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 26 | [20 empty] | 0 |  |  | 77 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 28 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 22/20/17 |  |  | 321,51 |  | 57 |  |  | 1,166 | [8 empty] | >12D | [22 empty] | 1 |  |  |  | 36,60 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [13 empty] | Anormal | [172 empty] | Crítico
Brasil | 26010338377 | 2600421267 |  |  | 08/09/2026 15:22 | 08/09/2026 17:57 | 11/09/2026 15:51 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG04-14 | AUG04-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto IV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 114 | 21346 | 2781 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 37 | [8 empty] | 4 |  | 0 | 0 | 3 | 1 |  |  | 362 |  | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 92 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 20 | [20 empty] | 11 | [10 empty] | 22/19/14 |  |  | 322,02 |  | 55 |  |  | 1,000 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 34,62 | [552 empty] | Anormal | [186 empty] | Anormal
Brasil | 26010338427 | 2600421303 |  | 07/08/2026 | 08/09/2026 15:22 | 08/09/2026 17:57 | 11/09/2026 15:50 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG04-13 | AUG04-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Franciel Ferreira Nantes - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 122 | 1644 | 760 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 |  | 39 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | 287 |  | 1 |  |  | 2 | 2 |  | 0 | 0 |  | 7 | [20 empty] | 0 |  |  | 58 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 16 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 18/17/14 |  |  | 319,75 |  | 54 |  |  | 0,922 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 34,45
Brasil | 26010338390 | 2600421093 |  | 29/07/2026 | 08/09/2026 15:22 | 08/09/2026 17:57 | 11/09/2026 15:50 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG04-02 | AUG04-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto IV |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 533 | 6193 | 2615 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 39 | 0 | 0 |  | 60 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 36 | 3 | 0 |  |  | 349 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8 | [20 empty] | 0 |  |  | 111 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 22 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 20/19/16 |  |  | 310,45 |  | 52 |  |  | 0,781 | [8 empty] | 12D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,31 | [550 empty] | Crítico |  | Anormal | [13 empty] | Anormal | [172 empty] | Crítico
Brasil | 26010338362 | 2600421218 |  | 30/07/2026 | 08/09/2026 15:22 | 08/09/2026 17:58 | 11/09/2026 15:48 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG03-16 | AUG03-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto IV |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 298 | 23363 | 6362 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 14 | 0 | 0 |  | 29 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 33 | 2 | 1 |  |  | 316 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 100 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 12 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 22/20/15 |  |  | 315,39 |  | 51 |  |  | 0,819 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,41 | [550 empty] | Anormal |  | Crítico | [186 empty] | Crítico
Brasil | 26010338388 | 2600421279 |  | 07/08/2026 | 08/09/2026 15:22 | 08/09/2026 17:58 | 11/09/2026 15:48 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG03-12 | AUG03-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto III |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Franciel Ferreira Nantes - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 153 | 8543 | 1824 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 |  | 36 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0 |  |  | 378 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 140 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 26 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 20/18/14 |  |  | 306,25 |  | 55 |  |  | 0,872 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,82
Brasil | 26010338415 | 2600421300 |  | 30/07/2026 | 08/09/2026 15:22 | 08/09/2026 17:57 | 11/09/2026 15:48 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG03-11 | AUG03-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto III |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 343 | 13331 | 3686 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 9 | 1 | 0 |  | 35 | [8 empty] | 6 |  | 1 | 1 | 4 | 0 |  |  | 356 |  | 3 |  |  | 2 | 2 |  | 0 | 0 |  | 7 | [20 empty] | 0 |  |  | 40 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 26 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 315,72 |  | 57 |  |  | 1,029 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 34,21 | [550 empty] | Crítico |  | Anormal | [186 empty] | Crítico
Brasil | 26010338522 | 2600421076 |  | 29/07/2026 | 08/09/2026 15:22 | 08/09/2026 18:26 | 11/09/2026 15:47 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG03-03 | AUG03-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto III |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 235 | 10236 | 2291 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 28 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 29 | 2 | 1 |  |  | 329 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 74 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 18 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 21/18/15 |  |  | 307,06 |  | 51 |  |  | 0,918 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,73 | [550 empty] | Anormal | [188 empty] | Anormal
Brasil | 26010338361 | 2600421305 |  | 05/08/2026 | 08/09/2026 15:22 | 08/09/2026 17:58 | 11/09/2026 15:47 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG03-02 | AUG03-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto III |  |  | Anormal | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | 91 | 11648 | 2053 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 37 | 1 | 0 |  | 74 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 27 | 2 | 1 |  |  | 354 |  | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8 | [20 empty] | 0 |  |  | 85 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 19 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 21/18/14 |  |  | 312,54 |  | 51 |  |  | 0,733 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,32 | [566 empty] | Anormal
Brasil | 26010338293 | 2600421240 |  | 10/08/2026 | 08/09/2026 15:22 | 08/09/2026 17:45 | 11/09/2026 13:45 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG03-13 | AUG03-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto III |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 296 | 21894 | 2713 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 79 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 22/19/15 |  |  | 330,64 |  | 54 |  |  | 0,860 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 35,19 | [550 empty] | Anormal |  | Anormal | [186 empty] | Anormal
Brasil | 26010338283 | 2600421266 |  | 05/08/2026 | 08/09/2026 15:22 | 08/09/2026 17:45 | 11/09/2026 12:56 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA16-12 | JOA16-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 441 | 16660 | 3728 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 13 | 0 | 0 |  | 33 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 5 | 3 | 1 |  |  | 352 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11 | [20 empty] | 0 |  |  | 106 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 15 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 318,58 |  | 52 |  |  | 0,815 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,41 | [550 empty] | Crítico |  | Anormal | [186 empty] | Crítico
Brasil | 26010338281 | 2600421298 |  | 11/08/2026 | 08/09/2026 15:22 | 08/09/2026 17:45 | 11/09/2026 12:54 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA15-02 | JOA15-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XV |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 508 | 24051 | 9479 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 11 | 0 | 0 |  | 32 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 11 | 2 | 0 |  |  | 267 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9 | [20 empty] | 0 |  |  | 92 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 11 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 22/20/16 |  |  | 312,59 |  | 52 |  |  | 0,727 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,85 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [186 empty] | Crítico
Brasil | 26010338279 | 2600455174 |  | 11/08/2026 | 08/09/2026 15:22 | 08/09/2026 17:45 | 11/09/2026 12:53 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA13-07 | JOA13-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XIII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 1943 | 33321 | 10444 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 35 | 0 | 0 |  | 19 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 47 | 2 | 1 |  |  | 349 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 76 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 17 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 22/21/18 |  |  | 297,44 |  | 51 |  |  | 0,768 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,81 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [186 empty] | Crítico
Brasil | 26010338345 | 2600421252 |  | 11/08/2026 | 08/09/2026 15:22 | 08/09/2026 17:57 | 11/09/2026 12:53 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA12-08 | JOA12-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 236 | 3196 | 1230 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 42 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 1 |  |  | 358 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 109 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 17 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 19/17/15 |  |  | 319,75 |  | 53 |  |  | 0,967 | [8 empty] | 11D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 35,08 | [550 empty] | Anormal | [188 empty] | Anormal
Brasil | 26010338353 | 2600421223 |  | 06/08/2026 | 08/09/2026 15:22 | 08/09/2026 17:57 | 11/09/2026 12:53 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA12-06 | JOA12-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Franciel Ferreira Nantes - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 158 | 11702 | 1968 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 4 | 0 | 0 |  | 33 | [8 empty] | 5 |  | 0 | 0 | 4 | 1 |  |  | 362 |  | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 69 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 19 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 21/18/14 |  |  | 320,28 |  | 54 |  |  | 0,865 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 34,42
Brasil | 26010338357 | 2600421254 |  | 07/08/2026 | 08/09/2026 15:22 | 08/09/2026 17:58 | 11/09/2026 12:52 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA11-07 | JOA11-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XI |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 627 | 5580 | 2309 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |  | 84 | [8 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 3 | 0 |  |  | 349 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 | [20 empty] | 0 |  |  | 94 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 21 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 20/18/16 |  |  | 329,41 |  | 55 |  |  | 0,934 | [8 empty] | 12D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 42,29 | [550 empty] | Crítico | [15 empty] | Anormal | [172 empty] | Crítico
Brasil | 26010338330 | 2600455126 |  | 14/08/2026 | 08/09/2026 15:22 | 08/09/2026 17:58 | 11/09/2026 12:51 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA10-07 | JOA10-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana X |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 899 | 28908 | 16202 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 6 | 1 | 0 |  | 58 | [8 empty] | 4 |  | 0 | 0 | 3 | 0 |  |  | 341 |  | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 17 | [20 empty] | 0 |  |  | 95 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 22 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 22/21/17 |  |  | 336,63 |  | 55 |  |  | 0,968 | [8 empty] | >12B | [22 empty] | 0 |  |  |  | 40,15 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [13 empty] | Anormal | [172 empty] | Crítico
Brasil | 26010338317 | 2600421215 |  | 28/07/2026 | 08/09/2026 15:22 | 08/09/2026 17:57 | 11/09/2026 12:50 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA10-05 | JOA10-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana X |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 7576 | 33651 | 25564 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 8 | 0 | 0 |  | 6 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 0 |  |  | 328 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 12 | [20 empty] | 0 |  |  | 151 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 9 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 22/22/20 |  |  | 311,95 |  | 52 |  |  | 0,730 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,32 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [186 empty] | Crítico
Brasil | 26010338336 | 2600455133 |  | 14/08/2026 | 08/09/2026 15:22 | 08/09/2026 17:57 | 11/09/2026 12:49 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA10-02 | JOA10-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | CASTROL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana X |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 1095 | 13973 | 6406 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 36 | 0 | 0 |  | 14 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 33 | 6 | 1 |  |  | 362 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 82 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 15 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 21/20/17 |  |  | 314,43 |  | 51 |  |  | 0,713 | [8 empty] | 12B | [22 empty] | 0 |  |  |  | 34,02 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [186 empty] | Crítico
Brasil | 26010338321 | 2600421072 |  | 28/07/2026 | 08/09/2026 15:22 | 08/09/2026 17:58 | 11/09/2026 12:49 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA09-13 | JOA09-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | CASTROL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IX |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 1093 | 50236 | 21859 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 31 | 0 | 0 |  | 13 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 59 | 2 | 0 |  |  | 352 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 85 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 15 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 23/22/17 |  |  | 316,45 |  | 52 |  |  | 0,705 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,63 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [186 empty] | Crítico
Brasil | 26010338331 | 2600421292 |  | 29/07/2026 | 08/09/2026 15:22 | 08/09/2026 17:57 | 11/09/2026 12:46 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA07-07 | JOA07-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana VII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 682 | 15836 | 6596 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 13 | 0 | 0 |  | 20 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 10 | 2 | 1 |  |  | 364 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 97 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 14 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 21/20/17 |  |  | 311,29 |  | 51 |  |  | 0,908 | [8 empty] | 12B | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,56 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [186 empty] | Crítico
Brasil | 26010338333 | 2600421309 |  | 07/08/2026 | 08/09/2026 15:22 | 08/09/2026 17:57 | 11/09/2026 12:44 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA04-15 | JOA04-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | - | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual indica desgaste nos componentes. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 286 | 7826 | 1902 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |  | 97 | [8 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 3 | 1 |  |  | 348 |  | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 19 | [20 empty] | 0 |  |  | 110 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 22 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 327,83 |  | 55 |  |  | 1,024 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 42,12 | [550 empty] | Anormal | [15 empty] | Anormal | [172 empty] | Anormal
Brasil | 26010338525 | 2600421275 |  | 10/08/2026 | 08/09/2026 15:22 | 08/09/2026 18:25 | 11/09/2026 12:43 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA04-11 | JOA04-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IV |  |  | Anormal | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | 81 | 6882 | 1240 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |  | 74 | [8 empty] | 4 |  | 0 | 0 | 6 | 1 |  |  | 353 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8 | [20 empty] | 0 |  |  | 114 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 23 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 20/17/14 |  |  | 330,16 |  | 55 |  |  | 1,076 | [8 empty] | 10A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 43,56 | [566 empty] | Anormal
Brasil | 26010338296 | 2600421071 |  | 31/07/2026 | 08/09/2026 15:22 | 08/09/2026 17:45 | 11/09/2026 12:43 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA04-10 | JOA04-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IV |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 373 | 14669 | 4047 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 35 | 0 | 0 |  | 11 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 34 | 5 | 0 |  |  | 338 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 13 | [20 empty] | 0 |  |  | 78 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 19 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 311,17 |  | 52 |  |  | 0,870 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,74 | [550 empty] | Crítico |  | Anormal | [186 empty] | Crítico
Brasil | 26010338346 | 2600421192 |  | 11/08/2026 | 08/09/2026 15:22 | 08/09/2026 17:58 | 11/09/2026 12:37 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA03-16 | JOA03-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana III |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Franciel Ferreira Nantes - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 157 | 2101 | 814 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 13 | 0 | 0 |  | 17 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 29 | 2 | 1 |  |  | 324 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 79 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 13 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 18/17/14 |  |  | 312,96 |  | 51 |  |  | 0,723 | [8 empty] | 11F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,15
Brasil | 26010338292 | 2600455131 |  | 11/08/2026 | 08/09/2026 15:22 | 08/09/2026 17:45 | 11/09/2026 12:37 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA03-11 | JOA03-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana III |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 312 | 7266 | 1668 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 40 | 0 | 0 |  | 30 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 31 | 2 | 1 |  |  | 322 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 | [20 empty] | 0 |  |  | 96 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 16 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 309,18 |  | 51 |  |  | 0,838 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,21 | [550 empty] | Anormal | [188 empty] | Anormal
Brasil | 26010338320 | 2600421270 |  | 29/07/2026 | 08/09/2026 15:22 | 08/09/2026 17:57 | 11/09/2026 12:36 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA03-06 | JOA03-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | CASTROL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana III |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 744 | 25331 | 5652 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 |  | 77 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 5 | 2 | 0 |  |  | 353 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 14 | [20 empty] | 0 |  |  | 103 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 23 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 22/20/17 |  |  | 321,04 |  | 53 |  |  | 0,898 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 37,71 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [13 empty] | Anormal | [172 empty] | Crítico
Brasil | 26010338332 | 2600421262 |  | 06/08/2026 | 08/09/2026 15:22 | 08/09/2026 17:57 | 11/09/2026 12:36 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-01 | JOA01-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 770 | 16818 | 5268 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 39 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 5 | 6 | 1 |  |  | 358 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8 | [20 empty] | 0 |  |  | 97 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 15 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 21/20/17 |  |  | 318,26 |  | 52 |  |  | 0,821 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,70 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [186 empty] | Crítico
Brasil | 26010338287 | 2600421281 |  | 06/08/2026 | 08/09/2026 15:22 | 08/09/2026 17:46 | 11/09/2026 12:20 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG03-12 | AUG03-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto III |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 943 | 19653 | 7437 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 32 | 1 | 2 |  | 81 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 27 | 3 | 1 |  |  | 359 |  | 2 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | [20 empty] | 0 |  |  | 82 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 24 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 21/20/17 |  |  | 316,69 |  | 51 |  |  | 0,722 | [8 empty] | >12E | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,38 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [13 empty] | Anormal | [172 empty] | Crítico
Brasil | 26010338322 | 2600421288 |  | 07/08/2026 | 08/09/2026 15:22 | 08/09/2026 17:57 | 11/09/2026 12:19 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG03-09 | AUG03-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto III |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 531 | 26229 | 7569 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 17 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 36 | 8 | 1 |  |  | 315 |  | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 85 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 10 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 22/20/16 |  |  | 313,53 |  | 51 |  |  | 0,813 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,57 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [186 empty] | Crítico
Brasil | 26010327656 | 2600131697 |  | 10/08/2026 | 27/08/2026 15:50 | 28/08/2026 22:01 | 03/09/2026 20:23 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB4419 | AMT-16 | AMT-16 | 16130338 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 36960 | Não | MOBIL | ISO 320 | Mobil SHC Gear | MOBIL XMP 320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Ametista |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 1489 | 72584 | 28204 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 38 | [8 empty] | 10 |  | 0 | 14 | 6 | 0 |  |  | 370 |  | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 154 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 13 | [10 empty] | 23/22/18 |  |  | 342,74 |  | 54 |  |  | 0,743 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 37,93 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [186 empty] | Crítico
Brasil | 26010327657 | 2600131670 |  | 14/08/2026 | 27/08/2026 15:50 | 28/08/2026 22:01 | 02/09/2026 17:35 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB4419 | ESP-04 | ESP-04 | 16130344 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 14976 | Não | MOBIL | ISO 320 | Mobil SHC Gear | MOBIL XMP 320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Espigão |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 311 | 9805 | 3091 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9 | 1 | 0 |  | 38 | [8 empty] | 5 |  | 0 | 3 | 7 | 0 |  |  | 412 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 142 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 18 | [20 empty] | 13 | [10 empty] | 20/19/15 |  |  | 380,25 |  | 52 |  |  | 1,056 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 1 |  |  |  | 40,41
Brasil | 26010293114 | 2600131549 |  | 20/07/2026 | 04/08/2026 15:10 | 04/08/2026 17:00 | 06/08/2026 13:05 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB4419 | AMT-11 | AMT-11 | 16130333 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 39648 | N/I | MOBIL | ISO 320 | Mobil SHC Gear | MOBIL - XMP320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Ametista |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 247 | 17034 | 4164 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 5 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 15 | 2 | 0 |  |  | 323 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 212 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 334,88 |  | 57 |  |  | 0,928 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,14
Brasil | 26010293197 | 2600048467 |  | 24/07/2026 | 04/08/2026 15:10 | 04/08/2026 17:04 | 05/08/2026 19:51 | 06/08/2026 13:08 |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB4419 | ESP-01 | ESP-01 | 16130341 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 16320 | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  | AMSOIL PTN 320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Espigão |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 355 | 13645 | 3760 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 64 | 0 | 0 |  | 81 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 70 | 23 | 0 |  |  | 328 |  | 4 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 179 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 15 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 322,82 |  | 53 |  |  | 1,001 | [8 empty] | >12E | [22 empty] | 0 |  |  |  | 35,23 | [550 empty] | Crítico |  | Anormal | [13 empty] | Anormal | [172 empty] | Crítico
Brasil | 26010286039 | 2600131154 |  | 24/06/2026 | 29/07/2026 15:20 | 29/07/2026 16:57 | 31/07/2026 17:05 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR07-05 | BR7-05 | 17134251 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 53280 | N/I | MOBIL | ISO 320 |  | HORAS |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 07 |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderado índice de TAN indicando possível degradação do Lubrificante e moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 297 | 10662 | 3327 |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 19 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | 241 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 201 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 2 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 342,78 |  | 53 |  |  | 1,308 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,74 | [550 empty] | Anormal |  | Anormal | [186 empty] | Anormal | [7 empty] | Anormal
Brasil | 26010286121 | 2600131257 |  | 22/06/2026 | 29/07/2026 15:20 | 29/07/2026 17:02 | 31/07/2026 17:04 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR07-04 | BR7-04 | 17134250 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 7296 | N/I | CASTROL | ISO 320 |  | HORAS |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 07 |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta elevada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes e moderado concentração de Água, esta característica promove oxidação dos componentes, degradação do óleo e falha na lubrificação. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS | Recomendamos avaliar entre tratar ou substituição do lubrificante, verificar a condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 206 | 80748 | 36158 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1420 | 0 | 0 |  | 4 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 648 | 2 | 0 |  |  | 276 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 336 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 2 | [20 empty] | 15 | [10 empty] | 24/22/15 |  |  | 332,36 |  | 5 |  |  | 0,558 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 5 |  |  |  | 40,22 | [550 empty] | Anormal |  | Crítico | [65 empty] | Anormal | [120 empty] | Crítico
Brasil | 26010286112 | 2600131221 |  | 19/06/2026 | 29/07/2026 15:20 | 29/07/2026 17:02 | 31/07/2026 17:02 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR07-01 | BR7-01 | 17134247 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 1512 | N/I | SHELL | ISO 320 |  | HORAS |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 07 |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 157 | 37603 | 4789 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 49 | 0 | 0 |  | 12 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 49 | 2 | 0 |  |  | 316 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 150 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 22/19/14 |  |  | 326,09 |  | 74 |  |  | 0,737 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 39,81
Brasil | 26010286097 | 2600131206 |  | 16/06/2026 | 29/07/2026 15:20 | 29/07/2026 16:57 | 31/07/2026 17:02 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR06-10 | BR6-10 | 17134239 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 2304 | N/I | SHELL | ISO 320 |  | HORAS |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 06 |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 179 | 41498 | 4142 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 271 | 0 | 0 |  | 17 | [8 empty] | 5 |  | 0 | 111 | 4 | 0 |  |  | 345 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 181 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 23/19/15 |  |  | 328,79 |  | 63 |  |  | 0,434 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 1 |  |  |  | 39,75
Brasil | 26010286064 | 2600131361 |  | 23/06/2026 | 29/07/2026 15:20 | 29/07/2026 16:57 | 31/07/2026 17:02 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR05-04 | BR5-04 | 17134216 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 95760 | N/I | CASTROL | ISO 320 |  | HORAS |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 05 |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta elevada quantidade de partículas sólidas de diversas fontes e moderada concentração de Água, esta característica promove oxidação dos componentes, degradação do óleo e falha na lubrificação. Condição do equipamento: Apresenta concentração de Ferro, a qual indica um desgaste nos componentes. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS | Recomendamos avaliar entre tratar ou substituição do lubrificante, verificar a condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Avaliar as condições dos componentes. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 443 | 19360 | 7181 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 1645 | 1 | 0 |  | 66 | [8 empty] | 5 |  | 1 | 832 | 11 | 0 |  |  | 320 |  | 0 |  |  | 3 | 2 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 445 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 14 | [10 empty] | 21/20/16 |  |  | 323,91 |  | 2 |  |  | 0,157 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 7 |  |  |  | 39,55 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [13 empty] | Anormal | [51 empty] | Anormal | [120 empty] | Crítico
Brasil | 26010286080 | 2600131254 |  | 24/06/2026 | 29/07/2026 15:20 | 29/07/2026 16:58 | 31/07/2026 16:56 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR02-09 | BR2-09 | 17134172 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 95568 | N/I | CASTROL | ISO 320 |  | HORAS |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 02 |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes e moderada concentração de Água, esta característica promove oxidação dos componentes, degradação do óleo e falha na lubrificação. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS | Recomendamos avaliar entre tratar ou substituição do lubrificante, verificar a condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 193 | 6028 | 1833 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1231 | 0 | 0 |  | 34 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 566 | 16 | 0 |  |  | 286 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 370 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 311,35 |  | 7 |  |  | 0,514 | [8 empty] | 10A | [22 empty] | 5 |  |  |  | 37,83 | [550 empty] | Anormal | [67 empty] | Anormal | [120 empty] | Anormal
Brasil | 26010286047 | 2600131225 |  | 01/07/2026 | 29/07/2026 15:20 | 29/07/2026 16:57 | 31/07/2026 16:49 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR07-11 | BR7-11 | 17134257 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 18912 | N/I | MOBIL | ISO 320 |  | HORAS |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 07 |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderado índice de TAN indicando possível degradação do Lubrificante e grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Avaliar as condições dos componentes. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 917 | 30592 | 11407 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 2 |  | 54 | [8 empty] | 5 |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 356 |  | 2 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 215 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 3 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 22/21/17 |  |  | 322,51 |  | 57 |  |  | 1,340 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,50 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [13 empty] | Anormal | [172 empty] | Crítico | [7 empty] | Anormal
Brasil | 26010286104 | 2600131334 |  | 14/07/2026 | 29/07/2026 15:20 | 29/07/2026 17:01 | 31/07/2026 16:43 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR05-16 | BR5-16 | 17134228 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 17544 | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  | HORAS |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 05 |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderado índice de TAN indicando possível degradação do Lubrificante e moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Avaliar as condições dos componentes. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 296 | 10626 | 3104 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 5 | 1 | 0 |  | 58 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  | 338 |  | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 218 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 23 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 331,42 |  | 59 |  |  | 1,477 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 39,64 | [550 empty] | Anormal |  | Anormal | [13 empty] | Anormal | [172 empty] | Anormal | [7 empty] | Anormal
Brasil | 26010286096 | 2600131294 |  | 27/06/2026 | 29/07/2026 15:20 | 29/07/2026 16:58 | 31/07/2026 16:37 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR02-05 | BR2-05 | 17134168 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 34488 | N/I | MOBIL | ISO 320 |  | HORAS |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 02 |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderado índice de TAN indicando possível degradação do Lubrificante e moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 186 | 30192 | 3816 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 6 |  | 30 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 333 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9 | [20 empty] | 0 |  |  | 95 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 22/19/15 |  |  | 330,70 |  | 60 |  |  | 1,401 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 37,34 | [550 empty] | Anormal |  | Anormal | [186 empty] | Anormal | [7 empty] | Anormal
Brasil | 26010286081 | 2600131262 |  | 18/06/2026 | 29/07/2026 15:20 | 29/07/2026 16:57 | 31/07/2026 16:36 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR07-13 | BR7-13 | 17134259 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 32160 | N/I | MOBIL | ISO 320 |  | HORAS |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 07 |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderado índice de TAN indicando possível degradação do Lubrificante e grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Avaliar as condições dos componentes. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 750 | 17275 | 5389 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 0 | 1 |  | 56 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 3 | 3 | 0 |  |  | 337 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7 | [20 empty] | 0 |  |  | 93 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 21/20/17 |  |  | 333,79 |  | 62 |  |  | 1,294 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,14 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [13 empty] | Anormal | [172 empty] | Crítico | [7 empty] | Anormal
Brasil | 26010286086 | 2600131349 |  | 16/06/2026 | 29/07/2026 15:20 | 29/07/2026 16:57 | 31/07/2026 16:28 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR06-15 | BR6-15 | 17134244 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 23928 | N/I | MOBIL | ISO 320 |  | HORAS |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 06 |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 417 | 17590 | 5364 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 0 | 1 |  | 35 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 7 | 5 | 0 |  |  | 349 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | [20 empty] | 0 |  |  | 261 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 21/20/16 |  |  | 343,19 |  | 59 |  |  | 1,015 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 39,09
Brasil | 26010286049 | 2600131287 |  | 19/06/2026 | 29/07/2026 15:20 | 29/07/2026 16:58 | 30/07/2026 20:18 |  |  | AEROGERADOR | ZF | ZF | EBR07-09 | BR7-09 | 17134255 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 33696 | N/I | MOBIL | ISO 320 |  | HORAS |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 07 |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 226 | 14406 | 3442 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 |  | 37 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 1 | 2 | 1 |  |  | 352 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 8 | [20 empty] | 0 |  |  | 222 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 3 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 330,05 |  | 58 |  |  | 0,928 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 37,82
Brasil | 26010286051 | 2600131396 |  | 26/06/2026 | 29/07/2026 15:20 | 29/07/2026 16:57 | 30/07/2026 20:18 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR06-06 | BR6-06 | 17134235 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 7416 | N/I | MOBIL | ISO 320 |  | HORAS |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 06 |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 548 | 14440 | 3871 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 1 |  | 26 | [8 empty] | 3 |  | 1 | 9 | 2 | 2 |  |  | 394 |  | 3 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | [20 empty] | 0 |  |  | 202 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 2 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 345,17 |  | 54 |  |  | 1,093 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 39,20
Brasil | 26010286071 | 2600131359 |  | 21/07/2026 | 29/07/2026 15:20 | 29/07/2026 16:57 | 30/07/2026 20:18 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR06-01 | BR6-01 | 17134230 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 19800 | N/I | MOBIL | ISO 320 |  | HORAS |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 06 |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 192 | 6116 | 1849 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 1 |  | 41 | [8 empty] | 4 |  | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 350 |  | 0 |  |  | 5 | 1 |  | 0 | 0 |  | 7 | [20 empty] | 0 |  |  | 117 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 257,69 |  | 57 |  |  | 1,223 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 37,83
Brasil | 26010286083 | 2600131383 |  | 16/07/2026 | 29/07/2026 15:20 | 29/07/2026 16:57 | 30/07/2026 20:17 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR03-16 | BR3-16 | 17134195 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 7944 | N/I | MOBIL | ISO 320 |  | HORAS |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 03 |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 188 | 7468 | 2074 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 11 | 0 | 1 |  | 25 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 18 | 2 | 0 |  |  | 370 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 53 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 345,67 |  | 56 |  |  | 1,037 | [8 empty] | 11F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,38
Brasil | 26010286082 | 2600131267 |  | 20/06/2026 | 29/07/2026 15:20 | 29/07/2026 16:57 | 30/07/2026 20:17 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR02-02 | BR2-02 | 17134165 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 95352 | N/I | CASTROL | ISO 320 |  | HORAS |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 02 |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 122 | 14364 | 1885 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 59 | 0 | 0 |  | 27 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 101 | 7 | 0 |  |  | 274 |  | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 202 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 11 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 21/18/14 |  |  | 322,69 |  | 53 |  |  | 0,692 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 35,03
Brasil | 26010286052 | 2600131237 |  | 30/06/2026 | 29/07/2026 15:20 | 29/07/2026 16:57 | 30/07/2026 14:53 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR07-12 | BR7-12 | 17134258 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 31368 | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  | HORAS |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 07 |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 966 | 31537 | 11675 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 23 | 2 | 1 |  | 132 | [8 empty] | 4 |  | 1 | 27 | 28 | 1 |  |  | 331 |  | 5 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8 | [20 empty] | 0 |  |  | 115 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 21 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 22/21/17 |  |  | 330,05 |  | 54 |  |  | 1,031 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 35,40 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [13 empty] | Crítico | [172 empty] | Crítico
Brasil | 26010286108 | 2600131084 |  | 23/06/2026 | 29/07/2026 15:20 | 29/07/2026 17:02 | 30/07/2026 14:23 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR07-07 | BR7-07 | 17134253 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 17976 | N/I | CASTROL | ISO 320 |  | horas |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 07 |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 923 | 63542 | 24022 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 972 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 475 | 6 | 0 |  |  | 225 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 282 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 23/22/17 |  |  | 331,22 |  | 5 |  |  | 0,395 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 4 |  |  |  | 40,20
Brasil | 26010286038 | 2600131239 |  | 20/06/2026 | 29/07/2026 15:20 | 29/07/2026 16:57 | 30/07/2026 14:22 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR07-06 | BR7-06 | 17134252 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 17856 | N/I | CASTROL | ISO 320 |  | HORAS |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 07 |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 1688 | 38411 | 17292 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1001 | 0 | 2 |  | 9 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 425 | 4 | 0 |  |  | 223 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 168 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 2 | [20 empty] | 13 | [10 empty] | 22/21/18 |  |  | 327,93 |  | 7 |  |  | 0,240 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 4 |  |  |  | 40,11
Brasil | 26010286067 | 2600131252 |  | 17/06/2026 | 29/07/2026 15:20 | 29/07/2026 16:57 | 30/07/2026 14:21 |  |  | AEROGERADOR | ZF | ZF | EBR07-02 | BR7-02 | 17134248 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 43488 | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  | Horas |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 07 |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 533 | 11391 | 4565 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 1 | 0 |  | 49 | [8 empty] | 4 |  | 1 | 1 | 4 | 0 |  |  | 333 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 19 | [20 empty] | 0 |  |  | 116 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 21 | [20 empty] | 12 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 326,25 |  | 55 |  |  | 1,151 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 35,51
Brasil | 26010286068 | 2600131378 |  | 21/07/2026 | 29/07/2026 15:20 | 29/07/2026 16:57 | 30/07/2026 14:20 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR06-11 | BR6-11 | 17134240 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 14568 | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  | HORAS |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 06 |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual indica desgaste nos componentes. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 194 | 5581 | 1630 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 4 | 1 | 0 |  | 58 | [8 empty] | 6 |  | 1 | 1 | 5 | 1 |  |  | 351 |  | 3 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 159 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 24 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 328,91 |  | 57 |  |  | 1,220 | [8 empty] | 11F | [22 empty] | 1 |  |  |  | 39,73 | [550 empty] | Anormal | [15 empty] | Anormal | [172 empty] | Anormal
Brasil | 26010286111 | 2600131330 |  | 26/06/2026 | 29/07/2026 15:20 | 29/07/2026 17:01 | 30/07/2026 14:19 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR05-07 | BR5-07 | 17134219 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 95784 | N/I | CASTROL | ISO 320 |  | HORAS |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 05 |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 320 | 29033 | 4261 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1595 | 0 | 0 |  | 38 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 824 | 10 | 0 |  |  | 322 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 195 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 22/19/15 |  |  | 325,60 |  | 2 |  |  | 0,390 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 6 |  |  |  | 39,64
Brasil | 26010286062 | 2600131400 |  | 21/07/2026 | 29/07/2026 15:20 | 29/07/2026 16:57 | 30/07/2026 14:16 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR03-05 | BR3-05 | 17134184 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 95952 | N/I | CASTROL | ISO 320 |  | HORAS |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 03 |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 210 | 6983 | 1333 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 62 | 1 | 0 |  | 24 | [8 empty] | 7 |  | 0 | 109 | 3 | 0 |  |  | 242 |  | 2 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 118 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 14 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 318,44 |  | 51 |  |  | 0,915 | [8 empty] | 11F | [22 empty] | 1 |  |  |  | 35,23
Brasil | 26010286074 | 2600131311 |  | 22/06/2026 | 29/07/2026 15:20 | 29/07/2026 16:57 | 30/07/2026 14:16 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR03-01 | BR3-01 | 17134180 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 18192 | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  | HORAS |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 03 |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual indica desgaste nos componentes. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Avaliar as condições dos componentes. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 214 | 6131 | 2178 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 1 | 0 |  | 67 | [8 empty] | 6 |  | 1 | 1 | 6 | 1 |  |  | 333 |  | 2 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9 | [20 empty] | 0 |  |  | 102 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 22 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 328,09 |  | 56 |  |  | 1,132 | [8 empty] | 10A | [22 empty] | 1 |  |  |  | 39,26 | [550 empty] | Anormal | [15 empty] | Anormal | [172 empty] | Anormal
Brasil | 26010286037 | 2600131351 |  | 13/06/2026 | 29/07/2026 15:20 | 29/07/2026 16:57 | 30/07/2026 14:15 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR02-04 | BR2-04 | 17134167 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 95256 | N/I | CASTROL | ISO 320 |  | HORAS |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 02 |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 167 | 14241 | 2894 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 38 | 1 | 1 |  | 40 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 45 | 7 | 0 |  |  | 326 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 156 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 15 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 326,20 |  | 57 |  |  | 1,054 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 1 |  |  |  | 34,97
Brasil | 26010286060 | 2600131304 |  | 16/07/2026 | 29/07/2026 15:20 | 29/07/2026 16:57 | 30/07/2026 14:14 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR01-03 | BR1-03 | 17134158 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 53760 | N/I | MOBIL | ISO 320 |  | HORAS |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 01 |  | Anormal | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | 156 | 6383 | 1553 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 9 | 1 | 1 |  | 60 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 5 | 1 | 1 |  |  | 248 |  | 1 |  |  | 1 | 4 |  | 0 | 0 |  | 6 | [20 empty] | 0 |  |  | 110 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 11 | [10 empty] | 20/18/14 |  |  | 334,06 |  | 51 |  |  | 1,135 | [8 empty] | 10A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 37,90 | [566 empty] | Anormal
Brasil | 26010280612 | 2600131703 |  | 26/06/2026 | 10/07/2026 15:25 | 24/07/2026 21:49 | 29/07/2026 17:52 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | SEP-01 | SEP-01 | 16130401 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 13824 | N/I | MOBIL | ISO 460 | MOBILGEAR SHC XMP |  |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Serra do Espinhaço |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 377 | 21438 | 5025 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 29 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 2 | 0 |  |  | 454 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 255 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 12 | [10 empty] | 22/20/16 |  |  | 437,92 |  | 58 |  |  | 0,564 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 46,48
Brasil | 26010276846 | 2600131620 |  | 18/07/2026 | 10/07/2026 15:25 | 22/07/2026 21:13 | 24/07/2026 16:11 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | BOR-02 | BOR-02 | 16130412 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 39336 | N/I | MOBIL | ISO 320 | MOBILGEAR SHC XMP | XMP SHC 320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Borgo |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 267 | 15078 | 3149 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 39 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 284 |  | 1 |  |  | 1 | 2 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 225 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 2 | [20 empty] | 15 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 317,37 |  | 50 |  |  | 1,135 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 40,98
Brasil | 26010276845 | 2600131654 |  | 16/06/2026 | 10/07/2026 15:25 | 22/07/2026 21:12 | 24/07/2026 16:11 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | AMT-03 | AMT-03 | 16130325 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 39144 | N/I | MOBIL | ISO 320 | MOBILGEAR SHC XMP | MOBIL SHC XMP 320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Ametista |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 190 | 9445 | 2073 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7 | 0 | 0 |  | 12 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 14 | 1 | 0 |  |  | 284 |  | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 196 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 2 | [20 empty] | 14 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 335,40 |  | 60 |  |  | 1,309 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 37,83
Brasil | 26010262733 | 2501175515 |  | 15/07/2026 | 21/07/2026 15:30 | 21/07/2026 20:19 | 23/07/2026 20:06 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB04-02 | ASB04-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1091 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 361 | 4359 | 1616 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 14 | 0 | 0 |  | 17 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 5 | 8 | 0 |  |  | 353 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 123 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 10 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 19/18/16 |  |  | 311,58 |  | 54 |  |  | 0,794 | [8 empty] | >12E | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,62
Brasil | 26010252949 | 2600131524 |  | 19/06/2026 | 10/07/2026 15:25 | 13/07/2026 21:52 | 16/07/2026 12:29 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | BOR-05 | BOR-05 | 16130415 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período |  | 32112 | N/I | AMSOIL | ISO VG 320 |  | AMSOIL 320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Borgo |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. Encontrado concentração de Sódio, podendo ser oriundo de contaminação externa. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Avaliar as condições dos componentes. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 591 | 13392 | 4592 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 39 | 1 | 0 |  | 90 | [8 empty] | 3 |  | 1 | 41 | 33 | 0 |  |  | 298 |  | 5 |  |  | 2 | 1 |  | 0 | 0 |  | 7 | [20 empty] | 0 |  |  | 129 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 12 | [20 empty] | 13 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 327,40 |  | 51 |  |  | 0,787 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 1 |  |  |  | 36,12 | [550 empty] | Crítico |  | Anormal | [13 empty] | Anormal | [12 empty] | Anormal | [159 empty] | Crítico
Brasil | 26010252901 | 2600131692 |  | 23/06/2026 | 10/07/2026 15:25 | 13/07/2026 21:53 | 16/07/2026 12:03 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | SEP-02 | SEP-02 | 16130402 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período |  | 7272 | N/I | SHELL | ISO VG 320 |  | Shell Omala S5 Wind 320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Serra do Espinhaço |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 233 | 8396 | 2355 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 82 | 0 | 0 |  | 17 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 71 | 10 | 0 |  |  | 332 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | [20 empty] | 0 |  |  | 168 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 12 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 383,60 |  | 73 |  |  | 0,908 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 3 |  |  |  | 40,87
Brasil | 26010252920 | 2600048543 |  | 12/06/2026 | 10/07/2026 15:25 | 13/07/2026 21:52 | 16/07/2026 12:02 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | MAR-12 | MAR-12 | 16130376 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período |  | 37368 | N/I | MOBIL | ISO VG 320 |  | MOBIL - XMP320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Maron |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 470 | 13137 | 3936 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 9 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | 240 |  | 0 |  |  | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 125 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 13 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 339,67 |  | 50 |  |  | 1,053 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,25
Brasil | 26010251083 | 2501174772 |  | 02/07/2026 | 13/07/2026 15:30 | 13/07/2026 17:41 | 16/07/2026 12:01 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-20 | ASB06-20 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. Observação: Os resultados apresentados na “Análise Visual” têm como objetivo relatar a presença de partículas sólidas metálicas, não metálicas e aparência que possa indicar uma condição normal do compartimento. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 910 | 37386 | 13701 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 3 | 7 | 0 |  |  | 339 |  | 0 |  |  | 9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | [20 empty] | 0 |  |  | 171 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 19 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 22/21/17 |  |  | 314,65 |  | 57 |  |  | 0,948 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,91
Brasil | 26010251116 | 2501175389 |  | 25/06/2026 | 13/07/2026 15:30 | 13/07/2026 17:40 | 15/07/2026 18:07 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4419 Nitrided ring gear | ASB08-04 | ASB08-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 244 | 11170 | 2662 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 31 | 0 | 0 |  | 23 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 11 | 7 | 0 |  |  | 378 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11 | [20 empty] | 0 |  |  | 173 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 20 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 313,58 |  | 47 |  |  | 1,342 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,95
Brasil | 26010251078 | 2501175044 |  | 24/06/2026 | 13/07/2026 15:30 | 13/07/2026 17:40 | 15/07/2026 18:01 |  |  | AEROGERADOR | - | - | ASB08-08 | ASB08-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. Observação: Os resultados apresentados na “Análise Visual” têm como objetivo relatar a presença de partículas sólidas metálicas, não metálicas e aparência que possa indicar uma condição normal do compartimento. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 394 | 41359 | 10775 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 11 | 0 | 0 |  | 17 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 10 | 20 | 0 |  |  | 358 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9 | [20 empty] | 0 |  |  | 151 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 22 | [20 empty] | 15 | [10 empty] | 23/21/16 |  |  | 315,57 |  | 57 |  |  | 1,479 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 36,07
Brasil | 26010251095 | 2501175466 |  | 30/06/2026 | 13/07/2026 15:30 | 13/07/2026 17:41 | 15/07/2026 18:00 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-14 | ASB06-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1099 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 306 | 9070 | 1919 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 12 | 0 | 0 |  | 57 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 7 | 15 | 0 |  |  | 364 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7 | [20 empty] | 0 |  |  | 188 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 20 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 310,07 |  | 54 |  |  | 1,231 | [8 empty] | 12E | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,15
Brasil | 26010251139 | 2501175241 |  | 23/06/2026 | 13/07/2026 15:30 | 13/07/2026 17:49 | 15/07/2026 18:00 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | ASB06-07 | ASB06-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 194 | 6198 | 1904 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6 | 0 | 0 |  | 27 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 2 | 9 | 0 |  |  | 361 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 198 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 26 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 308,34 |  | 53 |  |  | 1,272 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,87
Brasil | 26010251109 | 2501175422 |  | 22/06/2026 | 13/07/2026 15:30 | 13/07/2026 17:40 | 15/07/2026 17:58 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-13 | ASB05-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 206 | 10136 | 2736 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 29 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 4 | 12 | 0 |  |  | 334 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7 | [20 empty] | 0 |  |  | 186 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 22 | [20 empty] | 11 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 316,32 |  | 56 |  |  | 1,190 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,66
Brasil | 26010251087 | 2501174992 |  | 24/06/2026 | 13/07/2026 15:30 | 13/07/2026 17:40 | 15/07/2026 17:58 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB04-05 | ASB04-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 166 | 14847 | 3178 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 23 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 16 | 9 | 0 |  |  | 365 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8 | [20 empty] | 0 |  |  | 191 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 19 | [20 empty] | 17 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 312,96 |  | 51 |  |  | 1,234 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,89
Brasil | 26010252919 | 2600131615 |  | 19/06/2026 | 10/07/2026 15:25 | 13/07/2026 21:52 | 15/07/2026 15:04 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | BOR-04 | BOR-04 | 16130414 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período |  | 12024 | N/I | SHELL | ISO VG 320 |  | Shell Omala S5 Wind 320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Borgo |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 340 | 20771 | 4548 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 |  | 26 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 360 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 208 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 2 | [20 empty] | 19 | [10 empty] | 22/19/16 |  |  | 343,85 |  | 75 |  |  | 0,929 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 40,53
Brasil | 26010252917 | 2600131387 |  | 29/06/2026 | 10/07/2026 15:25 | 13/07/2026 21:53 | 15/07/2026 12:59 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | SEP-09 | SEP-09 | 16130409 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período |  | 7368 | N/I | SHELL | ISO VG 320 |  | Shell Omala S5 Wind 320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Serra do Espinhaço |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 638 | 14488 | 4963 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 68 | 0 | 0 |  | 22 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 47 | 10 | 0 |  |  | 339 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 6 | [20 empty] | 0 |  |  | 191 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 17 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 337,64 |  | 73 |  |  | 0,832 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 1 |  |  |  | 40,76
Brasil | 26010252926 | 2600131661 |  | 26/06/2026 | 13/07/2026 20:00 | 13/07/2026 21:53 | 15/07/2026 12:57 |  |  | AEROGERADOR | BOSH | GPV455 | SEP-04 | SEP-04 | 16130404 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período |  |  | N/I | AMSOIL | ISO VG 320 |  | AMSOIL 320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Serra do Espinhaço |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 591 | 13863 | 3824 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 32 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 10 | 7 | 0 |  |  | 258 |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 58 | [20 empty] | 0 |  |  | 128 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 15 | [20 empty] | 13 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 325,56 |  | 55 |  |  | 1,204 | [8 empty] | 12D | [22 empty] | 1 |  |  |  | 35,23
Brasil | 26010252948 | 2600131606 |  | 25/06/2026 | 10/07/2026 15:25 | 13/07/2026 21:53 | 15/07/2026 12:57 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | SEP-03 | SEP-03 | 16130403 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período |  | 8016 | N/I | MOBIL | ISO VG 320 |  | MOBIL - XMP320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Serra do Espinhaço |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 441 | 8873 | 2948 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 |  | 31 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 313 |  | 0 |  |  | 1 | 2 |  | 0 | 0 |  | 6 | [20 empty] | 0 |  |  | 131 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 14 | [10 empty] | 20/19/16 |  |  | 336,51 |  | 54 |  |  | 1,337 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,45
Brasil | 26010252928 | 2600131567 |  | 16/06/2026 | 10/07/2026 15:25 | 13/07/2026 21:52 | 15/07/2026 12:53 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | MAR-18 | MAR-18 | 16130382 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período |  | 37272 | N/I | MOBIL | ISO VG 320 |  | MOBIL - XMP320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Maron |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 827 | 15408 | 4677 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 9 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 0 |  |  | 228 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 130 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 11 | [10 empty] | 21/19/17 |  |  | 344,10 |  | 49 |  |  | 1,011 | [8 empty] | >12E | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,84
Brasil | 26010252930 | 2600131726 |  | 15/06/2026 | 10/07/2026 15:25 | 13/07/2026 21:53 | 15/07/2026 12:52 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB4419 | MAR-17 | MAR-17 | 16130381 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período |  | 37272 | N/I | MOBIL | ISO VG 320 |  | MOBIL - XMP320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Maron |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 338 | 6221 | 2351 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 4 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 16 | 0 | 0 |  |  | 244 |  | 0 |  |  | 1 | 2 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 131 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 12 | [10 empty] | 20/18/16 |  |  | 325,06 |  | 49 |  |  | 1,066 | [8 empty] | 11D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 37,39
Brasil | 26010252935 | 2600131694 |  | 15/06/2026 | 10/07/2026 15:25 | 13/07/2026 21:52 | 15/07/2026 12:52 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | MAR-16 | MAR-16 | 16130380 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período |  | 37296 | N/I | MOBIL | ISO VG 320 |  | MOBIL - XMP320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Maron |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 343 | 4875 | 1834 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 9 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | 231 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 166 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 19/18/16 |  |  | 337,87 |  | 46 |  |  | 0,951 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,49
Brasil | 26010252929 | 2600131673 |  | 13/06/2026 | 10/07/2026 15:25 | 13/07/2026 21:52 | 15/07/2026 12:52 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB4419 | MAR-15 | MAR-15 | 16130379 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período |  | 37272 | N/I | MOBIL | ISO VG 320 |  | MOBIL - XMP320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Maron |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 293 | 4507 | 1612 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 3 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  | 255 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 179 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 19/18/15 |  |  | 342,09 |  | 46 |  |  | 1,037 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 37,14
Brasil | 26010252925 | 2600131667 |  | 13/06/2026 | 10/07/2026 15:25 | 13/07/2026 21:53 | 15/07/2026 12:51 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | MAR-14 | MAR-14 | 16130378 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período |  | 31656 | N/I | MOBIL | ISO VG 320 |  | MOBIL - XMP320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Maron |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 303 | 6449 | 2162 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 4 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 235 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 172 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 12 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 336,89 |  | 46 |  |  | 0,995 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,54
Brasil | 26010252940 | 2600131629 |  | 12/06/2026 | 10/07/2026 15:25 | 13/07/2026 21:53 | 15/07/2026 12:47 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | MAR-13 | MAR-13 | 16130377 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período |  | 37344 | N/I | MOBIL | ISO VG 320 |  | MOBIL - XMP320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Maron |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 549 | 7725 | 2914 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 10 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 24 | 0 | 0 |  |  | 212 |  | 0 |  |  | 1 | 3 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 104 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 12 | [10 empty] | 20/19/16 |  |  | 335,02 |  | 45 |  |  | 0,921 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,25
Brasil | 26010252934 | 2600176069 |  | 11/06/2026 | 10/07/2026 15:25 | 13/07/2026 21:52 | 15/07/2026 12:47 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | MAR-11 | MAR-11 | 16130375 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período |  | 37368 | N/I | MOBIL | ISO VG 320 |  | MOBIL - XMP320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Maron |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 341 | 5782 | 2135 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 10 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 0 |  |  | 253 |  | 0 |  |  | 2 | 2 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 121 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 11 | [10 empty] | 20/18/16 |  |  | 337,04 |  | 50 |  |  | 1,020 | [8 empty] | 11D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,70
Brasil | 26010252931 | 2600131653 |  | 11/06/2026 | 10/07/2026 15:25 | 13/07/2026 21:52 | 15/07/2026 12:46 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB4419 | MAR-10 | MAR-10 | 16130374 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período |  | 37392 | N/I | MOBIL | ISO VG 320 |  | MOBIL - XMP320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Maron |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 334 | 5835 | 2149 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 9 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 9 | 0 | 0 |  |  | 231 |  | 0 |  |  | 2 | 2 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 169 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 15 | [10 empty] | 20/18/16 |  |  | 328,16 |  | 45 |  |  | 0,986 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 37,42
Brasil | 26010252921 | 2600131584 |  | 10/06/2026 | 10/07/2026 15:25 | 13/07/2026 21:53 | 15/07/2026 12:38 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | MAR-09 | MAR-09 | 16130373 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período |  | 37440 | N/I | MOBIL | ISO VG 320 |  | MOBIL - XMP320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Maron |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. Observação: Os resultados apresentados na “Análise Visual” têm como objetivo relatar a presença de partículas sólidas metálicas, não metálicas e aparência que possa indicar uma condição normal do compartimento. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 339 | 6915 | 2012 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 18 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 3 | 1 | 0 |  |  | 246 |  | 1 |  |  | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 176 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 20/18/16 |  |  | 334,61 |  | 47 |  |  | 1,007 | [8 empty] | 12E | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,31
Brasil | 26010252943 | 2600131705 |  | 10/06/2026 | 10/07/2026 15:25 | 13/07/2026 21:52 | 15/07/2026 12:35 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB4419 | MAR-08 | MAR-08 | 16130372 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período |  | 37464 | N/I | MOBIL | ISO VG 320 |  | MOBIL - XMP320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Maron |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 450 | 4020 | 1797 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 9 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 13 | 0 | 0 |  |  | 237 |  | 0 |  |  | 1 | 2 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 170 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 13 | [10 empty] | 19/18/16 |  |  | 325,67 |  | 46 |  |  | 1,043 | [8 empty] | 12E | [22 empty] | 0 |  |  |  | 36,96
Brasil | 26010252950 | 2600131660 |  | 04/06/2026 | 10/07/2026 15:25 | 13/07/2026 21:52 | 15/07/2026 12:35 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | MAR-07 | MAR-07 | 16130371 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período |  | 37344 | N/I | MOBIL | ISO VG 320 |  | MOBIL - XMP320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Maron |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 272 | 7569 | 2295 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 288 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 120 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 346,94 |  | 54 |  |  | 1,252 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 39,04
Brasil | 26010252936 | 2600131651 |  | 09/06/2026 | 10/07/2026 15:25 | 13/07/2026 21:52 | 15/07/2026 12:35 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB4419 | MAR-06 | MAR-06 | 16130370 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período |  | 37512 | N/I | MOBIL | ISO VG 320 |  | MOBIL - XMP320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Maron |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 638 | 7593 | 3277 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 11 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 9 | 0 | 0 |  |  | 250 |  | 0 |  |  | 2 | 1 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 124 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 20/19/16 |  |  | 325,50 |  | 51 |  |  | 1,119 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 37,65
Brasil | 26010252923 | 2600048684 |  | 09/06/2026 | 10/07/2026 15:25 | 13/07/2026 21:53 | 15/07/2026 12:35 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB4419 | MAR-05 | MAR-05 | 16130369 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período |  | 37584 | N/I | MOBIL | ISO VG 320 |  | MOBIL - XMP320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Maron |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 649 | 15112 | 4129 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7 | 0 | 1 |  | 17 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 25 | 0 | 0 |  |  | 263 |  | 1 |  |  | 2 | 1 |  | 0 | 0 |  | 6 | [20 empty] | 0 |  |  | 179 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 14 | [10 empty] | 21/19/17 |  |  | 328,16 |  | 52 |  |  | 1,063 | [8 empty] | 12D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 37,36
Brasil | 26010252937 | 2600131681 |  | 08/06/2026 | 10/07/2026 15:25 | 13/07/2026 21:53 | 15/07/2026 12:34 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB4419 | MAR-04 | MAR-04 | 16130368 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período |  | 37608 | N/I | MOBIL | ISO VG 320 |  | MOBIL - XMP320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Maron |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 198 | 4584 | 1503 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 12 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 12 | 0 | 0 |  |  | 257 |  | 0 |  |  | 2 | 2 |  | 0 | 0 |  | 6 | [20 empty] | 0 |  |  | 174 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 19 | [10 empty] | 19/18/15 |  |  | 327,05 |  | 50 |  |  | 1,127 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,04
Brasil | 26010252942 | 2600131597 |  | 08/06/2026 | 10/07/2026 15:25 | 13/07/2026 21:53 | 15/07/2026 12:34 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | MAR-03 | MAR-03 | 16130367 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período |  | 37608 | N/I | MOBIL | ISO VG 320 |  | MOBIL - XMP320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Maron |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 449 | 6665 | 2542 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 14 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | 262 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 7 | [20 empty] | 0 |  |  | 115 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 12 | [10 empty] | 20/19/16 |  |  | 343,93 |  | 55 |  |  | 1,205 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 39,43
Brasil | 26010252933 | 2600131630 |  | 23/06/2026 | 10/07/2026 15:25 | 13/07/2026 21:53 | 15/07/2026 12:34 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | BOR-12 | BOR-12 | 16130422 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período |  | 12072 | N/I | SHELL | ISO VG 320 |  | Shell Omala S5 Wind 320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Borgo |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 367 | 7427 | 2365 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 67 | 1 | 1 |  | 60 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 47 | 2 | 0 |  |  | 372 |  | 3 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 200 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 2 | [20 empty] | 19 | [10 empty] | 20/18/16 |  |  | 335,47 |  | 73 |  |  | 0,911 | [8 empty] | 12E | [22 empty] | 1 |  |  |  | 39,93
Brasil | 26010252932 | 2600131578 |  | 22/06/2026 | 10/07/2026 15:25 | 13/07/2026 21:53 | 15/07/2026 12:30 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | BOR-11 | BOR-11 | 16130421 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período |  | 13392 | N/I | MOBIL | ISO VG 320 |  | MOBIL - XMP320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Borgo |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 507 | 8731 | 2442 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 0 |  | 33 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 257 |  | 1 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 142 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 20/18/16 |  |  | 326,21 |  | 49 |  |  | 0,960 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 42,90
Brasil | 26010252918 | 2600131683 |  | 22/06/2026 | 10/07/2026 15:25 | 13/07/2026 21:52 | 15/07/2026 12:28 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB4419 | BOR-10 | BOR-10 | 16130420 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período |  | 5136 | N/I | SHELL | ISO VG 320 |  | Shell Omala S5 Wind 320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Borgo |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 283 | 4188 | 1567 |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 0 | 1 |  | 15 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 330 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 6 | [20 empty] | 0 |  |  | 158 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 19/18/15 |  |  | 327,35 |  | 75 |  |  | 0,924 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,32
Brasil | 26010252938 | 2600175984 |  | 22/06/2026 | 10/07/2026 15:25 | 13/07/2026 21:53 | 15/07/2026 12:20 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | BOR-09 | BOR-09 | 16130419 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período |  | 12288 | N/I | SHELL | ISO VG 320 |  | Shell Omala S5 Wind 320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Borgo |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 332 | 5311 | 1814 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 56 | 0 | 0 |  | 35 | [8 empty] | 2 |  | 1 | 39 | 16 | 0 |  |  | 357 |  | 2 |  |  | 1 | 2 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 152 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 14 | [10 empty] | 20/18/16 |  |  | 337,73 |  | 77 |  |  | 0,883 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 1 |  |  |  | 39,93
Brasil | 26010252939 | 2600176039 |  | 20/06/2026 | 10/07/2026 15:25 | 13/07/2026 21:52 | 15/07/2026 12:20 |  |  | AEROGERADOR | - | - | BOR-08 | BOR-08 | 16130418 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período |  | 7440 | N/I | SHELL | ISO VG 320 |  | Shell Omala S5 Wind 320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Borgo |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 477 | 18441 | 4243 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 73 | 0 | 0 |  | 25 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 61 | 8 | 0 |  |  | 327 |  | 1 |  |  | 1 | 2 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 206 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 11 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 338,32 |  | 73 |  |  | 0,818 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 1 |  |  |  | 40,18
Brasil | 26010252944 | 2600176045 |  | 20/06/2026 | 10/07/2026 15:25 | 13/07/2026 21:52 | 15/07/2026 12:06 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | BOR-07 | BOR-07 | 16130417 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período |  | 24336 | N/I | MOBIL | ISO VG 320 |  | MOBIL - XMP320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Borgo |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 279 | 7335 | 2225 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 18 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 337 |  | 0 |  |  | 2 | 1 |  | 0 | 0 |  | 8 | [20 empty] | 0 |  |  | 155 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 332,90 |  | 78 |  |  | 0,975 | [8 empty] | 11F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 39,15
Brasil | 26010252905 | 2600130001 |  | 19/06/2026 | 10/07/2026 15:25 | 13/07/2026 21:52 | 15/07/2026 12:03 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB4419 | BOR-06 | BOR-06 | 16130416 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período |  | 11858 | N/I | SHELL | ISO VG 320 |  | Shell Omala S5 Wind 320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Borgo |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 942 | 51399 | 13910 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 83 | 0 | 0 |  | 41 | [8 empty] | 3 |  | 1 | 80 | 2 | 0 |  |  | 290 |  | 1 |  |  | 2 | 2 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 204 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 2 | [20 empty] | 22 | [10 empty] | 23/21/17 |  |  | 336,89 |  | 71 |  |  | 0,845 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 1 |  |  |  | 39,79
Brasil | 26010252946 | 2600131585 |  | 18/06/2026 | 10/07/2026 15:25 | 13/07/2026 21:52 | 15/07/2026 11:37 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | BOR-03 | BOR-03 | 16130413 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período |  | 7440 | N/I | SHELL | ISO VG 320 |  | Shell Omala S5 Wind 320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Borgo |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 579 | 7685 | 2742 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 0 | 0 |  | 23 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 62 | 7 | 0 |  |  | 321 |  | 1 |  |  | 2 | 1 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 158 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 13 | [10 empty] | 20/19/16 |  |  | 328,91 |  | 74 |  |  | 0,912 | [8 empty] | 12D | [22 empty] | 1 |  |  |  | 39,97
Brasil | 26010252947 | 2600176027 |  | 18/06/2026 | 10/07/2026 15:25 | 13/07/2026 21:53 | 15/07/2026 11:37 | 15/07/2026 19:29 |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | BOR-01 | BOR-01 | 16130411 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período |  | 22344 | N/I | MOBIL | ISO VG 320 |  | MOBIL - XMP320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Borgo |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 465 | 22317 | 6718 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 261 |  | 0 |  |  | 2 | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 155 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 22/20/16 |  |  | 336,89 |  | 48 |  |  | 0,994 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,25
Brasil | 26010251086 | 2501175366 |  | 23/06/2026 | 13/07/2026 15:30 | 13/07/2026 17:40 | 15/07/2026 11:35 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4419 Nitrided ring gear | ASB08-16 | ASB08-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 705 | 35885 | 9480 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 |  | 21 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 7 | 10 | 0 |  |  | 351 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 177 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 20 | [20 empty] | 14 | [10 empty] | 22/20/17 |  |  | 309,10 |  | 58 |  |  | 1,472 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 1 |  |  |  | 33,48
Brasil | 26010251088 | 2501175043 |  | 03/07/2026 | 13/07/2026 15:30 | 13/07/2026 17:40 | 15/07/2026 11:32 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-18 | ASB06-18 |  |  | Bloco da bomba | Hidráulico |  |  |  |  | Período | 1061 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 351 | 21429 | 6666 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 10 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  | 321 |  | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 149 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 21 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 22/20/16 |  |  | 312,25 |  | 53 |  |  | 1,436 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,32
Brasil | 26010251131 | 2501175429 |  | 30/06/2026 | 13/07/2026 15:30 | 13/07/2026 17:48 | 15/07/2026 11:32 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-17 | ASB06-17 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 114 | 4180 | 1096 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 43 | 0 | 0 |  | 12 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 20 | 13 | 0 |  |  | 360 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 169 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 13 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 19/17/14 |  |  | 275,08 |  | 55 |  |  | 1,494 | [8 empty] | 11F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,11
Brasil | 26010251103 | 2501175443 |  | 22/06/2026 | 13/07/2026 15:30 | 13/07/2026 17:40 | 15/07/2026 11:30 |  |  | AEROGERADOR | MOVENTAS | PLH1200 | ASB05-07 | ASB05-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1082 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 154 | 8546 | 1835 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 28 | 0 | 0 |  | 42 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 15 | 6 | 0 |  |  | 366 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 68 | [20 empty] | 0 |  |  | 202 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 21 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 20/18/14 |  |  | 311,45 |  | 52 |  |  | 1,452 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 3 |  |  |  | 33,59
Brasil | 26010252922 | 2600131696 |  | 17/06/2026 | 10/07/2026 15:25 | 13/07/2026 21:53 | 15/07/2026 11:29 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB4419 | AMT-06 | AMT-06 | 16130328 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período |  | 39024 | N/I | MOBIL | ISO VG 320 |  | MOBIL - XMP320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Ametista |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 239 | 6791 | 2142 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 12 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 9 | 0 | 0 |  |  | 275 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 134 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 14 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 345,08 |  | 55 |  |  | 1,239 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 37,78
Brasil | 26010252927 | 2600131732 |  | 17/06/2026 | 10/07/2026 15:25 | 13/07/2026 21:53 | 15/07/2026 11:29 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB4419 | AMT-05 | AMT-05 | 16130327 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período |  | 38976 | N/I | MOBIL | ISO VG 320 |  | MOBIL - XMP320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Ametista |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 1235 | 15153 | 6037 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 21 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 0 |  |  | 263 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 172 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 12 | [10 empty] | 21/20/17 |  |  | 344,87 |  | 51 |  |  | 1,096 | [8 empty] | >12D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,79
Brasil | 26010252941 | 2600131665 |  | 17/06/2026 | 10/07/2026 15:25 | 13/07/2026 21:53 | 15/07/2026 11:28 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB4419 | AMT-04 | AMT-04 | 16130326 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período |  | 39144 | N/I | MOBIL | ISO VG 320 |  | MOBIL - XMP320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Ametista |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 347 | 4123 | 1546 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 11 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  | 271 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 168 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 13 | [10 empty] | 19/18/16 |  |  | 332,33 |  | 50 |  |  | 1,162 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 37,96
Brasil | 26010252924 | 2600131650 |  | 26/06/2026 | 10/07/2026 15:25 | 13/07/2026 21:52 | 15/07/2026 11:27 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB4419 | AMT-02 | AMT-02 | 16130324 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período |  | 60888 | N/I | MOBIL | ISO VG 320 |  | MOBIL - XMP320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Ametista |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 760 | 31560 | 8064 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 23 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 9 | 0 | 0 |  |  | 251 |  | 0 |  |  | 2 | 2 |  | 0 | 0 |  | 13 | [20 empty] | 0 |  |  | 121 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 12 | [10 empty] | 22/20/17 |  |  | 326,92 |  | 53 |  |  | 1,224 | [8 empty] | >12E | [22 empty] | 0 |  |  |  | 37,90
Brasil | 26010251112 | 2501175548 |  | 01/07/2026 | 13/07/2026 15:30 | 13/07/2026 17:41 | 15/07/2026 11:27 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB08-15 | ASB08-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 770 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 813 | 28027 | 8563 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 21 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  | 364 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 | [20 empty] | 0 |  |  | 152 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 18 | [20 empty] | 16 | [10 empty] | 22/20/17 |  |  | 313,01 |  | 51 |  |  | 1,428 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,19
Brasil | 26010252945 | 2600131712 |  | 26/06/2026 | 10/07/2026 15:25 | 13/07/2026 21:53 | 15/07/2026 11:27 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | AMT-01 | AMT-01 | 16130323 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período |  | 39408 | N/I | MOBIL | ISO VG 320 |  | MOBIL - XMP320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Ametista |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 461 | 8579 | 3372 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 18 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 261 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 171 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 20/19/16 |  |  | 343,93 |  | 52 |  |  | 1,120 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,93
Brasil | 26010249170 | 2600116323 |  | 03/06/2026 | 10/07/2026 15:25 | 10/07/2026 18:07 | 14/07/2026 15:34 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | MAR-02 | MAR-02 | 16130366 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 37512 | N/I | MOBIL | ISO 320 | MOBILGEAR SHC XMP | MOBIL SHC XMP 320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Maron |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 157 | 12485 | 2170 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 13 | 0 | 0 |  | 20 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 7 | 0 | 0 |  |  | 296 |  | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | [20 empty] | 0 |  |  | 156 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 2 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 21/18/14 |  |  | 345,27 |  | 53 |  |  | 1,009 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,91
Brasil | 26010249177 | 2600116554 |  | 04/06/2026 | 10/07/2026 15:25 | 10/07/2026 18:08 | 14/07/2026 15:33 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB4419 | MAR-01 | MAR-01 | 16130365 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 37560 | N/I | MOBIL | ISO 320 | MOBILGEAR SHC XMP | MOBIL SHC XMP 320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Maron |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 171 | 7562 | 1891 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 15 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 |  |  | 326 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 230 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 2 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 339,41 |  | 56 |  |  | 1,154 | [8 empty] | 11F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 37,73
Brasil | 26010249182 | 2600048681 |  | 03/06/2026 | 10/07/2026 15:25 | 10/07/2026 18:08 | 14/07/2026 15:33 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB4419 | DOU-17 | DOU-17 | 16130322 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 37608 | N/I | MOBIL | ISO 320 | MOBILGEAR SHC XMP | MOBIL SHC XMP 320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Dourados |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 150 | 13071 | 2545 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 16 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  | 327 |  | 0 |  |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 168 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 2 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 21/19/14 |  |  | 335,92 |  | 54 |  |  | 1,099 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,39
Brasil | 26010233924 | 2501174748 |  | 16/06/2026 | 29/06/2026 15:00 | 29/06/2026 21:48 | 07/07/2026 19:32 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-19 | ASB05-19 |  |  | Gearbox | Engrenagens |  | 450.00 |  |  | Período | 43944 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE + ALSIPM |  |  | 105 | 1595 | 584 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 17 | 0 | 4 |  | 9 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 4 | 12 | 0 |  |  | 373 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 | [20 empty] | 0 |  | 0,25 | 169 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 14 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 18/16/14 |  |  | 307,44 |  | 55 |  |  | 0,926 | [8 empty] | 11F | [10 empty] | 0,852 | [11 empty] | 0 |  |  | 4821 | 32,86
Brasil | 26010234042 | 2501175513 |  | 15/06/2026 | 29/06/2026 15:00 | 29/06/2026 21:53 | 02/07/2026 14:51 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-09 | ASB05-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Franciel Ferreira Nantes - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 161 | 6153 | 1618 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 14 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 13 | 11 | 0 |  |  | 419 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8 | [20 empty] | 0 |  |  | 188 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 16 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 314,81 |  | 55 |  |  | 0,813 | [8 empty] | 11F | [22 empty] | 2 |  |  |  | 34,21
Brasil | 26010234006 | 2501175523 |  | 18/06/2026 | 29/06/2026 15:00 | 29/06/2026 21:53 | 01/07/2026 15:18 |  |  | AEROGERADOR | ZF Powertrain System | GPV 455.3 S | ASB04-03 | ASB04-03 |  |  | Gearbox | Hidráulico | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1384 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Franciel Ferreira Nantes - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 125 | 4918 | 1458 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 |  | 43 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 0 |  |  | 395 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 24 | [20 empty] | 0 |  |  | 80 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 18 | [20 empty] | 14 | [10 empty] | 19/18/14 |  |  | 322,09 |  | 54 |  |  | 1,147 | [8 empty] | 10A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 34,02
Brasil | 26010233927 | 2501175062 |  | 18/06/2026 | 29/06/2026 15:00 | 29/06/2026 21:48 | 01/07/2026 09:32 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB08-14 | ASB08-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 126 | 15143 | 2318 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 31 | 0 | 0 |  | 28 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 21 | 19 | 0 |  |  | 415 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11 | [20 empty] | 0 |  |  | 120 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 20 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 21/18/14 |  |  | 312,02 |  | 54 |  |  | 1,021 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,53
Brasil | 26010234026 | 2501175038 |  | 17/06/2026 | 29/06/2026 15:00 | 29/06/2026 21:53 | 01/07/2026 09:31 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB08-11 | ASB08-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 545 | 19249 | 5945 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 2 | 1 |  | 192 | [8 empty] | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 341 |  | 0 |  |  | 11 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11 | [20 empty] | 0 |  |  | 169 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 21/20/16 |  |  | 316,45 |  | 55 |  |  | 0,851 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 34,30 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [13 empty] | Crítico | [172 empty] | Crítico
Brasil | 26010233926 | 2501175025 |  | 17/06/2026 | 29/06/2026 15:00 | 29/06/2026 21:49 | 01/07/2026 09:31 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB08-09 | ASB08-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 20 | 959 | 222 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 26 | 0 | 0 |  | 47 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 15 | 12 | 0 |  |  | 415 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8 | [20 empty] | 0 |  |  | 72 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 15 | [20 empty] | 15 | [10 empty] | 17/15/12 |  |  | 310,84 |  | 55 |  |  | 0,991 | [8 empty] | 8F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,31
Brasil | 26010233925 | 2501175032 |  | 19/06/2026 | 29/06/2026 15:00 | 29/06/2026 21:49 | 01/07/2026 09:30 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-13 | ASB07-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 59 | 2739 | 691 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 17 | 0 | 0 |  | 18 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 9 | 7 | 0 |  |  | 400 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 13 | [20 empty] | 0 |  |  | 90 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 21 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 19/17/13 |  |  | 315,92 |  | 53 |  |  | 0,968 | [8 empty] | 9A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 34,09
Brasil | 26010234014 | 2501175530 |  | 19/06/2026 | 29/06/2026 15:00 | 29/06/2026 21:53 | 01/07/2026 09:30 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-09 | ASB07-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 209 | 8551 | 2203 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9 | 0 | 0 |  | 24 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 6 | 4 | 0 |  |  | 399 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 142 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 16 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 315,57 |  | 3 |  |  | 0,130 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 34,15
Brasil | 26010234025 | 2501175064 |  | 16/06/2026 | 29/06/2026 15:00 | 29/06/2026 21:53 | 01/07/2026 09:30 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-02 | ASB06-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1065 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Anormal | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | 269 | 9557 | 2454 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 7 | 3 | 0 |  | 271 | [8 empty] | 0 |  | 3 | 0 | 1 | 1 |  |  | 302 |  | 0 |  |  | 13 | 0 |  | 5 | 0 |  | 28 | [20 empty] | 0 |  |  | 182 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 13 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 314,96 |  | 53 |  |  | 1,060 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,25 | [566 empty] | Anormal
Brasil | 26010234031 | 2501174974 |  | 15/06/2026 | 29/06/2026 15:00 | 29/06/2026 21:53 | 01/07/2026 09:29 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-17 | ASB05-17 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1076 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Anormal | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro e Titânio as quais indicam um desgaste nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | 501 | 14818 | 4735 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 6 | 8 | 1 |  | 465 | [8 empty] | 0 |  | 6 | 0 | 3 | 2 |  |  | 354 |  | 0 |  |  | 19 | 0 |  | 13 | 0 |  | 53 | [20 empty] | 0 |  |  | 181 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 313,28 |  | 54 |  |  | 0,986 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,85 | [566 empty] | Anormal | [24 empty] | Atenção
Brasil | 26010225737 | 2501175013 |  | 12/06/2026 | 22/06/2026 15:10 | 22/06/2026 17:51 | 30/06/2026 12:22 |  |  | AEROGERADOR | ZF Powertrain System | GPV 455.3 S | ASB04-06 | ASB04-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1351 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 172 | 12363 | 2932 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6 | 0 | 0 |  | 36 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 4 | 2 | 0 |  |  | 379 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 23 | [20 empty] | 0 |  |  | 82 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 17 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 318,00 |  | 51 |  |  | 1,340 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,37 | [550 empty] | Anormal |  | Anormal | [186 empty] | Anormal
Brasil | 26010227713 | 2501175374 |  | 12/06/2026 | 22/06/2026 15:10 | 23/06/2026 14:27 | 29/06/2026 14:44 | 03/07/2026 18:38 |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB07-15 | ASB07-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1308 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 978 | 16908 | 8331 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 27 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 3 | 12 | 0 |  |  | 369 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8 | [20 empty] | 0 |  |  | 149 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 14 | [20 empty] | 29 | [10 empty] | 21/20/17 |  |  | 311,08 |  | 50 |  |  | 0,774 | [8 empty] | >12D | [22 empty] | 1 |  |  |  | 33,08
Brasil | 26010225483 | 2600131227 |  | 31/05/2026 | 22/06/2026 15:10 | 22/06/2026 17:32 | 26/06/2026 14:55 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR06-05 | BR6-05 | 17134234 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 52848 | N/I | MOBIL | ISO 320 |  | Horas |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 06 |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 201 | 22079 | 4196 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 34 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 5 | 0 | 1 |  |  | 255 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 6 | [20 empty] | 0 |  |  | 153 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 22/19/15 |  |  | 338,89 |  | 51 |  |  | 0,969 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,24 | [550 empty] | Anormal |  | Anormal | [186 empty] | Anormal
Brasil | 26010225593 | 2600131806 |  | 15/06/2026 | 22/06/2026 15:10 | 22/06/2026 17:40 | 26/06/2026 14:53 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR05-14 | BR5-14 | 17134226 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 94536 | N/I | CASTROL | ISO 320 |  | HORAS |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 05 |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 602 | 8332 | 5081 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1346 | 1 | 1 |  | 127 | [8 empty] | 5 |  | 1 | 763 | 16 | 0 |  |  | 331 |  | 0 |  |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 198 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 20/20/16 |  |  | 323,34 |  | 3 |  |  | 0,381 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 6 |  |  |  | 39,26 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [13 empty] | Anormal | [172 empty] | Crítico
Brasil | 26010225482 | 2600131271 |  | 04/06/2026 | 22/06/2026 15:10 | 22/06/2026 17:32 | 26/06/2026 14:48 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR02-12 | BR2-12 | 17134175 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 95112 | N/I | CASTROL | ISO 320 |  | HORAS |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 02 |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Concentração de Cálcio fora do esperado. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 1246 | 36548 | 19305 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 183 | 0 | 0 |  | 21 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 201 | 8 | 0 |  |  | 304 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 109 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 7 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 22/21/17 |  |  | 328,59 |  | 47 |  |  | 0,704 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 1 |  |  |  | 35,73 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [9 empty] | Atenção | [176 empty] | Crítico
Brasil | 26010225499 | 2600131275 |  | 05/06/2026 | 22/06/2026 15:10 | 22/06/2026 17:32 | 26/06/2026 14:47 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR02-01 | BR2-01 | 17134164 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 95016 | N/I | CASTROL | ISO 320 |  | HORAS |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 02 |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta impurezas e grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Encontrado moderada concentração de Sódio, podendo ser oriundo de contaminação externa. | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 1451 | 29219 | 8514 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1085 | 0 | 0 |  | 47 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 367 | 24 | 0 |  |  | 265 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | [20 empty] | 0 |  |  | 211 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 22 | [10 empty] | 22/20/18 |  |  | 290,73 |  | 3 |  |  | 0,200 | [8 empty] | >12D | [22 empty] | 5 |  |  |  | 33,77 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [26 empty] | Anormal | [120 empty] | Anormal | [38 empty] | Crítico
Brasil | 26010225598 | 2600131374 |  | 02/06/2026 | 22/06/2026 15:10 | 22/06/2026 17:41 | 26/06/2026 14:45 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR01-01 | BR1-01 | 17134156 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 816 | N/I | CASTROL | ISO 320 |  | HORAS |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 01 |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Franciel Ferreira Nantes - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 127 | 17748 | 1375 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1737 | 0 | 0 |  | 15 | [8 empty] | 5 |  | 0 | 1065 | 4 | 0 |  |  | 391 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 232 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 21/18/14 |  |  | 332,87 |  | 3 |  |  | 0,707 | [8 empty] | 9F | [22 empty] | 7 |  |  |  | 40,06
Brasil | 26010225493 | 2600131291 |  | 01/06/2026 | 22/06/2026 15:10 | 22/06/2026 17:32 | 25/06/2026 17:41 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR07-14 | BR7-14 | 17134260 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 52680 | N/I | MOBIL | ISO 320 |  | Horas |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 07 |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 638 | 28472 | 7910 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 56 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 3 | 0 | 1 |  |  | 242 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7 | [20 empty] | 0 |  |  | 149 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 22/20/16 |  |  | 342,82 |  | 51 |  |  | 0,922 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,64 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [13 empty] | Anormal | [172 empty] | Crítico
Brasil | 26010225472 | 2600131226 |  | 09/06/2026 | 22/06/2026 15:10 | 22/06/2026 17:32 | 25/06/2026 17:40 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR06-14 | BR6-14 | 17134243 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 52920 | N/I | MOBIL | ISO 320 |  | HORAS |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 06 |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual indica desgaste nos componentes. | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 263 | 19069 | 4829 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 80 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 3 | 1 | 0 |  |  | 248 |  | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 150 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 343,74 |  | 52 |  |  | 1,104 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,65 | [550 empty] | Anormal |  | Anormal | [13 empty] | Anormal | [172 empty] | Anormal
Brasil | 26010225601 | 2600131419 |  |  | 22/06/2026 15:10 | 22/06/2026 17:40 | 25/06/2026 17:39 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR04-13 | BR4-13 | 17134209 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 94440 | N/I | CASTROL | ISO 320 |  | HORAS |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 04 |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Franciel Ferreira Nantes - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 59 | 12517 | 1104 |  | 0 | 0 |  |  |  | 4 |  |  | 1706 | 1 | 0 |  | 20 | [8 empty] | 5 |  | 0 | 880 | 2 | 0 |  |  | 333 |  | 0 |  |  | 3 | 1 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 246 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 21/17/13 |  |  | 328,89 |  | 2 |  |  | 1,092 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 7 |  |  |  | 39,85
Brasil | 26010225679 | 2600131217 |  | 10/06/2026 | 22/06/2026 15:10 | 22/06/2026 17:44 | 25/06/2026 17:39 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR04-09 | BR4-09 | 17134205 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 94560 | N/I | CASTROL | ISO 320 |  | HORAS |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 04 |  | Anormal | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | 98 | 6334 | 1253 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1292 | 1 | 0 |  | 129 | [8 empty] | 3 |  | 1 | 746 | 16 | 0 |  |  | 305 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 214 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 35 | [10 empty] | 20/17/14 |  |  | 319,82 |  | 2 |  |  | 0,408 | [8 empty] | 10A | [22 empty] | 6 |  |  |  | 39,01 | [566 empty] | Anormal
Brasil | 26010225474 | 2600131148 |  | 04/06/2026 | 22/06/2026 15:10 | 22/06/2026 17:32 | 25/06/2026 17:39 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR04-03 | BR4-03 | 17134199 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 6864 | N/I | MOBIL | ISO 320 |  | HORAS |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 04 |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Franciel Ferreira Nantes - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 77 | 11553 | 1388 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 1 |  | 29 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 7 | 1 | 0 |  |  | 366 |  | 1 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 167 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 21/18/13 |  |  | 344,53 |  | 55 |  |  | 1,183 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,24
Brasil | 26010225695 | 2600131352 |  | 03/06/2026 | 22/06/2026 15:10 | 22/06/2026 17:44 | 25/06/2026 17:38 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR04-01 | BR4-01 | 17134197 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 94344 | N/I | CASTROL | ISO 320 |  | HORAS |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 04 |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Franciel Ferreira Nantes - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 148 | 4459 | 1376 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1336 | 0 | 0 |  | 19 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 784 | 7 | 0 |  |  | 309 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 228 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 19/18/14 |  |  | 326,07 |  | 2 |  |  | 0,661 | [8 empty] | 10A | [22 empty] | 6 |  |  |  | 40,46
Brasil | 26010225496 | 2600131196 |  | 15/06/2026 | 22/06/2026 15:10 | 22/06/2026 17:32 | 25/06/2026 17:38 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR03-04 | BR3-04 | 17134183 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 95160 | N/I | CASTROL | ISO 320 |  | HORAS |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 03 |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual indica desgaste nos componentes. | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 173 | 18932 | 3387 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 1452 | 1 | 0 |  | 115 | [8 empty] | 6 |  | 1 | 720 | 16 | 0 |  |  | 298 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 246 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 20 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 320,23 |  | 3 |  |  | 0,384 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 6 |  |  |  | 39,06 | [550 empty] | Anormal |  | Anormal | [13 empty] | Anormal | [172 empty] | Anormal
Brasil | 26010225790 | 2600131256 |  | 29/05/2026 | 22/06/2026 15:10 | 22/06/2026 17:51 | 25/06/2026 17:38 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR03-02 | BR3-02 | 17134181 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 94656 | N/I | CASTROL | ISO 320 |  | Horas |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 03 |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 241 | 24421 | 8819 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 1563 | 1 | 0 |  | 63 | [8 empty] | 5 |  | 1 | 715 | 9 | 0 |  |  | 289 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 171 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 22/20/15 |  |  | 333,60 |  | 3 |  |  | 0,432 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 6 |  |  |  | 39,06 | [550 empty] | Anormal |  | Crítico | [13 empty] | Anormal | [172 empty] | Crítico
Brasil | 26010225701 | 2600131297 |  | 01/06/2026 | 22/06/2026 15:10 | 22/06/2026 17:44 | 25/06/2026 17:36 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR02-08 | BR2-08 | 17134171 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 17976 | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  | Horas |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 02 |  | Anormal | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | 115 | 4571 | 1414 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 35 | 1 | 0 |  | 60 | [8 empty] | 4 |  | 0 | 54 | 4 | 0 |  |  | 280 |  | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 86 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 17 | [20 empty] | 1 | [10 empty] | 19/18/14 |  |  | 318,83 |  | 52 |  |  | 0,671 | [8 empty] | 10A | [22 empty] | 1 |  |  |  | 34,45 | [566 empty] | Anormal
Brasil | 26010225787 | 2600131401 |  | 05/06/2026 | 22/06/2026 15:10 | 22/06/2026 17:51 | 25/06/2026 17:36 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR01-07 | BR1-07 | 17134162 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 17928 | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  | HORAS |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 01 |  | Anormal | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | 155 | 12980 | 2263 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 22 | 1 | 0 |  | 64 | [8 empty] | 3 |  | 1 | 0 | 5 | 0 |  |  | 314 |  | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 18 | [20 empty] | 0 |  |  | 67 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 11 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 21/18/14 |  |  | 327,77 |  | 38 |  |  | 1,090 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 2 |  |  |  | 39,63 | [566 empty] | Anormal
Brasil | 26010225478 | 2600131259 |  | 12/06/2026 | 22/06/2026 15:10 | 22/06/2026 17:32 | 25/06/2026 17:35 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR01-05 | BR1-05 | 17134160 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 92520 | N/I | CASTROL | ISO 320 |  | HORAS |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 01 |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Franciel Ferreira Nantes - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 104 | 11434 | 2369 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 1637 | 1 | 0 |  | 78 | [8 empty] | 4 |  | 1 | 747 | 11 | 0 |  |  | 300 |  | 0 |  |  | 2 | 1 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 247 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 21/18/14 |  |  | 331,09 |  | 2 |  |  | 0,512 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 6 |  |  |  | 39,48
Brasil | 26010225706 | 2501175005 |  | 11/06/2026 | 22/06/2026 15:10 | 22/06/2026 17:44 | 25/06/2026 17:34 | 03/07/2026 18:50 |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB08-17 | ASB08-17 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 695 | 7246 | 3982 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 14 | 0 | 0 |  | 25 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 6 | 9 | 0 |  |  | 337 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | [20 empty] | 0 |  |  | 119 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 14 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 20/19/17 |  |  | 316,67 |  | 54 |  |  | 0,837 | [8 empty] | 12D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 34,03
Brasil | 26010225677 | 2501175065 |  | 09/06/2026 | 22/06/2026 15:10 | 22/06/2026 17:45 | 25/06/2026 17:34 | 03/07/2026 18:44 |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB08-05 | ASB08-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1047 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 4519 | 34072 | 18787 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6 | 0 | 0 |  | 13 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 3 | 11 | 0 |  |  | 369 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9 | [20 empty] | 0 |  |  | 125 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 16 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 22/21/19 |  |  | 313,91 |  | 53 |  |  | 0,740 | [8 empty] | 9F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 34,05
Brasil | 26010225724 | 2501174997 |  | 13/06/2026 | 22/06/2026 15:10 | 22/06/2026 17:45 | 25/06/2026 17:33 | 03/07/2026 17:57 |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB06-12 | ASB06-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 361 | 21989 | 7197 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7 | 0 | 0 |  | 20 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  | 319 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 13 | [20 empty] | 0 |  |  | 79 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 16 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 22/20/16 |  |  | 307,65 |  | 40 |  |  | 1,188 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 1 |  |  |  | 32,77
Brasil | 26010225732 | 2501175354 |  | 08/06/2026 | 22/06/2026 15:10 | 22/06/2026 17:51 | 25/06/2026 17:33 | 03/07/2026 17:39 |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB04-18 | ASB04-18 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 1839 | 32441 | 10449 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 8 | 0 | 0 |  | 22 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  | 318 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 13 | [20 empty] | 0 |  |  | 101 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 19 | [20 empty] | 20 | [10 empty] | 22/21/18 |  |  | 309,03 |  | 47 |  |  | 1,380 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,87
Brasil | 26010225789 | 2600131280 |  | 11/06/2026 | 22/06/2026 15:10 | 22/06/2026 17:52 | 25/06/2026 16:52 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR07-08 | BR7-08 | 17134254 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 52728 | N/I | MOBIL | ISO 320 |  | Horas |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 07 |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 789 | 27098 | 8482 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 1 |  | 42 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 329 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7 | [20 empty] | 0 |  |  | 172 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 22/20/17 |  |  | 320,49 |  | 55 |  |  | 1,263 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 36,70
Brasil | 26010225784 | 2600131283 |  | 09/06/2026 | 22/06/2026 15:10 | 22/06/2026 17:52 | 25/06/2026 16:44 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR06-17 | BR6-17 | 17134246 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 7032 | N/I | MOBIL | ISO 320 |  | HORAS |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 06 |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 533 | 15823 | 5026 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 0 | 1 |  | 22 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 8 | 0 | 0 |  |  | 360 |  | 0 |  |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 81 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 21/20/16 |  |  | 346,05 |  | 54 |  |  | 1,207 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,53
Brasil | 26010225791 | 2600131341 |  | 08/06/2026 | 22/06/2026 15:10 | 22/06/2026 17:52 | 25/06/2026 16:43 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR06-09 | BR6-09 | 17134238 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 6984 | N/I | MOBIL | ISO 320 |  | HORAS |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 06 |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 1354 | 27332 | 10564 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 59 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 8 | 2 | 0 |  |  | 371 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 13 | [20 empty] | 0 |  |  | 148 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 22/21/18 |  |  | 341,94 |  | 50 |  |  | 1,068 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,18
Brasil | 26010225727 | 2600131406 |  | 29/05/2026 | 22/06/2026 15:10 | 22/06/2026 17:51 | 25/06/2026 16:42 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR06-08 | BR6-08 | 17134237 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 52776 | N/I | MOBIL | ISO 320 |  | Horas |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 06 |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 327 | 18193 | 4074 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 51 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | 215 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | [20 empty] | 0 |  |  | 81 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 338,00 |  | 52 |  |  | 1,219 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,25
Brasil | 26010225779 | 2600131379 |  | 16/05/2026 | 22/06/2026 15:10 | 22/06/2026 17:52 | 25/06/2026 16:39 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR03-14 | BR3-14 | 17134193 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 52680 | N/I | MOBIL | ISO 320 |  | HORAS |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 03 |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 1172 | 25843 | 10769 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 34 | 0 | 1 |  | 25 | [8 empty] | 4 |  | 1 | 16 | 0 | 0 |  |  | 361 |  | 0 |  |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 13 | [20 empty] | 0 |  |  | 145 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 22/21/17 |  |  | 343,96 |  | 50 |  |  | 1,021 | [8 empty] | >12D | [22 empty] | 1 |  |  |  | 38,47
Brasil | 26010225702 | 2600131398 |  | 08/06/2026 | 22/06/2026 15:10 | 22/06/2026 17:45 | 25/06/2026 16:38 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR03-13 | BR3-13 | 17134192 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 7032 | N/I | MOBIL | ISO 320 |  | HORAS |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 03 |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 347 | 742 | 605 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9 | 0 | 1 |  | 17 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 12 | 2 | 0 |  |  | 387 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9 | [20 empty] | 0 |  |  | 78 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 17/16/16 |  |  | 344,45 |  | 55 |  |  | 1,256 | [8 empty] | >12E | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,42
Brasil | 26010225595 | 2600131193 |  | 10/06/2026 | 22/06/2026 15:10 | 22/06/2026 17:40 | 25/06/2026 16:38 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR02-03 | BR2-03 | 17134166 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 18600 | N/I | MOBIL | ISO 320 |  | HORAS |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 02 |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 67 | 12212 | 1644 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 39 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 358 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | [20 empty] | 0 |  |  | 144 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 21/18/13 |  |  | 335,27 |  | 54 |  |  | 1,371 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 39,58
Brasil | 26010225750 | 2501175017 |  | 09/06/2026 | 22/06/2026 15:10 | 22/06/2026 17:52 | 25/06/2026 16:30 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-17 | ASB07-17 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 207 | 5289 | 1275 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 17 | 0 | 0 |  | 22 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 6 | 6 | 0 |  |  | 354 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9 | [20 empty] | 0 |  |  | 102 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 16 | [20 empty] | 12 | [10 empty] | 20/17/15 |  |  | 308,34 |  | 52 |  |  | 0,912 | [8 empty] | 11E | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,48
Brasil | 26010225705 | 2501175406 |  | 10/06/2026 | 22/06/2026 15:10 | 22/06/2026 17:44 | 25/06/2026 16:29 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-16 | ASB06-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 1137 | 3466 | 2926 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 10 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 23 | 12 | 0 |  |  | 329 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 13 | [20 empty] | 0 |  |  | 154 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 10 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 19/19/17 |  |  | 309,89 |  | 52 |  |  | 0,711 | [8 empty] | 12C | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,63
Brasil | 26010225734 | 2501175357 |  | 11/06/2026 | 22/06/2026 15:10 | 22/06/2026 17:52 | 25/06/2026 16:29 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-09 | ASB06-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1077 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 90 | 5276 | 1308 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 34 | 0 | 0 |  | 18 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 0 | 5 | 0 |  |  | 322 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 18 | [20 empty] | 0 |  |  | 136 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 13 | [20 empty] | 0 | [10 empty] | 20/18/14 |  |  | 311,22 |  | 49 |  |  | 0,813 | [8 empty] | 10A | [22 empty] | 2 |  |  |  | 33,17
Brasil | 26010219641 | 2500865418 |  | 09/04/2026 | 12/06/2026 15:22 | 17/06/2026 14:41 | 24/06/2026 14:11 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-02 | AUG05-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Franciel Ferreira Nantes - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 130 | 5118 | 839 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 46 | 0 | 0 |  | 34 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 27 | 1 | 0 |  |  | 319 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 156 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 16 | [20 empty] | 15 | [10 empty] | 20/17/14 |  |  | 309,79 |  | 53 |  |  | 0,830 | [8 empty] | 10A | [22 empty] | 1 |  |  |  | 33,65
Brasil | 26010225711 | 2501174983 |  | 10/06/2026 | 22/06/2026 15:10 | 22/06/2026 17:45 | 23/06/2026 20:04 |  |  | AEROGERADOR | ZF Powertrain System | GPV 455.3 S | ASB06-19 | ASB06-19 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 655 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 308 | 14834 | 6804 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 16 | 0 | 1 |  | 17 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 320 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 14 | [20 empty] | 0 |  |  | 80 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 13 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 21/20/15 |  |  | 312,70 |  | 54 |  |  | 1,062 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,48
Brasil | 26010225721 | 2501174944 |  | 08/06/2026 | 22/06/2026 15:10 | 22/06/2026 17:45 | 23/06/2026 20:04 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-10 | ASB05-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1107 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 3404 | 29159 | 14203 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7 | 0 | 0 |  | 30 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 3 | 9 | 0 |  |  | 310 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 12 | [20 empty] | 0 |  |  | 107 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 13 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 22/21/19 |  |  | 319,80 |  | 53 |  |  | 0,970 | [8 empty] | >12B | [22 empty] | 1 |  |  |  | 33,23
Brasil | 26010220142 | 2500831340 |  | 13/04/2026 | 12/06/2026 15:22 | 17/06/2026 17:25 | 23/06/2026 15:33 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-12 | JOA01-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Franciel Ferreira Nantes - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 85 | 3403 | 970 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 67 | 0 | 0 |  | 58 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 38 | 10 | 0 |  |  | 475 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7 | [20 empty] | 0 |  |  | 183 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 12 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 19/17/14 |  |  | 313,01 |  | 51 |  |  | 0,912 | [8 empty] | 10F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,20
Brasil | 26010217611 | 2501175453 |  | 04/06/2026 | 15/06/2026 15:20 | 15/06/2026 20:56 | 18/06/2026 19:47 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB08-01 | ASB08-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 627 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Franciel Ferreira Nantes - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 179 | 4465 | 1179 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 13 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 0 |  |  | 324 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 139 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 17 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 19/17/15 |  |  | 312,75 |  | 48 |  |  | 0,991 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,82
Brasil | 26010217631 | 2501175375 |  | 04/06/2026 | 15/06/2026 15:20 | 15/06/2026 20:56 | 18/06/2026 19:47 | 03/07/2026 18:41 |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4419 Nitrided ring gear | ASB07-19 | ASB07-19 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 543 | 11531 | 4047 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 11 | 0 | 0 |  | 15 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 10 | 5 | 0 |  |  | 357 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8 | [20 empty] | 0 |  |  | 90 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 16 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 313,38 |  | 52 |  |  | 0,780 | [8 empty] | 12D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,69
Brasil | 26010217610 | 2501175277 |  | 02/06/2026 | 15/06/2026 15:20 | 15/06/2026 20:56 | 18/06/2026 19:46 | 03/07/2026 18:36 |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-14 | ASB07-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 1415 | 24529 | 13063 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 26 | 0 | 0 |  | 20 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 16 | 5 | 0 |  |  | 357 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 122 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 12 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 22/21/18 |  |  | 311,58 |  | 55 |  |  | 0,978 | [8 empty] | >12B | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,50
Brasil | 26010217630 | 2501175295 |  | 05/06/2026 | 15/06/2026 15:20 | 15/06/2026 20:55 | 18/06/2026 19:46 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB04-16 | ASB04-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 248 | 11456 | 2916 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 18 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 323 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 17 | [20 empty] | 0 |  |  | 140 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 19 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 319,01 |  | 55 |  |  | 1,062 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,59 | [550 empty] | Anormal |  | Anormal | [186 empty] | Anormal
Brasil | 26010217617 | 2501175081 |  | 01/06/2026 | 15/06/2026 15:20 | 15/06/2026 20:56 | 18/06/2026 19:45 | 03/07/2026 17:32 |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB04-08 | ASB04-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1103 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 633 | 30681 | 9045 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 36 | 0 | 0 |  | 22 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 11 | 16 | 0 |  |  | 377 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 20 | [20 empty] | 0 |  |  | 111 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 17 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 22/20/16 |  |  | 308,49 |  | 53 |  |  | 0,816 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 1 |  |  |  | 32,96
Brasil | 26010217633 | 2501175301 |  | 02/06/2026 | 15/06/2026 15:20 | 15/06/2026 20:56 | 18/06/2026 12:35 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-11 | ASB07-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 593 | 44452 | 11303 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 0 | 0 |  | 9 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 347 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 57 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 19 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 23/21/16 |  |  | 315,99 |  | 53 |  |  | 0,771 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 34,47
Brasil | 26010217605 | 2501175447 |  | 01/06/2026 | 15/06/2026 15:20 | 15/06/2026 20:56 | 18/06/2026 12:35 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-15 | ASB06-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 325 | 27750 | 7285 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 0 | 2 |  | 18 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 2 | 4 | 0 |  |  | 349 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 25 | [20 empty] | 0 |  |  | 159 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 14 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 22/20/16 |  |  | 312,93 |  | 49 |  |  | 0,880 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 34,21
Brasil | 26010217603 | 2501175281 |  | 03/06/2026 | 15/06/2026 15:20 | 15/06/2026 20:56 | 18/06/2026 12:35 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-08 | ASB05-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 467 | 23459 | 5509 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 17 | 0 | 0 |  | 17 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 13 | 9 | 0 |  |  | 365 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | [20 empty] | 0 |  |  | 230 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 15 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 22/20/16 |  |  | 313,01 |  | 38 |  |  | 0,987 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 2 |  |  |  | 33,52
Brasil | 26010217623 | 2501175299 |  | 05/06/2026 | 15/06/2026 15:20 | 15/06/2026 20:56 | 18/06/2026 12:34 |  |  | AEROGERADOR | ZF Powertrain System | GPV 455.3 S | ASB04-17 | ASB04-17 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 423 | 14726 | 6213 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 18 | 0 | 1 |  | 7 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 0 |  |  | 338 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 | [20 empty] | 0 |  |  | 83 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 17 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 21/20/16 |  |  | 314,15 |  | 53 |  |  | 0,790 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 1 |  |  |  | 34,04
Brasil | 26010217627 | 2501175371 |  | 03/06/2026 | 15/06/2026 15:20 | 15/06/2026 20:56 | 18/06/2026 12:32 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB04-01 | ASB04-01 |  |  | GEARBOX_ | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1093 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 162 | 4921 | 1362 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 |  | 19 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 345 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 25 | [20 empty] | 0 |  |  | 121 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 16 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 19/18/15 |  |  | 316,78 |  | 52 |  |  | 0,918 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,79
Brasil | 26010214721 | 2500865444 |  | 22/05/2026 | 12/06/2026 15:22 | 12/06/2026 19:20 | 18/06/2026 12:14 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA13-09 | JOA13-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XIII |  |  | Anormal | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | 679 | 26171 | 6615 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 5 | 2 | 0 |  | 73 | [8 empty] | 5 |  | 0 | 0 | 4 | 0 |  |  | 389 |  | 3 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8 | [20 empty] | 0 |  |  | 95 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 26 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 22/20/17 |  |  | 332,60 |  | 57 |  |  | 1,057 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 1 |  |  |  | 42,45 | [566 empty] | Anormal
Brasil | 26010214689 | 2500831612 |  | 07/05/2026 | 12/06/2026 15:22 | 12/06/2026 19:20 | 18/06/2026 12:13 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA04-10 | JOA04-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 1153 | 32542 | 5488 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 72 | 0 | 1 |  | 10 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 58 | 5 | 0 |  |  | 305 |  | 1 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 168 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 17 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 22/20/17 |  |  | 310,82 |  | 48 |  |  | 0,881 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 1 |  |  |  | 33,32
Brasil | 26010214700 | 2500831379 |  | 12/05/2026 | 12/06/2026 15:22 | 12/06/2026 19:20 | 18/06/2026 12:13 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA03-02 | JOA03-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana III |  |  | Anormal | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | 546 | 43873 | 14335 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 11 | 1 | 0 |  | 75 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 10 | 2 | 1 |  |  | 354 |  | 1 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 34 | [20 empty] | 0 |  |  | 175 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 17 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 23/21/16 |  |  | 313,11 |  | 53 |  |  | 0,937 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,89 | [566 empty] | Anormal
Brasil | 26010214690 | 2500831290 |  | 13/04/2026 | 12/06/2026 15:22 | 12/06/2026 19:20 | 17/06/2026 20:17 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-05 | AUG05-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 501 | 38034 | 6745 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 55 | 0 | 0 |  | 51 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 27 | 1 | 0 |  |  | 390 |  | 3 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 26 | [20 empty] | 0 |  |  | 211 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 19 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 22/20/16 |  |  | 310,32 |  | 52 |  |  | 0,897 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 19 |  |  |  | 33,05
Brasil | 26010214686 | 2500865385 |  | 29/04/2026 | 12/06/2026 15:22 | 12/06/2026 19:20 | 17/06/2026 20:14 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA09-04 | JOA09-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IX |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 259 | 2188 | 901 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 7 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 332 |  | 0 |  |  | 0 | 3 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 209 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 23 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 18/17/15 |  |  | 308,90 |  | 51 |  |  | 0,969 | [8 empty] | 11D | [22 empty] | 1 |  |  |  | 33,45
Brasil | 26010214691 | 2500865432 |  | 04/05/2026 | 12/06/2026 15:22 | 12/06/2026 19:20 | 17/06/2026 20:14 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA07-03 | JOA07-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 747 | 16025 | 5843 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 32 | 0 | 0 |  | 18 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 25 | 2 | 0 |  |  | 318 |  | 0 |  |  | 1 | 2 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 166 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 20 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 21/20/17 |  |  | 310,65 |  | 52 |  |  | 0,905 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 1 |  |  |  | 33,68
Brasil | 26010214726 | 2500831297 |  | 09/04/2026 | 12/06/2026 15:22 | 12/06/2026 19:19 | 17/06/2026 18:34 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA04-06 | JOA04-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | CASTROL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IV |  |  | Crítico | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS | Recomendamos avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | 3425 | 61824 | 28776 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1379 | 3 | 1 |  | 258 | [8 empty] | 5 |  | 2 | 696 | 16 | 1 |  |  | 347 |  | 0 |  |  | 7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 255 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 75 | [10 empty] | 23/22/19 |  |  | 306,47 |  | 8 |  |  | 0,275 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 5 |  |  |  | 37,21 | [566 empty] | Crítico
Brasil | 26010214696 | 2500831473 |  | 22/04/2026 | 12/06/2026 15:22 | 12/06/2026 19:20 | 17/06/2026 18:33 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-04 | AUG05-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | CASTROL | ISO VG 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Crítico | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS | Recomendamos avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | 831 | 16209 | 4046 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 1490 | 2 | 4 |  | 157 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 693 | 10 | 0 |  |  | 313 |  | 0 |  |  | 5 | 2 |  | 0 | 0 |  | 11 | [20 empty] | 0 |  |  | 372 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 44 | [10 empty] | 21/19/17 |  |  | 296,53 |  | 3 |  |  | 0,299 | [8 empty] | >12E | [22 empty] | 6 |  |  |  | 36,23 | [566 empty] | Crítico
Brasil | 26010214718 | 2500831323 |  | 14/04/2026 | 12/06/2026 15:22 | 12/06/2026 19:19 | 17/06/2026 18:32 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA12-12 | JOA12-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 378 | 3904 | 1643 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 6 | 1 | 0 |  | 48 | [8 empty] | 4 |  | 0 | 0 | 3 | 0 |  |  | 396 |  | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 116 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 21 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 19/18/16 |  |  | 329,28 |  | 54 |  |  | 0,891 | [8 empty] | 11D | [22 empty] | 1 |  |  |  | 37,03
Brasil | 26010214654 | 2500865442 |  | 08/05/2026 | 12/06/2026 15:22 | 12/06/2026 19:17 | 17/06/2026 18:32 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA07-17 | JOA07-17 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 434 | 9774 | 2841 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 31 | 0 | 0 |  | 14 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 18 | 4 | 0 |  |  | 351 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | [20 empty] | 0 |  |  | 233 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 20 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 20/19/16 |  |  | 303,80 |  | 51 |  |  | 0,928 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,51
Brasil | 26010214651 | 2500831356 |  | 08/05/2026 | 12/06/2026 15:22 | 12/06/2026 19:17 | 17/06/2026 18:31 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA07-06 | JOA07-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 117 | 2236 | 630 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 11 | 0 | 1 |  | 13 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 1 | 13 | 0 |  |  | 338 |  | 0 |  |  | 2 | 1 |  | 0 | 0 |  | 8 | [20 empty] | 0 |  |  | 227 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 18 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 18/16/14 |  |  | 321,89 |  | 52 |  |  | 0,930 | [8 empty] | 11F | [22 empty] | 2 |  |  |  | 33,24
Brasil | 26010214679 | 2500865402 |  | 05/05/2026 | 12/06/2026 15:22 | 12/06/2026 19:19 | 17/06/2026 18:31 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA07-05 | JOA07-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana VII |  |  | Atenção | Condição do lubrificante: Apresenta viscosidade a 100 °C acima do especificado para um lubrificante ISO VG 320, fatores que contribuem são oxidação e aplicação incorreta de lubrificante. Condições do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Carlos Damasceno - Interpretação ALS | Recomendamos avaliar entre tratar ou efetuar a substituição do lubrificante e checar possíveis erros de aplicação. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 429 | 8320 | 2151 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 1 | 0 |  | 58 | [8 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 3 | 0 |  |  | 324 |  | 2 |  |  | 2 | 1 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 190 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 18 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 20/18/16 |  |  | 335,58 |  | 55 |  |  | 0,992 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 1 |  |  |  | 45,32 | [783 empty] | Atenção
Brasil | 26010214684 | 2500831329 |  | 22/04/2026 | 12/06/2026 15:22 | 12/06/2026 19:19 | 16/06/2026 18:52 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA05-02 | JOA05-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 513 | 7647 | 1965 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 28 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 345 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 204 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 10 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 20/18/16 |  |  | 306,93 |  | 52 |  |  | 0,917 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,05
Brasil | 26010214685 | 2500865382 |  | 27/04/2026 | 12/06/2026 15:22 | 12/06/2026 19:20 | 16/06/2026 18:51 |  |  | AEROGERADOR | ZF | GPV 455 | JOA03-01 | JOA03-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana III |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 345 | 7869 | 1756 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 24 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 351 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 11 | [20 empty] | 0 |  |  | 187 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 11 | [20 empty] | 14 | [10 empty] | 20/18/16 |  |  | 311,33 |  | 51 |  |  | 0,945 | [8 empty] | 11D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,04
Brasil | 26010214692 | 2500831558 |  | 23/04/2026 | 12/06/2026 15:22 | 12/06/2026 19:20 | 16/06/2026 17:44 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA15-15 | JOA15-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 541 | 8841 | 2056 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7 | 0 | 0 |  | 17 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 8 | 1 | 1 |  |  | 339 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 14 | [20 empty] | 0 |  |  | 221 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 20 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 20/18/16 |  |  | 302,86 |  | 51 |  |  | 0,992 | [8 empty] | 12D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,37
Brasil | 26010214683 | 2500865412 |  | 14/05/2026 | 12/06/2026 15:22 | 12/06/2026 19:20 | 16/06/2026 17:44 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA15-11 | JOA15-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 569 | 4207 | 1880 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 1 | 0 |  | 46 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 4 | 0 | 1 |  |  | 292 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 172 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 16 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 19/18/16 |  |  | 306,80 |  | 52 |  |  | 0,940 | [8 empty] | 12D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,57
Brasil | 26010214688 | 2500831583 |  | 25/04/2026 | 12/06/2026 15:22 | 12/06/2026 19:21 | 16/06/2026 17:43 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA12-04 | JOA12-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | MOBILGEAR SHC XMP 320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 499 | 5198 | 2235 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 |  | 47 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 2 | 0 |  |  | 343 |  | 0 |  |  | 2 | 1 |  | 0 | 0 |  | 6 | [20 empty] | 0 |  |  | 211 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 13 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 20/18/16 |  |  | 312,93 |  | 52 |  |  | 1,000 | [8 empty] | 12D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 34,87
Brasil | 26010214694 | 2500865387 |  | 04/05/2026 | 12/06/2026 15:22 | 12/06/2026 19:20 | 16/06/2026 17:43 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA11-08 | JOA11-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 962 | 27620 | 9664 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 33 | 0 | 0 |  | 14 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 16 | 7 | 0 |  |  | 347 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | [20 empty] | 0 |  |  | 206 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 15 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 22/20/17 |  |  | 310,32 |  | 52 |  |  | 0,941 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,10
Brasil | 26010214687 | 2500831586 |  | 17/04/2026 | 12/06/2026 15:22 | 12/06/2026 19:20 | 16/06/2026 17:42 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA05-08 | JOA05-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 946 | 4768 | 2345 |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 1 | 1 |  | 59 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 10 | 0 | 1 |  |  | 340 |  | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 25 | [20 empty] | 0 |  |  | 163 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 13 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 19/18/17 |  |  | 313,70 |  | 53 |  |  | 0,880 | [8 empty] | >12D | [22 empty] | 1 |  |  |  | 34,83
Brasil | 26010214681 | 2500831580 |  | 21/04/2026 | 12/06/2026 15:22 | 12/06/2026 19:20 | 16/06/2026 17:42 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA04-14 | JOA04-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 583 | 7603 | 2852 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 |  | 16 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 6 | 2 | 0 |  |  | 352 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 179 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 19 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 20/19/16 |  |  | 305,35 |  | 52 |  |  | 0,896 | [8 empty] | 12D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,78
Brasil | 26010214680 | 2500865419 |  | 04/05/2026 | 12/06/2026 15:22 | 12/06/2026 19:20 | 16/06/2026 17:40 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-13 | JOA01-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Crítico | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Carlos Damasceno - Interpretação ALS | Recomendamos avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | 830 | 30511 | 6065 |  | 0 | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 4 | 2 | 0 |  | 100 | [8 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 2 | 1 |  |  | 340 |  | 4 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 78 | [20 empty] | 0 |  |  | 191 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 10 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 22/20/17 |  |  | 316,70 |  | 55 |  |  | 1,009 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 3 |  |  |  | 34,70 | [566 empty] | Crítico
Brasil | 26010214657 | 2500831604 |  | 13/05/2026 | 12/06/2026 15:22 | 12/06/2026 19:17 | 16/06/2026 16:36 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA16-15 | JOA16-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 385 | 11442 | 3237 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 12 | 0 | 0 |  | 29 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 8 | 4 | 0 |  |  | 353 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 12 | [20 empty] | 0 |  |  | 251 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 20 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 310,32 |  | 52 |  |  | 0,930 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 1 |  |  |  | 33,58
Brasil | 26010214655 | 2500831595 |  | 14/05/2026 | 12/06/2026 15:22 | 12/06/2026 19:18 | 16/06/2026 16:35 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA16-06 | JOA16-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 410 | 11798 | 2960 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 23 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 8 | 1 | 0 |  |  | 348 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 14 | [20 empty] | 0 |  |  | 180 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 13 | [20 empty] | 12 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 310,22 |  | 50 |  |  | 0,921 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,05
Brasil | 26010214668 | 2500865455 |  | 04/05/2026 | 12/06/2026 15:22 | 12/06/2026 19:20 | 16/06/2026 16:35 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA15-09 | JOA15-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 785 | 13039 | 4652 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 13 | 0 | 0 |  | 27 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 8 | 7 | 1 |  |  | 345 |  | 1 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 |  | 7 | [20 empty] | 0 |  |  | 166 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 12 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 21/19/17 |  |  | 311,67 |  | 51 |  |  | 0,981 | [8 empty] | 12D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,10
Brasil | 26010214672 | 2500831336 |  | 11/05/2026 | 12/06/2026 15:22 | 12/06/2026 19:19 | 16/06/2026 16:35 |  |  | AEROGERADOR | ZF | GPV 455 | JOA12-15 | JOA12-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 1691 | 18506 | 7340 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 45 | 0 | 0 |  | 15 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 28 | 0 | 1 |  |  | 340 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 241 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 21 | [20 empty] | 11 | [10 empty] | 21/20/18 |  |  | 307,60 |  | 49 |  |  | 0,903 | [8 empty] | >12D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,19
Brasil | 26010214673 | 2500865467 |  | 11/05/2026 | 12/06/2026 15:22 | 12/06/2026 19:19 | 16/06/2026 16:35 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA12-08 | JOA12-08 |  |  | GBX Novo | Óleo novo Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 377 | 4015 | 1719 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 34 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 322 |  | 0 |  |  | 2 | 1 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 180 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 13 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 19/18/16 |  |  | 315,00 |  | 52 |  |  | 0,992 | [8 empty] | 11D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 34,61
Brasil | 26010214670 | 2500831390 |  | 13/05/2026 | 12/06/2026 15:22 | 12/06/2026 19:20 | 16/06/2026 16:35 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA11-11 | JOA11-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 473 | 8460 | 2446 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 7 | 1 | 0 |  | 44 | [8 empty] | 3 |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 337 |  | 3 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 192 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 21 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 20/18/16 |  |  | 329,20 |  | 56 |  |  | 1,137 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 1 |  |  |  | 38,87
Brasil | 26010214648 | 2500831589 |  | 12/05/2026 | 12/06/2026 15:22 | 12/06/2026 19:18 | 16/06/2026 16:35 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA11-05 | JOA11-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 396 | 21164 | 7622 |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 14 | 1 | 0 |  | 40 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 8 | 0 | 1 |  |  | 330 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 7 | [20 empty] | 0 |  |  | 145 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 13 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 22/20/16 |  |  | 308,73 |  | 51 |  |  | 0,966 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 1 |  |  |  | 33,22
Brasil | 26010214659 | 2500831592 |  | 13/05/2026 | 12/06/2026 15:22 | 12/06/2026 19:18 | 16/06/2026 16:33 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA04-09 | JOA04-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 187 | 8196 | 1291 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 4 | 1 | 1 |  | 43 | [8 empty] | 3 |  | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  | 331 |  | 3 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 177 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 16 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 20/17/15 |  |  | 294,68 |  | 52 |  |  | 0,951 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 1 |  |  |  | 35,73
Brasil | 26010214665 | 2500865414 |  | 27/04/2026 | 12/06/2026 15:22 | 12/06/2026 19:20 | 16/06/2026 16:32 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA04-03 | JOA04-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 134 | 4429 | 1145 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 6 | 1 | 0 |  | 62 | [8 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 3 | 1 |  |  | 331 |  | 3 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 209 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 21 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 19/17/14 |  |  | 334,03 |  | 54 |  |  | 1,063 | [8 empty] | 10A | [22 empty] | 1 |  |  |  | 44,20
Brasil | 26010214647 | 2500831211 |  | 15/05/2026 | 12/06/2026 15:22 | 12/06/2026 19:17 | 16/06/2026 16:32 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA03-05 | JOA03-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana III |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 231 | 14790 | 2512 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 42 | 1 | 0 |  | 50 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 36 | 0 | 1 |  |  | 338 |  | 3 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 142 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 21 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 303,80 |  | 50 |  |  | 0,870 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 1 |  |  |  | 32,65
Brasil | 26010214660 | 2500865368 |  | 07/05/2026 | 12/06/2026 15:22 | 12/06/2026 19:17 | 16/06/2026 16:31 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-17 | JOA01-17 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Anormal | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | 250 | 16520 | 2700 |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 2 | 0 |  | 72 | [8 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  | 323 |  | 3 |  |  | 3 | 1 |  | 0 | 0 |  | 16 | [20 empty] | 0 |  |  | 174 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 16 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 328,09 |  | 54 |  |  | 1,036 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 1 |  |  |  | 41,97 | [566 empty] | Anormal
Brasil | 26010214667 | 2500831373 |  | 10/04/2026 | 12/06/2026 15:22 | 12/06/2026 19:20 | 16/06/2026 16:31 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-05 | JOA01-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 139 | 7664 | 1209 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 26 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 0 | 4 | 0 |  |  | 320 |  | 2 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 231 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 14 | [20 empty] | 11 | [10 empty] | 20/17/14 |  |  | 319,06 |  | 54 |  |  | 1,008 | [8 empty] | 10A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 34,34
Brasil | 26010214669 | 2500831603 |  | 24/04/2026 | 12/06/2026 15:22 | 12/06/2026 19:20 | 16/06/2026 16:31 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-16 | AUG05-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 213 | 2325 | 922 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 25 | 0 | 0 |  | 17 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 23 | 6 | 1 |  |  | 325 |  | 2 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 191 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 8 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 18/17/15 |  |  | 288,83 |  | 51 |  |  | 0,888 | [8 empty] | 10D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,40
Brasil | 26010214678 | 2500865403 |  | 05/05/2026 | 12/06/2026 15:22 | 12/06/2026 19:20 | 16/06/2026 16:31 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-15 | AUG05-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO VG 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 352 | 11894 | 2609 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 57 | 0 | 1 |  | 20 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 36 | 0 | 1 |  |  | 360 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 217 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 12 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 311,36 |  | 51 |  |  | 0,921 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,69
Brasil | 26010214666 | 2500831376 |  | 23/04/2026 | 12/06/2026 15:22 | 12/06/2026 19:20 | 16/06/2026 16:30 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG04-04 | AUG04-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 53 | 1773 | 355 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 30 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 353 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 239 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 20 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 18/16/13 |  |  | 312,16 |  | 52 |  |  | 1,015 | [8 empty] | 11F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,12
Brasil | 26010214715 | 2500865443 |  | 07/05/2026 | 12/06/2026 15:22 | 12/06/2026 19:20 | 16/06/2026 14:36 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA16-01 | JOA16-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Anormal | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | 905 | 63051 | 30138 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 2 |  | 78 | [8 empty] | 4 |  | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 417 |  | 0 |  |  | 8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | [20 empty] | 0 |  |  | 145 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 2 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 23/22/17 |  |  | 319,06 |  | 54 |  |  | 1,264 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 36,90 | [566 empty] | Anormal
Brasil | 26010214716 | 2500831325 |  | 15/05/2026 | 12/06/2026 15:22 | 12/06/2026 19:20 | 16/06/2026 14:35 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA12-16 | JOA12-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO VG 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 733 | 47346 | 5809 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 9 | 0 | 0 |  | 50 | [8 empty] | 6 |  | 0 | 0 | 3 | 1 |  |  | 404 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 36 | [20 empty] | 0 |  |  | 78 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 19 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 23/20/17 |  |  | 317,07 |  | 54 |  |  | 0,820 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 35,42
Brasil | 26010214743 | 2500831517 |  | 26/04/2026 | 12/06/2026 15:22 | 12/06/2026 19:20 | 16/06/2026 14:35 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA12-13 | JOA12-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 533 | 10450 | 2522 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 42 | [8 empty] | 5 |  | 0 | 0 | 4 | 0 |  |  | 415 |  | 4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 118 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 27 | [20 empty] | 11 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 317,84 |  | 54 |  |  | 0,876 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 1 |  |  |  | 34,36
Brasil | 26010214759 | 2500831610 |  | 16/04/2026 | 12/06/2026 15:22 | 12/06/2026 20:42 | 16/06/2026 14:35 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA12-11 | JOA12-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 124 | 1895 | 547 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6 | 0 | 0 |  | 37 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 3 | 4 | 0 |  |  | 395 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 148 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 17 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 18/16/14 |  |  | 314,83 |  | 51 |  |  | 0,799 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 1 |  |  |  | 33,76
Brasil | 26010214713 | 2500831593 |  | 15/04/2026 | 12/06/2026 15:22 | 12/06/2026 19:20 | 16/06/2026 14:34 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA12-09 | JOA12-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 454 | 7851 | 2669 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 |  | 50 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 8 | 3 | 0 |  |  | 407 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 13 | [20 empty] | 0 |  |  | 108 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 19 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 20/19/16 |  |  | 305,35 |  | 54 |  |  | 0,960 | [8 empty] | 12D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,90
Brasil | 26010214705 | 2500865391 |  | 08/04/2026 | 12/06/2026 15:22 | 12/06/2026 19:19 | 16/06/2026 14:34 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA12-06 | JOA12-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 2810 | 13194 | 6745 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 30 | [8 empty] | 7 |  | 0 | 0 | 5 | 0 |  |  | 427 |  | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 111 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 27 | [20 empty] | 14 | [10 empty] | 21/20/19 |  |  | 317,07 |  | 53 |  |  | 0,846 | [8 empty] | >12C | [22 empty] | 0 |  |  |  | 34,21
Brasil | 26010214711 | 2500831338 |  | 09/04/2026 | 12/06/2026 15:22 | 12/06/2026 19:20 | 16/06/2026 14:34 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA12-05 | JOA12-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 520 | 15969 | 3289 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 48 | 0 | 0 |  | 37 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 38 | 2 | 0 |  |  | 401 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 112 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 28 | [20 empty] | 12 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 303,38 |  | 52 |  |  | 0,890 | [8 empty] | >12E | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,59
Brasil | 26010214742 | 2500865576 |  | 05/05/2026 | 12/06/2026 15:22 | 12/06/2026 19:19 | 16/06/2026 14:32 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA12-03 | JOA12-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 4756 | 27787 | 16773 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 38 | 0 | 0 |  | 23 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 32 | 6 | 0 |  |  | 417 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 115 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 27 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 22/21/19 |  |  | 310,36 |  | 53 |  |  | 0,881 | [8 empty] | >12B | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,69
Brasil | 26010214737 | 2500831596 |  | 21/04/2026 | 12/06/2026 15:22 | 12/06/2026 19:20 | 16/06/2026 14:32 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA11-08 | JOA11-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XI |  |  | Anormal | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | 956 | 25387 | 7500 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 2 | 0 |  | 139 | [8 empty] | 2 |  | 3 | 1 | 2 | 0 |  |  | 373 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 125 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 14 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 22/20/17 |  |  | 313,01 |  | 53 |  |  | 0,728 | [8 empty] | >12D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 51,14 | [566 empty] | Anormal
Brasil | 26010214703 | 2500831332 |  | 14/05/2026 | 12/06/2026 15:22 | 12/06/2026 19:21 | 16/06/2026 14:18 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA11-05 | JOA11-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XI |  |  | Atenção | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta partículas metálicas as quais indicam um desgaste nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | 553 | 10564 | 3866 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7 | 0 | 0 |  | 21 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 5 | 7 | 0 |  |  | 419 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 111 | [81 empty] | Partículas metálicas | [6 empty] | 25 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 310,36 |  | 52 |  |  | 0,792 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,63 | [700 empty] | Atenção
Brasil | 26010214708 | 2500865407 |  | 30/04/2026 | 12/06/2026 15:22 | 12/06/2026 19:20 | 16/06/2026 14:14 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA07-10 | JOA07-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana VII |  |  | Anormal | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | 507 | 3756 | 1613 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 21 | 2 | 0 |  | 74 | [8 empty] | 5 |  | 0 | 0 | 4 | 0 |  |  | 395 |  | 4 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 14 | [20 empty] | 0 |  |  | 107 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 26 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 19/18/16 |  |  | 329,74 |  | 57 |  |  | 1,078 | [8 empty] | 12D | [22 empty] | 1 |  |  |  | 39,38 | [566 empty] | Anormal
Brasil | 26010214744 | 2500865355 |  | 29/04/2026 | 12/06/2026 15:22 | 12/06/2026 19:19 | 16/06/2026 14:12 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA05-09 | JOA05-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 313 | 4929 | 1863 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 11 | 0 | 0 |  | 42 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 6 | 1 | 0 |  |  | 391 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 121 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 18 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 19/18/15 |  |  | 307,60 |  | 53 |  |  | 0,896 | [8 empty] | 11D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,54
Brasil | 26010214740 | 2500831359 |  | 08/05/2026 | 12/06/2026 15:22 | 12/06/2026 19:19 | 16/06/2026 14:12 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA04-16 | JOA04-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 583 | 7187 | 2858 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 40 | 0 | 0 |  | 36 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 33 | 3 | 0 |  |  | 407 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 116 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 18 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 20/19/16 |  |  | 314,83 |  | 52 |  |  | 0,855 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 1 |  |  |  | 33,67
Brasil | 26010214727 | 2500831609 |  | 09/05/2026 | 12/06/2026 15:22 | 12/06/2026 19:20 | 16/06/2026 14:11 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA04-12 | JOA04-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 1011 | 20976 | 7421 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 39 | 0 | 0 |  | 26 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 21 | 7 | 0 |  |  | 417 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 114 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 27 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 22/20/17 |  |  | 324,18 |  | 52 |  |  | 0,792 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,50
Brasil | 26010214712 | 2500865423 |  | 30/04/2026 | 12/06/2026 15:22 | 12/06/2026 19:21 | 16/06/2026 14:09 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA04-11 | JOA04-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 502 | 13474 | 3114 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 5 | 1 | 0 |  | 56 | [8 empty] | 5 |  | 0 | 0 | 4 | 0 |  |  | 361 |  | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7 | [20 empty] | 0 |  |  | 119 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 28 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 305,36 |  | 55 |  |  | 0,928 | [8 empty] | 12D | [22 empty] | 1 |  |  |  | 36,56
Brasil | 26010214741 | 2500831344 |  | 28/04/2026 | 12/06/2026 15:22 | 12/06/2026 19:19 | 16/06/2026 14:09 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA04-07 | JOA04-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 512 | 8644 | 3328 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 |  | 16 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 6 | 5 | 0 |  |  | 411 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 115 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 22 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 20/19/16 |  |  | 314,54 |  | 51 |  |  | 0,836 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,93
Brasil | 26010214746 | 2500831304 |  | 28/04/2026 | 12/06/2026 19:18 | 12/06/2026 19:20 | 16/06/2026 14:08 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA04-04 | JOA04-04 |  |  | GBX | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Obra padrão - INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 558 | 7785 | 2995 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 44 | 0 | 1 |  | 49 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 26 | 11 | 0 |  |  | 405 |  | 5 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 119 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 17 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 20/19/16 |  |  | 312,24 |  | 51 |  |  | 0,842 | [8 empty] | 12D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,99
Brasil | 26010214750 | 2500831611 |  | 18/04/2026 | 12/06/2026 15:22 | 12/06/2026 20:43 | 16/06/2026 14:08 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA04-02 | JOA04-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 147 | 12521 | 4719 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 4 | 0 | 0 |  | 48 | [8 empty] | 4 |  | 0 | 0 | 4 | 0 |  |  | 384 |  | 4 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 136 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 25 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 21/19/14 |  |  | 307,23 |  | 48 |  |  | 0,903 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,31
Brasil | 26010214736 | 2500865461 |  | 08/05/2026 | 12/06/2026 15:22 | 12/06/2026 19:20 | 16/06/2026 14:08 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA03-04 | JOA03-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana III |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 964 | 12673 | 4935 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 57 | 0 | 0 |  | 56 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 44 | 2 | 0 |  |  | 400 |  | 3 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 86 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 22 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 21/19/17 |  |  | 310,36 |  | 52 |  |  | 0,857 | [8 empty] | >12E | [22 empty] | 1 |  |  |  | 33,13
Brasil | 26010214755 | 2500865597 |  | 28/04/2026 | 12/06/2026 15:22 | 12/06/2026 20:42 | 16/06/2026 14:07 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA03-03 | JOA03-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana III |  |  | Anormal | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | 135 | 6415 | 976 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 61 | 1 | 0 |  | 95 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 27 | 2 | 0 |  |  | 412 |  | 3 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 14 | [20 empty] | 0 |  |  | 130 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 28 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 20/17/14 |  |  | 309,41 |  | 51 |  |  | 0,773 | [8 empty] | 11F | [22 empty] | 1 |  |  |  | 33,18 | [566 empty] | Anormal
Brasil | 26010214723 | 2500831331 |  | 24/03/2026 | 12/06/2026 15:22 | 12/06/2026 19:20 | 16/06/2026 14:07 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-16 | JOA01-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 1704 | 29549 | 11749 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 42 | 0 | 0 |  | 19 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 40 | 7 | 0 |  |  | 399 |  | 2 |  |  | 5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 126 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 20 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 22/21/18 |  |  | 315,93 |  | 52 |  |  | 0,734 | [8 empty] | >12D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,80
Brasil | 26010214757 | 2500831009 |  | 14/04/2026 | 12/06/2026 15:22 | 12/06/2026 20:43 | 16/06/2026 14:04 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-11 | JOA01-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 1001 | 8938 | 3644 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 |  | 16 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 39 | 6 | 0 |  |  | 386 |  | 3 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 132 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 18 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 20/19/17 |  |  | 315,64 |  | 51 |  |  | 0,764 | [8 empty] | >12D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,50
Brasil | 26010214704 | 2500831353 |  | 14/04/2026 | 12/06/2026 15:22 | 12/06/2026 19:20 | 16/06/2026 14:04 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-08 | JOA01-08 |  |  | GBX Novo | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 172 | 10769 | 2342 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7 | 0 | 0 |  | 37 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 3 | 4 | 0 |  |  | 386 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 114 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 15 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 21/18/15 |  |  | 315,51 |  | 53 |  |  | 0,924 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 1 |  |  |  | 34,01
Brasil | 26010214756 | 2500831615 |  | 10/04/2026 | 12/06/2026 15:22 | 12/06/2026 20:42 | 16/06/2026 14:04 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-03 | JOA01-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Anormal | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | 144 | 4977 | 1448 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 46 | 0 | 0 |  | 66 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 27 | 9 | 0 |  |  | 393 |  | 4 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 126 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 18 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 19/18/14 |  |  | 312,24 |  | 51 |  |  | 0,823 | [8 empty] | 11E | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,87 | [566 empty] | Anormal
Brasil | 26010214706 | 2500865386 |  | 05/05/2026 | 12/06/2026 15:22 | 12/06/2026 19:21 | 16/06/2026 13:47 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-14 | AUG05-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO VG 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 375 | 13263 | 3352 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 39 | [8 empty] | 6 |  | 0 | 0 | 5 | 0 |  |  | 414 |  | 4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 96 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 25 | [20 empty] | 12 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 318,97 |  | 56 |  |  | 1,013 | [8 empty] | 12E | [22 empty] | 0 |  |  |  | 34,44
Brasil | 26010214725 | 2500831322 |  | 17/04/2026 | 12/06/2026 15:22 | 12/06/2026 19:19 | 16/06/2026 13:47 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-09 | AUG05-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 616 | 50016 | 6928 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 39 | 0 | 0 |  | 56 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 32 | 2 | 0 |  |  | 413 |  | 4 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 131 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 28 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 23/20/16 |  |  | 310,32 |  | 51 |  |  | 0,792 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 1 |  |  |  | 32,94
Brasil | 26010214752 | 2500831337 |  | 16/04/2026 | 12/06/2026 15:22 | 12/06/2026 20:42 | 16/06/2026 13:47 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-08 | AUG05-08 |  |  | GBX Novo | Óleo novo Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | - | - | - |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 34 | 0 | 0 |  | 34 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 35 | 2 | 0 |  |  | 385 |  | 3 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 132 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 27 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | - |  |  | 309,89 |  | 53 |  |  | 0,936 | [8 empty] | - | [22 empty] | 1 |  |  |  | 33,12
Brasil | 26010214714 | 2500831367 |  | 10/04/2026 | 12/06/2026 15:22 | 12/06/2026 19:20 | 16/06/2026 13:20 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-03 | AUG05-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Anormal | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | 418 | 20881 | 4179 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 37 | 0 | 0 |  | 73 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 30 | 2 | 0 |  |  | 419 |  | 2 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 121 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 26 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 22/19/16 |  |  | 315,28 |  | 52 |  |  | 0,780 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,67 | [566 empty] | Anormal
Brasil | 26010202833 | 2600131783 |  | 13/05/2026 | 08/06/2026 15:40 | 08/06/2026 18:35 | 12/06/2026 13:04 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR05-05 | BR5-05 | 17134217 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 94752 | N/I | CASTROL | - |  | Horas. |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 05 |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta elevada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro, a qual indica desgaste nos componentes. | Marcus Silva - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Avaliar as condições dos componentes. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 321 | 5369 | 1788 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 1137 | 2 | 0 |  | 157 | [8 empty] | 10 |  | 1 | 755 | 4 | 0 |  |  | 328 |  | 0 |  |  | 5 | 3 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 320 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 35 | [10 empty] | 20/18/16 |  |  | 314,06 |  | 2 |  |  | 0,341 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 6 |  |  |  | 38,47 | [550 empty] | Crítico |  | Anormal | [13 empty] | Crítico | [172 empty] | Crítico
Brasil | 26010202832 | 2600131346 |  | 14/05/2026 | 08/06/2026 15:40 | 08/06/2026 18:35 | 12/06/2026 12:34 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR04-14 | BR4-14 | 17134210 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 52488 | N/I | MOBIL | - |  | Horas. |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 04 |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 1212 | 84529 | 33191 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 1417 | 0 | 0 |  | 5 | [8 empty] | 5 |  | 0 | 577 | 0 | 0 |  |  | 293 |  | 0 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 252 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 24/22/17 |  |  | 333,09 |  | 6 |  |  | 0,550 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 5 |  |  |  | 39,97
Brasil | 26010202839 | 2600131834 |  | 18/05/2026 | 08/06/2026 15:40 | 08/06/2026 18:34 | 11/06/2026 17:19 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR04-04 | BR4-04 | 17134200 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 94296 | N/I | CASTROL | - |  | Horas |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 04 |  | Anormal | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | 316 | 6517 | 1811 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1350 | 0 | 0 |  | 112 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 643 | 18 | 0 |  |  | 307 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 293 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 21 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 313,28 |  | 3 |  |  | 0,267 | [8 empty] | 11D | [22 empty] | 5 |  |  |  | 37,99 | [566 empty] | Anormal
Brasil | 26010202807 | 2600131825 |  | 11/05/2026 | 08/06/2026 15:40 | 08/06/2026 18:34 | 11/06/2026 15:45 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR05-03 | BR5-03 | 17134215 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 94704 | N/I | CASTROL | - |  | Horas |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 05 |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual indica desgaste nos componentes. | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 297 | 12878 | 2617 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 1099 | 1 | 0 |  | 119 | [8 empty] | 4 |  | 1 | 525 | 13 | 0 |  |  | 225 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8 | [20 empty] | 0 |  |  | 306 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 54 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 313,38 |  | 2 |  |  | 0,542 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 8 |  |  |  | 38,67 | [550 empty] | Anormal |  | Anormal | [13 empty] | Anormal | [172 empty] | Anormal
Brasil | 26010202826 | 2600131818 |  | 20/05/2026 | 08/06/2026 15:40 | 08/06/2026 18:34 | 11/06/2026 14:39 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR05-09 | BR5-09 | 17134221 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 95016 | N/I | CASTROL | ISO 320 |  | Horas |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 05 |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 871 | 17681 | 5819 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 758 | 1 | 0 |  | 57 | [8 empty] | 4 |  | 0 | 356 | 8 | 0 |  |  | 159 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 268 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 36 | [10 empty] | 21/20/17 |  |  | 317,90 |  | 2 |  |  | 0,501 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 3 |  |  |  | 38,76 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [13 empty] | Anormal | [172 empty] | Crítico
Brasil | 26010202825 | 2600131809 |  | 21/05/2026 | 08/06/2026 15:40 | 08/06/2026 18:34 | 11/06/2026 14:37 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR03-06 | BR3-06 | 17134185 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 94488 | N/I | CASTROL | ISO 320 |  | Horas |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 03 |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 581 | 14366 | 4212 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 1037 | 1 | 0 |  | 64 | [8 empty] | 4 |  | 1 | 496 | 10 | 0 |  |  | 218 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 326 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 19 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 323,87 |  | 2 |  |  | 0,515 | [8 empty] | 12D | [22 empty] | 5 |  |  |  | 38,98 | [550 empty] | Crítico |  | Anormal | [13 empty] | Anormal | [172 empty] | Crítico
Brasil | 26010202828 | 2600131762 |  | 11/05/2026 | 08/06/2026 15:40 | 08/06/2026 18:34 | 11/06/2026 14:36 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR02-16 | BR2-16 | 17134179 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 85800 | N/I | CASTROL | - |  | Horas. |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 02 |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 496 | 7238 | 2508 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 923 | 1 | 0 |  | 50 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 448 | 8 | 0 |  |  | 194 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 308 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 21 | [10 empty] | 20/19/16 |  |  | 319,54 |  | 2 |  |  | 0,535 | [8 empty] | 12D | [22 empty] | 4 |  |  |  | 38,63 | [550 empty] | Crítico |  | Anormal | [186 empty] | Crítico
Brasil | 26010202071 | 2501175319 |  | 25/05/2026 | 08/06/2026 15:40 | 08/06/2026 17:35 | 11/06/2026 14:27 | 03/07/2026 18:14 |  | AEROGERADOR | ZF Powertrain System | GPV 455.3 S | ASB07-05 | ASB07-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1323 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta viscosidade abaixo do especificado para um lubrificante ISO 320, fatores que contribuem para redução da viscosidade são degradação térmica, cisalhamento, adição incorreta de lubrificante e/ou contaminação por solventes, apresenta também elevada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes e elevada concentração de água, esta característica promove oxidação dos componentes, degradação do óleo e falha na lubrificação. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS | Recomendamos avaliar entre tratar ou efetuar a substituição do lubrificante. Checar também a temperatura de trabalho e potencial adição de lubrificante incorreto. Verificar danos nas vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 537 | 29663 | 7470 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 30 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 7 | 1 |  |  | 296 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 27 | [20 empty] | 0 |  |  | 961 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 22 | [20 empty] | 12 | [10 empty] | 22/20/16 |  |  | 262,22 |  | 71 |  |  | 1,092 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 27,46 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [65 empty] | Crítico | [120 empty] | Crítico |  |  | Crítico
Brasil | 26010202802 | 2600129930 |  | 11/05/2026 | 08/06/2026 15:41 | 08/06/2026 18:34 | 10/06/2026 16:57 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | SEP-08 | SEP-08 | 16130408 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 10584 | N/I | SHELL | OMALA 320 |  | Shell Omala S5 Wind 320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Serra do Espinhaço |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 30 | 1710 | 343 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 69 | 0 | 0 |  | 46 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 45 | 9 | 0 |  |  | 399 |  | 4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 213 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 18/16/12 |  |  | 338,68 |  | 76 |  |  | 0,893 | [8 empty] | 10F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 40,34
Brasil | 26010202788 | 2600129975 |  | 15/05/2026 | 08/06/2026 15:41 | 08/06/2026 18:35 | 10/06/2026 16:57 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | PIL-07 | PIL-07 | 16130389 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 15000 | N/I | MOBIL | ISO 320 | MOBILGEAR SHC XMP | MOBIL SHC XMP 320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Pilões |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 138 | 9096 | 1308 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7 | 0 | 2 |  | 25 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 7 | 9 | 0 |  |  | 307 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 170 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 13 | [10 empty] | 20/18/14 |  |  | 342,95 |  | 50 |  |  | 1,012 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 39,19
Brasil | 26010202757 | 2600131245 |  | 27/05/2026 | 08/06/2026 15:40 | 08/06/2026 18:28 | 10/06/2026 16:56 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR05-15 | BR5-15 | 17134227 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 94080 | N/I | CASTROL | ISO 320 |  | Horas |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 05 |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 413 | 19507 | 8756 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1322 | 0 | 0 |  | 53 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 660 | 12 | 0 |  |  | 309 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 12 | [20 empty] | 0 |  |  | 205 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 14 | [10 empty] | 21/20/16 |  |  | 314,54 |  | 2 |  |  | 0,511 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 7 |  |  |  | 38,77
Brasil | 26010202790 | 2600129951 |  | 20/05/2026 | 08/06/2026 15:41 | 08/06/2026 18:35 | 10/06/2026 14:12 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | PIL-13 | PIL-13 | 16130395 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 58608 | N/I | MOBIL | ISO 320 | MOBILGEAR SHC XMP | MOBIL SHC XMP 320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Pilões |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Franciel Ferreira Nantes - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 135 | 3557 | 1012 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 5 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 282 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 172 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 12 | [10 empty] | 19/17/14 |  |  | 339,57 |  | 48 |  |  | 0,991 | [8 empty] | 9A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,28
Brasil | 26010202768 | 2600129983 |  | 20/05/2026 | 08/06/2026 15:41 | 08/06/2026 18:28 | 10/06/2026 14:11 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | PIL-10 | PIL-10 | 16130392 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 58608 | N/I | MOBIL | ISO 320 | MOBILGEAR SHC XMP | MOBIL SHC XMP 320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Pilões |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Franciel Ferreira Nantes - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 133 | 5103 | 1338 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 14 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  | 263 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 156 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 20/18/14 |  |  | 318,21 |  | 46 |  |  | 0,875 | [8 empty] | 10A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,11
Brasil | 26010202769 | 2600129856 |  | 18/05/2026 | 08/06/2026 15:41 | 08/06/2026 18:29 | 10/06/2026 14:11 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | PIL-09 | PIL-09 | 16130391 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 58560 | N/I | MOBIL | ISO 320 | MOBILGEAR SHC XMP | MOBIL SHC XMP 320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Pilões |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Franciel Ferreira Nantes - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 212 | 9530 | 1998 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 268 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 97 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 11 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 339,60 |  | 51 |  |  | 0,992 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,46
Brasil | 26010202758 | 2600129920 |  | 15/05/2026 | 08/06/2026 15:41 | 08/06/2026 18:28 | 10/06/2026 14:10 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | PIL-06 | PIL-06 | 16130388 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 23424 | N/I | MOBIL | ISO 320 | MOBILGEAR SHC XMP | MOBIL SHC XMP 320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Pilões |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 293 | 9430 | 2518 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 32 | 0 | 0 |  | 15 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 |  |  | 253 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 163 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 12 | [10 empty] | 20/19/15 |  |  | 330,05 |  | 47 |  |  | 0,974 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 1 |  |  |  | 37,83 | [550 empty] | Anormal |  | Anormal | [186 empty] | Anormal
Brasil | 26010202759 | 2600131690 |  | 02/06/2026 | 08/06/2026 15:41 | 08/06/2026 18:28 | 10/06/2026 14:01 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB4419 | DOU-16 | DOU-16 | 16130321 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 37608 | N/I | MOBIL | ISO 320 | MOBILGEAR SHC XMP | MOBIL SHC XMP320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Dourados |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 218 | 23831 | 5649 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 20 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 9 | 0 | 0 |  |  | 278 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 90 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 22/20/15 |  |  | 334,87 |  | 53 |  |  | 1,093 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,18 | [550 empty] | Anormal |  | Crítico | [186 empty] | Crítico
Brasil | 26010202803 | 2600131609 |  | 01/06/2026 | 08/06/2026 15:41 | 08/06/2026 18:34 | 10/06/2026 14:01 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB4419 | DOU-12 | DOU-12 | 16130317 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 37920 | N/I | MOBIL | ISO 320 | MOBILGEAR SHC XMP | MOBIL SHC XMP320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Dourados |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Franciel Ferreira Nantes - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 101 | 11119 | 2032 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 9 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 13 | 0 | 0 |  |  | 320 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 184 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 12 | [10 empty] | 21/18/14 |  |  | 336,49 |  | 55 |  |  | 1,265 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 37,76
Brasil | 26010202770 | 2600130030 |  | 26/05/2026 | 08/06/2026 15:41 | 08/06/2026 18:29 | 10/06/2026 14:00 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | DOU-06 | DOU-06 | 16130311 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 37968 | N/I | MOBIL | ISO 320 | MOBILGEAR SHC XMP | MOBIL SHC XMP320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Dourados |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Franciel Ferreira Nantes - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 78 | 4922 | 915 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 15 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 7 | 0 | 0 |  |  | 285 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 158 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 19/17/13 |  |  | 329,28 |  | 51 |  |  | 1,110 | [8 empty] | 10A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 39,00
Brasil | 26010202760 | 2600131656 |  | 25/05/2026 | 08/06/2026 15:41 | 08/06/2026 18:28 | 10/06/2026 13:59 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB4419 | DOU-03 | DOU-03 | 16130308 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 38064 | N/I | MOBIL | ISO 320 | MOBILGEAR SHC XMP | MOBIL SHC XMP320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Dourados |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 245 | 13962 | 3344 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 |  |  | 300 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 173 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 339,00 |  | 52 |  |  | 1,144 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,69 | [550 empty] | Anormal |  | Anormal | [186 empty] | Anormal
Brasil | 26010202773 | 2600129865 |  | 09/05/2026 | 08/06/2026 15:41 | 08/06/2026 18:34 | 10/06/2026 13:55 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | CAE-18 | CAE-18 | 16130364 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 18600 | N/I | MOBIL | ISO 320 | MOBILGEAR SHC XMP | MOBIL SHC XMP 320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Caetité |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Franciel Ferreira Nantes - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 72 | 7337 | 573 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 33 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 380 |  | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 16 | [20 empty] | 0 |  |  | 146 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 20/16/13 |  |  | 323,73 |  | 69 |  |  | 1,134 | [8 empty] | 11F | [22 empty] | 1 |  |  |  | 37,74
Brasil | 26010202841 | 2600131755 |  | 22/05/2026 | 08/06/2026 15:40 | 08/06/2026 18:34 | 10/06/2026 13:46 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR04-07 | BR4-07 | 17134203 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 56112 | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  | Horas |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 04 |  | Crítico | Condição do Lubrificante: Apresenta condições de uso. Condição do equipamento: Encontrado moderada concentração de Sódio, podendo ser oriundo de contaminação externa e elevada concentração de Ferro e Molibdênio, a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Avaliar as condições dos componentes. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 112 | 1500 | 596 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 29 | 3 | 1 |  | 191 | [8 empty] | 1 |  | 2 | 25 | 37 | 1 |  |  | 305 |  | 5 |  |  | 1 | 2 |  | 0 | 0 |  | 9 | [20 empty] | 0 |  |  | 175 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 19 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 18/16/14 |  |  | 326,93 |  | 54 |  |  | 0,886 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 1 |  |  |  | 35,29 | [566 empty] | Crítico | [11 empty] | Anormal | Anormal
Brasil | 26010202818 | 2600131785 |  | 18/05/2026 | 08/06/2026 15:40 | 08/06/2026 18:34 | 10/06/2026 13:45 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR03-11 | BR3-11 | 17134190 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 53568 | N/I | MOBIL | - |  | Horas |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 03 |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Franciel Ferreira Nantes - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 178 | 5519 | 1766 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 16 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 298 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 186 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 335,06 |  | 54 |  |  | 1,356 | [8 empty] | 10A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 37,71
Brasil | 26010202858 | 2600131286 |  | 28/05/2026 | 08/06/2026 15:40 | 08/06/2026 19:13 | 10/06/2026 13:44 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR01-04 | BR1-04 | 17134159 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 24648 | N/I | MOBIL | ISO 320 |  | Horas |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 01 |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 171 | 8696 | 2871 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 6 | 1 | 0 |  |  | 355 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 167 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 20/19/15 |  |  | 348,35 |  | 54 |  |  | 1,380 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,50 | [550 empty] | Anormal |  | Anormal | [186 empty] | Anormal
Brasil | 26010202095 | 2501175417 |  | 27/05/2026 | 08/06/2026 15:40 | 08/06/2026 17:43 | 10/06/2026 13:42 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB08-12 | ASB08-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Concentração de Cálcio e Molibdênio fora do esperado. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 343 | 9672 | 2937 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 185 | 1 | 0 |  | 63 | [8 empty] | 2 |  | 1 | 31 | 18 | 0 |  |  | 413 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 16 | [20 empty] | 0 |  |  | 185 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 19 | [20 empty] | 12 | [10 empty] | 20/19/16 |  |  | 315,20 |  | 56 |  |  | 1,488 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 2 |  |  |  | 34,51 | [550 empty] | Crítico |  | Anormal | [9 empty] | Atenção |  |  |  | Anormal | [11 empty] | Atenção | [160 empty] | Crítico
Brasil | 26010202047 | 2501175339 |  | 27/05/2026 | 08/06/2026 15:40 | 08/06/2026 17:36 | 10/06/2026 13:41 |  |  | AEROGERADOR | ZF Powertrain System | GPV 455.3 S | ASB08-10 | ASB08-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 291 | 11230 | 3171 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 35 | 0 | 0 |  | 26 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 9 | 3 | 0 |  |  | 318 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 13 | [20 empty] | 0 |  |  | 143 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 25 | [20 empty] | 11 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 314,54 |  | 56 |  |  | 0,998 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 1 |  |  |  | 33,90 | [550 empty] | Anormal |  | Anormal | [186 empty] | Anormal
Brasil | 26010202809 | 2600129972 |  | 12/05/2026 | 08/06/2026 15:41 | 08/06/2026 18:35 | 09/06/2026 17:34 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | SEP-06 | SEP-06 | 16130406 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 11376 | N/I | SHELL | OMALA 320 |  | Shell Omala S5 Wind 320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Serra do Espinhaço |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 356 | 2922 | 1173 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 35 | [8 empty] | 4 |  | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 384 |  | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8 | [20 empty] | 0 |  |  | 255 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 19/17/16 |  |  | 332,72 |  | 78 |  |  | 1,078 | [8 empty] | 11D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 39,05
Brasil | 26010202820 | 2600129957 |  | 20/04/2026 | 08/06/2026 15:41 | 08/06/2026 18:35 | 09/06/2026 17:34 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | PIL-12 | PIL-12 | 16130394 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 58608 | N/I | MOBIL | ISO 320 | MOBILGEAR SHC XMP | MOBIL SHC XMP 320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Pilões |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 647 | 19363 | 3037 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 12 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 37 | 0 | 0 |  |  | 244 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 154 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 21/19/17 |  |  | 338,65 |  | 45 |  |  | 0,981 | [8 empty] | >12E | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,08
Brasil | 26010202804 | 2600116343 |  | 02/06/2026 | 08/06/2026 15:41 | 08/06/2026 18:35 | 09/06/2026 17:34 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB4419 | DOU-15 | DOU-15 | 16130320 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 37632 | N/I | MOBIL | ISO 320 | MOBILGEAR SHC XMP | MOBIL SHC XMP320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Dourados |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 397 | 6481 | 2787 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 15 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 14 | 0 | 0 |  |  | 294 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 162 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 14 | [10 empty] | 20/19/16 |  |  | 330,88 |  | 53 |  |  | 1,247 | [8 empty] | 11D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 37,61
Brasil | 26010202831 | 2600131842 |  | 25/05/2026 | 08/06/2026 15:40 | 08/06/2026 18:35 | 09/06/2026 17:33 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR07-10 | BR7-10 | 17134256 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 25200 | N/I | MOBIL | ISO 320 |  | Horas |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 07 |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 698 | 9551 | 3665 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 39 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 337 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 215 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 20/19/17 |  |  | 331,31 |  | 56 |  |  | 1,471 | [8 empty] | 12D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 37,73
Brasil | 26010202848 | 2600131829 |  | 26/05/2026 | 08/06/2026 15:40 | 08/06/2026 18:35 | 09/06/2026 17:33 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR06-13 | BR6-13 | 17134242 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 52608 | N/I | MOBIL | ISO 320 |  | Horas |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 06 |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 374 | 11308 | 2580 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 31 | 0 | 0 |  | 47 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 31 | 0 | 0 |  |  | 263 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 147 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 304,50 |  | 46 |  |  | 1,107 | [8 empty] | 12E | [22 empty] | 0 |  |  |  | 35,32
Brasil | 26010202830 | 2600131728 |  | 07/05/2026 | 08/06/2026 15:40 | 08/06/2026 18:35 | 09/06/2026 17:33 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR03-12 | BR3-12 | 17134191 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 53280 | N/I | MOBIL | - |  | Horas. |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 03 |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 459 | 10068 | 2966 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 56 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 247 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 162 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 334,53 |  | 50 |  |  | 1,148 | [8 empty] | 12E | [22 empty] | 0 |  |  |  | 37,81
Brasil | 26010202805 | 2600129998 |  | 11/05/2026 | 08/06/2026 15:41 | 08/06/2026 18:34 | 09/06/2026 17:32 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | SEP-07 | SEP-07 | 16130407 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 17496 | N/I | MOBIL | ISO 320 | MOBILGEAR SHC XMP | MOBIL SHC XMP 320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Serra do Espinhaço |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 463 | 4833 | 1934 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 47 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 285 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | [20 empty] | 0 |  |  | 208 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 19/18/16 |  |  | 328,68 |  | 50 |  |  | 1,043 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 42,21
Brasil | 26010202811 | 2600129912 |  | 23/05/2026 | 08/06/2026 15:41 | 08/06/2026 18:34 | 09/06/2026 17:32 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | PIL-17 | PIL-17 | 16130399 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 25560 | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  | AMSOIL PTN 320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Pilões |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 502 | 3346 | 1719 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 50 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 302 |  | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8 | [20 empty] | 0 |  |  | 158 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 11 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 19/18/16 |  |  | 332,50 |  | 55 |  |  | 1,024 | [8 empty] | >12E | [22 empty] | 0 |  |  |  | 37,24
Brasil | 26010202808 | 2600129982 |  | 14/05/2026 | 08/06/2026 15:41 | 08/06/2026 18:34 | 09/06/2026 17:32 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB4419 | PIL-05 | PIL-05 | 16130387 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 58464 | N/I | MOBIL | ISO 320 | MOBILGEAR SHC XMP | MOBIL SHC XMP 320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Pilões |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 216 | 2494 | 1072 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 29 | 0 | 0 |  | 17 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 24 | 0 | 0 |  |  | 279 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 164 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 18/17/15 |  |  | 331,49 |  | 50 |  |  | 1,055 | [8 empty] | 10D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 37,76
Brasil | 26010202817 | 2600129871 |  | 13/05/2026 | 08/06/2026 15:41 | 08/06/2026 18:34 | 09/06/2026 17:31 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | PIL-03 | PIL-03 | 16130385 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 58440 | N/I | MOBIL | ISO 320 | MOBILGEAR SHC XMP | MOBIL SHC XMP 320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Pilões |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 552 | 29881 | 4887 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 285 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 192 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 22/19/16 |  |  | 345,37 |  | 50 |  |  | 1,119 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,40
Brasil | 26010202847 | 2600130069 |  | 28/05/2026 | 08/06/2026 15:41 | 08/06/2026 18:34 | 09/06/2026 17:31 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB4419 | DOU-10 | DOU-10 | 16130315 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 37872 | N/I | MOBIL | ISO 320 | MOBILGEAR SHC XMP | MOBIL SHC XMP320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Dourados |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 349 | 6516 | 2091 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 26 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 |  |  | 305 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 199 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 20/18/16 |  |  | 338,65 |  | 54 |  |  | 1,302 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,08
Brasil | 26010202814 | 2600130003 |  | 27/05/2026 | 08/06/2026 15:41 | 08/06/2026 18:34 | 09/06/2026 17:31 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB4419 | DOU-08 | DOU-08 | 16130313 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 37944 | N/I | MOBIL | ISO 320 | MOBILGEAR SHC XMP | MOBIL SHC XMP320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Dourados |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 268 | 32999 | 4651 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 45 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 9 | 0 | 0 |  |  | 282 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 163 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 22/19/15 |  |  | 341,90 |  | 54 |  |  | 1,210 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,44
Brasil | 26010202834 | 2600048453 |  | 27/05/2026 | 08/06/2026 15:41 | 08/06/2026 18:34 | 09/06/2026 17:30 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | DOU-07 | DOU-07 | 16130312 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 37968 | N/I | MOBIL | ISO 320 | MOBILGEAR SHC XMP | MOBIL SHC XMP320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Dourados |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 486 | 7223 | 2604 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 16 | 0 | 1 |  | 18 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 14 | 2 | 0 |  |  | 301 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 161 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 20/19/16 |  |  | 344,53 |  | 53 |  |  | 1,180 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 39,63
Brasil | 26010202813 | 2600131583 |  | 25/05/2026 | 08/06/2026 15:41 | 08/06/2026 18:34 | 09/06/2026 17:30 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | DOU-04 | DOU-04 | 16130309 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 37992 | N/I | MOBIL | ISO 320 | MOBILGEAR SHC XMP | MOBIL SHC XMP320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Dourados |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 755 | 4654 | 2435 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 27 | 0 | 1 |  | 26 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 20 | 3 | 0 |  |  | 305 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 183 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 12 | [10 empty] | 19/18/17 |  |  | 345,06 |  | 53 |  |  | 1,236 | [8 empty] | >12E | [22 empty] | 0 |  |  |  | 39,29
Brasil | 26010202806 | 2600129902 |  | 13/05/2026 | 08/06/2026 15:41 | 08/06/2026 18:34 | 09/06/2026 17:30 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB4419 | DOU-01 | DOU-01 | 16130305 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 37848 | N/I | MOBIL | ISO 320 | MOBILGEAR SHC XMP | MOBIL SHC XMP320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Dourados |  |  | Normal | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | 382 | 3639 | 1317 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 21 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 11 | 0 | 0 |  |  | 308 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 167 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 19/18/16 |  |  | 338,96 |  | 53 |  |  | 1,240 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 37,94
Brasil | 26010202819 | 2600129908 |  | 09/05/2026 | 08/06/2026 15:41 | 08/06/2026 18:34 | 09/06/2026 17:29 |  |  | AEROGERADOR | - | - | CAE-16 | CAE-16 | 16130362 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 25464 | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  | AMSOIL PTN 320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Caetité |  |  | Anormal | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | 478 | 4594 | 1716 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 2 | 5 |  | 84 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 312 |  | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 55 | [20 empty] | 0 |  |  | 215 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 19 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 19/18/16 |  |  | 324,85 |  | 56 |  |  | 1,371 | [8 empty] | 12D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 35,02 | [566 empty] | Anormal
Brasil | 26010202829 | 2600131865 |  | 20/05/2026 | 08/06/2026 15:40 | 08/06/2026 18:34 | 09/06/2026 17:28 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR06-02 | BR6-02 | 17134231 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 62328 | N/I | MOBIL | ISO 320 |  | Horas |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 06 |  | Anormal | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | 588 | 12222 | 3444 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 26 | 0 | 1 |  | 69 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 17 | 0 | 0 |  |  | 252 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | [20 empty] | 0 |  |  | 205 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 347,25 |  | 53 |  |  | 1,259 | [8 empty] | 12D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,88 | [566 empty] | Anormal
Brasil | 26010202822 | 2600131769 |  | 27/05/2026 | 08/06/2026 15:40 | 08/06/2026 18:34 | 09/06/2026 17:28 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR05-13 | BR5-13 | 17134225 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 12648 | N/I | MOBIL | ISO 320 |  | Horas |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 05 |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 609 | 8407 | 2352 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 29 | 0 | 0 |  | 35 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 21 | 6 | 0 |  |  | 304 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 185 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 20/18/16 |  |  | 332,50 |  | 48 |  |  | 1,005 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 42,02
Brasil | 26010202827 | 2600131707 |  | 14/05/2026 | 08/06/2026 15:40 | 08/06/2026 18:34 | 09/06/2026 17:28 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR05-11 | BR5-11 | 17134223 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 6408 | N/I | MOBIL | - |  | Horas. |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 05 |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS | Informar o tipo de óleo utilizado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 452 | 23770 | 3560 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 15 | 0 | 0 |  | 19 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  | 373 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 207 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 22/19/16 |  |  | 346,73 |  | 54 |  |  | 1,289 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,47
Brasil | 26010202855 | 2600131776 |  | 13/05/2026 | 08/06/2026 15:40 | 08/06/2026 18:35 | 09/06/2026 17:27 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR05-08 | BR5-08 | 17134220 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 52440 | N/I | MOBIL | - |  | Horas. |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 05 |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 639 | 6297 | 2712 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 49 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | 248 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 13 | [20 empty] | 0 |  |  | 203 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 20/19/16 |  |  | 342,81 |  | 52 |  |  | 1,190 | [8 empty] | >12E | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,50
Brasil | 26010202846 | 2600131716 |  | 12/05/2026 | 08/06/2026 15:40 | 08/06/2026 18:34 | 09/06/2026 17:27 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR05-06 | BR5-06 | 17134218 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 480 | N/I | SHELL | - |  | Horas. |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 05 |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS | Informar o tipo de óleo utilizado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 266 | 13201 | 2980 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7 | 0 | 0 |  | 13 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 8 | 3 | 0 |  |  | 402 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 213 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 2 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 327,74 |  | 75 |  |  | 1,011 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 39,12
Brasil | 26010202812 | 2600131741 |  | 12/05/2026 | 08/06/2026 15:40 | 08/06/2026 18:34 | 09/06/2026 17:26 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | EBR04-16 | BR4-16 | 17134212 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 52056 | N/I | MOBIL | - |  | Horas |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 04 |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 631 | 73204 | 28244 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1346 | 0 | 0 |  | 7 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 569 | 0 | 0 |  |  | 294 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 246 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 15 | [10 empty] | 23/22/16 |  |  | 330,88 |  | 6 |  |  | 0,355 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 5 |  |  |  | 39,83
Brasil | 26010202823 | 2600131739 |  | 19/05/2026 | 08/06/2026 15:40 | 08/06/2026 18:34 | 09/06/2026 17:26 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | EBR04-11 | BR4-11 | 17134207 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 52224 | N/I | MOBIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 04 |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 361 | 7313 | 2441 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 46 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 7 | 0 | 0 |  |  | 298 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 12 | [20 empty] | 0 |  |  | 208 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 11 | [10 empty] | 20/18/16 |  |  | 341,76 |  | 53 |  |  | 1,257 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,51
Brasil | 26010202851 | 2600131775 |  | 22/05/2026 | 08/06/2026 15:40 | 08/06/2026 18:34 | 09/06/2026 17:26 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR04-10 | BR4-10 | 17134206 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 27888 | N/I | MOBIL | ISO 320 |  | Horas |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 04 |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 414 | 11142 | 3308 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 33 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 316 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 207 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 334,14 |  | 55 |  |  | 1,371 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,15
Brasil | 26010202850 | 2600131758 |  | 15/05/2026 | 08/06/2026 15:40 | 08/06/2026 18:34 | 09/06/2026 17:25 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR04-08 | BR4-08 | 17134204 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 52584 | N/I | MOBIL | - |  | Horas |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 04 |  | Anormal | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | 509 | 34343 | 8151 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 77 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | 250 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8 | [20 empty] | 0 |  |  | 164 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 14 | [10 empty] | 22/20/16 |  |  | 342,81 |  | 51 |  |  | 1,186 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,50 | [566 empty] | Anormal
Brasil | 26010202810 | 2600131688 |  | 08/05/2026 | 08/06/2026 15:40 | 08/06/2026 18:34 | 09/06/2026 17:25 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR04-02 | BR4-02 | 17134198 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 52464 | N/I | MOBIL | - |  | Horas. |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 04 |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 212 | 17611 | 3479 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9 | 0 | 4 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 27 | 0 | 0 |  |  | 324 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 167 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 343,68 |  | 51 |  |  | 1,140 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,13
Brasil | 26010202838 | 2600131751 |  | 07/05/2026 | 08/06/2026 15:40 | 08/06/2026 18:34 | 09/06/2026 17:24 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR03-15 | BR3-15 | 17134194 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 1896 | N/I | SHELL | - |  | Horas |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 03 |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS | Informar o tipo de óleo utilizado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 338 | 25120 | 6118 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 15 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 426 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 15 | [20 empty] | 0 |  |  | 273 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 22/20/16 |  |  | 326,52 |  | 77 |  |  | 1,086 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,50
Brasil | 26010202849 | 2600131757 |  | 19/05/2026 | 08/06/2026 15:40 | 08/06/2026 18:35 | 09/06/2026 17:24 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR03-03 | BR3-03 | 17134182 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 59352 | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  | Horas |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 03 |  | Anormal | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | 753 | 54149 | 12721 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 2 | 28 |  | 141 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 0 |  |  | 595 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 291 | [20 empty] | 0 |  |  | 222 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 3 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 23/21/17 |  |  | 319,75 |  | 55 |  |  | 1,082 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 34,52 | [566 empty] | Anormal
Brasil | 26010202824 | 2600131796 |  | 26/05/2026 | 08/06/2026 15:40 | 08/06/2026 18:34 | 09/06/2026 17:24 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR02-14 | BR2-14 | 17134177 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 51264 | N/I | MOBIL | ISO 320 |  | Horas |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 02 |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 679 | 17709 | 6223 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 30 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 0 | 4 | 0 |  |  | 338 |  | 2 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 133 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 14 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 21/20/17 |  |  | 322,83 |  | 54 |  |  | 0,977 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 35,00
Brasil | 26010202845 | 2600131643 |  | 25/05/2026 | 08/06/2026 15:40 | 08/06/2026 18:34 | 09/06/2026 17:23 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR02-11 | BR2-11 | 17134174 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 3528 | N/I | SHELL | ISO 320 |  | Horas |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 02 |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 300 | 48120 | 8637 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 294 | 0 | 0 |  | 17 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 85 | 3 | 0 |  |  | 371 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 233 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 23/20/15 |  |  | 331,02 |  | 61 |  |  | 0,779 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 1 |  |  |  | 39,42
Brasil | 26010202775 | 2600129866 |  | 12/05/2026 | 08/06/2026 15:41 | 08/06/2026 18:34 | 09/06/2026 16:05 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | SEP-05 | SEP-05 | 16130405 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 58344 | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  | AMSOIL PTN 320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Serra do Espinhaço |  |  | Anormal | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | 40 | 1449 | 296 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 10 | 2 | 0 |  | 102 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 11 | 7 | 3 |  |  | 296 |  | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 | [20 empty] | 0 |  |  | 167 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 14 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 18/15/13 |  |  | 329,33 |  | 54 |  |  | 0,959 | [8 empty] | 9E | [22 empty] | 3 |  |  |  | 35,59 | [566 empty] | Anormal
Brasil | 26010202800 | 2600131672 |  | 23/05/2026 | 08/06/2026 15:41 | 08/06/2026 18:34 | 09/06/2026 16:04 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB4419 | PIL-18 | PIL-18 | 16130400 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 21720 | N/I | MOBIL | ISO 320 | MOBILGEAR SHC XMP | MOBIL SHC XMP 320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Pilões |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 193 | 3809 | 1062 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 5 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  | 286 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 180 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 19/17/15 |  |  | 323,04 |  | 48 |  |  | 1,044 | [8 empty] | 10D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 36,60
Brasil | 26010202777 | 2600131663 |  | 22/05/2026 | 08/06/2026 15:41 | 08/06/2026 18:34 | 09/06/2026 16:04 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | PIL-16 | PIL-16 | 16130398 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 58656 | N/I | MOBIL | ISO 320 | MOBILGEAR SHC XMP | MOBIL SHC XMP 320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Pilões |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 145 | 2639 | 707 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 12 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 10 | 1 | 0 |  |  | 264 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 166 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 19/17/14 |  |  | 333,47 |  | 50 |  |  | 0,900 | [8 empty] | 10D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,05
Brasil | 26010202799 | 2600129985 |  | 21/05/2026 | 08/06/2026 15:41 | 08/06/2026 18:35 | 09/06/2026 16:04 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB4419 | PIL-14 | PIL-14 | 16130396 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 58632 | N/I | MOBIL | ISO 320 | MOBILGEAR SHC XMP | MOBIL SHC XMP 320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Pilões |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 370 | 6873 | 1977 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 18 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 |  |  | 263 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 102 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 20/18/16 |  |  | 327,77 |  | 49 |  |  | 1,037 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 37,38
Brasil | 26010202787 | 2600129914 |  | 18/05/2026 | 08/06/2026 15:41 | 08/06/2026 18:34 | 09/06/2026 16:03 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB4419 | PIL-08 | PIL-08 | 16130390 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 58560 | N/I | MOBIL | ISO 320 | MOBILGEAR SHC XMP | MOBIL SHC XMP 320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Pilões |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 382 | 7572 | 2591 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 5 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 14 | 0 | 0 |  |  | 274 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 122 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 20/19/16 |  |  | 330,76 |  | 49 |  |  | 1,015 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 37,59
Brasil | 26010202782 | 2600129992 |  | 08/05/2026 | 08/06/2026 15:41 | 08/06/2026 18:34 | 09/06/2026 16:03 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | PIL-01 | PIL-01 | 16130383 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 58320 | N/I | MOBIL | ISO 320 |  | MOBIL XMP 320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Pilões |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 469 | 7840 | 2381 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 19 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | 254 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 176 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 13 | [10 empty] | 20/18/16 |  |  | 329,28 |  | 48 |  |  | 0,976 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 37,37
Brasil | 26010202785 | 2600131624 |  | 29/05/2026 | 08/06/2026 15:41 | 08/06/2026 18:35 | 09/06/2026 16:02 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB4419 | DOU-13 | DOU-13 | 16130318 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 37824 | N/I | MOBIL | ISO 320 | MOBILGEAR SHC XMP | MOBIL SHC XMP320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Dourados |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 421 | 4023 | 1558 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 20 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 11 | 0 | 0 |  |  | 326 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 102 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 19/18/16 |  |  | 284,79 |  | 57 |  |  | 1,206 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 37,74
Brasil | 26010202789 | 2600048705 |  | 29/05/2026 | 08/06/2026 15:41 | 08/06/2026 18:34 | 09/06/2026 16:01 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | DOU-11 | DOU-11 | 16130316 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 37872 | N/I | MOBIL | ISO 320 | MOBILGEAR SHC XMP | MOBIL SHC XMP320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Dourados |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 349 | 11989 | 2468 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 25 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  | 299 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 96 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 13 | [10 empty] | 21/18/16 |  |  | 340,32 |  | 55 |  |  | 1,159 | [8 empty] | 12E | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,77
Brasil | 26010202776 | 2600116345 |  | 28/05/2026 | 08/06/2026 15:41 | 08/06/2026 18:34 | 09/06/2026 16:01 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | DOU-09 | DOU-09 | 16130314 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 37896 | N/I | MOBIL | ISO 320 | MOBILGEAR SHC XMP | MOBIL SHC XMP320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Dourados |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 336 | 4096 | 1700 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 27 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 301 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 14 | [20 empty] | 0 |  |  | 100 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 19/18/16 |  |  | 344,81 |  | 57 |  |  | 1,220 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 39,08
Brasil | 26010202784 | 2600131658 |  | 22/05/2026 | 08/06/2026 15:41 | 08/06/2026 18:34 | 09/06/2026 15:58 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB4419 | DOU-02 | DOU-02 | 16130307 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 38016 | N/I | MOBIL | ISO 320 | MOBILGEAR SHC XMP | MOBIL SHC XMP320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Dourados |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 204 | 11288 | 2547 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 31 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  | 308 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 182 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 332,33 |  | 53 |  |  | 1,124 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 37,77
Brasil | 26010202798 | 2600131795 |  | 08/05/2026 | 08/06/2026 15:40 | 08/06/2026 18:34 | 09/06/2026 15:57 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR06-04 | BR6-04 | 17134233 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 18288 | N/I | MOBIL | - |  | Horas |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 06 |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS | Informar o tipo de óleo utilizado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 414 | 6628 | 2193 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 48 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 349 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | [20 empty] | 0 |  |  | 205 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 20/18/16 |  |  | 325,79 |  | 55 |  |  | 1,358 | [8 empty] | 12E | [22 empty] | 0 |  |  |  | 37,31
Brasil | 26010202797 | 2600131704 |  | 05/05/2026 | 08/06/2026 15:40 | 08/06/2026 18:34 | 09/06/2026 15:57 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR06-03 | BR6-03 | 17134232 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 16782 | N/I | AMSOIL | - |  | Horas. |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 06 |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 431 | 5497 | 1852 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 83 | 1 | 0 |  | 44 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 137 | 3 | 0 |  |  | 228 |  | 2 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 49 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 8 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 20/18/16 |  |  | 308,28 |  | 48 |  |  | 0,659 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 1 |  |  |  | 35,01
Brasil | 26010202781 | 2600131734 |  | 21/05/2026 | 08/06/2026 15:40 | 08/06/2026 18:34 | 09/06/2026 15:56 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR05-10 | BR5-10 | 17134222 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 1008 | N/I | SHELL | ISO 320 |  | Horas |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 05 |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS | Informar o tipo de óleo utilizado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 162 | 3543 | 1251 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 101 | 0 | 2 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 71 | 3 | 0 |  |  | 351 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 129 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 19/17/15 |  |  | 331,53 |  | 72 |  |  | 0,764 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 1 |  |  |  | 40,42
Brasil | 26010202771 | 2600131701 |  | 15/05/2026 | 08/06/2026 15:40 | 08/06/2026 18:34 | 09/06/2026 15:55 |  |  | AEROGERADOR | ZF | ZF | EBR02-10 | BR2-10 | 17134173 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 32616 | N/I | MOBIL | - |  | Horas. |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 02 |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS | Informar o tipo de óleo utilizado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 133 | 7953 | 2044 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 20 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 322 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7 | [20 empty] | 0 |  |  | 146 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 20/18/14 |  |  | 323,94 |  | 57 |  |  | 1,341 | [8 empty] | 10A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 37,36
Brasil | 26010202028 | 2501175262 |  | 29/05/2026 | 08/06/2026 15:40 | 08/06/2026 17:35 | 09/06/2026 15:54 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB08-20 | ASB08-20 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 222 | 5236 | 1663 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 14 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0 |  |  | 299 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | [20 empty] | 0 |  |  | 181 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 20 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 306,84 |  | 52 |  |  | 1,402 | [8 empty] | 10A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,56
Brasil | 26010202041 | 2501175315 |  | 28/05/2026 | 08/06/2026 15:40 | 08/06/2026 17:35 | 09/06/2026 15:51 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4419 Nitrided ring gear | ASB07-18 | ASB07-18 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 896 | 11572 | 4124 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 15 | 0 | 0 |  | 14 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 12 | 2 | 0 |  |  | 323 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7 | [20 empty] | 0 |  |  | 158 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 21 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 21/19/17 |  |  | 310,45 |  | 56 |  |  | 1,479 | [8 empty] | >12D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,76 | [550 empty] | Anormal | [188 empty] | Anormal
Brasil | 26010202786 | 2600129937 |  | 21/05/2026 | 08/06/2026 15:41 | 08/06/2026 18:35 | 09/06/2026 15:08 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB4419 | PIL-15 | PIL-15 | 16130397 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 58632 | N/I | MOBIL | ISO 320 | MOBILGEAR SHC XMP | MOBIL SHC XMP 320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Pilões |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 286 | 2902 | 1039 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 26 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  | 289 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 37 | [20 empty] | 0 |  |  | 182 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 19/17/15 |  |  | 328,55 |  | 52 |  |  | 1,161 | [8 empty] | 12E | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,02
Brasil | 26010202783 | 2600130033 |  | 08/05/2026 | 08/06/2026 15:41 | 08/06/2026 18:35 | 09/06/2026 15:07 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB4419 | PIL-02 | PIL-02 | 16130384 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 58320 | N/I | MOBIL | ISO 320 | MOBILGEAR SHC XMP | MOBIL SHC XMP 320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Pilões |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 746 | 7890 | 3225 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 18 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 |  |  | 280 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 30 | [20 empty] | 0 |  |  | 112 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 20/19/17 |  |  | 337,85 |  | 53 |  |  | 1,197 | [8 empty] | 12D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,16
Brasil | 26010202129 | 2501175355 |  | 28/05/2026 | 08/06/2026 15:40 | 08/06/2026 17:42 | 09/06/2026 14:27 | 03/07/2026 18:39 |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-16 | ASB07-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 624 | 20149 | 6441 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 3 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 311 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 162 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 24 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 22/20/16 |  |  | 309,75 |  | 52 |  |  | 0,971 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,98
Brasil | 26010202092 | 2501175125 |  | 26/05/2026 | 08/06/2026 15:40 | 08/06/2026 17:42 | 09/06/2026 14:26 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-12 | ASB07-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 233 | 7491 | 2006 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 44 | 0 | 0 |  | 37 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 15 | 3 | 1 |  |  | 314 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 15 | [20 empty] | 0 |  |  | 150 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 24 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 312,02 |  | 56 |  |  | 1,477 | [8 empty] | 10A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,59
Brasil | 26010202082 | 2501175436 |  | 26/05/2026 | 08/06/2026 15:40 | 08/06/2026 17:35 | 09/06/2026 14:26 | 03/07/2026 18:22 |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-08 | ASB07-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 1179 | 32412 | 10909 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 21 | 0 | 1 |  | 22 | [8 empty] | 5 |  | 0 | 10 | 5 | 0 |  |  | 320 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 151 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 23 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 22/21/17 |  |  | 313,53 |  | 54 |  |  | 1,461 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 34,28
Brasil | 26010202139 | 2501175418 |  | 25/05/2026 | 08/06/2026 15:40 | 08/06/2026 17:42 | 09/06/2026 13:49 | 03/07/2026 18:16 |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-06 | ASB07-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 544 | 60374 | 14131 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 12 | 0 | 1 |  | 37 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 8 | 2 | 0 |  |  | 303 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 41 | [20 empty] | 0 |  |  | 215 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 21 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 23/21/16 |  |  | 315,06 |  | 54 |  |  | 0,969 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,76
Brasil | 26010196118 | 2501175454 |  | 21/05/2026 | 02/06/2026 15:00 | 02/06/2026 16:32 | 05/06/2026 13:30 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4419 | ASB08-07 | ASB08-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 287 | 9432 | 2542 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 24 | 0 | 0 |  | 16 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 11 | 6 | 0 |  |  | 364 |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 7 | [20 empty] | 0 |  |  | 94 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 22 | [20 empty] | 14 | [10 empty] | 20/19/15 |  |  | 309,93 |  | 54 |  |  | 0,804 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,99 | [550 empty] | Anormal |  | Anormal | [186 empty] | Anormal
Brasil | 26010196139 | 2501175450 |  | 21/05/2026 | 02/06/2026 15:00 | 02/06/2026 16:32 | 05/06/2026 13:29 | 03/07/2026 18:43 |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB08-03 | ASB08-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 643 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 588 | 24633 | 6980 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 19 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  | 359 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 172 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 21 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 22/20/16 |  |  | 310,07 |  | 53 |  |  | 1,184 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,15
Brasil | 26010196124 | 2501175333 |  | 20/05/2026 | 02/06/2026 15:00 | 02/06/2026 16:32 | 05/06/2026 13:28 | 03/07/2026 18:27 |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4419 Nitrided ring gear | ASB07-10 | ASB07-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 646 | 7208 | 2605 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 13 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 9 | 5 | 0 |  |  | 314 |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 7 | [20 empty] | 0 |  |  | 153 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 18 | [20 empty] | 15 | [10 empty] | 20/19/17 |  |  | 311,45 |  | 56 |  |  | 1,435 | [8 empty] | 12D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 34,36
Brasil | 26010196147 | 2501175448 |  | 14/05/2026 | 02/06/2026 15:00 | 02/06/2026 16:33 | 05/06/2026 13:25 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4419 Nitrided ring gear | ASB07-07 | ASB07-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 3650 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Franciel Ferreira Nantes - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 113 | 2950 | 730 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 31 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 364 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 | [20 empty] | 0 |  |  | 195 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 18 | [20 empty] | 16 | [10 empty] | 19/17/14 |  |  | 313,54 |  | 55 |  |  | 1,225 | [8 empty] | 11F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,52
Brasil | 26010196137 | 2501175337 |  | 20/05/2026 | 02/06/2026 15:00 | 02/06/2026 16:33 | 05/06/2026 13:25 | 03/07/2026 18:11 |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB07-04 | ASB07-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. Observação: Os resultados apresentados na “Análise Visual” têm como objetivo relatar a presença de partículas sólidas metálicas, não metálicas e aparência que possa indicar uma condição normal do compartimento. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 2273 | 24814 | 10402 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7 | 0 | 0 |  | 15 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 4 | 11 | 0 |  |  | 316 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 165 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 15 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 22/21/18 |  |  | 310,45 |  | 55 |  |  | 0,812 | [8 empty] | >12C | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,67
Brasil | 26010196115 | 2501175424 |  | 14/05/2026 | 02/06/2026 15:00 | 02/06/2026 16:33 | 03/06/2026 20:29 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-01 | ASB07-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. Observação: Os resultados apresentados na “Análise Visual” têm como objetivo relatar a presença de partículas sólidas metálicas, não metálicas e aparência que possa indicar uma condição normal do compartimento. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 749 | 22888 | 6171 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 28 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 7 | 8 | 2 |  |  | 382 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 14 | [20 empty] | 0 |  |  | 124 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 22 | [20 empty] | 22 | [10 empty] | 22/20/17 |  |  | 310,39 |  | 53 |  |  | 0,946 | [8 empty] | >12D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,99
Brasil | 26010196146 | 2501175349 |  | 13/05/2026 | 02/06/2026 15:00 | 02/06/2026 16:32 | 03/06/2026 20:29 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R3 | ASB06-04 | ASB06-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1064 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 161 | 11798 | 1482 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 13 | 0 | 0 |  | 28 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 7 | 2 | 0 |  |  | 361 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 12 | [20 empty] | 0 |  |  | 158 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 19 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 21/18/15 |  |  | 310,24 |  | 52 |  |  | 1,427 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,11
Brasil | 26010194152 | 2501175402 |  | 18/05/2026 | 01/06/2026 15:00 | 01/06/2026 17:35 | 03/06/2026 16:31 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB08-19 | ASB08-19 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 622 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 271 | 31003 | 9291 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 0 | 7 |  | 26 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 3 | 0 |  |  | 314 |  | 0 |  |  | 5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8 | [20 empty] | 0 |  |  | 158 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 16 | [20 empty] | 13 | [10 empty] | 22/20/15 |  |  | 305,78 |  | 49 |  |  | 0,990 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 1 |  |  |  | 32,48 | [550 empty] | Anormal |  | Anormal | [186 empty] | Anormal
Brasil | 26010194091 | 2501175431 |  | 22/05/2026 | 01/06/2026 15:00 | 01/06/2026 17:36 | 02/06/2026 18:07 | 03/07/2026 18:45 |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB08-06 | ASB08-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 683 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 1799 | 26643 | 14622 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 |  | 19 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 0 |  |  | 363 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | [20 empty] | 0 |  |  | 142 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 16 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 22/21/18 |  |  | 314,01 |  | 52 |  |  | 1,419 | [8 empty] | >12B | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,08
Brasil | 26010194083 | 2501175303 |  | 23/05/2026 | 01/06/2026 15:00 | 01/06/2026 17:36 | 02/06/2026 18:05 | 03/07/2026 17:59 |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-03 | ASB07-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 429 | 10063 | 2776 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 |  | 18 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 4 | 5 | 0 |  |  | 394 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 129 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 16 | [20 empty] | 18 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 315,18 |  | 56 |  |  | 0,224 | [8 empty] | >12E | [22 empty] | 0 |  |  |  | 34,11
Brasil | 26010194101 | 2501175438 |  | 18/05/2026 | 01/06/2026 15:00 | 01/06/2026 17:35 | 02/06/2026 18:05 | 03/07/2026 17:58 |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-02 | ASB07-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. Observação: Os resultados apresentados na “Análise Visual” têm como objetivo relatar a presença de partículas sólidas metálicas, não metálicas e aparência que possa indicar uma condição normal do compartimento. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 2087 | 35706 | 13316 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 17 | 0 | 2 |  | 26 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 3 | 4 | 0 |  |  | 409 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9 | [20 empty] | 0 |  |  | 186 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 18 | [20 empty] | 15 | [10 empty] | 22/21/18 |  |  | 314,75 |  | 57 |  |  | 1,293 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,76
Brasil | 26010194117 | 2501175428 |  | 18/05/2026 | 01/06/2026 15:00 | 01/06/2026 17:36 | 02/06/2026 18:04 | 03/07/2026 17:55 |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-08 | ASB06-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 1306 | 14243 | 4842 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 5 | 6 | 0 |  |  | 361 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | [20 empty] | 0 |  |  | 200 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 12 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 21/19/18 |  |  | 315,79 |  | 57 |  |  | 1,479 | [8 empty] | >12D | [22 empty] | 1 |  |  |  | 33,76
Brasil | 26010194110 | 2501175359 |  | 22/05/2026 | 01/06/2026 15:00 | 01/06/2026 17:35 | 02/06/2026 18:03 | 03/07/2026 17:49 |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | ASB06-05 | ASB06-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1053 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 737 | 23603 | 10262 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 14 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  | 329 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 169 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 14 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 22/21/17 |  |  | 312,24 |  | 53 |  |  | 0,456 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,27
Brasil | 26010194107 | 2501175378 |  | 12/05/2026 | 01/06/2026 15:00 | 01/06/2026 17:35 | 02/06/2026 18:01 | 03/07/2026 17:47 |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-03 | ASB06-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 976 | 19775 | 5852 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 15 | 0 | 0 |  | 17 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 5 | 6 | 0 |  |  | 324 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 12 | [20 empty] | 0 |  |  | 227 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 5 | [20 empty] | 16 | [10 empty] | 21/20/17 |  |  | 310,67 |  | 58 |  |  | 1,308 | [8 empty] | >12D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,67
Brasil | 26010194096 | 2501175348 |  | 12/05/2026 | 01/06/2026 15:00 | 01/06/2026 17:36 | 02/06/2026 18:00 | 03/07/2026 17:46 |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-01 | ASB06-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1096 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 1202 | 20542 | 12209 |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9 | 0 | 0 |  | 29 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 3 | 14 | 0 |  |  | 349 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 238 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 16 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 22/21/17 |  |  | 310,84 |  | 54 |  |  | 1,159 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,30
Brasil | 26010194087 | 2501175345 |  | 15/05/2026 | 01/06/2026 15:00 | 01/06/2026 17:36 | 02/06/2026 18:00 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-20 | ASB05-20 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1104 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 491 | 12350 | 4989 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 12 | 0 | 0 |  | 22 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 3 | 14 | 0 |  |  | 351 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | [20 empty] | 0 |  |  | 160 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 14 | [20 empty] | 17 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 310,58 |  | 52 |  |  | 1,352 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 1 |  |  |  | 32,94 | [550 empty] | Anormal |  | Anormal | [186 empty] | Anormal
Brasil | 26010194094 | 2501175426 |  | 15/05/2026 | 01/06/2026 15:00 | 01/06/2026 17:35 | 02/06/2026 17:59 | 03/07/2026 17:38 |  | AEROGERADOR | ZF Powertrain System | GPV 455.3 S | ASB04-14 | ASB04-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1336 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. Observação: Os resultados apresentados na “Análise Visual” têm como objetivo relatar a presença de partículas sólidas metálicas, não metálicas e aparência que possa indicar uma condição normal do compartimento. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 494 | 20966 | 6337 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7 | 0 | 1 |  | 28 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 7 | 4 | 0 |  |  | 393 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 | [20 empty] | 0 |  |  | 270 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 19 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 22/20/16 |  |  | 307,52 |  | 53 |  |  | 0,533 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,65
Brasil | 26010194161 | 2501175376 |  | 13/05/2026 | 01/06/2026 15:00 | 01/06/2026 17:35 | 02/06/2026 14:59 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | ASB06-06 | ASB06-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1134 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 1148 | 13743 | 7735 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 32 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 0 |  |  | 445 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 137 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 27 | [20 empty] | 12 | [10 empty] | 21/20/17 |  |  | 308,49 |  | 53 |  |  | 0,856 | [8 empty] | 12B | [22 empty] | 1 |  |  |  | 32,96
Brasil | 26010178338 | 2600131845 |  | 22/04/2026 | 19/05/2026 15:24 | 19/05/2026 18:25 | 25/05/2026 14:47 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR01-06 | BR1-06 | 17134161 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 23976 | N/I | MOBIL | ISO 360 |  | horas |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 01 |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 311 | 7022 | 2121 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 10 | 1 | 0 |  | 19 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 1 |  |  | 318 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7 | [20 empty] | 0 |  |  | 25 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 344,43 |  | 52 |  |  | 1,087 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,95
Brasil | 26010178772 | 2501175467 |  | 06/05/2026 | 19/05/2026 15:30 | 19/05/2026 19:21 | 25/05/2026 14:46 |  |  | AEROGERADOR | ZF Powertrain System | GPV 455.3 S | ASB04-19 | ASB04-19 |  |  | Gearbox | Engrenagens |  | 450.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE + ALSIPM |  |  | 328 | 5690 | 2004 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 243 | 0 | 0 |  | 26 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 436 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 92 | [20 empty] | 0 |  | 0,22 | 134 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 19 | [20 empty] | 11 | [10 empty] | 20/18/16 |  |  | 308,04 |  | 52 |  |  | 1,048 | [8 empty] | >12F | [10 empty] | 0,880 | [11 empty] | 7 |  |  | 3815 | 33,35
Brasil | 26010178354 | 2600131804 |  | 06/05/2026 | 19/05/2026 15:24 | 19/05/2026 18:25 | 25/05/2026 14:19 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR01-02 | BR1-02 | 17134157 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 93360 | N/I | CASTROL | ISO 320 |  | HORAS |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 01 |  | Crítico | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro, a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Marcus Silva - ALS | Recomendamos avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | 138 | 16922 | 4303 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 1374 | 2 | 1 |  | 183 | [8 empty] | 3 |  | 2 | 638 | 17 | 0 |  |  | 294 |  | 0 |  |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 310 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 51 | [10 empty] | 21/19/14 |  |  | 316,38 |  | 2 |  |  | 0,512 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 6 |  |  |  | 38,93 | [566 empty] | Crítico
Brasil | 26010178346 | 2600131792 |  | 05/05/2026 | 19/05/2026 15:24 | 19/05/2026 18:25 | 22/05/2026 20:07 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR03-07 | BR3-07 | 17134186 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 46536 | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  | HORAS |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 03 |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. |  | ALSM - ENGRENAGENS ¦ ALSAE (72H) |  |  | 433 | 9375 | 2697 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 19 | 1 | 1 |  | 65 | [8 empty] | 2 |  | 1 | 15 | 18 | 0 |  |  | 181 |  | 2 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 133 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 10 | [20 empty] | 13 | [10 empty] | 20/19/16 |  |  | 329,32 |  | 53 |  |  | 0,995 | [8 empty] | 11A |  |  |  | 7,299615 | [18 empty] | 0 |  |  |  | 35,49 | [10 empty] | 163 | [539 empty] | Crítico |  | Anormal | [13 empty] | Anormal | [172 empty] | Crítico
Brasil | 26010178327 | 2600131849 |  | 23/04/2026 | 19/05/2026 15:24 | 19/05/2026 18:25 | 22/05/2026 11:23 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR07-16 | BR7-16 | 17134262 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 52656 | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  | HORAS |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 07 |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 668 | 13899 | 5606 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 3 | 0 |  | 153 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 17 | 0 |  |  | 331 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 17 | [20 empty] | 0 |  |  | 142 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 14 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 21/20/17 |  |  | 331,23 |  | 55 |  |  | 1,489 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 35,50 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [13 empty] | Anormal | [172 empty] | Crítico
Brasil | 26010178378 | 2600131740 |  | 20/04/2026 | 19/05/2026 15:24 | 19/05/2026 18:36 | 22/05/2026 11:22 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR07-15 | BR7-15 | 17134261 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 59664 | N/I | MOBIL | ISO 320 |  | HORAS |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 07 |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 1078 | 81463 | 27987 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 28 |  | 34 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 292 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 26 | [20 empty] | 0 |  |  | 195 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 13 | [10 empty] | 24/22/17 |  |  | 341,33 |  | 53 |  |  | 0,940 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 37,91 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [186 empty] | Crítico
Brasil | 26010178348 | 2600131730 |  | 27/04/2026 | 19/05/2026 15:24 | 19/05/2026 18:25 | 22/05/2026 11:22 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR07-03 | BR7-03 | 17134249 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 10872 | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  | HORAS |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 07 |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta pequena quantidade de impurezas e moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 267 | 17787 | 4900 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 1 | 0 |  | 70 | [8 empty] | 2 |  | 1 | 0 | 2 | 0 |  |  | 362 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 134 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 19 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 325,27 |  | 55 |  |  | 0,538 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 39,90 | [552 empty] | Anormal | [147 empty] | Anormal | [38 empty] | Anormal
Brasil | 26010178360 | 2600131781 |  | 22/04/2026 | 19/05/2026 15:24 | 19/05/2026 18:25 | 22/05/2026 11:21 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR06-16 | BR6-16 | 17134245 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 51792 | N/I | MOBIL | 600 XP 320 |  | horas |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 06 |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 762 | 10740 | 4031 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 46 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | 254 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 180 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 21/19/17 |  |  | 344,00 |  | 50 |  |  | 0,764 | [8 empty] | >12D | [22 empty] | 1 |  |  |  | 38,41 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 26010178328 | 2600131861 |  | 06/05/2026 | 19/05/2026 15:24 | 19/05/2026 18:25 | 22/05/2026 11:21 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR06-12 | BR6-12 | 17134241 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 18504 | N/I | MOBIL | ISO 320 |  | HORAS |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 06 |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 1648 | 42665 | 24943 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 50 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 376 |  | 0 |  |  | 5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7 | [20 empty] | 0 |  |  | 199 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 23/22/18 |  |  | 331,10 |  | 54 |  |  | 1,351 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 37,51 | [550 empty] | Crítico | [188 empty] | Crítico
Brasil | 26010178339 | 2600131736 |  | 21/04/2026 | 19/05/2026 15:24 | 19/05/2026 18:25 | 22/05/2026 11:20 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR06-07 | BR6-07 | 17134236 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 16344 | N/I | AMSOIL | 600 XP 320 |  | horas |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 06 |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 378 | 7121 | 2615 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 1 | 0 |  | 68 | [8 empty] | 4 |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  |  | 354 |  | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 124 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 21 | [20 empty] | 12 | [10 empty] | 20/19/16 |  |  | 331,92 |  | 55 |  |  | 1,192 | [8 empty] | 11D | [22 empty] | 1 |  |  |  | 40,83 | [550 empty] | Anormal |  | Anormal | [186 empty] | Anormal
Brasil | 26010178329 | 2600131837 |  | 29/04/2026 | 19/05/2026 15:24 | 19/05/2026 18:25 | 22/05/2026 11:19 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR05-01 | BR5-01 | 17134213 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 23832 | N/I | MOBIL | ISO 320 |  | HORAS |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 05 |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 463 | 9608 | 3429 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 50 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 356 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 168 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 20/19/16 |  |  | 331,05 |  | 56 |  |  | 1,219 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 37,31 | [550 empty] | Anormal |  | Anormal | [186 empty] | Anormal
Brasil | 26010178342 | 2600131764 |  | 28/04/2026 | 19/05/2026 15:24 | 19/05/2026 18:25 | 22/05/2026 11:17 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR04-15 | BR4-15 | 17134211 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 93648 | N/I | CASTROL | ISO 320 |  | HORAS |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 04 |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual indica desgaste nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 184 | 18587 | 3153 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1525 | 2 | 0 |  | 137 | [8 empty] | 0 |  | 2 | 735 | 17 | 0 |  |  | 325 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 275 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 38 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 314,43 |  | 3 |  |  | 0,474 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 6 |  |  |  | 38,05 | [550 empty] | Anormal |  | Anormal | [13 empty] | Anormal | [172 empty] | Anormal
Brasil | 26010178363 | 2600131801 |  | 04/05/2026 | 19/05/2026 15:24 | 19/05/2026 18:36 | 22/05/2026 11:07 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR04-12 | BR4-12 | 17134208 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 52248 | N/I | MOBIL | ISO 320 |  | HORAS |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 04 |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 491 | 13662 | 3569 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 98 | 0 | 1 |  | 47 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | 269 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 21 | [20 empty] | 0 |  |  | 136 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 344,24 |  | 51 |  |  | 0,752 | [8 empty] | 12D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,63 | [550 empty] | Anormal | [188 empty] | Anormal
Brasil | 26010178416 | 2600131862 |  | 17/04/2026 | 19/05/2026 15:24 | 19/05/2026 18:36 | 22/05/2026 11:06 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR04-06 | BR4-06 | 17134202 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 46272 | N/I | AMSOIL | 600 XP 320 |  | horas |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 04 |  | Crítico | Condição do Lubrificante: Apresenta condições de uso. Condição do equipamento: Encontrado moderada concentração de Sódio, podendo ser oriundo de contaminação externa e moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Recomendamos avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | 136 | 8727 | 1594 |  | 0 | 3 |  |  |  | 0 |  |  | 78 | 2 | 0 |  | 283 | [8 empty] | 3 |  | 3 | 38 | 27 | 0 |  |  | 386 |  | 3 |  |  | 8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 37 | [20 empty] | 0 |  |  | 102 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 23 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 20/18/14 |  |  | 331,63 |  | 54 |  |  | 0,882 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 1 |  |  |  | 35,98 | [566 empty] | Crítico | [12 empty] | Anormal
Brasil | 26010178330 | 2600131735 |  | 28/04/2026 | 19/05/2026 15:24 | 19/05/2026 18:25 | 22/05/2026 11:05 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR04-05 | BR4-05 | 17134201 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 31848 | N/I | MOBIL | ISO 320 |  | HORAS |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 04 |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 500 | 25117 | 9027 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 |  | 37 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 339 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | [20 empty] | 0 |  |  | 228 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 22/20/16 |  |  | 329,64 |  | 56 |  |  | 1,317 | [8 empty] | >12E | [22 empty] | 0 |  |  |  | 37,49 | [552 empty] | Anormal | [186 empty] | Anormal
Brasil | 26010178335 | 2600131763 |  | 26/04/2026 | 19/05/2026 15:24 | 19/05/2026 18:25 | 22/05/2026 11:05 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR03-17 | BR3-17 | 17134196 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 93984 | N/I | CASTROL | ISO 320 |  | HORAS |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 03 |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 205 | 4970 | 1639 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1446 | 0 | 0 |  | 57 | [8 empty] | 2 |  | 1 | 716 | 16 | 0 |  |  | 327 |  | 0 |  |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 227 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 11 | [20 empty] | 12 | [10 empty] | 19/18/15 |  |  | 323,87 |  | 2 |  |  | 0,628 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 6 |  |  |  | 39,28
Brasil | 26010178386 | 2600131770 |  | 21/04/2026 | 19/05/2026 15:24 | 19/05/2026 18:36 | 22/05/2026 11:04 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR03-10 | BR3-10 | 17134189 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 5904 | N/I | MOBIL | 600 XP 320 |  | horas |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 03 |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 276 | 11217 | 3150 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 89 | 0 | 4 |  | 15 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 28 | 0 | 0 |  |  | 352 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 28 | [20 empty] | 0 |  |  | 110 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 342,42 |  | 52 |  |  | 0,666 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 1 |  |  |  | 38,13
Brasil | 26010178372 | 2600131817 |  | 23/04/2026 | 19/05/2026 15:24 | 19/05/2026 18:36 | 22/05/2026 11:03 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR03-09 | BR3-09 | 17134188 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 93744 | N/I | CASTROL | 600 XP 320 |  | horas |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 03 |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 127 | 4901 | 1506 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1641 | 0 | 1 |  | 60 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 792 | 15 | 0 |  |  | 336 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 | [20 empty] | 0 |  |  | 257 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 13 | [10 empty] | 19/18/14 |  |  | 325,39 |  | 2 |  |  | 0,585 | [8 empty] | 10A | [22 empty] | 6 |  |  |  | 39,33
Brasil | 26010178359 | 2600131867 |  | 27/04/2026 | 19/05/2026 15:24 | 19/05/2026 18:25 | 22/05/2026 10:59 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR03-08 | BR3-08 | 17134187 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 31512 | N/I | MOBIL | ISO 320 |  | HORAS |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 03 |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 508 | 16981 | 4965 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 45 | 0 | 1 |  | 50 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 354 |  | 0 |  |  | 5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 19 | [20 empty] | 0 |  |  | 168 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 330,17 |  | 56 |  |  | 1,193 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 17 |  |  |  | 37,31 | [550 empty] | Anormal |  | Anormal | [186 empty] | Anormal
Brasil | 26010178402 | 2600131682 |  | 17/04/2026 | 19/05/2026 15:24 | 19/05/2026 18:36 | 22/05/2026 10:54 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR02-15 | BR2-15 | 17134178 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 93960 | N/I | CASTROL | 600 XP 320 |  | horas |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 02 |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 324 | 9358 | 2783 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1518 | 0 | 0 |  | 57 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 780 | 12 | 0 |  |  | 336 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 225 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 18 | [10 empty] | 20/19/16 |  |  | 323,79 |  | 2 |  |  | 0,625 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 6 |  |  |  | 39,24 | [550 empty] | Anormal |  | Anormal | [186 empty] | Anormal
Brasil | 26010178333 | 2600131852 |  | 30/04/2026 | 19/05/2026 15:24 | 19/05/2026 18:25 | 22/05/2026 10:54 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR05-17 | BR5-17 | 17134229 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 10848 | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  | HORAS |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 05 |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 78 | 3799 | 863 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 38 | 1 | 0 |  | 62 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 368 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8 | [20 empty] | 0 |  |  | 91 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 20 | [20 empty] | 16 | [10 empty] | 19/17/13 |  |  | 326,13 |  | 55 |  |  | 1,115 | [8 empty] | 9A | [22 empty] | 1 |  |  |  | 42,27
Brasil | 26010178369 | 2600131691 |  | 20/04/2026 | 19/05/2026 15:24 | 19/05/2026 18:36 | 22/05/2026 10:54 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR05-12 | BR5-12 | 17134224 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 94680 | N/I | CASTROL | 600 XP 320 |  | horas |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 05 |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 792 | 12280 | 4786 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 90 | 0 | 0 |  | 26 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 45 | 4 | 0 |  |  | 350 |  | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 23 | [20 empty] | 0 |  |  | 136 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 16 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 21/19/17 |  |  | 323,56 |  | 54 |  |  | 0,852 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 2 |  |  |  | 34,55 | [550 empty] | Anormal | [188 empty] | Anormal
Brasil | 26010178336 | 2600131800 |  | 20/04/2026 | 19/05/2026 15:24 | 19/05/2026 18:25 | 22/05/2026 10:35 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR05-02 | BR5-02 | 17134214 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 94200 | N/I | CASTROL | 600 XP 320 |  | horas |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 05 |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta pequena quantidade de impurezas e grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 486 | 13723 | 5012 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1479 | 0 | 0 |  | 61 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 748 | 15 | 0 |  |  | 317 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 280 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 16 | [10 empty] | 21/20/16 |  |  | 320,98 |  | 2 |  |  | 0,633 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 6 |  |  |  | 39,00 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [147 empty] | Anormal | [38 empty] | Crítico
Brasil | 26010178349 | 2600131773 |  | 25/04/2026 | 19/05/2026 15:24 | 19/05/2026 18:25 | 22/05/2026 10:34 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR02-13 | BR2-13 | 17134176 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 17568 | N/I | MOBIL | 600 XP 320 |  | horas |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 02 |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 159 | 7465 | 1774 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 |  | 71 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 3 | 6 | 0 |  |  | 356 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 155 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 12 | [10 empty] | 20/18/14 |  |  | 328,79 |  | 54 |  |  | 0,822 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,51
Brasil | 26010178355 | 2600131836 |  | 24/04/2026 | 19/05/2026 15:24 | 19/05/2026 18:26 | 21/05/2026 20:42 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR02-06 | BR2-06 | 17134169 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 94008 | N/I | CASTROL | 600 XP 320 |  | horas |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 02 |  | Anormal | Condição do lubrificante: A amostra apresenta moderada concentração de água, esta característica promove oxidação dos componentes, degradação do óleo e falha na lubrificação. Condição do Equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Marcus Silva - ALS | Recomendamos avaliar entre a desidratação/centrifugação do lubrificante ou efetuar a substituição. Verificar danos nas vedações e possíveis fontes de contaminação. Coletar nova amostra dentro do período programado. |  | ALSM - ENGRENAGENS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 19 |  | 15 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 131 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 14 | [20 empty] | 0 | [91 empty] | 17 | [20 empty] | 7 | [15 empty] | 2 | [15 empty] | 8,482837 | [18 empty] | 0 |  |  |  | 39,57 | [10 empty] | 774 | [783 empty] | Anormal
Brasil | 26010178350 | 2600131802 |  | 24/04/2026 | 19/05/2026 15:24 | 19/05/2026 18:25 | 21/05/2026 17:18 |  |  | AEROGERADOR | ZF | ZF | EBR02-07 | BR2-07 | 17134170 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 60792 | N/I | AMSOIL | 600 XP 320 |  | horas |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 02 |  | Anormal | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual indica um desgaste nos componentes. | Marcus Silva - ALS | Recomendamos avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSM - ENGRENAGENS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 1 | 0 |  | 97 | [8 empty] | 2 |  | 1 | 0 | 14 | 1 |  |  | 332 |  | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 92 | [20 empty] | 0 | [91 empty] | 19 | [20 empty] | 12 | [15 empty] | 55 | [15 empty] | 9,796837 | [18 empty] | 0 |  |  |  | 35,66 | [10 empty] | 316 | [555 empty] | Anormal
Brasil | 26010178353 | 2600131737 |  | 04/05/2026 | 19/05/2026 15:24 | 19/05/2026 18:25 | 21/05/2026 12:56 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | EBR01-08 | BR1-08 | 17134163 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 51912 | N/I | MOBIL | ISO 320 |  | HORAS |  | INVENERGY SERVICOS - PARANATAMA PE (EXLUB) | - | 223672 | 28483203000871 | INVENERGY - CAETÉS PE (EXLUB) | Santa Brígida 01 |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSM - ENGRENAGENS | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 4 | 0 | 0 |  | 39 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 373 |  | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 | [91 empty] | 19 | [20 empty] | 18 | [15 empty] | 54 | [15 empty] | 5,233463 | [18 empty] | 0 |  |  |  | 34,89 | [10 empty] | 345
Brasil | 26010178757 | 2501175439 |  | 07/05/2026 | 19/05/2026 15:30 | 19/05/2026 19:21 | 20/05/2026 20:41 |  |  | AEROGERADOR | ZF Powertrain System | GPV 455.3 S | ASB08-13 | ASB08-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1252 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 521 | 12196 | 4059 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 17 | 0 | 1 |  | 26 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 3 | 7 | 0 |  |  | 386 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 185 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 19 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 308,05 |  | 53 |  |  | 0,887 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 34,04
Brasil | 26010178781 | 2501175014 |  | 07/05/2026 | 19/05/2026 15:30 | 19/05/2026 19:21 | 20/05/2026 20:31 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB08-18 | ASB08-18 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1069 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 304 | 6677 | 1702 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 20 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 7 | 0 |  |  | 357 |  | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 172 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 19 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 309,93 |  | 52 |  |  | 1,035 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 1 |  |  |  | 33,35
Brasil | 26010178769 | 2501175382 |  | 08/05/2026 | 19/05/2026 15:30 | 19/05/2026 19:21 | 20/05/2026 20:30 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB08-02 | ASB08-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 460 | 7891 | 2528 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 11 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 372 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 133 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 18 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 20/19/16 |  |  | 314,55 |  | 54 |  |  | 0,896 | [8 empty] | >12E | [22 empty] | 0 |  |  |  | 34,80
Brasil | 26010178767 | 2501174991 |  | 05/05/2026 | 19/05/2026 15:30 | 19/05/2026 19:21 | 20/05/2026 20:30 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-11 | ASB06-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1100 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 242 | 3840 | 1346 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 |  | 33 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 2 | 11 | 0 |  |  | 373 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 179 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 18 | [20 empty] | 12 | [10 empty] | 19/18/15 |  |  | 307,42 |  | 52 |  |  | 0,925 | [8 empty] | 11D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,11
Brasil | 26010178754 | 2501175334 |  | 05/05/2026 | 19/05/2026 15:30 | 19/05/2026 19:21 | 20/05/2026 12:22 |  |  | AEROGERADOR | ZF Powertrain System | GPV 455.3 S | ASB05-18 | ASB05-18 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 360 | 14952 | 4064 |  | 0 | 3 |  |  |  | 0 |  |  | 34 | 0 | 2 |  | 60 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 381 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 20 | [20 empty] | 0 |  |  | 138 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 19 | [20 empty] | 14 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 309,39 |  | 53 |  |  | 1,039 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,28 | [550 empty] | Anormal | [188 empty] | Anormal
Brasil | 26010178760 | 2501174967 |  | 04/05/2026 | 19/05/2026 15:30 | 19/05/2026 19:21 | 20/05/2026 12:09 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB05-03 | ASB05-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 71 | 5967 | 1039 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 37 | 0 | 0 |  | 25 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 369 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 12 | [20 empty] | 0 |  |  | 138 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 19 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 20/17/13 |  |  | 309,25 |  | 53 |  |  | 1,052 | [8 empty] | 10A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,46
Brasil | 26010178764 | 2501189099 |  | 06/05/2026 | 19/05/2026 15:30 | 19/05/2026 19:21 | 20/05/2026 12:08 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB04-20 | ASB04-20 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 239 | 6225 | 1968 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 45 | 1 | 0 |  | 15 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 13 | 17 | 0 |  |  | 424 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 47 | [20 empty] | 0 |  |  | 128 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 25 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 309,39 |  | 53 |  |  | 0,896 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 34,04
Brasil | 26010169275 | 2600129980 |  | 04/05/2026 | 12/05/2026 15:07 | 12/05/2026 18:17 | 19/05/2026 19:57 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB4419 | CAE-15 | CAE-15 | 16130361 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 90192 | N/I | CASTROL | ISO 320 |  | CASTROL X320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Caetité |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Encontrado moderada concentração de Sódio, podendo ser oriundo de contaminação externa e elevada concentração de Ferro e Molibdênio, a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 212 | 8593 | 1933 |  | 0 | 5 |  |  |  | 0 |  |  | 1362 | 1 | 0 |  | 108 | [8 empty] | 5 |  | 9 | 592 | 24 | 0 |  |  | 317 |  | 0 |  |  | 23 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 305 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 4 | [20 empty] | 34 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 302,32 |  | 2 |  |  | 0,840 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 35 |  |  |  | 36,88 | [550 empty] | Anormal | [15 empty] | Crítico | [11 empty] | Anormal | Anormal | [159 empty] | Anormal
Brasil | 26010169229 | 2600129960 |  | 21/04/2026 | 12/05/2026 15:07 | 12/05/2026 18:17 | 18/05/2026 20:19 |  |  | AEROGERADOR | BOSH | GPV455 | PEL-10 | PEL-10 | 16130432 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 10728 | N/I | SHELL | ISO 320 |  | Shell Omala S5 Wind 320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Pelourinho |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 216 | 8340 | 2246 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 65 | 0 | 0 |  | 14 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 54 | 1 | 0 |  |  | 394 |  | 2 |  |  | 1 | 3 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 248 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 341,90 |  | 78 |  |  | 1,153 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 1 |  |  |  | 40,43 | [550 empty] | Anormal | [188 empty] | Anormal
Brasil | 26010169226 | 2600130013 |  | 16/04/2026 | 12/05/2026 15:07 | 12/05/2026 18:16 | 18/05/2026 14:08 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB4419 | ESP-04 | ESP-04 | 16130344 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 23088 | N/I | MOBIL | ISO 320 |  | MOBIL XMP 320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Espigão |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Franciel Ferreira Nantes - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 99 | 3554 | 742 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 11 | 0 | 0 |  | 38 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 4 | 3 | 0 |  |  | 439 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | [20 empty] | 0 |  |  | 176 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 24 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 19/17/14 |  |  | 377,30 |  | 54 |  |  | 1,268 | [8 empty] | 10E | [22 empty] | 1 |  |  |  | 40,14
Brasil | 26010169241 | 2600129875 |  | 05/05/2026 | 12/05/2026 15:07 | 12/05/2026 18:16 | 18/05/2026 14:04 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB4419 | CAE-17 | CAE-17 | 16130363 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 10392 | N/I | SHELL | ISO 320 |  | Shell Omala S5 Wind 320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Caetité |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Franciel Ferreira Nantes - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 27 | 3711 | 335 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 84 | 2 | 0 |  | 23 | [8 empty] | 6 |  | 0 | 69 | 1 | 0 |  |  | 396 |  | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 | [20 empty] | 0 |  |  | 261 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 19/16/12 |  |  | 332,51 |  | 76 |  |  | 1,013 | [8 empty] | 10F | [22 empty] | 1 |  |  |  | 39,56
Brasil | 26010169119 | 2600129863 |  | 15/04/2026 | 12/05/2026 15:07 | 12/05/2026 18:06 | 15/05/2026 17:30 |  |  | AEROGERADOR | - | - | ESP-02 | ESP-02 | 16130342 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 12792 | N/I | MOBIL | ISO 320 |  | MOBIL - XMP320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Espigão |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marina Andrade - Interpretacao ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 189 | 14671 | 2914 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 16 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 457 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11 | [20 empty] | 0 |  |  | 153 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 356,54 |  | 51 |  |  | 1,014 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 39,84
Brasil | 26010169189 | 2600129927 |  | 15/04/2026 | 12/05/2026 15:07 | 12/05/2026 18:16 | 15/05/2026 13:26 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | ESP-03 | ESP-03 | 16130343 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 23856 | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  | AMSOIL PTN 320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Espigão |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 393 | 11411 | 3284 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 1 | 0 |  | 57 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0 |  |  | 347 |  | 2 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 15 | [20 empty] | 0 |  |  | 208 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 16 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 333,78 |  | 57 |  |  | 1,386 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 1 |  |  |  | 36,69 | [550 empty] | Crítico |  | Anormal | [13 empty] | Anormal | [172 empty] | Crítico
Brasil | 26010169223 | 2600129869 |  | 22/04/2026 | 12/05/2026 15:07 | 12/05/2026 18:17 | 15/05/2026 10:22 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB4419 | PEL-13 | PEL-13 | 16130435 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 10392 | N/I | SHELL | ISO 320 |  | Shell Omala S5 Wind 320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Pelourinho |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 179 | 6070 | 1434 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 39 | 0 | 2 |  | 37 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 29 | 2 | 0 |  |  | 473 |  | 2 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 252 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 338,80 |  | 81 |  |  | 1,128 | [8 empty] | 11F | [22 empty] | 1 |  |  |  | 40,33
Brasil | 26010169239 | 2600129969 |  | 22/04/2026 | 12/05/2026 15:07 | 12/05/2026 18:17 | 15/05/2026 10:22 |  |  | AEROGERADOR | BOSH | GPV 455.3 S | PEL-12 | PEL-12 | 16130434 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 8064 | N/I | SHELL | ISO 320 |  | Shell Omala S5 Wind 320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Pelourinho |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 19 | 1646 | 367 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 18 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 461 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11 | [20 empty] | 0 |  |  | 245 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 18/16/11 |  |  | 336,45 |  | 78 |  |  | 1,012 | [8 empty] | 10F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 40,03
Brasil | 26010169272 | 2600129965 |  | 23/04/2026 | 12/05/2026 15:07 | 12/05/2026 18:16 | 15/05/2026 10:22 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB4419 | PEL-11 | PEL-11 | 16130433 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 5928 | N/I | SHELL | ISO 320 |  | Shell Omala S5 Wind 320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Pelourinho |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 39 | 5921 | 551 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 72 | 0 | 4 |  | 33 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 72 | 1 | 0 |  |  | 418 |  | 3 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7 | [20 empty] | 0 |  |  | 168 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 20/16/12 |  |  | 335,23 |  | 75 |  |  | 0,901 | [8 empty] | 10A | [22 empty] | 1 |  |  |  | 39,67
Brasil | 26010169230 | 2600129987 |  | 20/04/2026 | 12/05/2026 15:07 | 12/05/2026 18:17 | 15/05/2026 10:21 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | PEL-09 | PEL-09 | 16130431 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 10248 | N/I | SHELL | ISO 320 |  | Shell Omala S5 Wind 320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Pelourinho |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. Devido à presença de partículas visíveis a olho nu, não foi possível efetuar a análise de Contagem de Partículas. | Juliana Borges - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | - | - | - |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 72 | 0 | 0 |  | 55 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 65 | 1 | 0 |  |  | 481 |  | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 217 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | - |  |  | 330,88 |  | 78 |  |  | 1,044 | [8 empty] | - | [22 empty] | 3 |  |  |  | 39,62 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 26010169228 | 2600129958 |  | 20/04/2026 | 12/05/2026 15:07 | 12/05/2026 18:17 | 15/05/2026 10:21 |  |  | AEROGERADOR | BOSH | GPV455 | PEL-08 | PEL-08 | 16130430 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 10176 | N/I | SHELL | ISO 320 |  | Shell Omala S5 Wind 320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Pelourinho |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 46 | 5059 | 897 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 29 | 0 | 0 |  | 10 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 27 | 0 | 0 |  |  | 474 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 225 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 20/17/13 |  |  | 332,72 |  | 81 |  |  | 1,262 | [8 empty] | 10A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 40,33
Brasil | 26010169257 | 2600129973 |  | 21/04/2026 | 12/05/2026 15:07 | 12/05/2026 18:17 | 15/05/2026 10:19 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | PEL-07 | PEL-07 | 16130429 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 5904 | N/I | SHELL | ISO 320 |  | Shell Omala S5 Wind 320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Pelourinho |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 200 | 7592 | 1844 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 107 | 0 | 0 |  | 27 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 82 | 7 | 0 |  |  | 425 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 158 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 340,11 |  | 73 |  |  | 0,813 | [8 empty] | 10A | [22 empty] | 1 |  |  |  | 40,30
Brasil | 26010169269 | 2600129974 |  | 17/04/2026 | 12/05/2026 15:07 | 12/05/2026 18:17 | 15/05/2026 10:18 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | PEL-06 | PEL-06 | 16130428 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 5832 | N/I | SHELL | ISO 320 |  | Shell Omala S5 Wind 320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Pelourinho |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 179 | 6846 | 1738 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 82 | 0 | 0 |  | 28 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 69 | 8 | 0 |  |  | 441 |  | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 198 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 335,61 |  | 75 |  |  | 0,869 | [8 empty] | 11F | [22 empty] | 1 |  |  |  | 39,93
Brasil | 26010169234 | 2600129910 |  | 17/04/2026 | 12/05/2026 15:07 | 12/05/2026 18:16 | 15/05/2026 10:18 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | PEL-05 | PEL-05 | 16130427 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 3816 | N/I | SHELL | ISO 320 |  | Shell Omala S5 Wind 320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Pelourinho |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 27 | 2026 | 396 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 13 | 0 | 0 |  | 16 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 462 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 | [20 empty] | 0 |  |  | 261 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 18/16/12 |  |  | 329,43 |  | 82 |  |  | 1,002 | [8 empty] | 9A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 39,15
Brasil | 26010169116 | 2600129950 |  | 27/04/2026 | 12/05/2026 15:07 | 12/05/2026 18:06 | 15/05/2026 10:18 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB4419 | CAE-05 | CAE-05 | 16130351 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 13056 | N/I | MOBIL | ISO 320 |  | MOBIL - XMP320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Caetité |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 146 | 13306 | 2504 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6 | 0 | 0 |  | 6 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 29 | 0 | 0 |  |  | 385 |  | 0 |  |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 155 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 21/19/14 |  |  | 344,46 |  | 49 |  |  | 0,546 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,74
Brasil | 26010169171 | 2600129963 |  | 28/04/2026 | 12/05/2026 15:07 | 12/05/2026 18:16 | 15/05/2026 10:18 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | CAE-04 | CAE-04 | 16130350 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 9024 | N/I | SHELL | ISO 320 |  | Shell Omala S5 Wind 320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Caetité |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 185 | 12416 | 2336 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9 | 0 | 0 |  | 51 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 3 | 7 | 0 |  |  | 447 |  | 4 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8 | [20 empty] | 0 |  |  | 274 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 21/18/15 |  |  | 316,07 |  | 76 |  |  | 0,933 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 1 |  |  |  | 37,90
Brasil | 26010169108 | 2600129881 |  | 05/05/2026 | 12/05/2026 15:07 | 12/05/2026 18:07 | 15/05/2026 10:17 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB4419 | CAE-03 | CAE-03 | 16130349 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 5928 | N/I | SHELL | ISO 320 |  | Shell Omala S5 Wind 320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Caetité |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 272 | 15278 | 3666 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 12 | 0 | 2 |  | 26 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 9 | 0 | 0 |  |  | 502 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 209 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 331,45 |  | 76 |  |  | 0,985 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 40,43 | [550 empty] | Anormal |  | Anormal | [186 empty] | Anormal
Brasil | 26010169244 | 2600129971 |  | 27/04/2026 | 12/05/2026 15:07 | 12/05/2026 18:17 | 15/05/2026 10:08 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB4419 | CAE-02 | CAE-02 | 16130348 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 15552 | N/I | CASTROL | ISO 320 |  | Castrol X320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Caetité |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 156 | 4557 | 1342 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 62 | 0 | 0 |  | 16 | [8 empty] | 4 |  | 0 | 26 | 2 | 0 |  |  | 310 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8 | [20 empty] | 0 |  |  | 197 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 11 | [10 empty] | 19/18/14 |  |  | 338,14 |  | 48 |  |  | 0,518 | [8 empty] | 10A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 44,22
Brasil | 26010169235 | 2600129861 |  | 25/04/2026 | 12/05/2026 15:07 | 12/05/2026 18:17 | 15/05/2026 10:08 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB4419 | CAE-01 | CAE-01 | 16130347 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 10968 | N/I | SHELL | ISO 320 |  | Shell Omala S5 Wind 320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Caetité |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 544 | 9826 | 3349 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 |  | 23 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 5 | 2 | 0 |  |  | 479 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | [20 empty] | 0 |  |  | 259 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 20/19/16 |  |  | 337,01 |  | 79 |  |  | 1,150 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 39,82 | [550 empty] | Anormal |  | Anormal | [186 empty] | Anormal
Brasil | 26010170325 | 2501174960 |  |  | 12/05/2026 15:07 | 12/05/2026 20:55 | 15/05/2026 10:07 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-16 | ASB05-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1083 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 224 | 6277 | 1098 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 64 | 0 | 0 |  | 7 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 81 | 8 | 0 |  |  | 249 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 225 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 16 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 20/17/15 |  |  | 308,05 |  | 48 |  |  | 1,264 | [8 empty] | 11E | [22 empty] | 1 |  |  |  | 33,20
Brasil | 26010170309 | 2501174770 |  | 24/04/2026 | 12/05/2026 15:07 | 12/05/2026 20:55 | 15/05/2026 10:07 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB05-14 | ASB05-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1049 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 215 | 2488 | 1030 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 47 | 0 | 0 |  | 23 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 18 | 24 | 0 |  |  | 354 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7 | [20 empty] | 0 |  |  | 230 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 19 | [20 empty] | 15 | [10 empty] | 18/17/15 |  |  | 321,04 |  | 54 |  |  | 1,473 | [8 empty] | 11E | [22 empty] | 1 |  |  |  | 33,96
Brasil | 26010169274 | 2600129959 |  | 25/04/2026 | 12/05/2026 15:07 | 12/05/2026 18:17 | 15/05/2026 10:07 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | PEL-01 | PEL-01 | 16130423 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 5784 | N/I | SHELL | ISO 320 |  | Shell Omala S5 Wind 320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Pelourinho |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 776 | 20040 | 6345 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 61 | 0 | 1 |  | 27 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 70 | 5 | 0 |  |  | 394 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 158 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 22/20/17 |  |  | 336,45 |  | 73 |  |  | 0,843 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 1 |  |  |  | 40,75 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [186 empty] | Crítico
Brasil | 26010169261 | 2600130019 |  | 07/05/2026 | 12/05/2026 15:07 | 12/05/2026 18:17 | 15/05/2026 10:06 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | ESP-06 | ESP-06 | 16130346 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 22752 | N/I | MOBIL | ISO 320 |  | MOBIL XMP 320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Espigão |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 54 | 17559 | 2138 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 42 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 427 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9 | [20 empty] | 0 |  |  | 147 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 21/18/13 |  |  | 336,64 |  | 55 |  |  | 1,455 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,07
Brasil | 26010169237 | 2600130000 |  | 16/04/2026 | 12/05/2026 15:07 | 12/05/2026 18:17 | 15/05/2026 10:06 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | ESP-05 | ESP-05 | 16130345 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 23184 | N/I | MOBIL | ISO 320 |  | MOBIL SHC XMP 320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Espigão |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 194 | 11270 | 2247 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 38 | 0 | 0 |  | 35 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 433 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 18 | [20 empty] | 0 |  |  | 231 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 21/18/15 |  |  | 349,51 |  | 54 |  |  | 0,873 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,63
Brasil | 26010170338 | 2501174951 |  | 22/04/2026 | 12/05/2026 15:07 | 12/05/2026 20:56 | 15/05/2026 10:06 | 03/07/2026 17:44 |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB05-06 | ASB05-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 769 | 21807 | 4991 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 26 | 0 | 0 |  | 17 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 11 | 15 | 0 |  |  | 344 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7 | [20 empty] | 0 |  |  | 160 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 15 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 22/19/17 |  |  | 309,75 |  | 53 |  |  | 0,937 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,25
Brasil | 26010170316 | 2501174763 |  | 23/04/2026 | 12/05/2026 15:07 | 12/05/2026 20:55 | 15/05/2026 10:05 |  |  | AEROGERADOR | ZF Powertrain System | GPV 455.3 S | ASB05-05 | ASB05-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 621 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 199 | 3567 | 1106 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7 | 0 | 0 |  | 23 | [8 empty] | 4 |  | 0 | 1 | 2 | 0 |  |  | 443 |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 6 | [20 empty] | 0 |  |  | 165 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 23 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 19/17/15 |  |  | 321,56 |  | 56 |  |  | 1,273 | [8 empty] | 11E | [22 empty] | 2 |  |  |  | 34,07
Brasil | 26010170328 | 2501175298 |  | 04/05/2026 | 12/05/2026 15:07 | 12/05/2026 20:55 | 15/05/2026 10:05 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R6 (1.6-100 cooling system) | ASB04-15 | ASB04-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1118 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 412 | 3645 | 1654 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 12 | 0 | 9 |  | 23 | [8 empty] | 5 |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  |  | 454 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7 | [20 empty] | 0 |  |  | 169 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 24 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 19/18/16 |  |  | 311,50 |  | 54 |  |  | 1,078 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,98 | [550 empty] | Anormal | [188 empty] | Anormal
Brasil | 26010170333 | 2501174705 |  | 24/04/2026 | 12/05/2026 15:07 | 12/05/2026 20:56 | 15/05/2026 10:05 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB04-13 | ASB04-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 692 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 83 | 7971 | 1588 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 17 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  |  | 367 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 154 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 18 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 20/18/14 |  |  | 311,63 |  | 52 |  |  | 1,025 | [8 empty] | 10A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,11
Brasil | 26010170308 | 2501175034 |  | 27/04/2026 | 12/05/2026 15:07 | 12/05/2026 20:55 | 15/05/2026 10:05 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB04-12 | ASB04-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 218 | 1866 | 857 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 19 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  | 441 |  | 0 |  |  | 11 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 184 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 28 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 18/17/15 |  |  | 308,49 |  | 56 |  |  | 1,189 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,13
Brasil | 26010170320 | 2501174745 |  | 22/04/2026 | 12/05/2026 15:07 | 12/05/2026 20:55 | 15/05/2026 10:05 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB04-11 | ASB04-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 248 | 2298 | 969 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 26 | [8 empty] | 4 |  | 0 | 3 | 13 | 0 |  |  | 438 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 181 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 28 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 18/17/15 |  |  | 311,19 |  | 54 |  |  | 1,171 | [8 empty] | 12E | [22 empty] | 1 |  |  |  | 32,92
Brasil | 26010169265 | 2600129940 |  | 04/05/2026 | 12/05/2026 15:07 | 12/05/2026 18:16 | 15/05/2026 10:04 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | CAE-14 | CAE-14 | 16130360 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 23280 | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  | AMSOIL PTN 320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Caetité |  |  | Anormal | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | 26 | 6575 | 609 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 2 | 0 |  | 69 | [8 empty] | 4 |  | 0 | 0 | 4 | 0 |  |  | 359 |  | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11 | [20 empty] | 0 |  |  | 95 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 19 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 20/16/12 |  |  | 333,58 |  | 56 |  |  | 1,245 | [8 empty] | 10A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 41,04 | [566 empty] | Anormal
Brasil | 26010169178 | 2600129870 |  | 30/04/2026 | 12/05/2026 15:07 | 12/05/2026 18:17 | 15/05/2026 10:03 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB4419 | CAE-13 | CAE-13 | 16130359 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 13104 | N/I | MOBIL | ISO 320 |  | MOBIL - XMP320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Caetité |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 775 | 17209 | 4577 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 27 | 0 | 0 |  | 23 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 27 | 0 | 0 |  |  | 356 |  | 0 |  |  | 7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9 | [20 empty] | 0 |  |  | 169 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 21/19/17 |  |  | 345,48 |  | 53 |  |  | 0,583 | [8 empty] | >12D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,76 | [550 empty] | Crítico |  | Anormal | [186 empty] | Crítico
Brasil | 26010169213 | 2600129867 |  | 30/04/2026 | 12/05/2026 15:07 | 12/05/2026 18:17 | 15/05/2026 10:03 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB4419 | CAE-12 | CAE-12 | 16130358 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 10848 | N/I | SHELL | ISO 320 |  | Shell Omala S5 Wind 320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Caetité |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 138 | 20506 | 2603 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 77 | 0 | 0 |  | 33 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 61 | 1 | 0 |  |  | 477 |  | 1 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 | [20 empty] | 0 |  |  | 277 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 22/19/14 |  |  | 334,67 |  | 77 |  |  | 1,326 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 8 |  |  |  | 39,67
Brasil | 26010169256 | 2600129702 |  | 29/04/2026 | 12/05/2026 15:07 | 12/05/2026 18:16 | 15/05/2026 10:02 |  |  | AEROGERADOR | BOSH | GPV455 | CAE-11 | CAE-11 | 16130357 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 6048 | N/I | SHELL | ISO 320 |  | Shell Omala S5 Wind 320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Caetité |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 156 | 64417 | 12486 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 131 | 0 | 2 |  | 34 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 87 | 0 | 0 |  |  | 428 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 12 | [20 empty] | 0 |  |  | 146 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 12 | [10 empty] | 23/21/14 |  |  | 339,42 |  | 75 |  |  | 0,862 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 2 |  |  |  | 40,59 | [552 empty] | Crítico | [186 empty] | Crítico
Brasil | 26010169260 | 2600130014 |  | 23/04/2026 | 12/05/2026 15:07 | 12/05/2026 18:17 | 15/05/2026 10:02 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | PEL-04 | PEL-04 | 16130426 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 6096 | N/I | SHELL | ISO 320 |  | Shell Omala S5 Wind 320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Pelourinho |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 426 | 24219 | 5076 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 118 | 0 | 0 |  | 51 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 58 | 9 | 0 |  |  | 455 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 18 | [20 empty] | 0 |  |  | 169 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 22/20/16 |  |  | 336,66 |  | 74 |  |  | 0,871 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 1 |  |  |  | 39,69 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [186 empty] | Crítico
Brasil | 26010169250 | 2600129942 |  | 24/04/2026 | 12/05/2026 15:07 | 12/05/2026 18:16 | 15/05/2026 09:58 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | PEL-03 | PEL-03 | 16130425 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 89952 | N/I | CASTROL | ISO 320 |  | CASTROL X320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Pelourinho |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual indica desgaste nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 407 | 52834 | 15002 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 91 | 0 | 0 |  | 77 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 74 | 6 | 0 |  |  | 440 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 160 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 16 | [10 empty] | 23/21/16 |  |  | 332,50 |  | 72 |  |  | 0,800 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 1 |  |  |  | 40,06 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [13 empty] | Anormal | [172 empty] | Crítico
Brasil | 26010169262 | 2600129976 |  | 24/04/2026 | 12/05/2026 15:07 | 12/05/2026 18:16 | 15/05/2026 09:57 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB4419 | PEL-02 | PEL-02 | 16130424 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 10992 | N/I | SHELL | ISO 320 |  | Shell Omala S5 Wind 320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Pelourinho |  |  | Anormal | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | 47 | 5989 | 824 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 58 | 2 | 0 |  | 118 | [8 empty] | 1 |  | 2 | 48 | 3 | 0 |  |  | 463 |  | 2 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 184 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 20/17/13 |  |  | 335,49 |  | 76 |  |  | 1,284 | [8 empty] | 10A | [22 empty] | 1 |  |  |  | 39,67 | [566 empty] | Anormal
Brasil | 26010170324 | 2501189082 |  | 16/04/2026 | 12/05/2026 15:07 | 12/05/2026 20:55 | 15/05/2026 09:57 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB04-10 | ASB04-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 299 | 4012 | 1462 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 90 | 0 | 0 |  | 19 | [8 empty] | 6 |  | 0 | 3 | 6 | 0 |  |  | 488 |  | 0 |  |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 42 | [20 empty] | 0 |  |  | 186 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 24 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 19/18/15 |  |  | 308,75 |  | 57 |  |  | 0,784 | [8 empty] | 11D | [22 empty] | 1 |  |  |  | 33,88
Brasil | 26010169121 | 2600129899 |  | 07/05/2026 | 12/05/2026 15:07 | 12/05/2026 18:06 | 15/05/2026 09:57 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB4419 | CAE-10 | CAE-10 | 16130356 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 11688 | N/I | SHELL | ISO 320 |  | Shell Omala S5 Wind 320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Caetité |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 253 | 17889 | 2928 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 12 | 0 | 0 |  | 8 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  | 496 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 209 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 324,60 |  | 77 |  |  | 0,881 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 39,50 | [550 empty] | Anormal |  | Anormal | [186 empty] | Anormal
Brasil | 26010169271 | 2600129993 |  | 06/05/2026 | 12/05/2026 15:07 | 12/05/2026 18:17 | 15/05/2026 09:54 |  |  | AEROGERADOR | - | - | CAE-09 | CAE-09 | 16130355 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 24384 | N/I | MOBIL | ISO 320 |  | MOBIL XMP 320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Caetité |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 12 | 22307 | 651 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 58 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 325 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 15 | [20 empty] | 0 |  |  | 152 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 22/17/11 |  |  | 327,94 |  | 49 |  |  | 0,972 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 42,60
Brasil | 26010169270 | 2600129868 |  | 06/05/2026 | 12/05/2026 15:07 | 12/05/2026 18:16 | 15/05/2026 09:53 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB4419 | CAE-08 | CAE-08 | 16130354 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 23496 | N/I | MOBIL | ISO 320 |  | MOBIL XMP 320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Caetité |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual indica desgaste nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 1287 | 30497 | 9173 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6 | 1 | 2 |  | 99 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 5 | 2 | 0 |  |  | 440 |  | 1 |  |  | 2 | 2 |  | 0 | 0 |  | 11 | [20 empty] | 0 |  |  | 166 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 12 | [10 empty] | 22/20/17 |  |  | 322,04 |  | 70 |  |  | 1,124 | [8 empty] | >12D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 37,92 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [13 empty] | Anormal | [172 empty] | Crítico
Brasil | 26010169124 | 2600129961 |  | 29/04/2026 | 12/05/2026 15:07 | 12/05/2026 18:06 | 15/05/2026 09:53 | 03/06/2026 20:18 |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB4419 | CAE-07 | CAE-07 | 16130353 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 18168 | N/I | MOBIL | ISO 320 |  | MOBIL - XMP320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Caetité |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 426 | 23154 | 7436 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 10 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 33 | 0 | 0 |  |  | 372 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 177 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 22/20/16 |  |  | 334,88 |  | 54 |  |  | 0,811 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 37,36
Brasil | 26010169264 | 2600129876 |  | 28/04/2026 | 12/05/2026 15:07 | 12/05/2026 18:16 | 15/05/2026 09:52 |  |  | AEROGERADOR | - | - | CAE-06 | CAE-06 | 16130352 |  | Base do filtro de óleo do gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 | 23736 | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  | AMSOIL PTN 320 |  | INVENERGY SERVICOS - GUANAMBI BA (EXLUB) | - | 223673 | 28483203000790 | Caetité |  |  | Anormal | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | 149 | 9474 | 1386 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 24 | 2 | 0 |  | 84 | [8 empty] | 3 |  | 1 | 0 | 3 | 0 |  |  | 362 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 22 | [20 empty] | 0 |  |  | 124 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 20 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 20/18/14 |  |  | 329,75 |  | 55 |  |  | 1,453 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 1 |  |  |  | 36,26 | [566 empty] | Anormal
Brasil | 26010170321 | 2501175049 |  | 13/04/2026 | 12/05/2026 15:07 | 12/05/2026 20:55 | 15/05/2026 09:52 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB04-04 | ASB04-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 452 | 11694 | 3499 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7 | 0 | 0 |  | 11 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 3 | 6 | 0 |  |  | 337 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 260 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 10 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 309,19 |  | 55 |  |  | 1,428 | [8 empty] | 12E | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,17 | [550 empty] | Anormal | [188 empty] | Anormal
Brasil | 26010170301 | 2501175045 |  | 28/04/2026 | 12/05/2026 15:07 | 12/05/2026 20:56 | 14/05/2026 20:19 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4419 Nitrided ring gear | ASB07-20 | ASB07-20 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1106 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Franciel Ferreira Nantes - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 119 | 3077 | 901 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7 | 0 | 0 |  | 14 | [8 empty] | 4 |  | 0 | 6 | 4 | 0 |  |  | 473 |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 6 | [20 empty] | 0 |  |  | 220 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 29 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 19/17/14 |  |  | 312,23 |  | 54 |  |  | 1,456 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,56
Brasil | 26010170331 | 2501189084 |  |  | 12/05/2026 15:07 | 12/05/2026 20:55 | 14/05/2026 20:15 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-12 | ASB05-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1121 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 296 | 4530 | 1517 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 14 | 0 | 0 |  | 32 | [8 empty] | 2 |  | 1 | 6 | 16 | 0 |  |  | 358 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | [20 empty] | 0 |  |  | 153 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 19 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 19/18/15 |  |  | 315,87 |  | 53 |  |  | 1,051 | [8 empty] | 11D | [22 empty] | 1 |  |  |  | 33,68 | [550 empty] | Anormal | [188 empty] | Anormal
Brasil | 26010170329 | 2501174968 |  | 17/04/2026 | 12/05/2026 15:07 | 12/05/2026 20:56 | 14/05/2026 20:14 | 03/07/2026 17:42 |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-02 | ASB05-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 298 | 3599 | 1461 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6 | 0 | 0 |  | 14 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 2 | 7 | 0 |  |  | 445 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 255 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 21 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 19/18/15 |  |  | 310,67 |  | 56 |  |  | 1,436 | [8 empty] | 11D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,25
Brasil | 26010170317 | 2501174766 |  | 13/04/2026 | 12/05/2026 15:07 | 12/05/2026 20:55 | 14/05/2026 20:14 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB05-01 | ASB05-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 264 | 2693 | 1014 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 32 | [8 empty] | 6 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 431 |  | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 12 | [20 empty] | 0 |  |  | 235 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 25 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 19/17/15 |  |  | 318,80 |  | 54 |  |  | 1,453 | [8 empty] | 11D | [22 empty] | 2 |  |  |  | 33,90 | [550 empty] | Anormal | [188 empty] | Anormal
Brasil | 26010170340 | 2501175011 |  | 23/04/2026 | 12/05/2026 15:07 | 12/05/2026 20:56 | 14/05/2026 20:13 | 03/07/2026 17:35 |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB04-09 | ASB04-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1072 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 1028 | 16608 | 4055 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 22 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 371 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 157 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 19 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 21/19/17 |  |  | 313,49 |  | 52 |  |  | 1,058 | [8 empty] | >12D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,94
Brasil | 26010170307 | 2501175033 |  | 27/04/2026 | 12/05/2026 15:07 | 12/05/2026 20:55 | 14/05/2026 20:11 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB06-13 | ASB06-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Franciel Ferreira Nantes - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 89 | 7423 | 649 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 16 | 0 | 0 |  | 9 | [8 empty] | 4 |  | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 363 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 24 | [20 empty] | 0 |  |  | 210 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 17 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 20/17/14 |  |  | 303,16 |  | 61 |  |  | 1,479 | [8 empty] | 10A | [22 empty] | 1 |  |  |  | 33,48
Brasil | 26010170315 | 2501175048 |  | 24/04/2026 | 12/05/2026 15:07 | 12/05/2026 20:55 | 14/05/2026 20:10 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB06-10 | ASB06-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1048 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 254 | 2543 | 1145 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 12 | 0 | 0 |  | 22 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 6 | 16 | 0 |  |  | 453 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 220 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 27 | [20 empty] | 14 | [10 empty] | 19/17/15 |  |  | 312,06 |  | 53 |  |  | 1,459 | [8 empty] | 11D | [22 empty] | 1 |  |  |  | 33,04 | [550 empty] | Anormal | [188 empty] | Anormal
Brasil | 26010170298 | 2501175557 |  |  | 12/05/2026 15:07 | 12/05/2026 20:55 | 14/05/2026 20:10 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-15 | ASB05-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1056 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Franciel Ferreira Nantes - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 26 | 3397 | 1069 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 8 | 0 | 3 |  | 17 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 366 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 17 | [20 empty] | 0 |  |  | 199 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 22 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 19/17/12 |  |  | 310,82 |  | 53 |  |  | 1,487 | [8 empty] | 9A | [22 empty] | 1 |  |  |  | 32,63
Brasil | 26010170314 | 2501174497 |  |  | 12/05/2026 15:07 | 12/05/2026 20:55 | 14/05/2026 20:09 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7-H213 | ASB05-11 | ASB05-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 182 | 3167 | 1048 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 59 | 0 | 0 |  | 30 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 369 |  | 2 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7 | [20 empty] | 0 |  |  | 191 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 21 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 19/17/15 |  |  | 316,98 |  | 54 |  |  | 1,487 | [8 empty] | 11F | [22 empty] | 2 |  |  |  | 33,56 | [550 empty] | Anormal | [188 empty] | Anormal
Brasil | 26010170336 | 2501174773 |  |  | 12/05/2026 15:07 | 12/05/2026 20:55 | 14/05/2026 20:07 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | ASB05-04 | ASB05-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 291 | 2429 | 1112 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 33 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 375 |  | 3 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 162 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 20 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 18/17/15 |  |  | 318,31 |  | 52 |  |  | 1,021 | [8 empty] | 11D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,74 | [550 empty] | Anormal | [188 empty] | Anormal
Brasil | 26010170341 | 2501175566 |  | 15/04/2026 | 12/05/2026 15:07 | 12/05/2026 20:55 | 14/05/2026 20:06 | 03/07/2026 17:28 |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB04-07 | ASB04-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1075 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 502 | 10564 | 3398 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6 | 0 | 0 |  | 12 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 3 | 6 | 0 |  |  | 376 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 170 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 9 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 308,64 |  | 53 |  |  | 0,915 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,20
Brasil | 26010074848 | 2500711377 |  | 15/12/2025 | 23/02/2026 15:16 | 23/02/2026 18:11 | 04/03/2026 12:54 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-19 | ASB05-19 |  |  | Gearbox | Engrenagens |  | 450.00 |  |  | Período | 43944 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | FLUSHING | ALSAE + ALSIPM |  |  | 553 | 20357 | 5895 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 46 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 4 | 1 | 0 |  |  | 406 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  | 0,08 | 181 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 24 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 22/20/16 |  |  | 303,60 |  | 54 |  |  | 0,859 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,859 | [11 empty] | 0 |  |  | 4329 | 33,18 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [186 empty] | Crítico
Brasil | 26010074857 | 2500801300 |  | 10/12/2025 | 23/02/2026 15:16 | 23/02/2026 18:10 | 02/03/2026 13:36 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-17 | ASB06-17 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  | FLUSHING | ALSAE (72H) |  |  | 409 | 14046 | 4061 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 30 | 0 | 1 |  | 3 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 17 | 0 | 0 |  |  | 351 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | [20 empty] | 0 |  |  | 261 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 47 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 304,65 |  | 50 |  |  | 0,787 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 1 |  |  |  | 33,39
Brasil | 26010074861 | 2500830658 |  | 09/12/2025 | 23/02/2026 15:16 | 23/02/2026 18:11 | 27/02/2026 13:38 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-16 | ASB05-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1083 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Atenção | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Concentração de Molibdênio fora do esperado. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 253 | 29010 | 2495 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 36 | 0 | 1 |  | 2 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 17 | 0 | 0 |  |  | 340 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 16 | [20 empty] | 0 |  |  | 221 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 29 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 22/18/15 |  |  | 308,49 |  | 43 |  |  | 0,595 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,83 | [578 empty] | Atenção | [121 empty] | Atenção
Brasil | 26010074877 | 2501189339 |  | 14/01/2026 | 23/02/2026 15:16 | 23/02/2026 19:03 | 26/02/2026 18:56 |  |  | AEROGERADOR | - | - | ASB08-08 | ASB08-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto à taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Marcus Silva - ALS |  | FLUSHING | ALSAE (72H) |  |  | 5686 | 37176 | 24066 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 6 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 376 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 19 | [20 empty] | 0 |  |  | 260 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 12 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 22/22/20 |  |  | 312,63 |  | 45 |  |  | 0,813 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 34,32
Brasil | 26010074859 | 2501189345 |  | 12/01/2026 | 23/02/2026 15:16 | 23/02/2026 18:10 | 26/02/2026 14:54 | 03/07/2026 18:10 |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB07-04 | ASB07-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. Observação: Os resultados apresentados na “Análise Visual” têm como objetivo relatar a presença de partículas sólidas metálicas, não metálicas e aparência que possa indicar uma condição normal do compartimento. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  | FLUSHING | ALSAE (72H) |  |  | 1335 | 84127 | 35681 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 390 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 280 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 18 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 24/22/18 |  |  | 311,19 |  | 45 |  |  | 0,841 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 34,59
Brasil | 26010074873 | 2501189529 |  | 08/01/2026 | 23/02/2026 15:16 | 23/02/2026 19:04 | 26/02/2026 14:51 | 03/07/2026 18:00 |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-03 | ASB07-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. Observação: Os resultados apresentados na “Análise Visual” têm como objetivo relatar a presença de partículas sólidas metálicas, não metálicas e aparência que possa indicar uma condição normal do compartimento. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  | FLUSHING | ALSAE (72H) |  |  | 1960 | 33652 | 16325 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 4 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 377 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 256 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 16 | [20 empty] | 14 | [10 empty] | 22/21/18 |  |  | 313,28 |  | 44 |  |  | 0,859 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,87
Brasil | 26010074879 | 2500711341 |  |  | 23/02/2026 15:16 | 23/02/2026 19:04 | 26/02/2026 14:48 | 03/07/2026 17:54 |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-08 | ASB06-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  | FLUSHING | ALSAE (72H) |  |  | 2957 | 28393 | 18968 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 0 | 1 |  | 5 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 391 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 279 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 20 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 22/21/19 |  |  | 305,93 |  | 45 |  |  | 0,887 | [8 empty] | >12B | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,61
Brasil | 26010074852 | 2501189235 |  | 13/01/2026 | 23/02/2026 15:16 | 23/02/2026 18:10 | 26/02/2026 14:47 | 03/07/2026 18:29 |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-13 | ASB07-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  | FLUSHING | ALSAE (72H) |  |  | 890 | 20210 | 5760 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 383 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 247 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 15 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 22/20/17 |  |  | 312,10 |  | 45 |  |  | 0,841 | [8 empty] | >12D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 34,45
Brasil | 26010074869 | 2501189287 |  | 06/01/2026 | 23/02/2026 15:16 | 23/02/2026 19:03 | 26/02/2026 14:46 | 03/07/2026 17:41 |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-02 | ASB05-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. Observação: Os resultados apresentados na “Análise Visual” têm como objetivo relatar a presença de partículas sólidas metálicas, não metálicas e aparência que possa indicar uma condição normal do compartimento. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  | FLUSHING | ALSAE (72H) |  |  | 3124 | 24534 | 15127 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 375 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 247 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 15 | [20 empty] | 14 | [10 empty] | 22/21/19 |  |  | 308,64 |  | 48 |  |  | 0,886 | [8 empty] | >12B | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,82
Brasil | 26010074886 | 2500830438 |  | 12/12/2025 | 23/02/2026 15:16 | 23/02/2026 19:04 | 26/02/2026 14:45 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB08-09 | ASB08-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | flushing | ALSAE (72H) |  |  | 3316 | 30199 | 20448 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 391 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 261 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 17 | [20 empty] | 13 | [10 empty] | 22/22/19 |  |  | 306,78 |  | 42 |  |  | 0,828 | [8 empty] | >12B | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,09 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [186 empty] | Crítico
Brasil | 26010074865 | 2501189261 |  | 15/01/2026 | 23/02/2026 15:16 | 23/02/2026 18:10 | 26/02/2026 14:41 | 03/07/2026 18:41 |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4419 Nitrided ring gear | ASB07-19 | ASB07-19 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. Observação: Os resultados apresentados na “Análise Visual” têm como objetivo relatar a presença de partículas sólidas metálicas, não metálicas e aparência que possa indicar uma condição normal do compartimento. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  | FLUSHING | ALSAE (72H) |  |  | 1567 | 17324 | 6513 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 388 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 18 | [20 empty] | 0 |  |  | 168 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 16 | [20 empty] | 16 | [10 empty] | 21/20/18 |  |  | 310,45 |  | 57 |  |  | 0,805 | [8 empty] | >12D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 34,22
Brasil | 26010074888 | 2501189273 |  | 15/01/2026 | 23/02/2026 15:16 | 23/02/2026 19:03 | 26/02/2026 13:50 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4419 Nitrided ring gear | ASB07-20 | ASB07-20 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1106 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Impurezas e partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Ana Tallita Souza - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. | FLUSHING | ALSAE (72H) |  |  | 1409 | 21191 | 13004 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 364 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 273 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 14 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 22/21/18 |  |  | 312,02 |  | 49 |  |  | 0,893 | [8 empty] | >12B | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,95 | [700 empty] | Anormal | [38 empty] | Anormal
Brasil | 26010074883 | 2501189303 |  | 07/01/2026 | 23/02/2026 15:16 | 23/02/2026 19:03 | 25/02/2026 13:49 |  |  | AEROGERADOR | MOVENTAS | PLH1200 | ASB05-07 | ASB05-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1082 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Impurezas e partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Ana Tallita Souza - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. | FLUSHING | ALSAE (72H) |  |  | 2360 | 22186 | 14636 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 377 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 16 | [20 empty] | 0 |  |  | 107 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 12 | [20 empty] | 11 | [10 empty] | 22/21/18 |  |  | 310,76 |  | 55 |  |  | 0,805 | [8 empty] | >12B | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,47 | [700 empty] | Anormal | [38 empty] | Anormal
Brasil | 26010074862 | 2500711344 |  | 16/12/2025 | 23/02/2026 15:16 | 23/02/2026 18:10 | 25/02/2026 13:49 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB06-13 | ASB06-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Impurezas e partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Ana Tallita Souza - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. | FLUSHING | ALSAE (72H) |  |  | 1977 | 46132 | 17589 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | 377 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 180 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 17 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 23/21/18 |  |  | 308,48 |  | 54 |  |  | 0,876 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,32 | [700 empty] | Anormal | [38 empty] | Anormal
Brasil | 26010074885 | 2500830495 |  | 12/12/2025 | 23/02/2026 15:16 | 23/02/2026 19:04 | 25/02/2026 13:46 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-17 | ASB07-17 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Impurezas e partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Ana Tallita Souza - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. | FLUSHING | ALSAE (72H) |  |  | 5986 | 44311 | 27720 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 0 | 2 |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 366 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 172 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 14 | [20 empty] | 12 | [10 empty] | 23/22/20 |  |  | 304,73 |  | 53 |  |  | 0,870 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,15 | [700 empty] | Anormal | [38 empty] | Anormal
Brasil | 26010074870 | 2500830591 |  | 11/12/2025 | 23/02/2026 15:16 | 23/02/2026 19:03 | 25/02/2026 13:44 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-12 | ASB07-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Ana Tallita Souza - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. | FLUSHING | ALSAE (72H) |  |  | 1923 | 28763 | 15871 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 13 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 9 | 0 | 0 |  |  | 365 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 184 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 20 | [20 empty] | 12 | [10 empty] | 22/21/18 |  |  | 307,52 |  | 54 |  |  | 0,880 | [8 empty] | >12B | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,24 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 26010074855 | 2501189308 |  | 10/01/2026 | 23/02/2026 15:16 | 23/02/2026 18:11 | 25/02/2026 13:43 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB04-10 | ASB04-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Impurezas e partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Ana Tallita Souza - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. | FLUSHING | ALSAE (72H) |  |  | 1900 | 21015 | 7109 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 363 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 116 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 12 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 22/20/18 |  |  | 310,03 |  | 52 |  |  | 0,787 | [8 empty] | >12D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,74 | [700 empty] | Anormal | [38 empty] | Anormal
Brasil | 26010074860 | 2500830590 |  | 16/12/2025 | 23/02/2026 15:16 | 23/02/2026 18:10 | 25/02/2026 13:42 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-03 | ASB06-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Normal | Conforme análise realizada nesta amostra, os resultados se encontram normais e não requerem intervenção. Enviar nova amostra no intervalo recomendado. OBS: Os resultados apresentados na "Análise Visual" tem o objetivo de informar a presença de Partículas sólidas metálicas e não metálicas que podem indicar uma condição normal do compartimento. | Ana Tallita Souza - ALS |  | FLUSHING | ALSAE (72H) |  |  | 912 | 12213 | 4454 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 381 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 208 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 18 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 21/19/17 |  |  | 306,67 |  | 53 |  |  | 0,858 | [8 empty] | >12D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,24
Brasil | 26010074856 | 2501189253 |  | 12/01/2026 | 23/02/2026 15:16 | 23/02/2026 18:10 | 25/02/2026 13:42 | 03/07/2026 18:26 |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4419 Nitrided ring gear | ASB07-10 | ASB07-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. Observação: Os resultados apresentados na “Análise Visual” têm como objetivo relatar a presença de partículas sólidas metálicas, não metálicas e aparência que possa indicar uma condição normal do compartimento. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  | FLUSHING | ALSAE (72H) |  |  | 1455 | 26008 | 8929 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 381 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 154 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 14 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 22/20/18 |  |  | 312,10 |  | 55 |  |  | 0,874 | [8 empty] | >12D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 34,28
Brasil | 26010074854 | 2501188858 |  | 14/01/2026 | 23/02/2026 15:16 | 23/02/2026 18:10 | 25/02/2026 13:41 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4419 | ASB08-07 | ASB08-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Ana Tallita Souza - ALS |  | FLUSHING | ALSAE (72H) |  |  | 326 | 8829 | 2657 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 379 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 178 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 14 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 20/19/16 |  |  | 310,84 |  | 54 |  |  | 0,862 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,93
Brasil | 26010074851 | 2501189365 |  | 07/01/2026 | 23/02/2026 15:16 | 23/02/2026 18:11 | 25/02/2026 13:41 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-08 | ASB05-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas, podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Ana Tallita Souza - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. | FLUSHING | ALSAE (72H) |  |  | 308 | 8579 | 2457 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 367 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 95 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 15 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 312,75 |  | 56 |  |  | 0,847 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,73 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 26010074849 | 2501189368 |  | 06/01/2026 | 23/02/2026 15:16 | 23/02/2026 18:10 | 25/02/2026 13:40 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB05-01 | ASB05-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste, sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Ana Tallita Souza - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. | FLUSHING | ALSAE (72H) |  |  | 815 | 14152 | 3760 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 372 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7 | [20 empty] | 0 |  |  | 91 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 18 | [20 empty] | 11 | [10 empty] | 21/19/17 |  |  | 309,36 |  | 55 |  |  | 0,810 | [8 empty] | >12D | [22 empty] | 8 |  |  |  | 33,56 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 26010074853 | 2500711347 |  | 15/12/2025 | 23/02/2026 15:16 | 23/02/2026 18:11 | 25/02/2026 13:40 | 03/07/2026 17:45 |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB05-06 | ASB05-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. Observação: Os resultados apresentados na “Análise Visual” têm como objetivo relatar a presença de partículas sólidas metálicas, não metálicas e aparência que possa indicar uma condição normal do compartimento. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  | FLUSHING | ALSAE (72H) |  |  | 3415 | 30331 | 12286 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | 373 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 76 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 18 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 22/21/19 |  |  | 306,99 |  | 54 |  |  | 0,829 | [8 empty] | >12C | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,50
Brasil | 26010074850 | 2501189658 |  | 09/01/2026 | 23/02/2026 15:16 | 23/02/2026 18:11 | 25/02/2026 13:39 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-09 | ASB05-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Ana Tallita Souza - ALS |  | FLUSHING | ALSAE (72H) |  |  | 1543 | 17556 | 6349 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 391 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 174 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 20 | [20 empty] | 12 | [10 empty] | 21/20/18 |  |  | 313,58 |  | 55 |  |  | 0,871 | [8 empty] | >12D | [22 empty] | 1 |  |  |  | 34,20
Brasil | 26010006816 | 2500865772 |  | 17/12/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:18 | 12/01/2026 20:21 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA09-13 | JOA09-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | CASTROL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IX |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 344 | 5454 | 1895 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 33 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 33 | 0 | 0 |  |  | 313 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 161 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 21 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 20/18/16 |  |  | 304,35 |  | 53 |  |  | 0,732 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,01
Brasil | 26010006771 | 2500865742 |  | 16/12/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:18 | 12/01/2026 14:01 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA10-15 | JOA10-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana X |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta viscosidade abaixo do especificado para um lubrificante ISO 320, fatores que contribuem para redução da viscosidade são degradação térmica, cisalhamento, adição incorreta de lubrificante e/ou contaminação por solventes. Apresenta também Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos avaliar entre tratar ou efetuar a substituição do lubrificante. Checar também a temperatura de trabalho e potencial adição de lubrificante incorreto. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 2196 | 82644 | 56899 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 1332 | 1 | 0 |  | 72 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 696 | 16 | 0 |  |  | 310 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 364 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 25 | [10 empty] | 24/23/18 |  |  | 273,07 |  | 16 |  |  | 0,415 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 6 |  |  |  | 33,26 | [566 empty] | Anormal | [133 empty] | Atenção | [41 empty] | Crítico
Brasil | 26010006797 | 2500831577 |  | 08/12/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:18 | 09/01/2026 20:20 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA10-02 | JOA10-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | CASTROL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana X |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta viscosidade abaixo do especificado para um lubrificante ISO 320, fatores que contribuem para redução da viscosidade são degradação térmica, cisalhamento, adição incorreta de lubrificante e/ou contaminação por solventes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos avaliar entre tratar ou efetuar a substituição do lubrificante. Checar também a temperatura de trabalho e potencial adição de lubrificante incorreto. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 310 | 25923 | 5057 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 1407 | 1 | 0 |  | 62 | [8 empty] | 5 |  | 1 | 736 | 22 | 0 |  |  | 312 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 394 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 22/20/15 |  |  | 266,80 |  | 16 |  |  | 0,339 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 6 |  |  |  | 32,27 | [742 empty] | Anormal
Brasil | 26010006831 | 2500831597 |  | 05/12/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:24 | 09/01/2026 20:19 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA07-16 | JOA07-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Franciel Ferreira Nantes - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 443 | 8951 | 2746 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 23 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 7 | 2 | 0 |  |  | 302 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 210 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 11 | [10 empty] | 20/19/16 |  |  | 290,80 |  | 65 |  |  | 0,960 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,09
Brasil | 26010006848 | 2500831584 |  | 08/12/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:25 | 09/01/2026 20:16 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA05-14 | JOA05-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. Observação: Os resultados apresentados na “Análise Visual” têm como objetivo relatar a presença de partículas sólidas metálicas, não metálicas e aparência que possa indicar uma condição normal do compartimento. | Franciel Ferreira Nantes - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 214 | 15302 | 2854 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 18 | 0 | 1 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 24 | 2 | 0 |  |  | 327 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 203 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 298,91 |  | 68 |  |  | 0,993 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,47
Brasil | 26010006818 | 2500865481 |  | 15/12/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:17 | 09/01/2026 20:16 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA15-08 | JOA15-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. Observação: Os resultados apresentados na “Análise Visual” têm como objetivo relatar a presença de partículas sólidas metálicas, não metálicas e aparência que possa indicar uma condição normal do compartimento. | Franciel Ferreira Nantes - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 2371 | 24325 | 10452 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 39 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 9 | 2 | 0 |  |  | 267 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 29 | [20 empty] | 0 |  |  | 203 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 22/21/18 |  |  | 297,43 |  | 64 |  |  | 0,844 | [8 empty] | >12C | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,77
Brasil | 26010006857 | 2500865363 |  | 29/11/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:25 | 09/01/2026 20:14 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA07-01 | JOA07-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Franciel Ferreira Nantes - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 166 | 13447 | 2014 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 12 | 0 | 1 |  | 25 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 6 | 4 | 0 |  |  | 289 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 18 | [20 empty] | 0 |  |  | 204 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 2 | [10 empty] | 21/18/15 |  |  | 303,21 |  | 65 |  |  | 0,961 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 2 |  |  |  | 33,87
Brasil | 26010006835 | 2500831490 |  | 09/12/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:24 | 09/01/2026 20:13 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA05-15 | JOA05-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Franciel Ferreira Nantes - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 227 | 2710 | 937 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 39 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 4 | 2 | 0 |  |  | 282 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 15 | [20 empty] | 0 |  |  | 224 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 19/17/15 |  |  | 299,61 |  | 66 |  |  | 0,924 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,64
Brasil | 26010006793 | 2500865767 |  | 18/12/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:18 | 09/01/2026 19:43 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA15-16 | JOA15-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | CASTROL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XV |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta concentração de Ferro, Cromo, Níquel, Molibdênio, índice de PQ e partículas metálicas, a qual indica um desgaste nos componentes. | Marcus Silva - ALS | Avaliar as condições dos componentes. Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 5739 | 62729 | 30098 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 1412 | 21 | 9 |  | 1662 | [8 empty] | 3 |  | 13 | 690 | 17 | 5 |  |  | 304 |  | 1 |  |  | 12 | 2 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 312 | [81 empty] | Partículas metálicas/IP | [6 empty] | 3 | [20 empty] | 199 | [10 empty] | 23/22/20 |  |  | 306,23 |  | 2 |  |  | 0,236 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 6 |  |  |  | 37,80 | [563 empty] | Anormal |  |  | Crítico | [11 empty] | Anormal |  | Anormal | [119 empty] | Anormal | [27 empty] | Anormal
Brasil | 26010006794 | 2500865714 |  | 19/12/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:18 | 09/01/2026 19:17 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG04-03 | AUG04-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | CASTROL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto IV |  |  | Crítico | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro, a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Marcus Silva - ALS | Recomendamos avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | 224 | 4203 | 1003 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 21 | 1 | 4 |  | 120 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 40 | 1 | 0 |  |  | 264 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 184 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 19/17/15 |  |  | 288,11 |  | 66 |  |  | 0,810 | [8 empty] | 11F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,94 | [566 empty] | Crítico
Brasil | 26010006779 | 2500831576 |  | 05/12/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:18 | 09/01/2026 19:16 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA09-03 | JOA09-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IX |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Apresenta viscosidade acima do especificado para um lubrificante ISO VG 320, fatores que contribuem são oxidação e aplicação incorreta de lubrificante. Condições do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Marcus Silva - ALS | Recomendamos avaliar entre tratar ou efetuar a substituição do lubrificante e checar possíveis erros de aplicação. Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 1043 | 93182 | 50843 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 1323 | 1 | 0 |  | 31 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 666 | 18 | 0 |  |  | 300 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 402 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 24/23/17 |  |  | 266,08 |  | 17 |  |  | 0,375 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 6 |  |  |  | 32,17 | [700 empty] | Anormal | [41 empty] | Anormal
Brasil | 26010006772 | 2500831582 |  | 12/12/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:18 | 09/01/2026 14:06 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA16-13 | JOA16-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Atenção | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 2637 | 29090 | 13914 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 44 | 0 | 0 |  | 31 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 28 | 2 | 0 |  |  | 359 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 160 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 4 | [20 empty] | 15 | [10 empty] | 22/21/19 |  |  | 314,12 |  | 52 |  |  | 1,293 | [8 empty] | >12B | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,41 | [700 empty] | Atenção
Brasil | 26010006829 | 2500864771 |  | 21/11/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:25 | 09/01/2026 14:01 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA10-11 | JOA10-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana X |  |  | Atenção | Condição do lubrificante: Apresenta viscosidade à 100 °C acima do especificado para um lubrificante ISO 320, fatores que contribuem são oxidação e aplicação incorreta de lubrificante. Condições do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos avaliar entre tratar ou efetuar a substituição do lubrificante e checar possíveis erros de aplicação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 107 | 19581 | 1328 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 1 | 0 |  | 62 | [8 empty] | 4 |  | 1 | 1 | 3 | 0 |  |  | 348 |  | 3 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 160 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 14 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 21/18/14 |  |  | 335,06 |  | 56 |  |  | 1,334 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 1 |  |  |  | 42,50 | [783 empty] | Atenção
Brasil | 26010006487 | 2500864719 |  | 18/11/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:02 | 09/01/2026 13:19 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA03-10 | JOA03-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 3200 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana III |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. Ocorreu uma variação dos valores de aditivação do óleo. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 217 | 2474 | 976 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 1535 | 1 | 1 |  | 62 | [8 empty] | 4 |  | 1 | 723 | 15 | 0 |  |  | 304 |  | 1 |  |  | 3 | 1 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 307 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 14 | [10 empty] | 18/17/15 |  |  | 314,86 |  | 2 |  |  | 0,246 | [8 empty] | 11D | [22 empty] | 7 |  |  |  | 38,38
Brasil | 26010006769 | 2500864772 |  | 24/11/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:18 | 09/01/2026 12:33 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA03-12 | JOA03-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana III |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 521 | 9998 | 2505 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 38 | 0 | 0 |  | 24 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 24 | 2 | 0 |  |  | 361 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 157 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 13 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 20/19/16 |  |  | 305,41 |  | 51 |  |  | 1,306 | [8 empty] | 12D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,92
Brasil | 26010006781 | 2500864779 |  | 25/11/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:18 | 09/01/2026 12:33 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA13-13 | JOA13-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 433 | 5777 | 2268 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 1553 | 1 | 0 |  | 27 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 852 | 9 | 0 |  |  | 336 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 285 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 20/18/16 |  |  | 325,22 |  | 2 |  |  | 0,314 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 6 |  |  |  | 39,87
Brasil | 26010006786 | 2500864718 |  | 01/12/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:18 | 09/01/2026 12:33 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA05-13 | JOA05-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 674 | 8910 | 2832 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 8 | 0 | 0 |  | 17 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 4 | 1 | 0 |  |  | 363 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 172 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 9 | [20 empty] | 28 | [10 empty] | 20/19/17 |  |  | 307,06 |  | 51 |  |  | 1,310 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,18
Brasil | 26010006787 | 2500864738 |  | 21/11/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:18 | 09/01/2026 12:33 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA05-03 | JOA05-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | CASTROL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana V |  |  | Crítico | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | 579 | 4333 | 2030 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 1386 | 2 | 0 |  | 190 | [8 empty] | 4 |  | 2 | 722 | 9 | 0 |  |  | 331 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 300 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 52 | [10 empty] | 19/18/16 |  |  | 303,88 |  | 3 |  |  | 0,269 | [8 empty] | 12D | [22 empty] | 5 |  |  |  | 37,64 | [566 empty] | Crítico
Brasil | 26010006806 | 2500864753 |  | 21/11/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:18 | 09/01/2026 12:32 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA03-09 | JOA03-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | CASTROL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana III |  |  | Crítico | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro e Cromo as quais indicam um potencial desgaste severo nos componentes. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Juliana Borges - ALS | Recomendamos avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | 269 | 26598 | 2323 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 1322 | 4 | 0 |  | 343 | [8 empty] | 1 |  | 3 | 652 | 13 | 1 |  |  | 312 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 294 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 111 | [10 empty] | 22/18/15 |  |  | 308,49 |  | 2 |  |  | 0,209 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 5 |  |  |  | 38,09 | [563 empty] | Anormal |  |  | Crítico
Brasil | 26010006778 | 2500865759 |  | 13/12/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:18 | 09/01/2026 12:32 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA16-17 | JOA16-17 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. Observação: Os resultados apresentados na “Análise Visual” têm como objetivo relatar a presença de partículas sólidas metálicas, não metálicas e aparência que possa indicar uma condição normal do compartimento. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 373 | 4964 | 1849 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 1 | 0 |  | 34 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 364 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 147 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 4 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 19/18/16 |  |  | 310,84 |  | 53 |  |  | 1,324 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 34,52
Brasil | 26010006768 | 2500865723 |  | 15/12/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:18 | 09/01/2026 12:32 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA10-04 | JOA10-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | CASTROL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana X |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. Devido à troca do óleo, ocorreu uma variação normal nos valores de aditivação. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 342 | 2609 | 1253 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 9 | 0 | 0 |  | 23 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 0 | 4 | 0 |  |  | 363 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 145 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 12 | [20 empty] | 14 | [10 empty] | 19/17/16 |  |  | 316,68 |  | 55 |  |  | 1,369 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 34,61
Brasil | 26010006811 | 2500865731 |  | 16/12/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:18 | 09/01/2026 12:32 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA07-08 | JOA07-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. Observação: Os resultados apresentados na “Análise Visual” têm como objetivo relatar a presença de partículas sólidas metálicas, não metálicas e aparência que possa indicar uma condição normal do compartimento. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 404 | 5301 | 2065 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 11 | 0 | 0 |  | 23 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 5 | 3 | 0 |  |  | 364 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 165 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 9 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 20/18/16 |  |  | 314,01 |  | 52 |  |  | 1,319 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,41
Brasil | 26010006773 | 2500865352 |  | 19/12/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:18 | 09/01/2026 12:31 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA15-12 | JOA15-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. Observação: Os resultados apresentados na “Análise Visual” têm como objetivo relatar a presença de partículas sólidas metálicas, não metálicas e aparência que possa indicar uma condição normal do compartimento. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 238 | 39854 | 12461 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 9 | 1 | 0 |  | 33 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 1 | 3 | 0 |  |  | 277 |  | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 137 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 8 | [20 empty] | 13 | [10 empty] | 22/21/15 |  |  | 316,24 |  | 55 |  |  | 1,356 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 34,81
Brasil | 26010006776 | 2500865664 |  | 20/12/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:18 | 09/01/2026 12:31 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA16-14 | JOA16-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. Observação: Os resultados apresentados na “Análise Visual” têm como objetivo relatar a presença de partículas sólidas metálicas, não metálicas e aparência que possa indicar uma condição normal do compartimento. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 176 | 5015 | 1221 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 |  | 29 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 2 | 0 |  |  | 348 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 145 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 3 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 20/17/15 |  |  | 311,29 |  | 52 |  |  | 1,323 | [8 empty] | 10A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,32
Brasil | 26010006784 | 2500865345 |  | 02/12/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:18 | 09/01/2026 12:30 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA15-05 | JOA15-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 326 | 4068 | 1504 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 7 | 1 | 0 |  | 49 | [8 empty] | 4 |  | 0 | 1 | 3 | 0 |  |  | 365 |  | 3 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 156 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 12 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 19/18/16 |  |  | 324,61 |  | 56 |  |  | 1,339 | [8 empty] | 11D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 39,16
Brasil | 26010006791 | 2500865633 |  | 01/12/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:18 | 09/01/2026 12:30 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG03-08 | AUG03-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto III |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação.Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | 411 | 4384 | 1807 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 28 | 1 | 1 |  | 70 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 30 | 2 | 0 |  |  | 349 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 143 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 9 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 19/18/16 |  |  | 317,79 |  | 52 |  |  | 1,283 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,78 | [566 empty] | Anormal | [133 empty] | Anormal
Brasil | 26010006795 | 2500864733 |  | 25/11/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:18 | 09/01/2026 12:29 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA16-02 | JOA16-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 254 | 5156 | 1011 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 7 | 1 | 0 |  | 45 | [8 empty] | 4 |  | 0 | 1 | 3 | 0 |  |  | 356 |  | 3 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 162 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 11 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 20/17/15 |  |  | 322,79 |  | 56 |  |  | 1,323 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 1 |  |  |  | 39,48
Brasil | 26010006766 | 2500864634 |  | 25/11/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:18 | 09/01/2026 12:29 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG04-05 | AUG04-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. Observação: Os resultados apresentados na “Análise Visual” têm como objetivo relatar a presença de partículas sólidas metálicas, não metálicas e aparência que possa indicar uma condição normal do compartimento. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 320 | 3633 | 1171 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 45 | 0 | 0 |  | 34 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 361 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 | [20 empty] | 0 |  |  | 161 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 2 | [20 empty] | 16 | [10 empty] | 19/17/15 |  |  | 308,49 |  | 53 |  |  | 1,326 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,55
Brasil | 26010006782 | 2500864764 |  | 20/11/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:17 | 09/01/2026 12:29 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA11-02 | JOA11-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. Observação: Os resultados apresentados na “Análise Visual” têm como objetivo relatar a presença de partículas sólidas metálicas, não metálicas e aparência que possa indicar uma condição normal do compartimento. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 1043 | 36149 | 10604 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 67 | 0 | 0 |  | 20 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 56 | 5 | 0 |  |  | 373 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 180 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 22/21/17 |  |  | 312,02 |  | 57 |  |  | 1,306 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 34,30
Brasil | 26010006541 | 2500864813 |  | 10/11/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:02 | 09/01/2026 12:25 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA11-07 | JOA11-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 277 | 6026 | 1288 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 50 | 1 | 0 |  | 40 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 27 | 3 | 0 |  |  | 396 |  | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 154 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 13 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 20/17/15 |  |  | 308,97 |  | 55 |  |  | 1,361 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 1 |  |  |  | 35,36
Brasil | 26010006536 | 2500831617 |  | 30/10/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:02 | 09/01/2026 12:23 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA11-08 | JOA11-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 632 | 12887 | 3066 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 27 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 2 | 2 | 0 |  |  | 352 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 189 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 342,78 |  | 56 |  |  | 1,282 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,76
Brasil | 26010006777 | 2500865766 |  | 15/12/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:18 | 09/01/2026 12:21 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA10-14 | JOA10-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana X |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. Observação: Os resultados apresentados na “Análise Visual” têm como objetivo relatar a presença de partículas sólidas metálicas, não metálicas e aparência que possa indicar uma condição normal do compartimento. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 653 | 30599 | 3699 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 6 | 1 | 0 |  | 48 | [8 empty] | 4 |  | 0 | 0 | 4 | 0 |  |  | 359 |  | 3 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 147 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 13 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 22/19/17 |  |  | 326,70 |  | 57 |  |  | 1,354 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,90
Brasil | 26010006810 | 2500865406 |  | 26/11/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:18 | 09/01/2026 12:18 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA03-15 | JOA03-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana III |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 451 | 8941 | 2285 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 41 | 0 | 0 |  | 30 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 32 | 2 | 0 |  |  | 359 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 153 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 17 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 20/18/16 |  |  | 304,75 |  | 51 |  |  | 1,295 | [8 empty] | 12E | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,05
Brasil | 26010006780 | 2500865394 |  | 28/11/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:18 | 09/01/2026 12:18 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | 4221R4 | AUG04-16 | AUG04-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto IV | CHAPADA II |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. Observação: Os resultados apresentados na “Análise Visual” têm como objetivo relatar a presença de partículas sólidas metálicas, não metálicas e aparência que possa indicar uma condição normal do compartimento. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 1205 | 14035 | 5191 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 31 | 0 | 0 |  | 18 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 29 | 3 | 0 |  |  | 358 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 155 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 21/20/17 |  |  | 312,25 |  | 52 |  |  | 1,315 | [8 empty] | >12D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,50
Brasil | 26010006804 | 2500831594 |  | 03/12/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:18 | 09/01/2026 12:17 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA07-12 | JOA07-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. Observação: Os resultados apresentados na “Análise Visual” têm como objetivo relatar a presença de partículas sólidas metálicas, não metálicas e aparência que possa indicar uma condição normal do compartimento. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 926 | 25427 | 9312 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 7 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 5 | 0 |  |  | 351 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 162 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 15 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 22/20/17 |  |  | 302,92 |  | 52 |  |  | 1,330 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,92
Brasil | 26010006799 | 2500831563 |  | 03/11/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:18 | 09/01/2026 12:17 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG03-10 | AUG03-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto III |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 310 | 7667 | 1834 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 59 | 0 | 0 |  | 17 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 40 | 1 | 0 |  |  | 369 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 161 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 14 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 304,31 |  | 52 |  |  | 1,288 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,18
Brasil | 26010006801 | 2500831585 |  | 12/11/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:17 | 09/01/2026 12:17 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG03-13 | AUG03-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto III |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 297 | 7321 | 1896 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 2 | 0 |  | 66 | [8 empty] | 3 |  | 1 | 0 | 4 | 0 |  |  | 355 |  | 3 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 155 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 13 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 333,93 |  | 56 |  |  | 1,332 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 45,61
Brasil | 26010006774 | 2500831547 |  | 09/12/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:17 | 09/01/2026 12:16 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA09-05 | JOA09-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IX |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 480 | 7255 | 2652 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 7 | 1 | 0 |  | 45 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 1 | 4 | 0 |  |  | 341 |  | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 147 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 10 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 20/19/16 |  |  | 334,67 |  | 56 |  |  | 1,340 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 40,73
Brasil | 26010006834 | 2500865429 |  | 02/12/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:24 | 09/01/2026 12:16 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA10-06 | JOA10-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana X |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. Observação: Os resultados apresentados na “Análise Visual” têm como objetivo relatar a presença de partículas sólidas metálicas, não metálicas e aparência que possa indicar uma condição normal do compartimento. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 476 | 24399 | 4752 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 31 | 0 | 0 |  | 14 | [8 empty] | 4 |  | 0 | 18 | 4 | 0 |  |  | 361 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 143 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 13 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 22/19/16 |  |  | 321,35 |  | 54 |  |  | 1,345 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 34,82
Brasil | 26010006824 | 2500865399 |  | 28/11/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:24 | 09/01/2026 12:15 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA05-12 | JOA05-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. Observação: Os resultados apresentados na “Análise Visual” têm como objetivo relatar a presença de partículas sólidas metálicas, não metálicas e aparência que possa indicar uma condição normal do compartimento. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 5779 | 37644 | 22492 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 0 | 1 |  | 11 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 2 | 3 | 0 |  |  | 352 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 167 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 15 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 22/22/20 |  |  | 303,45 |  | 53 |  |  | 1,341 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,01
Brasil | 26010006860 | 2500865463 |  | 19/12/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:24 | 09/01/2026 12:15 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA07-13 | JOA07-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. Observação: Os resultados apresentados na “Análise Visual” têm como objetivo relatar a presença de partículas sólidas metálicas, não metálicas e aparência que possa indicar uma condição normal do compartimento. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 1370 | 19246 | 3553 |  | 0 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 5 | 1 | 0 |  | 64 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 0 | 7 | 0 |  |  | 337 |  | 4 |  |  | 2 | 1 |  | 0 | 0 |  | 6 | [20 empty] | 0 |  |  | 138 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 16 | [20 empty] | 12 | [10 empty] | 21/19/18 |  |  | 330,75 |  | 56 |  |  | 1,099 | [8 empty] | >12D | [22 empty] | 1 |  |  |  | 44,23
Brasil | 26010006844 | 2500865668 |  | 27/11/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:25 | 09/01/2026 12:14 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG04-09 | AUG04-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | MOBILGEAR SHC XMP 320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 175 | 23634 | 2357 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 12 | 0 | 0 |  | 25 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 19 | 10 | 0 |  |  | 359 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 178 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 6 | [20 empty] | 12 | [10 empty] | 22/18/15 |  |  | 311,45 |  | 51 |  |  | 1,311 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 1 |  |  |  | 33,24
Brasil | 26010006789 | 2500864679 |  | 24/11/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:19 | 09/01/2026 12:14 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA03-14 | JOA03-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana III |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 449 | 5110 | 1889 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 32 | 0 | 0 |  | 13 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 24 | 2 | 0 |  |  | 284 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 157 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 6 | [20 empty] | 14 | [10 empty] | 20/18/16 |  |  | 310,15 |  | 52 |  |  | 1,298 | [8 empty] | 11D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,38
Brasil | 26010006847 | 2500864797 |  | 20/11/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:25 | 09/01/2026 12:13 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA11-09 | JOA11-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. Observação: Os resultados apresentados na “Análise Visual” têm como objetivo relatar a presença de partículas sólidas metálicas, não metálicas e aparência que possa indicar uma condição normal do compartimento. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 852 | 6464 | 2602 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 1456 | 0 | 0 |  | 10 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 807 | 10 | 0 |  |  | 323 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 275 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 20/19/17 |  |  | 319,86 |  | 2 |  |  | 0,242 | [8 empty] | >12D | [22 empty] | 5 |  |  |  | 39,05
Brasil | 26010006817 | 2500865396 |  | 27/11/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:18 | 09/01/2026 12:13 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG04-08 | AUG04-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 490 | 5504 | 2128 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 14 | 0 | 0 |  | 22 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 9 | 4 | 0 |  |  | 380 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 158 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 4 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 20/18/16 |  |  | 311,03 |  | 52 |  |  | 1,326 | [8 empty] | 12D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,13
Brasil | 26010006854 | 2500865369 |  | 28/11/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:24 | 09/01/2026 12:13 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG04-10 | AUG04-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. Observação: Os resultados apresentados na “Análise Visual” têm como objetivo relatar a presença de partículas sólidas metálicas, não metálicas e aparência que possa indicar uma condição normal do compartimento. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 520 | 12347 | 4026 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 1 | 0 |  | 44 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  | 344 |  | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 161 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 10 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 329,75 |  | 56 |  |  | 1,333 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,86
Brasil | 26010006828 | 2500865357 |  | 01/12/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:24 | 09/01/2026 12:12 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG03-09 | AUG03-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto III |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. Observação: Os resultados apresentados na “Análise Visual” têm como objetivo relatar a presença de partículas sólidas metálicas, não metálicas e aparência que possa indicar uma condição normal do compartimento. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 22255 | 44220 | 37528 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 36 | 0 | 0 |  | 17 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 37 | 6 | 0 |  |  | 358 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 158 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 8 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 23/22/22 |  |  | 311,95 |  | 51 |  |  | 1,300 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,47
Brasil | 26010006856 | 2500831573 |  | 04/12/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:25 | 09/01/2026 12:12 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG04-02 | AUG04-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. Observação: Os resultados apresentados na “Análise Visual” têm como objetivo relatar a presença de partículas sólidas metálicas, não metálicas e aparência que possa indicar uma condição normal do compartimento. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 3700 | 11451 | 7724 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 52 | 0 | 0 |  | 31 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 38 | 2 | 0 |  |  | 355 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 163 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 3 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 21/20/19 |  |  | 309,80 |  | 52 |  |  | 1,286 | [8 empty] | >12C | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,28
Brasil | 26010006858 | 2500865680 |  | 02/12/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:25 | 09/01/2026 12:12 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG03-07 | AUG03-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto III |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 164 | 4953 | 1078 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 45 | 1 | 0 |  | 42 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 33 | 2 | 0 |  |  | 351 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 156 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 10 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 19/17/15 |  |  | 314,11 |  | 51 |  |  | 1,290 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,63
Brasil | 26010006859 | 2500831536 |  | 03/12/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:25 | 09/01/2026 12:12 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA15-07 | JOA15-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | CASTROL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 317 | 14273 | 2918 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 5 | 1 | 0 |  | 43 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 1 | 2 | 0 |  |  | 351 |  | 2 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8 | [20 empty] | 0 |  |  | 147 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 5 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 320,38 |  | 55 |  |  | 1,348 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 1 |  |  |  | 38,44
Brasil | 26010006827 | 2500831613 |  | 08/12/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:25 | 09/01/2026 12:11 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG03-12 | AUG03-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto III |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 105 | 1494 | 559 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6 | 0 | 0 |  | 21 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 3 | 1 | 0 |  |  | 366 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 197 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 15 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 18/16/14 |  |  | 304,68 |  | 56 |  |  | 1,311 | [8 empty] | 10F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,95
Brasil | 26010006842 | 2500831570 |  | 04/12/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:25 | 09/01/2026 12:10 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG03-02 | AUG03-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto III |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 322 | 13975 | 3057 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 33 | 1 | 0 |  | 46 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 24 | 2 | 0 |  |  | 353 |  | 2 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 144 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 15 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 312,84 |  | 51 |  |  | 1,302 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,38
Brasil | 26010006798 | 2500865584 |  | 27/11/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:18 | 09/01/2026 12:10 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA05-04 | JOA05-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 284 | 25489 | 5005 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 35 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 7 | 2 | 0 |  |  | 383 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11 | [20 empty] | 0 |  |  | 198 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 22/20/15 |  |  | 338,44 |  | 54 |  |  | 1,212 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 1 |  |  |  | 38,28
Brasil | 26010006770 | 2500865634 |  | 02/12/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:18 | 09/01/2026 12:10 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG03-01 | AUG03-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto III |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 324 | 3415 | 1315 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 16 | 0 | 0 |  | 18 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 6 | 2 | 0 |  |  | 359 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 171 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 5 | [20 empty] | 12 | [10 empty] | 19/18/16 |  |  | 312,25 |  | 52 |  |  | 1,296 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 34,61
Brasil | 26010006802 | 2500831488 |  | 09/12/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:18 | 09/01/2026 12:10 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA10-05 | JOA10-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana X |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 448 | 4810 | 1785 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6 | 0 | 0 |  | 8 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 3 | 2 | 0 |  |  | 372 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 154 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 4 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 19/18/16 |  |  | 312,24 |  | 54 |  |  | 1,348 | [8 empty] | 12D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,50
Brasil | 26010006790 | 2500831591 |  | 11/12/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:19 | 09/01/2026 12:10 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA13-09 | JOA13-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. Observação: Os resultados apresentados na “Análise Visual” têm como objetivo relatar a presença de partículas sólidas metálicas, não metálicas e aparência que possa indicar uma condição normal do compartimento. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 494 | 7910 | 2302 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 6 | 1 | 0 |  | 41 | [8 empty] | 4 |  | 0 | 1 | 4 | 0 |  |  | 352 |  | 2 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 149 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 11 | [20 empty] | 11 | [10 empty] | 20/18/16 |  |  | 322,08 |  | 55 |  |  | 1,327 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 37,83
Brasil | 26010006819 | 2500865373 |  | 29/11/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:18 | 09/01/2026 12:08 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG04-12 | AUG04-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | CASTROL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto IV |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Juliana Borges - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Recomendamos avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | 467 | 6500 | 2231 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 1387 | 3 | 1 |  | 302 | [8 empty] | 4 |  | 2 | 716 | 15 | 1 |  |  | 323 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 299 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 93 | [10 empty] | 20/18/16 |  |  | 312,23 |  | 3 |  |  | 0,241 | [8 empty] | 12D | [22 empty] | 5 |  |  |  | 38,05 | [566 empty] | Crítico | [133 empty] | Anormal
Brasil | 26010006813 | 2500865473 |  | 16/12/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:18 | 09/01/2026 12:08 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG04-14 | AUG04-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 351 | 10587 | 2518 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 30 | 0 | 0 |  | 28 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 17 | 4 | 0 |  |  | 371 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 142 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 13 | [20 empty] | 14 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 321,24 |  | 55 |  |  | 1,371 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 34,72
Brasil | 26010006812 | 2500864777 |  | 18/11/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:17 | 09/01/2026 12:07 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA13-12 | JOA13-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | CASTROL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XIII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Recomendamos avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | 315 | 5670 | 1806 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 1450 | 2 | 0 |  | 107 | [8 empty] | 3 |  | 1 | 777 | 15 | 0 |  |  | 332 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 310 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 33 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 309,77 |  | 3 |  |  | 0,302 | [8 empty] | 11D | [22 empty] | 6 |  |  |  | 37,98 | [566 empty] | Crítico | [133 empty] | Anormal
Brasil | 26010006775 | 2500865724 |  | 15/12/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:17 | 09/01/2026 12:07 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA10-12 | JOA10-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana X |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 218 | 6817 | 1930 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 37 | 0 | 0 |  | 7 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 25 | 2 | 0 |  |  | 350 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 161 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 16 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 303,53 |  | 52 |  |  | 1,312 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,05
Brasil | 26010006821 | 2500831525 |  | 04/12/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:18 | 09/01/2026 12:06 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG04-13 | AUG04-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 692 | 7129 | 3002 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 29 | 0 | 0 |  | 29 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 15 | 2 | 0 |  |  | 297 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 157 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 6 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 20/19/17 |  |  | 314,11 |  | 53 |  |  | 1,341 | [8 empty] | 12D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,53
Brasil | 26010006808 | 2500865741 |  | 15/12/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:18 | 09/01/2026 12:06 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA10-07 | JOA10-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana X |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. Observação: Os resultados apresentados na “Análise Visual” têm como objetivo relatar a presença de partículas sólidas metálicas, não metálicas e aparência que possa indicar uma condição normal do compartimento. Devido à troca do óleo, ocorreu uma variação normal nos valores de aditivação. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 410 | 4917 | 1874 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 38 | 0 | 0 |  | 7 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 30 | 2 | 0 |  |  | 358 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 148 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 17 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 19/18/16 |  |  | 304,13 |  | 51 |  |  | 1,314 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,92
Brasil | 26010006830 | 2500831534 |  | 10/12/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:24 | 09/01/2026 12:05 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA10-09 | JOA10-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana X |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 148 | 2574 | 743 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 14 | 0 | 0 |  | 15 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 7 | 2 | 0 |  |  | 355 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 165 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 6 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 19/17/14 |  |  | 311,19 |  | 52 |  |  | 1,298 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,38
Brasil | 26010006840 | 2500831588 |  | 09/12/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:25 | 09/01/2026 12:05 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG03-16 | AUG03-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 180 | 5440 | 1385 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 34 | 0 | 0 |  | 19 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 35 | 2 | 0 |  |  | 347 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 152 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 8 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 311,02 |  | 52 |  |  | 1,302 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,38
Brasil | 26010006826 | 2500831538 |  | 10/12/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:25 | 09/01/2026 12:04 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA10-08 | JOA10-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | CASTROL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana X |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. Observação: Os resultados apresentados na “Análise Visual” têm como objetivo relatar a presença de partículas sólidas metálicas, não metálicas e aparência que possa indicar uma condição normal do compartimento. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 159 | 1841 | 737 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 40 | 0 | 0 |  | 7 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 27 | 2 | 0 |  |  | 353 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 160 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 19 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 18/17/14 |  |  | 302,83 |  | 50 |  |  | 1,292 | [8 empty] | 11F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,86
Brasil | 26010006838 | 2500831469 |  | 12/12/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:25 | 09/01/2026 12:03 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG03-15 | AUG03-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto III |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. Observação: Os resultados apresentados na “Análise Visual” têm como objetivo relatar a presença de partículas sólidas metálicas, não metálicas e aparência que possa indicar uma condição normal do compartimento. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 146 | 12391 | 2200 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 45 | 0 | 0 |  | 11 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 37 | 10 | 0 |  |  | 339 |  | 3 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 153 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 9 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 21/18/14 |  |  | 315,18 |  | 49 |  |  | 1,269 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,38
Brasil | 26010006841 | 2500865728 |  | 16/12/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:25 | 09/01/2026 12:03 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA09-12 | JOA09-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | CASTROL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IX |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 346 | 5527 | 1899 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 5 | 1 | 0 |  | 38 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 1 | 3 | 0 |  |  | 346 |  | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 137 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 11 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 20/18/16 |  |  | 324,08 |  | 56 |  |  | 1,362 | [8 empty] | 11D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 36,00
Brasil | 26010006837 | 2500864757 |  | 24/11/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:24 | 09/01/2026 12:01 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA03-13 | JOA03-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana III |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. Observação: Os resultados apresentados na “Análise Visual” têm como objetivo relatar a presença de partículas sólidas metálicas, não metálicas e aparência que possa indicar uma condição normal do compartimento. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 712 | 8646 | 3075 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 40 | 0 | 0 |  | 27 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 30 | 2 | 0 |  |  | 322 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 155 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 12 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 20/19/17 |  |  | 306,46 |  | 51 |  |  | 1,298 | [8 empty] | 12D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,13
Brasil | 26010006807 | 2500865771 |  | 13/12/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:18 | 09/01/2026 12:00 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA09-15 | JOA09-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | CASTROL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IX |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. Observação: Os resultados apresentados na “Análise Visual” têm como objetivo relatar a presença de partículas sólidas metálicas, não metálicas e aparência que possa indicar uma condição normal do compartimento. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 534 | 10548 | 3764 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 49 | 0 | 0 |  | 13 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 32 | 2 | 0 |  |  | 351 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 155 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 15 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 304,99 |  | 50 |  |  | 1,305 | [8 empty] | 12D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,63
Brasil | 26010006805 | 2500864778 |  | 21/11/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:18 | 09/01/2026 12:00 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA03-11 | JOA03-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana III |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 287 | 2996 | 1205 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 39 | 0 | 0 |  | 16 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 27 | 2 | 0 |  |  | 348 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 171 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 10 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 19/17/15 |  |  | 308,05 |  | 51 |  |  | 1,281 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,03
Brasil | 26010006800 | 2500831590 |  | 10/10/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:18 | 09/01/2026 12:00 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA09-10 | JOA09-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IX |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. Observação: Os resultados apresentados na “Análise Visual” têm como objetivo relatar a presença de partículas sólidas metálicas, não metálicas e aparência que possa indicar uma condição normal do compartimento. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 489 | 11180 | 3120 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 7 | 1 | 0 |  | 43 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 1 | 3 | 0 |  |  | 370 |  | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 144 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 13 | [20 empty] | 14 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 324,81 |  | 56 |  |  | 1,353 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 36,50
Brasil | 26010006767 | 2500831599 |  | 08/12/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:18 | 09/01/2026 11:59 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA10-03 | JOA10-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | CASTROL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana X |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 410 | 4600 | 1669 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 14 | 1 | 0 |  | 46 | [8 empty] | 4 |  | 0 | 0 | 3 | 0 |  |  | 350 |  | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | [20 empty] | 0 |  |  | 150 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 12 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 19/18/16 |  |  | 330,70 |  | 56 |  |  | 1,342 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 39,18
Brasil | 26010006815 | 2500831528 |  | 09/12/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:18 | 09/01/2026 11:58 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA10-01 | JOA10-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana X |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. Observação: Os resultados apresentados na “Análise Visual” têm como objetivo relatar a presença de partículas sólidas metálicas, não metálicas e aparência que possa indicar uma condição normal do compartimento. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 828 | 6381 | 3238 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 50 | 0 | 0 |  | 7 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 39 | 3 | 0 |  |  | 359 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 158 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 16 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 20/19/17 |  |  | 306,46 |  | 52 |  |  | 1,327 | [8 empty] | 12D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,95
Brasil | 26010006803 | 2500864706 |  | 20/11/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:18 | 09/01/2026 11:58 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA03-07 | JOA03-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana III |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. Observação: Os resultados apresentados na “Análise Visual” têm como objetivo relatar a presença de partículas sólidas metálicas, não metálicas e aparência que possa indicar uma condição normal do compartimento. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 407 | 8063 | 2571 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 35 | 0 | 0 |  | 22 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 30 | 2 | 0 |  |  | 371 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 161 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 15 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 20/19/16 |  |  | 311,50 |  | 52 |  |  | 1,308 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,32
Brasil | 26010006849 | 2500831496 |  | 11/12/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:24 | 09/01/2026 11:58 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG03-03 | AUG03-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto III |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. Observação: Os resultados apresentados na “Análise Visual” têm como objetivo relatar a presença de partículas sólidas metálicas, não metálicas e aparência que possa indicar uma condição normal do compartimento. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 358 | 5352 | 1616 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 42 | 0 | 0 |  | 20 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 31 | 2 | 0 |  |  | 357 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 169 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 13 | [20 empty] | 11 | [10 empty] | 20/18/16 |  |  | 309,71 |  | 51 |  |  | 1,290 | [8 empty] | 12E | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,03
Brasil | 26010006853 | 2500864780 |  | 18/11/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:25 | 09/01/2026 11:57 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA05-07 | JOA05-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 564 | 50253 | 16781 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 52 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 3 | 1 | 0 |  |  | 371 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 200 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 23/21/16 |  |  | 330,89 |  | 56 |  |  | 1,321 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 37,73
Brasil | 26010006792 | 2500865727 |  | 18/12/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:18 | 09/01/2026 11:57 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA15-01 | JOA15-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 263 | 3106 | 953 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 7 | 1 | 0 |  | 36 | [8 empty] | 4 |  | 0 | 0 | 3 | 0 |  |  | 361 |  | 2 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 139 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 10 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 19/17/15 |  |  | 317,00 |  | 55 |  |  | 1,355 | [8 empty] | 11D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 34,51
Brasil | 26010006825 | 2500865734 |  | 13/12/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:25 | 09/01/2026 11:57 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-12 | AUG05-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. Devido a contaminação por partículas menores, não foi possível realizar a análise de Contagem de Partículas, justificando a microfiltragem. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 76 | 1341 | 438 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 8 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 0 | 4 | 0 |  |  | 366 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 135 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 16 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 18/16/13 |  |  | 321,24 |  | 56 |  |  | 1,397 | [8 empty] | 9D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 34,57
Brasil | 26010006843 | 2500831511 |  | 12/12/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:25 | 09/01/2026 11:57 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA04-13 | JOA04-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 87 | 6191 | 840 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 1 | 0 |  | 37 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 1 | 3 | 0 |  |  | 363 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 125 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 11 | [20 empty] | 16 | [10 empty] | 20/17/14 |  |  | 315,72 |  | 56 |  |  | 1,358 | [8 empty] | 10A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 34,51
Brasil | 26010006822 | 2500831470 |  | 10/12/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:18 | 09/01/2026 11:56 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA10-10 | JOA10-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | CASTROL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana X |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 355 | 4661 | 1691 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 57 | 0 | 0 |  | 6 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 37 | 2 | 0 |  |  | 343 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 170 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 16 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 19/18/16 |  |  | 302,83 |  | 50 |  |  | 1,275 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,94
Brasil | 26010006832 | 2500865362 |  | 29/11/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:24 | 09/01/2026 11:56 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG04-15 | AUG04-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 98 | 5139 | 581 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 4 | 1 | 0 |  | 46 | [8 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 4 | 0 |  |  | 329 |  | 3 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 169 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 12 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 20/16/14 |  |  | 327,19 |  | 56 |  |  | 1,337 | [8 empty] | 11F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 40,65
Brasil | 26010006814 | 2500865553 |  | 01/12/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:18 | 09/01/2026 11:54 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA09-04 | JOA09-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IX |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. Observação: Os resultados apresentados na “Análise Visual” têm como objetivo relatar a presença de partículas sólidas metálicas, não metálicas e aparência que possa indicar uma condição normal do compartimento. | Juliana Borges - ALS | Informar o tipo de óleo utilizado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 476 | 10886 | 3406 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 1508 | 1 | 0 |  | 55 | [8 empty] | 2 |  | 1 | 828 | 13 | 0 |  |  | 332 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 282 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 12 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 317,73 |  | 3 |  |  | 0,319 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 6 |  |  |  | 39,10
Brasil | 26010006823 | 2500831574 |  | 05/12/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:18 | 09/01/2026 11:53 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA09-07 | JOA09-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IX |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. Observação: Os resultados apresentados na “Análise Visual” têm como objetivo relatar a presença de partículas sólidas metálicas, não metálicas e aparência que possa indicar uma condição normal do compartimento. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 872 | 5565 | 2375 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 26 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 3 | 1 | 0 |  |  | 327 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | [20 empty] | 0 |  |  | 195 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 11 | [10 empty] | 20/18/17 |  |  | 343,68 |  | 55 |  |  | 1,219 | [8 empty] | >12D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,14
Brasil | 26010006788 | 2500865420 |  | 26/11/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:17 | 09/01/2026 11:30 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA13-16 | JOA13-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 491 | 5907 | 2156 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 24 | 0 | 0 |  | 14 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 19 | 2 | 0 |  |  | 387 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 192 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 20/18/16 |  |  | 340,64 |  | 54 |  |  | 1,264 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,37
Brasil | 26010006796 | 2500865602 |  | 27/11/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:18 | 09/01/2026 11:30 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA04-02 | JOA04-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 980 | 32871 | 8841 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 25 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 0 | 3 | 0 |  |  | 346 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 173 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 14 | [20 empty] | 14 | [10 empty] | 22/20/17 |  |  | 306,66 |  | 47 |  |  | 1,296 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,63
Brasil | 26010006839 | 2500831560 |  | 03/12/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:25 | 09/01/2026 11:30 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA04-08 | JOA04-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 639 | 13309 | 3901 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 32 | 0 | 0 |  | 23 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 32 | 1 | 0 |  |  | 343 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 149 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 12 | [20 empty] | 17 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 307,21 |  | 52 |  |  | 1,316 | [8 empty] | >12E | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,09
Brasil | 26010006833 | 2500865691 |  | 17/12/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:25 | 09/01/2026 11:29 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA07-15 | JOA07-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana VII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Juliana Borges - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | 446 | 10360 | 1716 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 85 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 5 | 2 | 0 |  |  | 277 |  | 2 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 189 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 21/18/16 |  |  | 333,58 |  | 56 |  |  | 1,157 | [8 empty] | >12E | [22 empty] | 0 |  |  |  | 37,40 | [566 empty] | Anormal | [133 empty] | Anormal
Brasil | 26010006845 | 2500865681 |  | 28/11/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:25 | 09/01/2026 11:29 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG04-11 | AUG04-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | CASTROL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto IV |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro, Cromo, elevado índice de PQI e partículas metálicas as quais indicam um potencial desgaste severo nos componentes. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Juliana Borges - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Recomendamos avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | 861 | 18174 | 3010 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 1382 | 10 | 3 |  | 762 | [8 empty] | 3 |  | 5 | 733 | 13 | 3 |  |  | 325 |  | 0 |  |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 300 | [81 empty] | Partículas metálicas/IP | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 213 | [10 empty] | 21/19/17 |  |  | 303,95 |  | 2 |  |  | 0,243 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 5 |  |  |  | 37,19 | [563 empty] | Anormal |  |  | Crítico | [133 empty] | Anormal | [27 empty] | Crítico
Brasil | 26010006820 | 2500831287 |  | 08/12/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:18 | 09/01/2026 11:28 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG03-06 | AUG03-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | CASTROL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto III |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Juliana Borges - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Recomendamos avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | 229 | 2406 | 901 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 1261 | 3 | 0 |  | 235 | [8 empty] | 1 |  | 2 | 592 | 11 | 1 |  |  | 288 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 275 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 72 | [10 empty] | 18/17/15 |  |  | 308,49 |  | 3 |  |  | 0,185 | [8 empty] | 11D | [22 empty] | 5 |  |  |  | 37,98 | [566 empty] | Crítico | [133 empty] | Anormal
Brasil | 26010006846 | 2500864691 |  | 14/11/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:24 | 09/01/2026 11:27 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA11-03 | JOA11-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 122 | 2039 | 584 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 23 | 1 | 0 |  | 43 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 14 | 1 | 0 |  |  | 340 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 141 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 3 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 18/16/14 |  |  | 313,16 |  | 52 |  |  | 1,323 | [8 empty] | 10D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,73
Brasil | 26010006855 | 2500864684 |  | 25/11/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:24 | 09/01/2026 11:27 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA13-14 | JOA13-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 651 | 9494 | 3867 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 1376 | 1 | 0 |  | 60 | [8 empty] | 5 |  | 1 | 716 | 16 | 0 |  |  | 316 |  | 0 |  |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 284 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 15 | [10 empty] | 20/19/17 |  |  | 321,28 |  | 2 |  |  | 0,253 | [8 empty] | 12D | [22 empty] | 6 |  |  |  | 39,09
Brasil | 26010006852 | 2500831579 |  | 10/12/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:25 | 09/01/2026 11:27 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA09-06 | JOA09-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IX |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS | Informar o tipo de óleo utilizado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 229 | 27780 | 2925 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 58 | 0 | 0 |  | 9 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 80 | 2 | 0 |  |  | 289 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 183 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 22/19/15 |  |  | 332,97 |  | 51 |  |  | 0,941 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,63
Brasil | 26010006785 | 2500865471 |  | 18/12/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:17 | 09/01/2026 11:26 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA15-16 | JOA15-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 350 | 3724 | 1595 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 |  | 34 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0 |  |  | 362 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 157 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 4 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 19/18/16 |  |  | 311,29 |  | 53 |  |  | 1,312 | [8 empty] | 11D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,70
Brasil | 26010006783 | 2500865732 |  | 17/12/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:17 | 09/01/2026 11:26 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA10-11 | JOA10-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana X |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 507 | 18480 | 3936 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 10 | 1 | 0 |  | 39 | [8 empty] | 5 |  | 0 | 3 | 4 | 0 |  |  | 363 |  | 4 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 145 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 11 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 323,99 |  | 56 |  |  | 1,341 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 37,27
Brasil | 26010006809 | 2500831512 |  | 10/12/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:18 | 09/01/2026 11:26 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA03-14 | JOA03-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana III |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 396 | 5624 | 1618 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 13 | 0 | 0 |  | 19 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 6 | 2 | 0 |  |  | 364 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 171 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 15 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 20/18/16 |  |  | 304,97 |  | 53 |  |  | 1,313 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,94
Brasil | 26010006851 | 2500865380 |  | 26/11/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:25 | 09/01/2026 11:26 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA03-16 | JOA03-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana III |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 141 | 6850 | 874 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 35 | 0 | 0 |  | 13 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 31 | 3 | 0 |  |  | 346 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 166 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 9 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 20/17/14 |  |  | 308,64 |  | 51 |  |  | 1,302 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,01
Brasil | 26010006836 | 2500865696 |  | 20/12/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:24 | 09/01/2026 11:25 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA09-01 | JOA09-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IX |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. Observação: Os resultados apresentados na “Análise Visual” têm como objetivo relatar a presença de partículas sólidas metálicas, não metálicas e aparência que possa indicar uma condição normal do compartimento. Devido à troca do óleo, ocorreu uma variação normal nos valores de aditivação. | Juliana Borges - ALS | Informar o tipo de óleo utilizado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 280 | 17410 | 1404 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 239 | 0 | 0 |  | 6 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 154 | 3 | 0 |  |  | 312 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 154 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 12 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 21/18/15 |  |  | 311,63 |  | 46 |  |  | 1,171 | [8 empty] | >12E | [22 empty] | 1 |  |  |  | 34,81
Brasil | 26010006850 | 2500865717 |  | 13/12/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:25 | 09/01/2026 11:25 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA07-06 | JOA07-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 307 | 18236 | 4665 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 36 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 1 | 2 | 0 |  |  | 346 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9 | [20 empty] | 0 |  |  | 201 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 333,79 |  | 53 |  |  | 1,166 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 37,09
Brasil | 26010006539 | 2500864788 |  | 13/11/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:02 | 09/01/2026 10:31 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA13-05 | JOA13-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 203 | 4260 | 1275 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 21 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 397 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 176 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 18 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 19/17/15 |  |  | 312,54 |  | 52 |  |  | 1,331 | [8 empty] | 10A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,37
Brasil | 26010006532 | 2500864802 |  | 13/11/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:03 | 09/01/2026 10:31 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA13-06 | JOA13-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 742 | 29850 | 4508 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 50 | 2 | 0 |  | 65 | [8 empty] | 5 |  | 1 | 0 | 4 | 0 |  |  | 388 |  | 3 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 20 | [20 empty] | 0 |  |  | 173 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 13 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 22/19/17 |  |  | 334,53 |  | 57 |  |  | 1,356 | [8 empty] | >12E | [22 empty] | 1 |  |  |  | 41,26
Brasil | 26010006477 | 2500864799 |  | 13/11/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 16:57 | 09/01/2026 10:30 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA13-07 | JOA13-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 225 | 6661 | 1118 |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 1655 | 0 | 0 |  | 19 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 826 | 15 | 0 |  |  | 332 |  | 0 |  |  | 12 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 233 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 20/17/15 |  |  | 323,05 |  | 2 |  |  | 0,902 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 7 |  |  |  | 39,25
Brasil | 26010006469 | 2500864806 |  | 19/11/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 16:56 | 09/01/2026 10:30 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA13-11 | JOA13-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. Observação: Os resultados apresentados na “Análise Visual” têm como objetivo relatar a presença de partículas sólidas metálicas, não metálicas e aparência que possa indicar uma condição normal do compartimento. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 190 | 4257 | 1395 |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 8 | 5 | 0 |  |  | 378 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 112 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 2 | [10 empty] | 19/18/15 |  |  | 344,42 |  | 52 |  |  | 1,035 | [8 empty] | 10A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,76
Brasil | 26010006543 | 2500864818 |  | 13/11/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:02 | 09/01/2026 10:30 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA09-09 | JOA09-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IX |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 975 | 6541 | 3324 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 42 | 1 | 0 |  | 38 | [8 empty] | 5 |  | 0 | 1 | 4 | 0 |  |  | 384 |  | 3 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 15 | [20 empty] | 0 |  |  | 156 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 12 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 20/19/17 |  |  | 320,43 |  | 55 |  |  | 1,338 | [8 empty] | >12D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 36,01
Brasil | 26010006504 | 2500864681 |  | 11/11/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:02 | 09/01/2026 10:30 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA07-04 | JOA07-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. Observação: Os resultados apresentados na “Análise Visual” têm como objetivo relatar a presença de partículas sólidas metálicas, não metálicas e aparência que possa indicar uma condição normal do compartimento. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 609 | 18785 | 4535 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 38 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 3 | 1 | 0 |  |  | 306 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 198 | [81 empty] | Partículas metálicas/IP | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 345,14 |  | 55 |  |  | 1,200 | [8 empty] | >12E | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,86
Brasil | 26010006558 | 2500864789 |  | 14/11/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:02 | 09/01/2026 10:29 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA13-01 | JOA13-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. Observação: Os resultados apresentados na “Análise Visual” têm como objetivo relatar a presença de partículas sólidas metálicas, não metálicas e aparência que possa indicar uma condição normal do compartimento. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 386 | 9466 | 2548 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 15 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 5 | 2 | 0 |  |  | 377 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 130 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 11 | [10 empty] | 20/19/16 |  |  | 340,48 |  | 56 |  |  | 1,316 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,93
Brasil | 26010006516 | 2500831620 |  | 04/11/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:02 | 09/01/2026 10:29 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA15-06 | JOA15-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 409 | 10378 | 2668 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 14 | 0 | 0 |  | 21 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 8 | 6 | 0 |  |  | 375 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 180 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 12 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 307,88 |  | 53 |  |  | 1,323 | [8 empty] | 12E | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,38
Brasil | 26010006560 | 2500831440 |  | 31/10/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:03 | 09/01/2026 10:28 |  |  | AEROGERADOR | ZF | GPV 455 | JOA12-15 | JOA12-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | CASTROL | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro e partículas metálicas as quais indicam um desgaste nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | 736 | 25314 | 6596 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 1407 | 1 | 0 |  | 97 | [8 empty] | 3 |  | 1 | 677 | 12 | 0 |  |  | 350 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 260 | [81 empty] | Partículas metálicas/IP | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 47 | [10 empty] | 22/20/17 |  |  | 292,10 |  | 4 |  |  | 0,479 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 6 |  |  |  | 36,35 | [566 empty] | Anormal | [133 empty] | Anormal
Brasil | 26010006559 | 2500864817 |  | 11/11/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:02 | 09/01/2026 10:28 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA13-09 | JOA13-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | CASTROL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 254 | 5537 | 1352 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 1 | 0 |  | 56 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 391 |  | 3 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 66 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 13 | [20 empty] | 12 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 338,68 |  | 56 |  |  | 0,945 | [8 empty] | 11D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 39,78
Brasil | 26010006540 | 2500864705 |  | 18/11/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:02 | 09/01/2026 10:28 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA13-08 | JOA13-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | CASTROL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XIII |  |  | Anormal | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | 327 | 11222 | 2576 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 1604 | 1 | 0 |  | 92 | [8 empty] | 4 |  | 1 | 853 | 14 | 0 |  |  | 366 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 299 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 19 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 314,96 |  | 3 |  |  | 0,296 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 7 |  |  |  | 38,60 | [566 empty] | Anormal
Brasil | 26010006484 | 2500831623 |  | 09/11/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:02 | 09/01/2026 10:27 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA16-06 | JOA16-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 853 | 5969 | 2751 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 14 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 7 | 2 | 0 |  |  | 320 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11 | [20 empty] | 0 |  |  | 166 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 10 | [20 empty] | 15 | [10 empty] | 20/19/17 |  |  | 308,64 |  | 51 |  |  | 1,304 | [8 empty] | >12D | [22 empty] | 1 |  |  |  | 33,39
Brasil | 26010006518 | 2500831673 |  | 04/11/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:02 | 09/01/2026 10:27 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA16-05 | JOA16-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 533 | 30299 | 5165 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 2 |  | 43 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 407 |  | 0 |  |  | 9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 211 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 22/20/16 |  |  | 319,48 |  | 55 |  |  | 1,086 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,09
Brasil | 26010006513 | 2500864850 |  | 10/11/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:02 | 09/01/2026 10:27 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA11-13 | JOA11-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XI |  |  | Crítico | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | 245 | 39505 | 4616 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 1 | 2 |  | 102 | [8 empty] | 1 |  | 2 | 7 | 2 | 0 |  |  | 318 |  | 4 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 115 | [20 empty] | 0 |  |  | 238 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 7 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 22/19/15 |  |  | 325,13 |  | 55 |  |  | 1,175 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 34,12 | [566 empty] | Crítico
Brasil | 26010006556 | 2500864635 |  | 12/11/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:02 | 09/01/2026 10:27 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA03-05 | JOA03-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana III |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 381 | 12305 | 2296 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 84 | 1 | 0 |  | 41 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 35 | 2 | 0 |  |  | 397 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 17 | [20 empty] | 0 |  |  | 94 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 17 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 21/18/16 |  |  | 301,43 |  | 51 |  |  | 0,849 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,03
Brasil | 26010006538 | 2500831710 |  | 05/11/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:02 | 09/01/2026 10:27 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA15-14 | JOA15-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 358 | 16184 | 2041 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6 | 1 | 0 |  | 49 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 5 | 2 | 0 |  |  | 404 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11 | [20 empty] | 0 |  |  | 170 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 15 | [20 empty] | 15 | [10 empty] | 21/18/16 |  |  | 303,70 |  | 52 |  |  | 1,325 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,09
Brasil | 26010006502 | 2500831451 |  | 10/11/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:02 | 09/01/2026 10:26 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA11-10 | JOA11-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 1520 | 56887 | 20343 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 91 | 1 | 0 |  | 42 | [8 empty] | 4 |  | 0 | 63 | 3 | 0 |  |  | 349 |  | 3 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 16 | [20 empty] | 0 |  |  | 150 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 7 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 23/22/18 |  |  | 317,58 |  | 53 |  |  | 1,255 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 1 |  |  |  | 34,74
Brasil | 26010006511 | 2500831456 |  | 05/11/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:02 | 09/01/2026 10:26 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA03-02 | JOA03-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana III |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 320 | 16554 | 3093 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6 | 1 | 1 |  | 61 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 8 | 1 | 0 |  |  | 410 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 30 | [20 empty] | 0 |  |  | 181 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 12 | [20 empty] | 11 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 311,45 |  | 53 |  |  | 1,313 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 34,08
Brasil | 26010006548 | 2500831462 |  | 03/11/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:02 | 09/01/2026 10:26 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA16-04 | JOA16-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 219 | 10095 | 1288 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 7 | 1 | 0 |  | 51 | [8 empty] | 5 |  | 1 | 0 | 3 | 0 |  |  | 393 |  | 3 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 85 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 16 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 21/17/15 |  |  | 330,17 |  | 56 |  |  | 0,946 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 40,01
Brasil | 26010006549 | 2500831459 |  | 03/11/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:02 | 09/01/2026 10:26 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA16-03 | JOA16-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 212 | 3299 | 992 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6 | 0 | 0 |  | 23 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 2 | 1 | 0 |  |  | 383 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7 | [20 empty] | 0 |  |  | 75 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 6 | [20 empty] | 20 | [10 empty] | 19/17/15 |  |  | 309,75 |  | 51 |  |  | 0,826 | [8 empty] | 11F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,13
Brasil | 26010006584 | 2500864741 |  | 10/11/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:07 | 09/01/2026 10:26 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA16-12 | JOA16-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 274 | 4860 | 1905 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 |  | 24 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 5 | 2 | 0 |  |  | 372 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 103 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 19/18/15 |  |  | 310,84 |  | 53 |  |  | 0,888 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,53
Brasil | 26010006534 | 2500831436 |  | 05/11/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:02 | 09/01/2026 10:25 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA15-10 | JOA15-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. . Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | 493 | 37082 | 5378 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9 | 1 | 0 |  | 81 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 5 | 7 | 0 |  |  | 397 |  | 2 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 175 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 12 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 22/20/16 |  |  | 321,77 |  | 52 |  |  | 1,319 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 35,73 | [566 empty] | Anormal | [133 empty] | Anormal
Brasil | 26010006561 | 2500831687 |  | 31/10/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:02 | 09/01/2026 10:25 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA03-04 | JOA03-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana III |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 383 | 7541 | 1799 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 88 | 1 | 0 |  | 37 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 55 | 2 | 0 |  |  | 402 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 71 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 14 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 20/18/16 |  |  | 309,36 |  | 50 |  |  | 0,817 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,45
Brasil | 26010006493 | 2500831640 |  | 30/10/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:02 | 09/01/2026 10:25 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA15-02 | JOA15-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 267 | 10688 | 1814 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 30 | 1 | 1 |  | 67 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 6 | 1 | 0 |  |  | 290 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 13 | [20 empty] | 0 |  |  | 189 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 21/18/15 |  |  | 338,63 |  | 55 |  |  | 1,153 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,63
Brasil | 26010006512 | 2500831411 |  | 07/11/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:02 | 09/01/2026 10:25 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA11-05 | JOA11-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 510 | 10005 | 2842 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 13 | 1 | 0 |  | 35 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 6 | 1 | 0 |  |  | 393 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 169 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 5 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 313,16 |  | 52 |  |  | 1,319 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,32
Brasil | 26010006507 | 2500831401 |  | 06/11/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:03 | 09/01/2026 10:25 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA12-16 | JOA12-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | CASTROL | ISO VG 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XII |  |  | Crítico | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro e partículas metálicas as quais indicam um potencial desgaste severo nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | 3475 | 39204 | 17230 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 1523 | 2 | 0 |  | 141 | [8 empty] | 5 |  | 1 | 766 | 12 | 0 |  |  | 346 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 13 | [20 empty] | 0 |  |  | 311 | [81 empty] | Partículas metálicas (P) | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 45 | [10 empty] | 22/21/19 |  |  | 319,22 |  | 3 |  |  | 0,250 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 6 |  |  |  | 38,83 | [566 empty] | Crítico | [133 empty] | Atenção
Brasil | 26010006466 | 2500864837 |  | 19/11/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 16:57 | 09/01/2026 10:24 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA13-13 | JOA13-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XIII |  |  | Anormal | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | 213 | 3834 | 1300 |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 1599 | 1 | 1 |  | 60 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 685 | 17 | 0 |  |  | 320 |  | 0 |  |  | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 32 | [20 empty] | 0 |  |  | 301 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 13 | [10 empty] | 19/17/15 |  |  | 311,89 |  | 3 |  |  | 0,503 | [8 empty] | 11F | [22 empty] | 6 |  |  |  | 38,41 | [566 empty] | Anormal
Brasil | 26010006535 | 2500831388 |  | 08/11/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:02 | 09/01/2026 10:24 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA16-10 | JOA16-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 387 | 8548 | 1550 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 24 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 395 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 169 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 3 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 20/18/16 |  |  | 308,49 |  | 52 |  |  | 1,323 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,26
Brasil | 26010006533 | 2500864815 |  | 14/11/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:02 | 09/01/2026 10:24 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA15-17 | JOA15-17 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 394 | 8111 | 2028 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 14 | 0 | 0 |  | 36 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 9 | 3 | 0 |  |  | 381 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | [20 empty] | 0 |  |  | 166 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 16 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 20/18/16 |  |  | 304,14 |  | 52 |  |  | 1,338 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,86
Brasil | 26010006489 | 2500864766 |  | 11/11/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:02 | 09/01/2026 10:23 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA13-03 | JOA13-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | CASTROL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 273 | 5415 | 1702 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 1665 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 934 | 4 | 0 |  |  | 364 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 290 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 329,84 |  | 2 |  |  | 0,323 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 6 |  |  |  | 40,67
Brasil | 26010006473 | 2500864811 |  | 12/11/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 16:57 | 09/01/2026 10:23 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA13-04 | JOA13-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | CASTROL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 763 | 59356 | 10947 |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 79 | 0 | 1 |  | 9 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 105 | 7 | 0 |  |  | 335 |  | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 92 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 23/21/17 |  |  | 335,73 |  | 47 |  |  | 1,009 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,79
Brasil | 26010006515 | 2500831381 |  | 08/11/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:02 | 09/01/2026 10:23 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA11-11 | JOA11-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | CASTROL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. Observação: Os resultados apresentados na “Análise Visual” têm como objetivo relatar a presença de partículas sólidas metálicas, não metálicas e aparência que possa indicar uma condição normal do compartimento. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 1029 | 48033 | 5827 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 1 | 0 |  | 41 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 298 |  | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 164 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 10 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 23/20/17 |  |  | 323,09 |  | 56 |  |  | 1,338 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 37,01
Brasil | 26010006553 | 2500831426 |  | 31/10/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:02 | 09/01/2026 10:23 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA12-11 | JOA12-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XII |  |  | Anormal | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | 397 | 4107 | 1658 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 24 | 1 | 1 |  | 54 | [8 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 6 | 0 |  |  | 388 |  | 4 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 15 | [20 empty] | 0 |  |  | 71 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 14 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 19/18/16 |  |  | 325,04 |  | 56 |  |  | 0,987 | [8 empty] | 12E | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,41 | [566 empty] | Anormal
Brasil | 26010006491 | 2500831437 |  | 05/11/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:02 | 09/01/2026 10:23 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA15-11 | JOA15-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 428 | 4390 | 1824 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 58 | 0 | 0 |  | 34 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 19 | 3 | 0 |  |  | 386 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 17 | [20 empty] | 0 |  |  | 179 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 15 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 19/18/16 |  |  | 303,98 |  | 53 |  |  | 1,327 | [8 empty] | 12E | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,95
Brasil | 26010006519 | 2500831639 |  | 04/11/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:02 | 09/01/2026 10:22 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA12-07 | JOA12-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. Informar o tipo de óleo utilizado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 821 | 31645 | 5485 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 38 | 1 | 0 |  | 55 | [8 empty] | 2 |  | 1 | 49 | 2 | 0 |  |  | 402 |  | 2 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 176 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 16 | [20 empty] | 24 | [10 empty] | 22/20/17 |  |  | 308,32 |  | 51 |  |  | 1,290 | [8 empty] | >12E | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,15 | [566 empty] | Anormal | [133 empty] | Anormal
Brasil | 26010006509 | 2500864823 |  | 12/11/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:02 | 09/01/2026 10:22 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA03-06 | JOA03-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | CASTROL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana III |  |  | Anormal | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | 540 | 9124 | 2711 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 14 | 1 | 0 |  | 54 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 8 | 3 | 0 |  |  | 394 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11 | [20 empty] | 0 |  |  | 169 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 15 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 20/19/16 |  |  | 312,63 |  | 53 |  |  | 1,312 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 34,01 | [566 empty] | Anormal
Brasil | 26010006505 | 2500831448 |  | 08/11/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:02 | 09/01/2026 10:21 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA16-16 | JOA16-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 305 | 7627 | 1407 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 13 | 0 | 0 |  | 42 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 8 | 2 | 0 |  |  | 386 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 | [20 empty] | 0 |  |  | 177 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 14 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 304,31 |  | 53 |  |  | 1,319 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,01
Brasil | 26010006589 | 2500831435 |  | 08/11/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:07 | 09/01/2026 10:17 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA11-12 | JOA11-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | CASTROL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XI |  |  | Anormal | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | 193 | 4619 | 952 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 1369 | 1 | 0 |  | 60 | [8 empty] | 6 |  | 1 | 695 | 8 | 0 |  |  | 320 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 207 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 19/17/15 |  |  | 309,97 |  | 3 |  |  | 0,448 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 6 |  |  |  | 38,23 | [566 empty] | Anormal
Brasil | 26010006495 | 2500831430 |  | 07/11/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:02 | 09/01/2026 10:16 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA11-15 | JOA11-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 362 | 5404 | 1880 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 32 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 6 | 2 | 0 |  |  | 340 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | [20 empty] | 0 |  |  | 207 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 1 | [10 empty] | 20/18/16 |  |  | 340,38 |  | 54 |  |  | 1,208 | [8 empty] | 11D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,36
Brasil | 26010006582 | 2500864822 |  | 11/11/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:08 | 09/01/2026 10:16 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA15-03 | JOA15-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 170 | 3181 | 903 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 50 | 1 | 0 |  | 27 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 4 | 3 | 0 |  |  | 390 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 16 | [20 empty] | 0 |  |  | 100 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 11 | [10 empty] | 19/17/15 |  |  | 337,83 |  | 51 |  |  | 0,885 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,01
Brasil | 26010006468 | 2500831458 |  | 03/11/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 16:56 | 09/01/2026 10:14 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA11-15 | JOA11-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 242 | 13375 | 2044 |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 6 | 0 | 0 |  | 51 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 11 | 5 | 0 |  |  | 319 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 28 | [20 empty] | 0 |  |  | 212 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 21/18/15 |  |  | 345,06 |  | 55 |  |  | 1,384 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,86
Brasil | 26010006517 | 2500831380 |  | 07/11/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:02 | 09/01/2026 10:14 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA16-08 | JOA16-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. Observação: Os resultados apresentados na “Análise Visual” têm como objetivo relatar a presença de partículas sólidas metálicas, não metálicas e aparência que possa indicar uma condição normal do compartimento. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 446 | 25383 | 3899 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 38 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 11 | 0 | 0 |  |  | 329 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 12 | [20 empty] | 0 |  |  | 200 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 22/19/16 |  |  | 337,92 |  | 54 |  |  | 1,188 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,05
Brasil | 26010006520 | 2500831465 |  | 07/11/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:02 | 09/01/2026 10:13 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA11-16 | JOA11-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 295 | 8814 | 1749 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 12 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 1 | 2 | 0 |  |  | 389 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 185 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 10 | [20 empty] | 2 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 311,20 |  | 52 |  |  | 1,316 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,28
Brasil | 26010006585 | 2500864784 |  | 10/11/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:08 | 09/01/2026 10:13 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA11-14 | JOA11-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | CASTROL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 150 | 5075 | 792 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 37 | 1 | 0 |  | 44 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 33 | 1 | 0 |  |  | 371 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 65 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 9 | [20 empty] | 11 | [10 empty] | 20/17/14 |  |  | 310,15 |  | 51 |  |  | 0,777 | [8 empty] | 11F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 34,01
Brasil | 26010006478 | 2500864801 |  | 18/11/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 16:57 | 09/01/2026 10:13 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA03-08 | JOA03-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana III |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. Observação: Os resultados apresentados na “Análise Visual” têm como objetivo relatar a presença de partículas sólidas metálicas, não metálicas e aparência que possa indicar uma condição normal do compartimento. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 521 | 12266 | 3622 |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 97 | 0 | 0 |  | 21 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 45 | 14 | 0 |  |  | 383 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 157 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 14 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 313,28 |  | 53 |  |  | 0,949 | [8 empty] | 12D | [22 empty] | 1 |  |  |  | 33,86
Brasil | 26010006486 | 2500864826 |  | 14/11/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:02 | 09/01/2026 10:13 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA15-04 | JOA15-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. Observação: Os resultados apresentados na “Análise Visual” têm como objetivo relatar a presença de partículas sólidas metálicas, não metálicas e aparência que possa indicar uma condição normal do compartimento. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 1290 | 10359 | 4107 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7 | 0 | 0 |  | 13 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 4 | 2 | 0 |  |  | 379 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11 | [20 empty] | 0 |  |  | 183 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 8 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 21/19/17 |  |  | 308,93 |  | 51 |  |  | 1,302 | [8 empty] | >12D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,86
Brasil | 26010006544 | 2500831397 |  | 06/11/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:03 | 09/01/2026 10:12 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA15-13 | JOA15-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 224 | 2303 | 871 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 27 | 0 | 0 |  | 20 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 15 | 3 | 0 |  |  | 405 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9 | [20 empty] | 0 |  |  | 169 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 17 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 18/17/15 |  |  | 302,69 |  | 51 |  |  | 1,307 | [8 empty] | 11D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,18
Brasil | 26010006583 | 2500831412 |  | 31/10/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:07 | 09/01/2026 10:12 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA12-08 | JOA12-08 |  |  | GBX Novo | Óleo novo Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 235 | 3809 | 1278 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 8 | 0 | 0 |  | 27 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 393 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 72 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 3 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 19/17/15 |  |  | 312,02 |  | 53 |  |  | 0,870 | [8 empty] | 11F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,41
Brasil | 26010006565 | 2500864790 |  | 12/11/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:02 | 09/01/2026 10:11 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA13-10 | JOA13-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | CASTROL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XIII |  |  | Anormal | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | 288 | 7807 | 2364 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 1571 | 1 | 1 |  | 69 | [8 empty] | 2 |  | 1 | 892 | 12 | 0 |  |  | 362 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 215 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 321,89 |  | 2 |  |  | 0,673 | [8 empty] | 11D | [22 empty] | 6 |  |  |  | 39,63 | [566 empty] | Anormal
Brasil | 26010006588 | 2500831434 |  | 03/11/2025 | 06/01/2026 15:00 | 06/01/2026 17:07 | 09/01/2026 10:11 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-13 | JOA01-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | CASTROL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Anormal | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | 241 | 9855 | 1492 |  | 0 | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 4 | 1 | 0 |  | 76 | [8 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 4 | 1 |  |  | 351 |  | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 70 | [20 empty] | 0 |  |  | 84 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 317,41 |  | 55 |  |  | 0,880 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 2 |  |  |  | 36,50 | [566 empty] | Anormal
Brasil | 25010564411 | 2500711397 |  | 14/11/2025 | 29/12/2025 15:35 | 29/12/2025 17:16 | 06/01/2026 16:10 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-02 | ASB06-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1065 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Atenção | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Encontrado evolução da concentração de Sódio, podendo ser oriundo de contaminação externa. | Marcus Silva - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 117 | 945 | 333 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 32 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 6 | 19 | 0 |  |  | 423 |  | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | [20 empty] | 0 |  |  | 105 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 21 | [20 empty] | 11 | [10 empty] | 17/16/14 |  |  | 314,11 |  | 52 |  |  | 0,960 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 1 |  |  |  | 33,58 | [579 empty] | Atenção
Brasil | 25010564447 | 2500711349 |  | 18/11/2025 | 29/12/2025 15:35 | 29/12/2025 17:22 | 06/01/2026 13:15 | 03/07/2026 18:20 |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-08 | ASB07-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 607 | 24652 | 7524 |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 12 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 3 | 5 | 0 |  |  | 429 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 143 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 22/20/16 |  |  | 354,80 |  | 54 |  |  | 1,156 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 40,40
Brasil | 25010564348 | 2500801375 |  | 04/12/2025 | 29/12/2025 15:35 | 29/12/2025 17:15 | 06/01/2026 12:47 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-06 | ASB07-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 237 | 17438 | 4454 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 0 | 1 |  | 20 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 4 | 6 | 2 |  |  | 343 |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 130 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 349,86 |  | 53 |  |  | 1,365 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 40,14
Brasil | 25010564424 | 2500830593 |  | 16/12/2025 | 29/12/2025 15:35 | 29/12/2025 17:22 | 06/01/2026 10:44 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4419 Nitrided ring gear | ASB07-19 | ASB07-19 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 183 | 4278 | 1219 |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 4 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 8 | 5 | 0 |  |  | 408 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 191 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 2 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 19/17/15 |  |  | 340,48 |  | 57 |  |  | 1,461 | [8 empty] | 11E | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,60
Brasil | 25010564449 | 2500830565 |  | 17/12/2025 | 29/12/2025 15:35 | 29/12/2025 17:22 | 06/01/2026 10:44 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB08-14 | ASB08-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 1168 | 3016 | 1977 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 5 | 0 |  |  | 416 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 507 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 2 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 19/18/17 |  |  | 311,20 |  | 64 |  |  | 1,136 | [8 empty] | >12D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 35,36 | [550 empty] | Crítico | [188 empty] | Crítico
Brasil | 25010564407 | 2500801389 |  | 01/12/2025 | 29/12/2025 15:35 | 29/12/2025 17:16 | 06/01/2026 10:43 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-16 | ASB07-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 54 | 1657 | 478 |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 0 | 2 |  | 32 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  | 454 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 129 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 3 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 18/16/13 |  |  | 351,99 |  | 52 |  |  | 1,356 | [8 empty] | 8A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 40,06
Brasil | 25010564416 | 2500801326 |  | 15/12/2025 | 29/12/2025 15:35 | 29/12/2025 17:22 | 06/01/2026 10:43 |  |  | AEROGERADOR | ZF Powertrain System | GPV 455.3 S | ASB06-19 | ASB06-19 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 655 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 290 | 5153 | 1562 |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 86 | 0 | 0 |  | 13 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 6 | 0 |  |  | 440 |  | 0 |  |  | 2 | 1 |  | 0 | 0 |  | 40 | [20 empty] | 0 |  |  | 138 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 15 | [20 empty] | 2 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 311,89 |  | 54 |  |  | 1,051 | [8 empty] | 11D | [22 empty] | 1 |  |  |  | 33,56
Brasil | 25010564384 | 2500711351 |  | 17/11/2025 | 29/12/2025 15:35 | 29/12/2025 17:15 | 06/01/2026 10:26 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4419 Nitrided ring gear | ASB07-07 | ASB07-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 3650 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 114 | 2394 | 665 |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 108 | 0 | 0 |  | 23 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 6 | 6 | 0 |  |  | 438 |  | 1 |  |  | 2 | 1 |  | 0 | 0 |  | 9 | [20 empty] | 0 |  |  | 152 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 20 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 18/17/14 |  |  | 306,25 |  | 52 |  |  | 1,051 | [8 empty] | 11E | [22 empty] | 1 |  |  |  | 33,03
Brasil | 25010564440 | 2500711308 |  | 24/11/2025 | 29/12/2025 15:35 | 29/12/2025 17:23 | 06/01/2026 10:25 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4419 Nitrided ring gear | ASB08-04 | ASB08-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 315 | 10048 | 3470 |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 9 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 3 | 5 | 0 |  |  | 369 |  | 3 |  |  | 2 | 1 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 182 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 2 | [20 empty] | 1 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 343,86 |  | 56 |  |  | 1,368 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,90 | [550 empty] | Anormal |  | Anormal | [186 empty] | Anormal
Brasil | 25010564448 | 2500711281 |  | 17/11/2025 | 29/12/2025 15:35 | 29/12/2025 17:22 | 06/01/2026 10:25 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | ASB06-06 | ASB06-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1134 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 185 | 5410 | 1680 |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 13 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 0 |  |  | 419 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 170 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 17 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 307,93 |  | 53 |  |  | 1,250 | [8 empty] | 10A | [22 empty] | 1 |  |  |  | 33,05
Brasil | 25010564419 | 2500711363 |  | 19/11/2025 | 29/12/2025 15:35 | 29/12/2025 17:23 | 06/01/2026 10:24 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R3 | ASB06-04 | ASB06-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1064 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 112 | 2341 | 596 |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 23 | 0 | 0 |  | 22 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 13 | 17 | 0 |  |  | 436 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 14 | [20 empty] | 0 |  |  | 115 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 18 | [20 empty] | 2 | [10 empty] | 18/16/14 |  |  | 309,54 |  | 52 |  |  | 0,904 | [8 empty] | 11F | [22 empty] | 4 |  |  |  | 33,09
Brasil | 25010564430 | 2500801360 |  | 12/12/2025 | 29/12/2025 15:35 | 29/12/2025 17:22 | 06/01/2026 10:24 | 03/07/2026 18:50 |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB08-17 | ASB08-17 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 387 | 11612 | 5254 |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 6 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  | 367 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 185 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 11 | [10 empty] | 21/20/16 |  |  | 343,34 |  | 51 |  |  | 1,250 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 39,24
Brasil | 25010564428 | 2500711406 |  | 04/12/2025 | 29/12/2025 15:35 | 29/12/2025 17:22 | 06/01/2026 10:22 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-09 | ASB07-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 532 | 13291 | 4009 |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 1 |  | 28 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 5 | 7 | 0 |  |  | 426 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 173 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 352,39 |  | 54 |  |  | 1,403 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 40,17 | [550 empty] | Anormal |  | Anormal | [186 empty] | Anormal
Brasil | 25010564423 | 2500801366 |  | 05/12/2025 | 29/12/2025 15:35 | 29/12/2025 17:22 | 06/01/2026 10:22 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-09 | ASB06-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1077 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 95 | 1691 | 532 |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 22 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 2 | 14 | 0 |  |  | 412 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 107 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 10 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 18/16/14 |  |  | 314,01 |  | 53 |  |  | 0,872 | [8 empty] | 10F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,38
Brasil | 25010564409 | 2500830602 |  | 25/11/2025 | 29/12/2025 15:35 | 29/12/2025 17:15 | 06/01/2026 10:21 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB08-19 | ASB08-19 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 622 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 101 | 2875 | 740 |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 8 | 0 | 0 |  | 20 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 10 | 0 |  |  | 421 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 126 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 21 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 19/17/14 |  |  | 309,54 |  | 52 |  |  | 0,920 | [8 empty] | 11F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,83
Brasil | 25010564417 | 2500830496 |  | 27/11/2025 | 29/12/2025 15:35 | 29/12/2025 17:23 | 06/01/2026 10:21 | 03/07/2026 17:54 |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-08 | ASB06-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 1849 | 26013 | 15037 |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 7 | 0 | 1 |  | 4 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 5 | 0 |  |  | 369 |  | 0 |  |  | 2 | 1 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 140 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 2 | [10 empty] | 22/21/18 |  |  | 344,94 |  | 55 |  |  | 1,302 | [8 empty] | >12B | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,83
Brasil | 25010564442 | 2500830533 |  | 10/12/2025 | 29/12/2025 15:35 | 29/12/2025 17:22 | 06/01/2026 10:21 | 03/07/2026 18:29 |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-13 | ASB07-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 4316 | 64345 | 30164 |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 5 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  | 378 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 10 | [20 empty] | 0 |  |  | 168 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 23/22/19 |  |  | 350,16 |  | 56 |  |  | 0,562 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 39,18
Brasil | 25010564427 | 2500711171 |  | 20/11/2025 | 29/12/2025 15:35 | 29/12/2025 17:23 | 06/01/2026 10:20 | 03/07/2026 18:01 |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-03 | ASB07-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 782 | 13503 | 5345 |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 6 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  | 415 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 137 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 2 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 21/20/17 |  |  | 352,39 |  | 52 |  |  | 1,317 | [8 empty] | >12E | [22 empty] | 0 |  |  |  | 39,80
Brasil | 25010564441 | 2500830582 |  | 26/11/2025 | 29/12/2025 15:35 | 29/12/2025 17:22 | 06/01/2026 10:18 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB07-04 | ASB07-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 101 | 1792 | 567 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 5 | 0 |  |  | 373 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 153 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 18/16/14 |  |  | 343,56 |  | 57 |  |  | 0,824 | [8 empty] | 11F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 39,01
Brasil | 25010564429 | 2500830545 |  | 17/12/2025 | 29/12/2025 15:35 | 29/12/2025 17:22 | 06/01/2026 10:17 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB08-11 | ASB08-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 49 | 2368 | 639 |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 0 | 1 |  | 31 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 7 | 7 | 0 |  |  | 432 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 120 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 2 | [10 empty] | 18/16/13 |  |  | 347,46 |  | 53 |  |  | 1,244 | [8 empty] | 9A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 39,38
Brasil | 25010564437 | 2500830635 |  | 15/12/2025 | 29/12/2025 15:35 | 29/12/2025 17:22 | 06/01/2026 10:17 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-01 | ASB06-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1096 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 41 | 1347 | 282 |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 |  | 27 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 4 | 18 | 0 |  |  | 458 |  | 1 |  |  | 2 | 1 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 98 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 20 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 18/15/13 |  |  | 312,31 |  | 53 |  |  | 0,866 | [8 empty] | 9E | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,13
Brasil | 25010564410 | 2500830610 |  | 24/11/2025 | 29/12/2025 15:35 | 29/12/2025 17:16 | 06/01/2026 10:17 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB08-06 | ASB08-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 683 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 86 | 4202 | 1083 |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 14 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  |  | 419 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 168 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 16 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 19/17/14 |  |  | 309,54 |  | 51 |  |  | 1,060 | [8 empty] | 10A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,39
Brasil | 25010564443 | 2500830558 |  | 11/12/2025 | 29/12/2025 15:35 | 29/12/2025 17:22 | 06/01/2026 10:01 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB08-09 | ASB08-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 265 | 8854 | 2859 |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 0 |  |  | 406 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 485 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 20/19/15 |  |  | 320,43 |  | 63 |  |  | 1,053 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 36,32 | [552 empty] | Anormal | [186 empty] | Anormal
Brasil | 25010564391 | 2500830450 |  | 16/12/2025 | 29/12/2025 15:35 | 29/12/2025 17:15 | 06/01/2026 10:00 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-17 | ASB07-17 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 179 | 6391 | 1628 |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 14 | 0 | 0 |  | 12 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 4 | 7 | 0 |  |  | 425 |  | 0 |  |  | 3 | 1 |  | 1 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 90 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 22 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 307,73 |  | 53 |  |  | 0,859 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 1 |  |  |  | 33,26
Brasil | 25010564401 | 2500801342 |  | 11/12/2025 | 29/12/2025 15:35 | 29/12/2025 17:15 | 06/01/2026 10:00 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB08-05 | ASB08-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1047 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 21 | 989 | 222 |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 41 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 0 |  |  | 387 |  | 0 |  |  | 2 | 1 |  | 0 | 0 |  | 14 | [20 empty] | 0 |  |  | 132 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 2 | [10 empty] | 17/15/12 |  |  | 344,64 |  | 52 |  |  | 1,165 | [8 empty] | 11F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 39,39
Brasil | 25010564422 | 2500711255 |  | 13/11/2025 | 29/12/2025 15:35 | 29/12/2025 17:22 | 06/01/2026 10:00 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB08-02 | ASB08-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 956 | 19312 | 8231 |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 5 | 0 |  |  | 424 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 175 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 21/20/17 |  |  | 342,20 |  | 55 |  |  | 1,372 | [8 empty] | >12D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,83 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [186 empty] | Crítico
Brasil | 25010564421 | 2500711332 |  | 13/12/2025 | 29/12/2025 15:35 | 29/12/2025 17:22 | 06/01/2026 09:59 |  |  | AEROGERADOR | ZF Powertrain System | GPV 455.3 S | ASB04-17 | ASB04-17 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 214 | 4969 | 1423 |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 1 |  | 10 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 5 | 0 |  |  | 459 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 128 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 3 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 19/18/15 |  |  | 350,37 |  | 54 |  |  | 1,413 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 39,78
Brasil | 25010564444 | 2500711378 |  | 19/11/2025 | 29/12/2025 15:35 | 29/12/2025 17:23 | 06/01/2026 09:59 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB08-17 | ASB08-17 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 220 | 4115 | 1758 |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 0 | 1 |  | 12 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 6 | 5 | 0 |  |  | 420 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 149 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 19/18/15 |  |  | 344,00 |  | 56 |  |  | 1,304 | [8 empty] | 10A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 39,39
Brasil | 25010564431 | 2500830662 |  | 26/11/2025 | 29/12/2025 15:35 | 29/12/2025 17:22 | 06/01/2026 09:59 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-12 | ASB07-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 117 | 4981 | 1429 |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 13 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 3 | 5 | 0 |  |  | 390 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 6 | [20 empty] | 0 |  |  | 137 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 19/18/14 |  |  | 347,29 |  | 51 |  |  | 1,195 | [8 empty] | 11F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,90
Brasil | 25010564352 | 2500830641 |  | 10/12/2025 | 29/12/2025 15:35 | 29/12/2025 17:16 | 05/01/2026 15:19 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-14 | ASB07-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Franciel Ferreira Nantes - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 310 | 12924 | 3301 |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 9 | 0 | 1 |  | 10 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 3 | 4 | 0 |  |  | 372 |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 9 | [20 empty] | 0 |  |  | 237 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 2 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 318,16 |  | 60 |  |  | 0,888 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 36,17
Brasil | 25010564354 | 2500800067 |  | 09/12/2025 | 29/12/2025 15:35 | 29/12/2025 17:15 | 05/01/2026 15:19 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-16 | ASB06-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Franciel Ferreira Nantes - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 1658 | 9484 | 4487 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 3 | 0 |  |  | 330 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 259 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 2 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 20/19/18 |  |  | 303,45 |  | 64 |  |  | 0,743 | [8 empty] | >12D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 34,48
Brasil | 25010564346 | 2500801343 |  | 12/12/2025 | 29/12/2025 15:35 | 29/12/2025 17:16 | 02/01/2026 16:51 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4419 Nitrided ring gear | ASB08-16 | ASB08-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 196 | 18549 | 4187 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 |  |  | 355 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 146 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 4 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 342,43 |  | 55 |  |  | 1,418 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,76 | [550 empty] | Anormal |  | Anormal | [186 empty] | Anormal
Brasil | 25010564373 | 2500800068 |  | 09/12/2025 | 29/12/2025 15:35 | 29/12/2025 17:16 | 02/01/2026 16:50 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-15 | ASB06-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 56 | 2373 | 619 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 10 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 2 | 3 | 1 |  |  | 355 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 139 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 2 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 18/16/13 |  |  | 346,01 |  | 54 |  |  | 1,296 | [8 empty] | 9A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,83
Brasil | 25010564371 | 2500711362 |  | 18/11/2025 | 29/12/2025 15:35 | 29/12/2025 17:16 | 02/01/2026 16:50 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB08-01 | ASB08-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 627 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 48 | 2035 | 523 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 |  | 9 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 0 |  |  | 345 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 129 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 13 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 18/16/13 |  |  | 308,98 |  | 53 |  |  | 0,939 | [8 empty] | 11F | [22 empty] | 1 |  |  |  | 33,00
Brasil | 25010564366 | 2500801368 |  | 02/12/2025 | 29/12/2025 15:35 | 29/12/2025 17:15 | 02/01/2026 16:50 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | ASB06-07 | ASB06-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 199 | 5715 | 1644 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 7 | 0 | 1 |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 329 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 187 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 2 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 342,55 |  | 57 |  |  | 1,401 | [8 empty] | 11F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,68
Brasil | 25010564358 | 2500711360 |  | 14/11/2025 | 29/12/2025 15:35 | 29/12/2025 17:15 | 02/01/2026 16:49 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB08-19 | ASB08-19 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 622 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 92 | 3452 | 904 |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 10 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 332 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 136 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 14 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 19/17/14 |  |  | 305,73 |  | 51 |  |  | 0,898 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,44
Brasil | 25010564342 | 2500711296 |  | 02/12/2025 | 29/12/2025 15:35 | 29/12/2025 17:16 | 02/01/2026 16:49 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-20 | ASB06-20 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 318 | 17390 | 4654 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 344 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 140 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 3 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 337,76 |  | 54 |  |  | 1,346 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,28 | [550 empty] | Anormal |  | Anormal | [186 empty] | Anormal
Brasil | 25010564341 | 2500801373 |  | 05/12/2025 | 29/12/2025 15:35 | 29/12/2025 17:16 | 02/01/2026 16:49 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB08-20 | ASB08-20 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 82 | 4676 | 922 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 |  | 11 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 6 | 0 |  |  | 345 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 175 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 15 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 19/17/14 |  |  | 298,59 |  | 52 |  |  | 1,024 | [8 empty] | 11F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,22
Brasil | 25010564372 | 2500830595 |  | 28/11/2025 | 29/12/2025 15:35 | 29/12/2025 17:15 | 02/01/2026 16:48 |  |  | AEROGERADOR | ZF Powertrain System | GPV 455.3 S | ASB07-05 | ASB07-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1323 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 247 | 4999 | 1361 |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 25 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 1 |  |  | 393 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | [20 empty] | 0 |  |  | 154 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 17 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 19/18/15 |  |  | 312,48 |  | 53 |  |  | 1,046 | [8 empty] | 11D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,38
Brasil | 25010564343 | 2500830436 |  | 28/11/2025 | 29/12/2025 15:35 | 29/12/2025 17:16 | 02/01/2026 16:48 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-18 | ASB06-18 |  |  | Bloco da bomba | Hidráulico |  |  |  |  | Período | 1061 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 158 | 4281 | 1225 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 10 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  | 333 |  | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 190 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 20 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 19/17/14 |  |  | 302,16 |  | 49 |  |  | 1,033 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,04
Brasil | 25010564375 | 2500830657 |  | 27/11/2025 | 29/12/2025 15:35 | 29/12/2025 17:15 | 02/01/2026 16:48 |  |  | AEROGERADOR | - | - | ASB08-08 | ASB08-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 68 | 2831 | 701 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 408 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 126 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 19/17/13 |  |  | 348,72 |  | 53 |  |  | 1,298 | [8 empty] | 11F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 39,63
Brasil | 25010564334 | 2500830552 |  | 01/12/2025 | 29/12/2025 15:35 | 29/12/2025 17:16 | 02/01/2026 16:23 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4419 Nitrided ring gear | ASB07-18 | ASB07-18 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 427 | 12728 | 3644 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 0 | 1 |  | 4 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  | 308 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 125 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 347,77 |  | 52 |  |  | 1,341 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 1 |  |  |  | 39,60 | [550 empty] | Anormal |  | Anormal | [186 empty] | Anormal
Brasil | 25010564361 | 2500830585 |  | 25/11/2025 | 29/12/2025 15:35 | 29/12/2025 17:15 | 02/01/2026 16:23 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-14 | ASB06-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1099 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 1000 | 12283 | 3972 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 15 | 0 | 0 |  | 50 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 7 | 16 | 0 |  |  | 410 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7 | [20 empty] | 0 |  |  | 120 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 18 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 21/19/17 |  |  | 306,84 |  | 53 |  |  | 0,889 | [8 empty] | >12D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,92 | [550 empty] | Anormal |  | Anormal | [25 empty] | Anormal | [160 empty] | Anormal
Brasil | 25010564353 | 2500830432 |  | 20/11/2025 | 29/12/2025 15:35 | 29/12/2025 17:16 | 02/01/2026 16:22 | 03/07/2026 18:25 |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4419 Nitrided ring gear | ASB07-10 | ASB07-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 462 | 12900 | 4134 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 0 | 1 |  | 4 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 3 | 2 | 0 |  |  | 349 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 161 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 351,23 |  | 54 |  |  | 1,331 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 40,38
Brasil | 25010564356 | 2500830392 |  | 18/11/2025 | 29/12/2025 15:35 | 29/12/2025 17:15 | 02/01/2026 16:22 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB08-03 | ASB08-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 643 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 106 | 3172 | 842 |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 0 | 0 |  | 13 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 0 |  |  | 361 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 124 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 19 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 19/17/14 |  |  | 308,32 |  | 53 |  |  | 0,977 | [8 empty] | 9A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,92
Brasil | 25010502130 | 2500711394 |  | 03/11/2025 | 21/11/2025 15:50 | 21/11/2025 17:13 | 01/12/2025 09:22 |  |  | AEROGERADOR | ZF Powertrain System | GPV 455.3 S | ASB04-19 | ASB04-19 |  |  | Gearbox | Engrenagens |  | 450.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta pequena quantidade de impurezas e moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. |  | ALSAE + ALSIPM |  |  | 910 | 13107 | 4998 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 13 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 308 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  | 0,03 | 123 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 12 | [20 empty] | 11 | [10 empty] | 21/19/17 |  |  | 313,49 |  | 52 |  |  | 1,060 | [8 empty] | 12D | [10 empty] | 0,856 | [11 empty] | 0 |  |  | 4035 | 33,58 | [550 empty] | Anormal |  | Anormal | [147 empty] | Anormal | [38 empty] | Anormal
Brasil | 25010502542 | 2500711234 |  | 27/10/2025 | 21/11/2025 15:50 | 21/11/2025 18:51 | 27/11/2025 15:14 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB04-13 | ASB04-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 692 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 210 | 9360 | 2290 |  | 0 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 |  | 145 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 365 |  | 0 |  |  | 19 | 0 |  | 0 | 0 |  | 21 | [20 empty] | 0 |  |  | 282 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 308,90 |  | 49 |  |  | 1,189 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,65 | [566 empty] | Anormal | [133 empty] | Atenção
Brasil | 25010502105 | 2500830664 |  | 04/11/2025 | 21/11/2025 15:50 | 21/11/2025 17:14 | 27/11/2025 13:07 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB05-06 | ASB05-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Franciel Ferreira Nantes - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 679 | 13546 | 3993 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 13 | 0 | 1 |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 280 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | [20 empty] | 0 |  |  | 177 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 21/19/17 |  |  | 343,16 |  | 53 |  |  | 1,038 | [8 empty] | >12E | [22 empty] | 1 |  |  |  | 38,95
Brasil | 25010502537 | 2500711357 |  | 03/11/2025 | 21/11/2025 15:50 | 21/11/2025 18:50 | 27/11/2025 12:51 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB04-20 | ASB04-20 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Franciel Ferreira Nantes - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 81 | 15250 | 3514 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 321 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 156 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 21/19/14 |  |  | 348,03 |  | 56 |  |  | 1,383 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,93
Brasil | 25010502538 | 2500711273 |  | 11/11/2025 | 21/11/2025 15:50 | 21/11/2025 18:50 | 27/11/2025 12:51 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-03 | ASB06-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. Observação: Os resultados apresentados na “Análise Visual” têm como objetivo relatar a presença de partículas sólidas metálicas, não metálicas e aparência que possa indicar uma condição normal do compartimento. | Franciel Ferreira Nantes - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 698 | 12205 | 3888 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 |  | 49 | [8 empty] | 2 |  | 1 | 3 | 1 | 0 |  |  | 342 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 215 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 21/19/17 |  |  | 346,42 |  | 48 |  |  | 1,373 | [8 empty] | 12D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 39,60
Brasil | 25010502544 | 2500711193 |  | 04/11/2025 | 21/11/2025 15:50 | 21/11/2025 18:50 | 27/11/2025 12:50 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-09 | ASB05-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. Observação: Os resultados apresentados na “Análise Visual” têm como objetivo relatar a presença de partículas sólidas metálicas, não metálicas e aparência que possa indicar uma condição normal do compartimento. | Franciel Ferreira Nantes - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 4089 | 53547 | 24413 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 12 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 342 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 210 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 23/22/19 |  |  | 347,61 |  | 48 |  |  | 1,272 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 39,50
Brasil | 25010502531 | 2500711393 |  | 24/10/2025 | 21/11/2025 15:50 | 21/11/2025 18:51 | 26/11/2025 20:26 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-11 | ASB06-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1100 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 1987 | 18925 | 8101 |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 8 | 0 | 13 |  | 30 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 7 | 12 | 0 |  |  | 452 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 207 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 13 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 21/20/18 |  |  | 309,50 |  | 7 |  |  | 1,210 | [8 empty] | >12D | [22 empty] | 0 | [704 empty] | Anormal
Brasil | 25010502272 | 2500711350 |  | 12/11/2025 | 21/11/2025 15:50 | 21/11/2025 17:22 | 26/11/2025 19:13 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-02 | ASB07-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 855 | 38926 | 13653 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 28 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 5 | 2 | 0 |  |  | 327 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 230 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 22/21/17 |  |  | 343,99 |  | 48 |  |  | 1,342 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,92
Brasil | 25010502545 | 2500830411 |  | 29/10/2025 | 21/11/2025 15:50 | 21/11/2025 18:50 | 26/11/2025 14:48 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB06-13 | ASB06-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas e partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste, sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Ana Tallita Souza - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 203 | 16212 | 3446 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 1 | 5 |  | 79 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 278 |  | 0 |  |  | 5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 25 | [20 empty] | 0 |  |  | 196 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 342,01 |  | 5 |  |  | 0,915 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 29,51 | [700 empty] | Anormal | [38 empty] | Anormal
Brasil | 25010502541 | 2500711259 |  | 10/11/2025 | 21/11/2025 15:50 | 21/11/2025 18:50 | 26/11/2025 13:23 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-17 | ASB05-17 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1076 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 560 | 24863 | 9102 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 9 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 0 | 11 | 0 |  |  | 398 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 161 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 16 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 22/20/16 |  |  | 309,24 |  | 53 |  |  | 1,046 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,00 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010502472 | 2500711361 |  | 29/10/2025 | 21/11/2025 15:50 | 21/11/2025 18:50 | 26/11/2025 13:23 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R6 (1.6-100 cooling system) | ASB04-15 | ASB04-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1118 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 168 | 16550 | 4389 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 14 | 0 | 0 |  | 14 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 1 | 9 | 0 |  |  | 381 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 15 | [20 empty] | 0 |  |  | 144 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 11 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 309,54 |  | 52 |  |  | 1,382 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,01
Brasil | 25010502474 | 2500711160 |  | 28/10/2025 | 21/11/2025 15:50 | 21/11/2025 18:50 | 26/11/2025 13:22 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-10 | ASB05-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1107 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 3233 | 46622 | 16879 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 36 | 0 | 0 |  | 29 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 4 | 6 | 0 |  |  | 364 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 8 | [20 empty] | 0 |  |  | 144 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 4 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 23/21/19 |  |  | 308,87 |  | 53 |  |  | 1,381 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 1 |  |  |  | 33,31 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010502475 | 2500711289 |  | 27/10/2025 | 21/11/2025 15:50 | 21/11/2025 18:51 | 26/11/2025 13:20 |  |  | AEROGERADOR | ZF Powertrain System | GPV 455.3 S | ASB04-14 | ASB04-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1336 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 130 | 13243 | 3699 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 12 | 0 | 0 |  | 21 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 3 | 0 |  |  | 388 |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 6 | [20 empty] | 0 |  |  | 133 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 11 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 21/19/14 |  |  | 313,28 |  | 53 |  |  | 1,423 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,50
Brasil | 25010502524 | 2500711320 |  | 12/11/2025 | 21/11/2025 15:50 | 21/11/2025 18:50 | 26/11/2025 13:20 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-01 | ASB07-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 289 | 14663 | 2739 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7 | 0 | 0 |  | 11 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 5 | 11 | 0 |  |  | 347 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 143 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 14 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 311,50 |  | 53 |  |  | 1,014 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,39 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010502539 | 2500711313 |  | 05/11/2025 | 21/11/2025 15:50 | 21/11/2025 18:51 | 25/11/2025 20:05 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-11 | ASB07-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Avaliar as condições dos componentes. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | - | - | - |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6 | 3 | 5 |  | 273 | [8 empty] | 1 |  | 2 | 0 | 1 | 0 |  |  | 409 |  | 0 |  |  | 18 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 | [20 empty] | 0 |  |  | 441 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | - |  |  | 336,56 |  | 3 |  |  | 0,694 | [8 empty] | - | [22 empty] | 0 |  |  |  | 39,62 | [566 empty] | Anormal | [133 empty] | Anormal
Brasil | 25010502137 | 2500711288 |  | 06/11/2025 | 21/11/2025 15:50 | 21/11/2025 17:18 | 25/11/2025 17:16 |  |  | AEROGERADOR | ZF Powertrain System | GPV 455.3 S | ASB05-18 | ASB05-18 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 250 | 15670 | 2412 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 19 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 297 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 174 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 11 | [20 empty] | 11 | [10 empty] | 21/18/15 |  |  | 312,63 |  | 49 |  |  | 0,995 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,26
Brasil | 25010502148 | 2500711359 |  | 11/11/2025 | 21/11/2025 15:50 | 21/11/2025 17:18 | 25/11/2025 17:16 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | ASB06-05 | ASB06-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1053 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 158 | 4154 | 1241 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 8 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 279 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 155 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 10 | [20 empty] | 2 | [10 empty] | 19/17/14 |  |  | 310,45 |  | 54 |  |  | 1,055 | [8 empty] | 10A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,09
Brasil | 25010502603 | 2500711295 |  | 28/10/2025 | 21/11/2025 15:50 | 21/11/2025 18:58 | 25/11/2025 15:44 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB08-18 | ASB08-18 |  |  | Bloco da bomba | Hidráulico |  |  |  |  | Período | 1069 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Marina Coimbra- ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 205 | 6221 | 1586 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 14 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 4 | 0 |  |  | 334 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9 | [20 empty] | 0 |  |  | 158 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 12 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 312,54 |  | 53 |  |  | 1,430 | [8 empty] | 11F | [22 empty] | 1 |  |  |  | 33,39 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010502128 | 2500830665 |  | 05/11/2025 | 21/11/2025 15:50 | 21/11/2025 17:13 | 25/11/2025 15:39 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB07-15 | ASB07-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1308 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marina Coimbra- ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 2364 | 11514 | 5243 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 10 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 3 | 0 |  |  | 288 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 134 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 12 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 21/20/18 |  |  | 308,75 |  | 51 |  |  | 1,054 | [8 empty] | >12C | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,02
Brasil | 25010502099 | 2500711283 |  | 30/10/2025 | 21/11/2025 15:50 | 21/11/2025 17:13 | 25/11/2025 15:38 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-08 | ASB05-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marina Coimbra- ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 439 | 12455 | 2659 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 4 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 253 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 150 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 3 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 345,14 |  | 52 |  |  | 1,224 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 39,00
Brasil | 25010502144 | 2500711210 |  | 10/11/2025 | 21/11/2025 15:50 | 21/11/2025 17:18 | 25/11/2025 15:38 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-20 | ASB05-20 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1104 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marina Coimbra- ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 504 | 22311 | 6278 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 |  | 10 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 2 | 8 | 0 |  |  | 233 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 154 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 9 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 22/20/16 |  |  | 310,45 |  | 52 |  |  | 1,022 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,18
Brasil | 25010502122 | 2500830579 |  | 06/11/2025 | 21/11/2025 15:50 | 21/11/2025 17:14 | 25/11/2025 15:37 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-19 | ASB05-19 |  |  | Gearbox | Engrenagens |  | 450.00 |  |  | Período | 43944 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marina Coimbra- ALS |  |  | ALSAE + ALSIPM |  |  | 133 | 7224 | 1186 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 306 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  | 0,05 | 214 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 4 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 20/17/14 |  |  | 347,08 |  | 50 |  |  | 1,391 | [8 empty] | 10A | [10 empty] | 0,852 | [11 empty] | 0 |  |  | 3756 | 39,23
Brasil | 25010502494 | 2500830435 |  | 29/10/2025 | 21/11/2025 15:50 | 21/11/2025 18:50 | 25/11/2025 15:30 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB06-12 | ASB06-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marina Coimbra- ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 682 | 12997 | 3888 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 12 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 0 |  |  | 351 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 10 | [20 empty] | 0 |  |  | 190 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 6 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 21/19/17 |  |  | 305,93 |  | 51 |  |  | 1,382 | [8 empty] | 12D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,73
Brasil | 25010502525 | 2500711326 |  | 24/10/2025 | 21/11/2025 15:50 | 21/11/2025 18:51 | 25/11/2025 15:23 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB06-10 | ASB06-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1048 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 560 | 35591 | 13549 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 4 |  | 30 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 79 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7 | [20 empty] | 0 |  |  | 210 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 3 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 22/21/16 |  |  | 316,13 |  | 7 |  |  | 0,966 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 23,75 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010495183 | 2500884707 |  | 17/10/2025 | 14/11/2025 15:41 | 14/11/2025 18:28 | 18/11/2025 18:36 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA04-01 | JOA04-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Franciel Ferreira Nantes - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 120 | 6993 | 1371 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 1 | 0 |  | 34 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 239 |  | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 172 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 12 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 20/18/14 |  |  | 333,09 |  | 57 |  |  | 1,056 | [8 empty] | 10A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,68
Brasil | 25010495316 | 2500883090 |  | 30/10/2025 | 14/11/2025 15:41 | 14/11/2025 18:55 | 18/11/2025 17:35 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA05-17 | JOA05-17 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Franciel Ferreira Nantes - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 130 | 4592 | 1263 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 48 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 6 | 1 | 1 |  |  | 312 |  | 0 |  |  | 2 | 2 |  | 0 | 0 |  | 14 | [20 empty] | 0 |  |  | 214 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 3 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 19/17/14 |  |  | 296,78 |  | 67 |  |  | 0,998 | [8 empty] | 10A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,33
Brasil | 25010495253 | 2500831625 |  | 27/10/2025 | 14/11/2025 15:41 | 14/11/2025 18:49 | 18/11/2025 13:29 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA07-03 | JOA07-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | CASTROL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana VII |  |  | Atenção | Condição do lubrificante: Apresenta viscosidade a 100 °C acima do especificado para um lubrificante ISO VG 320, fatores que contribuem são oxidação e aplicação incorreta de lubrificante. Condições do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Carlos Damasceno - Interpretação ALS | Recomendamos avaliar entre tratar ou efetuar a substituição do lubrificante e checar possíveis erros de aplicação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 237 | 8227 | 2704 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 1545 | 1 | 0 |  | 27 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 775 | 8 | 0 |  |  | 314 |  | 0 |  |  | 5 | 2 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 159 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 20/19/15 |  |  | 324,29 |  | 2 |  |  | 0,813 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 7 |  |  |  | 40,10 | [783 empty] | Atenção
Brasil | 25010495242 | 2500884446 |  | 09/10/2025 | 14/11/2025 15:41 | 14/11/2025 18:49 | 18/11/2025 12:54 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA12-05 | JOA12-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | CASTROL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XII |  |  | Crítico | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Carlos Damasceno - Interpretação ALS | Recomendamos avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | 66 | 2701 | 765 |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1220 | 2 | 1 |  | 128 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 628 | 11 | 1 |  |  | 243 |  | 0 |  |  | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 277 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 51 | [10 empty] | 19/17/13 |  |  | 306,46 |  | 2 |  |  | 0,552 | [8 empty] | 9A | [22 empty] | 4 |  |  |  | 37,43 | [566 empty] | Crítico
Brasil | 25010495378 | 2500884766 |  | 20/10/2025 | 14/11/2025 15:41 | 14/11/2025 18:55 | 18/11/2025 12:53 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-04 | AUG05-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | CASTROL | ISO VG 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Crítico | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Carlos Damasceno - Interpretação ALS | Recomendamos avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | 52 | 2742 | 718 |  | 0 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 1279 | 2 | 2 |  | 122 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 638 | 9 | 1 |  |  | 263 |  | 0 |  |  | 8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 316 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 38 | [10 empty] | 19/17/13 |  |  | 294,04 |  | 3 |  |  | 0,624 | [8 empty] | 9A | [22 empty] | 5 |  |  |  | 36,70 | [566 empty] | Crítico
Brasil | 25010495266 | 2500884479 |  | 08/10/2025 | 14/11/2025 15:41 | 14/11/2025 18:49 | 18/11/2025 12:53 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-02 | AUG05-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | CASTROL | ISO VG 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Crítico | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro e partículas metálicas as quais indicam um potencial desgaste severo nos componentes. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Carlos Damasceno - Interpretação ALS | Recomendamos avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | 81 | 18069 | 1740 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 1359 | 3 | 0 |  | 293 | [8 empty] | 2 |  | 2 | 586 | 17 | 0 |  |  | 288 |  | 0 |  |  | 5 | 1 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 203 | [81 empty] | Partículas metálicas (P) | [6 empty] | 2 | [20 empty] | 109 | [10 empty] | 21/18/14 |  |  | 303,88 |  | 3 |  |  | 0,570 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 5 |  |  |  | 37,81 | [566 empty] | Crítico | [133 empty] | Atenção
Brasil | 25010495370 | 2500831364 |  | 29/10/2025 | 14/11/2025 15:41 | 14/11/2025 18:55 | 18/11/2025 12:53 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA12-03 | JOA12-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XII |  |  | Anormal | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Carlos Damasceno - Interpretação ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. Informar o tipo de óleo utilizado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 73 | 9993 | 1436 |  | 0 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 1254 | 2 | 0 |  | 82 | [8 empty] | 3 |  | 1 | 644 | 12 | 0 |  |  | 268 |  | 0 |  |  | 9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 265 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 25 | [10 empty] | 20/18/13 |  |  | 312,31 |  | 3 |  |  | 0,661 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 5 |  |  |  | 38,57 | [566 empty] | Anormal
Brasil | 25010495343 | 2500831655 |  | 29/10/2025 | 14/11/2025 15:41 | 14/11/2025 18:54 | 18/11/2025 12:52 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-15 | AUG05-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | - | ISO VG 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Crítico | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro e partículas metálicas as quais indicam um potencial desgaste severo nos componentes. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Carlos Damasceno - Interpretação ALS | Recomendamos avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. Verificar o motivo da adição de óleo no período. |  | ALSAE (72H) |  |  | 197 | 169881 | 36001 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 1439 | 3 | 1 |  | 285 | [8 empty] | 2 |  | 3 | 660 | 12 | 0 |  |  | 319 |  | 0 |  |  | 6 | 2 |  | 0 | 0 |  | 6 | [20 empty] | 0 |  |  | 171 | [81 empty] | Partículas metálicas (P) | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 103 | [10 empty] | 25/22/15 |  |  | 300,08 |  | 2 |  |  | 0,776 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 5 |  |  |  | 37,16 | [566 empty] | Crítico | [133 empty] | Atenção
Brasil | 25010495379 | 2500883046 |  | 09/10/2025 | 14/11/2025 15:41 | 14/11/2025 18:54 | 18/11/2025 12:52 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA04-06 | JOA04-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Não | CASTROL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IV |  |  | Crítico | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro e partículas metálicas as quais indicam um potencial desgaste severo nos componentes. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Carlos Damasceno - Interpretação ALS | Recomendamos avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | 1674 | 187128 | 59214 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 1084 | 2 | 1 |  | 172 | [8 empty] | 3 |  | 1 | 552 | 10 | 1 |  |  | 246 |  | 0 |  |  | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 258 | [81 empty] | Partículas metálicas (P) | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 72 | [10 empty] | 25/23/18 |  |  | 306,25 |  | 8 |  |  | 0,562 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 4 |  |  |  | 37,44 | [566 empty] | Crítico | [133 empty] | Atenção
Brasil | 25010495390 | 2500884461 |  | 07/10/2025 | 14/11/2025 15:41 | 14/11/2025 19:05 | 18/11/2025 12:18 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-02 | JOA01-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Atenção | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 1462 | 21309 | 8695 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 54 | 0 | 0 |  | 18 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 43 | 1 | 0 |  |  | 357 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 184 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 10 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 22/20/18 |  |  | 310,76 |  | 50 |  |  | 0,858 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 1 |  |  |  | 33,15 | [700 empty] | Atenção
Brasil | 25010495402 | 2500884718 |  | 17/10/2025 | 14/11/2025 15:41 | 14/11/2025 19:05 | 18/11/2025 12:17 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA04-02 | JOA04-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IV |  |  | Crítico | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | 1317 | 53370 | 17063 |  | 1 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 21 | 2 | 22 |  | 242 | [8 empty] | 5 |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 389 |  | 1 |  |  | 8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 28 | [20 empty] | 0 |  |  | 168 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 19 | [20 empty] | 20 | [10 empty] | 23/21/18 |  |  | 307,21 |  | 48 |  |  | 0,930 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 1 |  |  |  | 32,86 | [566 empty] | Crítico
Brasil | 25010495334 | 2500884702 |  | 21/10/2025 | 14/11/2025 15:41 | 14/11/2025 18:54 | 18/11/2025 12:13 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-06 | JOA01-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | CASTROL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Franciel Ferreira Nantes - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 45 | 2158 | 583 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 550 | 0 | 0 |  | 14 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 175 | 0 | 0 |  |  | 317 |  | 0 |  |  | 5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 101 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 4 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 18/16/13 |  |  | 319,22 |  | 27 |  |  | 0,647 | [8 empty] | 9A | [22 empty] | 2 |  |  |  | 37,96
Brasil | 25010495326 | 2500831447 |  | 28/10/2025 | 14/11/2025 15:41 | 14/11/2025 18:54 | 18/11/2025 12:08 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG03-11 | AUG03-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto III |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Franciel Ferreira Nantes - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 117 | 3912 | 1006 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 6 | 0 | 0 |  | 29 | [8 empty] | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 370 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 33 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 17 | [20 empty] | 15 | [10 empty] | 19/17/14 |  |  | 313,58 |  | 55 |  |  | 1,279 | [8 empty] | 9A | [22 empty] | 1 |  |  |  | 34,30
Brasil | 25010495210 | 2500831675 |  | 28/10/2025 | 14/11/2025 15:41 | 14/11/2025 18:27 | 18/11/2025 12:08 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-14 | AUG05-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | - | ISO VG 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Franciel Ferreira Nantes - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 90 | 3115 | 952 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 353 | 1 | 0 |  | 43 | [8 empty] | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 410 |  | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 66 | [20 empty] | 0 |  |  | 120 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 22 | [20 empty] | 19 | [10 empty] | 19/17/14 |  |  | 318,83 |  | 54 |  |  | 1,000 | [8 empty] | 9A | [22 empty] | 3 |  |  |  | 34,58
Brasil | 25010495273 | 2500884285 |  | 23/10/2025 | 14/11/2025 15:41 | 14/11/2025 18:49 | 18/11/2025 12:05 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA04-03 | JOA04-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IV |  |  | Anormal | Condição do lubrificante: Apresenta viscosidade acima do esperado em relação ao histórico, fatores que contribuem são oxidação e aplicação incorreta de lubrificante. Condições do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos avaliar entre tratar ou efetuar a substituição do lubrificante e checar possíveis erros de aplicação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 48 | 2075 | 439 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 16 | 1 | 0 |  | 48 | [8 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 2 | 0 |  |  | 336 |  | 2 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 8 | [20 empty] | 0 |  |  | 47 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 18 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 18/16/13 |  |  | 329,32 |  | 56 |  |  | 1,002 | [8 empty] | 9A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 42,45 | [783 empty] | Anormal
Brasil | 25010495212 | 2500884743 |  | 20/10/2025 | 14/11/2025 15:41 | 14/11/2025 18:27 | 18/11/2025 12:04 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG04-07 | AUG04-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Franciel Ferreira Nantes - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 259 | 5656 | 2059 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 18 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 6 | 1 | 0 |  |  | 256 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 207 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 338,44 |  | 56 |  |  | 1,026 | [8 empty] | 10A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,27
Brasil | 25010495320 | 2500884625 |  | 17/10/2025 | 14/11/2025 15:41 | 14/11/2025 18:54 | 18/11/2025 12:04 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-09 | AUG05-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Franciel Ferreira Nantes - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 83 | 16603 | 1864 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 38 | 0 | 0 |  | 35 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 27 | 0 | 0 |  |  | 360 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 62 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 22 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 21/18/14 |  |  | 309,01 |  | 52 |  |  | 1,010 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,09
Brasil | 25010495387 | 2500831621 |  | 27/10/2025 | 14/11/2025 15:41 | 14/11/2025 19:05 | 18/11/2025 12:03 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA04-05 | JOA04-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | CASTROL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IV |  |  | Atenção | Condição do lubrificante: Apresenta viscosidade a 100 °C acima do especificado para um lubrificante ISO VG 320, fatores que contribuem são oxidação e aplicação incorreta de lubrificante. Condições do equipamento: Apresenta partículas metálicas as quais indicam um possível desgaste nos componentes. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS | Recomendamos avaliar entre tratar ou efetuar a substituição do lubrificante e checar possíveis erros de aplicação. Avaliar as condições dos componentes. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 535 | 18764 | 4715 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 |  | 54 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 270 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 149 | [81 empty] | Partículas metálicas (P) | [6 empty] | 10 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 319,22 |  | 53 |  |  | 0,877 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 52,13 | [700 empty] | Atenção | [82 empty] | Atenção
Brasil | 25010495298 | 2500831405 |  | 22/10/2025 | 14/11/2025 15:41 | 14/11/2025 18:49 | 18/11/2025 12:02 | 18/11/2025 12:24 |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-17 | JOA01-17 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Anormal | Condição do lubrificante: Apresenta viscosidade acima do esperado em relação ao histórico, fatores que contribuem são oxidação e aplicação incorreta de lubrificante. Condições do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos avaliar entre tratar ou efetuar a substituição do lubrificante e checar possíveis erros de aplicação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 69 | 5730 | 805 |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 10 | 1 | 0 |  | 51 | [8 empty] | 5 |  | 1 | 0 | 2 | 0 |  |  | 323 |  | 3 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 15 | [20 empty] | 0 |  |  | 53 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 16 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 20/17/13 |  |  | 322,30 |  | 56 |  |  | 1,313 | [8 empty] | 10A | [22 empty] | 1 |  |  |  | 45,69 | [566 empty] | Anormal | [216 empty] | Anormal
Brasil | 25010495400 | 2500831624 |  | 23/10/2025 | 14/11/2025 15:41 | 14/11/2025 19:05 | 18/11/2025 12:01 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA04-07 | JOA04-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IV |  |  | Atenção | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Encontrado pequenas partículas metálicas não magnéticas visíveis a olho nu. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Carlos Damasceno - Interpretação ALS | Recomendamos uma nova coleta logo após parada do equipamento. Em caso de reposição significativa ou troca total do lubrificante, indicamos aguardar 30 dias de operação antes da amostragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 3578 | 38903 | 16230 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 68 | 0 | 0 |  | 31 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 43 | 2 | 0 |  |  | 274 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 162 | [81 empty] | Partículas metálicas (P) | [6 empty] | 14 | [20 empty] | 15 | [10 empty] | 22/21/19 |  |  | 313,16 |  | 51 |  |  | 0,880 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,73 | [700 empty] | Atenção
Brasil | 25010495392 | 2500884258 |  | 14/10/2025 | 14/11/2025 15:41 | 14/11/2025 19:05 | 18/11/2025 12:00 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-09 | JOA01-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO VG 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Atenção | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Encontrado pequenas partículas metálicas não magnéticas visíveis a olho nu. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Carlos Damasceno - Interpretação ALS | Recomendamos uma nova coleta logo após parada do equipamento. Em caso de reposição significativa ou troca total do lubrificante, indicamos aguardar 30 dias de operação antes da amostragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 1529 | 35530 | 11186 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 40 | 0 | 0 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 23 | 5 | 0 |  |  | 277 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 137 | [81 empty] | Partículas metálicas (P) | [6 empty] | 16 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 22/21/18 |  |  | 311,73 |  | 56 |  |  | 0,966 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 34,36 | [700 empty] | Atenção
Brasil | 25010495356 | 2500831464 |  | 27/10/2025 | 14/11/2025 15:41 | 14/11/2025 18:55 | 18/11/2025 11:59 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA07-05 | JOA07-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana VII |  |  | Atenção | Condição do lubrificante: Apresenta viscosidade a 100 °C acima do especificado para um lubrificante ISO VG 320, fatores que contribuem são oxidação e aplicação incorreta de lubrificante. Condições do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Carlos Damasceno - Interpretação ALS | Recomendamos avaliar entre tratar ou efetuar a substituição do lubrificante e checar possíveis erros de aplicação. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 41 | 2638 | 509 |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 1 | 0 |  | 42 | [8 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 302 |  | 2 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 45 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 15 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 19/16/13 |  |  | 333,25 |  | 56 |  |  | 1,050 | [8 empty] | 9A | [22 empty] | 1 |  |  |  | 44,53 | [783 empty] | Atenção
Brasil | 25010495278 | 2500884280 |  | 15/10/2025 | 14/11/2025 15:41 | 14/11/2025 18:50 | 18/11/2025 11:59 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA12-12 | JOA12-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XII |  |  | Atenção | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 394 | 14707 | 6060 |  | 0 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 9 | 1 | 0 |  | 35 | [8 empty] | 4 |  | 0 | 1 | 2 | 1 |  |  | 347 |  | 2 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 43 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 20 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 21/20/16 |  |  | 319,21 |  | 56 |  |  | 0,840 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 1 |  |  |  | 35,42 | [700 empty] | Atenção
Brasil | 25010495328 | 2500831644 |  | 25/10/2025 | 14/11/2025 15:41 | 14/11/2025 18:55 | 18/11/2025 11:58 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG05-11 | AUG05-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | - | ISO VG 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 62 | 75692 | 1852 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 5 | 1 | 0 |  | 59 | [8 empty] | 5 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 367 |  | 4 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 6 | [20 empty] | 0 |  |  | 68 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 24 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 23/18/13 |  |  | 327,64 |  | 56 |  |  | 0,910 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 1 |  |  |  | 38,94
Brasil | 25010495327 | 2500884710 |  | 20/10/2025 | 14/11/2025 15:41 | 14/11/2025 18:54 | 18/11/2025 11:58 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA04-14 | JOA04-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Franciel Ferreira Nantes - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 262 | 22994 | 3403 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 21 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | 347 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 90 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 22/19/15 |  |  | 336,10 |  | 55 |  |  | 0,870 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 37,98
Brasil | 25010495264 | 2500831455 |  | 25/10/2025 | 14/11/2025 15:41 | 14/11/2025 18:49 | 18/11/2025 11:58 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA04-09 | JOA04-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IV |  |  | Atenção | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 917 | 51482 | 13210 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 48 | [8 empty] | 2 |  | 1 | 0 | 2 | 1 |  |  | 380 |  | 0 |  |  | 2 | 1 |  | 0 | 0 |  | 8 | [20 empty] | 0 |  |  | 109 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 23/21/17 |  |  | 334,14 |  | 58 |  |  | 1,265 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,11 | [700 empty] | Atenção
Brasil | 25010495363 | 2500883149 |  | 13/10/2025 | 14/11/2025 15:41 | 14/11/2025 18:54 | 18/11/2025 11:57 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-05 | AUG05-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 105 | 4632 | 1034 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 39 | 0 | 0 |  | 41 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 26 | 0 | 0 |  |  | 372 |  | 1 |  |  | 2 | 1 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 70 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 23 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 19/17/14 |  |  | 310,03 |  | 52 |  |  | 1,176 | [8 empty] | 10A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,09
Brasil | 25010495340 | 2500831410 |  | 24/10/2025 | 14/11/2025 15:41 | 14/11/2025 18:54 | 18/11/2025 11:55 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA07-10 | JOA07-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana VII |  |  | Atenção | Condição do lubrificante: Apresenta viscosidade a 100 °C acima do especificado para um lubrificante ISO VG 320, fatores que contribuem são oxidação e aplicação incorreta de lubrificante. Condições do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Carlos Damasceno - Interpretação ALS | Recomendamos avaliar entre tratar ou efetuar a substituição do lubrificante e checar possíveis erros de aplicação. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 55 | 2688 | 731 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 10 | 1 | 0 |  | 45 | [8 empty] | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 356 |  | 4 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 55 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 20 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 19/17/13 |  |  | 328,90 |  | 57 |  |  | 1,012 | [8 empty] | 9A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 40,52 | [783 empty] | Atenção
Brasil | 25010495329 | 2500884696 |  | 17/10/2025 | 14/11/2025 15:41 | 14/11/2025 18:54 | 18/11/2025 11:54 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA05-08 | JOA05-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana V |  |  | Normal | Conforme análise de tendência realizada nesta amostra, os resultados se encontram normais e não requerem intervenção. Enviar nova amostra no intervalo recomendado. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 87 | 6511 | 1501 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 |  | 45 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 10 | 3 | 0 |  |  | 364 |  | 0 |  |  | 2 | 1 |  | 0 | 0 |  | 8 | [20 empty] | 0 |  |  | 48 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 12 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 20/18/14 |  |  | 309,77 |  | 54 |  |  | 0,531 | [8 empty] | 10A | [22 empty] | 1 |  |  |  | 35,16
Brasil | 25010495385 | 2500884276 |  | 16/10/2025 | 14/11/2025 15:41 | 14/11/2025 18:54 | 17/11/2025 17:44 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-08 | AUG05-08 |  |  | GBX Novo | Óleo novo Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | CASTROL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Franciel Ferreira Nantes - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 80 | 15258 | 1959 |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 36 | 0 | 0 |  | 21 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 30 | 1 | 0 |  |  | 296 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 148 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 20 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 21/18/13 |  |  | 309,02 |  | 51 |  |  | 0,927 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,37
Brasil | 25010495396 | 2500831374 |  | 30/10/2025 | 14/11/2025 15:41 | 14/11/2025 19:05 | 17/11/2025 17:36 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA04-16 | JOA04-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Carlos Damasceno - Interpretação ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 3653 | 51820 | 21616 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 34 | 0 | 0 |  | 16 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 22 | 2 | 0 |  |  | 271 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 155 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 12 | [20 empty] | 11 | [10 empty] | 23/22/19 |  |  | 313,28 |  | 53 |  |  | 0,892 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,24 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010495408 | 2500884295 |  | 16/10/2025 | 14/11/2025 15:41 | 14/11/2025 19:05 | 17/11/2025 17:35 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-14 | JOA01-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | CASTROL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Normal | Conforme análise de tendência realizada nesta amostra, os resultados se encontram normais e não requerem intervenção. Enviar nova amostra no intervalo recomendado. Observação: Os resultados apresentados na “Análise Visual” têm como objetivo relatar a presença de partículas sólidas metálicas, não metálicas e aparência que possa indicar uma condição normal do compartimento. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 621 | 21185 | 7603 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 19 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 9 | 5 | 0 |  |  | 265 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 161 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 6 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 22/20/16 |  |  | 310,45 |  | 52 |  |  | 0,908 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,92
Brasil | 25010495404 | 2500883099 |  | 17/10/2025 | 14/11/2025 15:41 | 14/11/2025 19:05 | 17/11/2025 17:32 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-11 | JOA01-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 200 | 10758 | 2395 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 42 | 0 | 0 |  | 11 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 43 | 3 | 0 |  |  | 267 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 154 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 7 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 21/18/15 |  |  | 308,48 |  | 49 |  |  | 0,872 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,83
Brasil | 25010495401 | 2500831368 |  | 25/10/2025 | 14/11/2025 15:41 | 14/11/2025 19:04 | 17/11/2025 17:30 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA05-09 | JOA05-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana V |  |  | Normal | Conforme análise de tendência realizada nesta amostra, os resultados se encontram normais e não requerem intervenção. Enviar nova amostra no intervalo recomendado. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 44 | 2491 | 499 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9 | 0 | 0 |  | 21 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 5 | 1 | 0 |  |  | 261 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 137 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 8 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 18/16/13 |  |  | 308,25 |  | 52 |  |  | 0,939 | [8 empty] | 9A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,09
Brasil | 25010495216 | 2500831622 |  | 24/10/2025 | 14/11/2025 15:41 | 14/11/2025 18:27 | 17/11/2025 15:21 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA04-04 | JOA04-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Franciel Ferreira Nantes - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 1221 | 29508 | 9764 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 |  | 23 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 20 | 4 | 0 |  |  | 267 |  | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 166 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 5 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 22/20/17 |  |  | 313,28 |  | 51 |  |  | 0,896 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,24
Brasil | 25010495230 | 2500884430 |  | 07/10/2025 | 14/11/2025 15:41 | 14/11/2025 18:49 | 17/11/2025 15:19 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-04 | JOA01-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Franciel Ferreira Nantes - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 70 | 3380 | 820 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6 | 1 | 0 |  | 23 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | 282 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 144 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 7 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 19/17/13 |  |  | 307,74 |  | 51 |  |  | 0,966 | [8 empty] | 9A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,28
Brasil | 25010495305 | 2500884292 |  | 15/10/2025 | 14/11/2025 15:41 | 14/11/2025 18:55 | 17/11/2025 15:07 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA12-09 | JOA12-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 107 | 4509 | 1153 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 |  | 25 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  | 334 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 11 | [20 empty] | 0 |  |  | 68 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 19 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 19/17/14 |  |  | 303,98 |  | 53 |  |  | 1,322 | [8 empty] | 10A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,09
Brasil | 25010495245 | 2500884307 |  | 14/10/2025 | 14/11/2025 15:41 | 14/11/2025 18:49 | 17/11/2025 15:07 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-08 | JOA01-08 |  |  | GBX Novo | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 62 | 6173 | 1271 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 9 | 0 | 0 |  | 22 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 3 | 2 | 1 |  |  | 284 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 8 | [20 empty] | 0 |  |  | 46 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 7 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 20/17/13 |  |  | 312,48 |  | 53 |  |  | 1,320 | [8 empty] | 10A | [22 empty] | 1 |  |  |  | 33,49
Brasil | 25010495318 | 2500884263 |  | 15/10/2025 | 14/11/2025 15:41 | 14/11/2025 18:54 | 17/11/2025 15:06 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-13 | AUG05-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 186 | 26924 | 1488 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 4 | 1 | 0 |  | 40 | [8 empty] | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 352 |  | 2 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7 | [20 empty] | 0 |  |  | 41 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 15 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 22/18/15 |  |  | 319,21 |  | 56 |  |  | 1,357 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 1 |  |  |  | 36,10
Brasil | 25010495315 | 2500884188 |  | 16/10/2025 | 14/11/2025 15:41 | 14/11/2025 18:55 | 17/11/2025 15:03 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA12-13 | JOA12-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | CASTROL | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 144 | 12158 | 1853 |  | 0 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 6 | 0 | 0 |  | 18 | [8 empty] | 4 |  | 0 | 1 | 2 | 0 |  |  | 374 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 41 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 23 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 21/18/14 |  |  | 318,31 |  | 56 |  |  | 1,376 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 1 |  |  |  | 34,51
Brasil | 25010495263 | 2500884330 |  | 15/10/2025 | 14/11/2025 15:41 | 14/11/2025 18:49 | 17/11/2025 15:00 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-10 | JOA01-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 85 | 2374 | 721 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 |  | 20 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 315 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | [20 empty] | 0 |  |  | 66 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 10 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 18/17/14 |  |  | 308,48 |  | 53 |  |  | 1,326 | [8 empty] | 10F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,03
Brasil | 25010495268 | 2500884484 |  | 07/10/2025 | 14/11/2025 15:41 | 14/11/2025 18:49 | 17/11/2025 15:00 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-03 | JOA01-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 243 | 6255 | 1631 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 48 | 0 | 0 |  | 35 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 21 | 6 | 0 |  |  | 319 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 63 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 10 | [20 empty] | 14 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 312,23 |  | 50 |  |  | 1,248 | [8 empty] | 10A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,01
Brasil | 25010495251 | 2500884508 |  | 06/10/2025 | 14/11/2025 15:41 | 14/11/2025 18:49 | 17/11/2025 15:00 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA12-02 | JOA12-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | CASTROL | ISO VG 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XII |  |  | Crítico | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Carlos Damasceno - Interpretação ALS | Recomendamos avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | 65 | 1798 | 582 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 1370 | 3 | 0 |  | 295 | [8 empty] | 1 |  | 2 | 613 | 14 | 0 |  |  | 295 |  | 0 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 183 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 98 | [10 empty] | 18/16/13 |  |  | 296,78 |  | 3 |  |  | 0,302 | [8 empty] | 8A | [22 empty] | 6 |  |  |  | 36,76 | [566 empty] | Crítico
Brasil | 25010495299 | 2500884466 |  | 06/10/2025 | 14/11/2025 15:41 | 14/11/2025 18:49 | 17/11/2025 15:00 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA12-04 | JOA12-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | MOBILGEAR SHC XMP 320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 61 | 3064 | 725 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 8 | 0 | 0 |  | 3 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 37 | 0 | 0 |  |  | 244 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 68 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 19/17/13 |  |  | 344,94 |  | 52 |  |  | 1,078 | [8 empty] | 9A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,55
Brasil | 25010495300 | 2500884448 |  | 07/10/2025 | 14/11/2025 15:41 | 14/11/2025 18:50 | 17/11/2025 14:59 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA15-15 | JOA15-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 58 | 2606 | 706 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 8 | 0 | 0 |  | 10 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 6 | 1 | 0 |  |  | 331 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 9 | [20 empty] | 0 |  |  | 63 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 21 | [20 empty] | 12 | [10 empty] | 19/17/13 |  |  | 303,82 |  | 53 |  |  | 1,326 | [8 empty] | 9A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,11
Brasil | 25010495313 | 2500884701 |  | 21/10/2025 | 14/11/2025 15:41 | 14/11/2025 18:55 | 17/11/2025 14:59 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA05-01 | JOA05-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 168 | 17821 | 2026 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 10 | 0 | 0 |  | 25 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 0 | 2 | 1 |  |  | 346 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 43 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 20 | [20 empty] | 16 | [10 empty] | 21/18/15 |  |  | 317,37 |  | 56 |  |  | 1,365 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 34,69
Brasil | 25010495257 | 2500884739 |  | 21/10/2025 | 14/11/2025 15:41 | 14/11/2025 18:49 | 17/11/2025 14:59 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-16 | AUG05-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 114 | 3223 | 1074 |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 27 | 0 | 0 |  | 15 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 21 | 4 | 1 |  |  | 335 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 41 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 7 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 19/17/14 |  |  | 315,06 |  | 53 |  |  | 1,303 | [8 empty] | 9A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,77
Brasil | 25010495319 | 2500883145 |  | 08/10/2025 | 14/11/2025 15:41 | 14/11/2025 18:54 | 17/11/2025 14:59 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-03 | AUG05-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 312 | 35693 | 5482 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 20 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 13 | 0 | 0 |  |  | 351 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 56 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 24 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 22/20/15 |  |  | 316,32 |  | 54 |  |  | 1,345 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,89
Brasil | 25010495270 | 2500883109 |  | 08/10/2025 | 14/11/2025 15:41 | 14/11/2025 18:49 | 17/11/2025 14:58 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-01 | AUG05-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 258 | 11539 | 2835 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 47 | 0 | 0 |  | 38 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 32 | 1 | 0 |  |  | 342 |  | 3 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 70 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 18 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 310,07 |  | 51 |  |  | 1,263 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 1 |  |  |  | 33,18
Brasil | 25010495322 | 2500831463 |  | 28/10/2025 | 14/11/2025 15:41 | 14/11/2025 18:54 | 17/11/2025 14:57 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA16-01 | JOA16-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Franciel Ferreira Nantes - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 35 | 96965 | 4294 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 |  | 48 | [8 empty] | 3 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 370 |  | 0 |  |  | 8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 98 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 2 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 24/19/12 |  |  | 317,90 |  | 55 |  |  | 1,162 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 37,02
Brasil | 25010495288 | 2500884588 |  | 20/10/2025 | 14/11/2025 15:41 | 14/11/2025 18:50 | 17/11/2025 14:56 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-07 | JOA01-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 79 | 2959 | 769 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 49 | 0 | 0 |  | 15 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 24 | 4 | 0 |  |  | 325 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 69 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 7 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 19/17/13 |  |  | 308,75 |  | 50 |  |  | 1,244 | [8 empty] | 9A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,09
Brasil | 25010495317 | 2500831664 |  | 25/10/2025 | 14/11/2025 15:41 | 14/11/2025 18:55 | 17/11/2025 14:55 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA07-02 | JOA07-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 66 | 4095 | 1071 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 26 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 9 | 0 | 1 |  |  | 312 |  | 0 |  |  | 2 | 1 |  | 0 | 0 |  | 16 | [20 empty] | 0 |  |  | 79 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 19/17/13 |  |  | 343,34 |  | 55 |  |  | 1,176 | [8 empty] | 10A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,35
Brasil | 25010495380 | 2500831370 |  | 28/10/2025 | 14/11/2025 15:41 | 14/11/2025 18:55 | 17/11/2025 14:50 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA04-12 | JOA04-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 49 | 7536 | 1323 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 25 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 6 | 1 | 0 |  |  | 235 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 190 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 20/18/13 |  |  | 338,44 |  | 56 |  |  | 1,290 | [8 empty] | 10A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,33
Brasil | 25010495369 | 2500831398 |  | 22/10/2025 | 14/11/2025 15:41 | 14/11/2025 18:54 | 17/11/2025 14:50 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA05-02 | JOA05-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 300 | 13352 | 3755 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 18 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 299 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 143 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 8 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 307,06 |  | 52 |  |  | 0,941 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,86
Brasil | 25010495355 | 2500884452 |  | 06/10/2025 | 14/11/2025 15:41 | 14/11/2025 18:54 | 17/11/2025 14:49 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA12-01 | JOA12-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | CASTROL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 196 | 13015 | 2801 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 30 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 7 | 0 | 0 |  |  | 323 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 101 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 333,09 |  | 56 |  |  | 1,251 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 37,69
Brasil | 25010495362 | 2500883070 |  | 13/10/2025 | 14/11/2025 15:41 | 14/11/2025 18:54 | 17/11/2025 14:49 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-06 | AUG05-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | CASTROL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 332 | 26425 | 5418 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 42 | 0 | 0 |  | 20 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 28 | 1 | 0 |  |  | 372 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 66 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 22 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 22/20/16 |  |  | 307,88 |  | 53 |  |  | 1,297 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,01
Brasil | 25010495373 | 2500831450 |  | 22/10/2025 | 14/11/2025 15:41 | 14/11/2025 18:54 | 17/11/2025 14:49 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-16 | JOA01-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Carlos Damasceno - Interpretação ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 5659 | 81709 | 30655 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 47 | 0 | 1 |  | 16 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 43 | 4 | 0 |  |  | 289 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 146 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 8 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 24/22/20 |  |  | 312,54 |  | 52 |  |  | 0,855 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 1 |  |  |  | 33,24 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010495361 | 2500831460 |  | 23/10/2025 | 14/11/2025 15:41 | 14/11/2025 18:54 | 17/11/2025 14:48 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG04-04 | AUG04-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 101 | 2879 | 844 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 |  | 17 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 364 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 57 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 23 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 19/17/14 |  |  | 310,15 |  | 53 |  |  | 1,330 | [8 empty] | 9A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,37
Brasil | 25010495345 | 2500831650 |  | 27/10/2025 | 14/11/2025 15:41 | 14/11/2025 18:54 | 17/11/2025 14:48 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA03-03 | JOA03-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana III |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 82 | 9373 | 1445 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 36 | 1 | 0 |  | 49 | [8 empty] | 2 |  | 1 | 23 | 0 | 0 |  |  | 370 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 50 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 23 | [20 empty] | 11 | [10 empty] | 20/18/14 |  |  | 309,54 |  | 52 |  |  | 1,296 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,49
Brasil | 25010495381 | 2500831683 |  | 28/10/2025 | 14/11/2025 15:41 | 14/11/2025 18:54 | 17/11/2025 14:48 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA15-09 | JOA15-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 1133 | 21938 | 7183 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 8 | 0 | 0 |  | 13 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 6 | 5 | 0 |  |  | 283 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 136 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 12 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 22/20/17 |  |  | 309,24 |  | 52 |  |  | 0,896 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,24
Brasil | 25010495346 | 2500883085 |  | 14/10/2025 | 14/11/2025 15:41 | 14/11/2025 18:54 | 17/11/2025 14:47 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA12-10 | JOA12-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 261 | 10820 | 2610 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 45 | [8 empty] | 2 |  | 1 | 7 | 0 | 0 |  |  | 367 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 12 | [20 empty] | 0 |  |  | 54 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 22 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 307,51 |  | 53 |  |  | 1,331 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,52
Brasil | 25010495377 | 2500831421 |  | 29/10/2025 | 14/11/2025 15:41 | 14/11/2025 18:54 | 17/11/2025 14:47 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA04-10 | JOA04-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 224 | 8335 | 2587 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 35 | 0 | 0 |  | 7 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 30 | 4 | 0 |  |  | 297 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 141 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 19 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 20/19/15 |  |  | 306,99 |  | 50 |  |  | 0,859 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,83
Brasil | 25010495382 | 2500884737 |  | 06/10/2025 | 14/11/2025 15:41 | 14/11/2025 18:54 | 17/11/2025 14:45 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA05-06 | JOA05-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 202 | 2683 | 981 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 32 | 0 | 0 |  | 9 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 25 | 1 | 0 |  |  | 285 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 158 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 19 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 19/17/15 |  |  | 304,22 |  | 51 |  |  | 0,947 | [8 empty] | 10D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,02
Brasil | 25010495375 | 2500831409 |  | 22/10/2025 | 14/11/2025 15:41 | 14/11/2025 18:54 | 17/11/2025 14:45 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA05-05 | JOA05-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 39 | 1914 | 453 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 14 | 1 | 0 |  | 28 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 282 |  | 2 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | [20 empty] | 0 |  |  | 135 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 14 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 18/16/12 |  |  | 321,89 |  | 55 |  |  | 0,998 | [8 empty] | 8A | [22 empty] | 1 |  |  |  | 36,86
Brasil | 25010495364 | 2500831454 |  | 24/10/2025 | 14/11/2025 15:41 | 14/11/2025 18:55 | 17/11/2025 14:45 |  |  | AEROGERADOR | ZF | GPV 455 | JOA03-01 | JOA03-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana III |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 148 | 9220 | 2117 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 13 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 363 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 7 | [20 empty] | 0 |  |  | 69 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 15 | [20 empty] | 16 | [10 empty] | 20/18/14 |  |  | 310,67 |  | 52 |  |  | 1,312 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,33
Brasil | 25010495341 | 2500883116 |  | 09/10/2025 | 14/11/2025 15:41 | 14/11/2025 18:54 | 17/11/2025 14:44 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-05 | JOA01-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 164 | 24962 | 3199 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 0 | 0 |  | 12 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 1 | 2 | 0 |  |  | 371 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 46 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 21 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 22/19/15 |  |  | 318,43 |  | 56 |  |  | 1,367 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 34,74
Brasil | 25010495376 | 2500883143 |  | 09/10/2025 | 14/11/2025 15:41 | 14/11/2025 18:54 | 17/11/2025 14:44 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-01 | JOA01-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 657 | 25215 | 7296 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6 | 0 | 0 |  | 16 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 4 | 2 | 0 |  |  | 294 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 159 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 7 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 22/20/17 |  |  | 310,82 |  | 53 |  |  | 0,951 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,68
Brasil | 25010495365 | 2500831394 |  | 27/10/2025 | 14/11/2025 15:41 | 14/11/2025 18:55 | 17/11/2025 14:44 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-07 | AUG05-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | CASTROL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 145 | 21376 | 2618 |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 34 | 0 | 0 |  | 27 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 26 | 2 | 0 |  |  | 261 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 132 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 17 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 22/19/14 |  |  | 309,54 |  | 51 |  |  | 0,922 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 1 |  |  |  | 33,21
Brasil | 25010495339 | 2500884624 |  | 21/10/2025 | 14/11/2025 15:41 | 14/11/2025 18:55 | 17/11/2025 14:43 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-10 | AUG05-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 60 | 9718 | 1060 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 55 | 0 | 0 |  | 33 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 27 | 1 | 0 |  |  | 357 |  | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 64 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 22 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 20/17/13 |  |  | 307,71 |  | 53 |  |  | 1,309 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 1 |  |  |  | 33,31
Brasil | 25010484910 | 2500830456 |  | 07/10/2025 | 31/10/2025 15:00 | 05/11/2025 23:27 | 10/11/2025 15:18 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB04-01 | ASB04-01 |  |  | GEARBOX_ | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1093 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Franciel Ferreira Nantes - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 162 | 9021 | 2231 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 11 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 372 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 8 | [20 empty] | 0 |  |  | 68 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 15 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 311,58 |  | 57 |  |  | 0,940 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,92
Brasil | 25010479405 | 2500830481 |  | 09/10/2025 | 31/10/2025 15:00 | 31/10/2025 18:10 | 06/11/2025 13:21 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | ASB05-04 | ASB05-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Normal | Estão aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. O resultado de contagem de partículas é apenas informativo. Quando há apenas traços de desgaste, deve ser considerado principalmente como oriundo de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 97 | 4940 | 1206 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 |  | 15 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 321 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9 | [20 empty] | 0 |  |  | 92 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 13 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 19/17/14 |  |  | 313,01 |  | 53 |  |  | 1,000 | [8 empty] | 10A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,84
Brasil | 25010479403 | 2500711253 |  | 08/10/2025 | 31/10/2025 15:00 | 31/10/2025 18:10 | 06/11/2025 13:20 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB04-07 | ASB04-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1075 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Atenção | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. O resultado de contagem de partículas é apenas informativo. Quando há apenas traços de desgaste, deve ser considerado principalmente como oriundo de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo | Marcus Silva - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 330 | 36533 | 4872 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 322 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 103 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 22/19/16 |  |  | 344,94 |  | 57 |  |  | 0,900 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 39,10 | [700 empty] | Atenção
Brasil | 25010479402 | 2500711415 |  | 14/10/2025 | 31/10/2025 15:00 | 31/10/2025 18:10 | 06/11/2025 13:20 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-16 | ASB05-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1083 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Normal | Estão aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. O resultado de contagem de partículas é apenas informativo. Quando há apenas traços de desgaste, deve ser considerado principalmente como oriundo de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 120 | 4759 | 1071 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 11 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 323 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 106 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 19/17/14 |  |  | 343,46 |  | 57 |  |  | 0,836 | [8 empty] | 10A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,98
Brasil | 25010479413 | 2500711305 |  | 06/10/2025 | 31/10/2025 15:00 | 31/10/2025 18:11 | 06/11/2025 13:18 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB05-01 | ASB05-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Normal | Estão aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. O resultado de contagem de partículas é apenas informativo. Quando há apenas traços de desgaste, deve ser considerado principalmente como oriundo de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 91 | 3475 | 900 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 376 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 120 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 19/17/14 |  |  | 345,47 |  | 57 |  |  | 1,140 | [8 empty] | 9A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,73
Brasil | 25010479680 | 2500711186 |  | 15/10/2025 | 31/10/2025 15:00 | 31/10/2025 18:25 | 05/11/2025 13:03 |  |  | AEROGERADOR | ZF Powertrain System | GPV 455.3 S | ASB04-03 | ASB04-03 |  |  | Gearbox | Hidráulico | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1384 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 248 | 13894 | 3638 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 27 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  | 342 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 | [20 empty] | 0 |  |  | 93 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 15 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 317,52 |  | 52 |  |  | 1,111 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 1 |  |  |  | 33,97 | [550 empty] | Anormal |  | Anormal | [186 empty] | Anormal
Brasil | 25010479429 | 2500830521 |  | 16/10/2025 | 31/10/2025 15:00 | 31/10/2025 18:11 | 05/11/2025 12:58 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-12 | ASB05-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1121 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Marcus Silva - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 161 | 9977 | 2243 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 20 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 5 | 15 | 0 |  |  | 349 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9 | [20 empty] | 0 |  |  | 87 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 16 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 315,92 |  | 53 |  |  | 1,357 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,79 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010479401 | 2500830468 |  | 08/10/2025 | 31/10/2025 15:00 | 31/10/2025 18:11 | 05/11/2025 12:56 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB04-08 | ASB04-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1103 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Marcus Silva - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 98 | 4396 | 922 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 324 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 112 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 19/17/14 |  |  | 342,66 |  | 57 |  |  | 1,369 | [8 empty] | 10A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,67 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010479486 | 2500711207 |  | 22/10/2025 | 31/10/2025 15:00 | 31/10/2025 18:15 | 05/11/2025 12:56 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB05-14 | ASB05-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1049 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Anormal | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Encontrado moderada concentração de Sódio, podendo ser oriundo de contaminação externa. | Marcus Silva - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 165 | 12790 | 3069 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 53 | 0 | 0 |  | 22 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 21 | 27 | 1 |  |  | 414 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 79 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 20 | [20 empty] | 13 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 318,47 |  | 54 |  |  | 1,185 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 34,22 | [579 empty] | Anormal
Brasil | 25010479453 | 2500711282 |  | 22/10/2025 | 31/10/2025 15:00 | 31/10/2025 18:15 | 05/11/2025 12:55 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4419 Nitrided ring gear | ASB07-20 | ASB07-20 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1106 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Marcus Silva - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 140 | 8632 | 2124 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 14 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  | 356 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7 | [20 empty] | 0 |  |  | 114 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 20/18/14 |  |  | 346,51 |  | 55 |  |  | 1,240 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,93 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010479477 | 2500711240 |  | 16/10/2025 | 31/10/2025 15:00 | 31/10/2025 18:15 | 05/11/2025 12:54 |  |  | AEROGERADOR | ZF Powertrain System | GPV 455.3 S | ASB05-05 | ASB05-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 621 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Normal | Estão aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. O resultado de contagem de partículas é apenas informativo. Quando há apenas traços de desgaste, deve ser considerado principalmente como oriundo de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 199 | 26297 | 4772 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6 | 0 | 0 |  | 12 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 354 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | [20 empty] | 0 |  |  | 76 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 13 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 22/19/15 |  |  | 319,54 |  | 54 |  |  | 1,373 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 34,04
Brasil | 25010479383 | 2500711249 |  | 15/10/2025 | 31/10/2025 15:00 | 31/10/2025 18:11 | 05/11/2025 12:54 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R3 | ASB06-04 | ASB06-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1064 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca |  |  | Normal | Estão aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. O resultado de contagem de partículas é apenas informativo. Quando há apenas traços de desgaste, deve ser considerado principalmente como oriundo de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 187 | 14715 | 3160 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 18 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 342 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 63 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 13 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 314,54 |  | 53 |  |  | 1,365 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,41
Brasil | 25010479463 | 2500711302 |  | 07/10/2025 | 31/10/2025 15:00 | 31/10/2025 18:15 | 05/11/2025 12:53 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB04-04 | ASB04-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Normal | Estão aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. O resultado de contagem de partículas é apenas informativo. Quando há apenas traços de desgaste, deve ser considerado principalmente como oriundo de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 93 | 29531 | 3874 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 24 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 329 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 | [20 empty] | 0 |  |  | 92 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 9 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 22/19/14 |  |  | 317,15 |  | 51 |  |  | 1,282 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,97
Brasil | 25010479484 | 2500711384 |  | 23/10/2025 | 31/10/2025 15:00 | 31/10/2025 18:15 | 05/11/2025 12:53 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-13 | ASB05-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Normal | Estão aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. O resultado de contagem de partículas é apenas informativo. Quando há apenas traços de desgaste, deve ser considerado principalmente como oriundo de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 200 | 17630 | 3836 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7 | 0 | 0 |  | 22 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 3 | 11 | 0 |  |  | 370 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 82 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 13 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 313,28 |  | 53 |  |  | 1,047 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,53
Brasil | 25010479480 | 2500711356 |  | 13/10/2025 | 31/10/2025 15:00 | 31/10/2025 18:15 | 05/11/2025 12:52 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB04-10 | ASB04-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Normal | Estão aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. O resultado de contagem de partículas é apenas informativo. Quando há apenas traços de desgaste, deve ser considerado principalmente como oriundo de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 121 | 11567 | 2679 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 3 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 351 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 119 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 21/19/14 |  |  | 345,52 |  | 57 |  |  | 1,376 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,99
Brasil | 25010479499 | 2500711374 |  | 21/10/2025 | 31/10/2025 15:00 | 31/10/2025 18:15 | 05/11/2025 12:51 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB04-12 | ASB04-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Normal | Estão aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. O resultado de contagem de partículas é apenas informativo. Quando há apenas traços de desgaste, deve ser considerado principalmente como oriundo de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 78 | 4155 | 1028 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7 | 0 | 0 |  | 9 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 0 | 4 | 0 |  |  | 330 |  | 0 |  |  | 8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8 | [20 empty] | 0 |  |  | 89 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 10 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 19/17/13 |  |  | 308,49 |  | 55 |  |  | 1,059 | [8 empty] | 10A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,50
Brasil | 25010479475 | 2500711355 |  | 13/10/2025 | 31/10/2025 15:00 | 31/10/2025 18:15 | 05/11/2025 12:50 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB04-11 | ASB04-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Normal | Estão aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. O resultado de contagem de partículas é apenas informativo. Quando há apenas traços de desgaste, deve ser considerado principalmente como oriundo de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 35 | 3329 | 635 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 9 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 355 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 101 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 13 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 19/16/12 |  |  | 307,44 |  | 52 |  |  | 1,322 | [8 empty] | 9A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,77
Brasil | 25010479444 | 2500711194 |  | 23/10/2025 | 31/10/2025 15:00 | 31/10/2025 18:15 | 05/11/2025 12:50 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB04-05 | ASB04-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Normal | Estão aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. O resultado de contagem de partículas é apenas informativo. Quando há apenas traços de desgaste, deve ser considerado principalmente como oriundo de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 101 | 10401 | 1292 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 6 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 320 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 105 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 21/17/14 |  |  | 345,80 |  | 57 |  |  | 1,381 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,86
Brasil | 25010479378 | 2500711372 |  | 20/10/2025 | 31/10/2025 15:00 | 31/10/2025 18:11 | 05/11/2025 12:49 |  |  | AEROGERADOR | MOVENTAS | PLH1200 | ASB05-07 | ASB05-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1082 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Marcus Silva - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros (se aplicado), problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 492 | 1984 | 812 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 6 | 0 | 2 |  | 48 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 8 | 1 | 1 |  |  | 354 |  | 0 |  |  | 2 | 1 |  | 0 | 0 |  | 112 | [20 empty] | 0 |  |  | 107 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 18/17/16 |  |  | 340,70 |  | 57 |  |  | 0,943 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,48 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010479485 | 2500711262 |  | 20/10/2025 | 31/10/2025 15:00 | 31/10/2025 18:15 | 05/11/2025 12:48 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-02 | ASB05-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Normal | Estão aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. O resultado de contagem de partículas é apenas informativo. Quando há apenas traços de desgaste, deve ser considerado principalmente como oriundo de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 65 | 3371 | 801 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 6 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 362 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 113 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 19/17/13 |  |  | 343,86 |  | 57 |  |  | 1,084 | [8 empty] | 9A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,74
Brasil | 25010479373 | 2500711336 |  | 06/10/2025 | 31/10/2025 15:00 | 31/10/2025 18:11 | 05/11/2025 12:43 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB05-03 | ASB05-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Franciel Ferreira Nantes - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 103 | 7591 | 1533 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 311 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 103 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 21 | [10 empty] | 20/18/14 |  |  | 343,56 |  | 55 |  |  | 1,098 | [8 empty] | 10A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,49
Brasil | 25010479386 | 2500711303 |  | 09/10/2025 | 31/10/2025 15:00 | 31/10/2025 18:11 | 05/11/2025 12:43 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7-H213 | ASB05-11 | ASB05-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Franciel Ferreira Nantes - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 152 | 12035 | 1434 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 6 | 0 | 0 |  | 19 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 330 |  | 2 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 19 | [20 empty] | 0 |  |  | 75 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 15 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 21/18/14 |  |  | 298,93 |  | 52 |  |  | 1,140 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,54
Brasil | 25010479398 | 2500711235 |  | 21/10/2025 | 31/10/2025 15:00 | 31/10/2025 18:10 | 05/11/2025 12:42 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB04-09 | ASB04-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1072 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 162 | 27837 | 4978 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 10 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 286 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 78 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 12 | [20 empty] | 12 | [10 empty] | 22/19/15 |  |  | 309,75 |  | 52 |  |  | 1,031 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,95 | [550 empty] | Anormal |  | Anormal | [186 empty] | Anormal
Brasil | 25010479388 | 2500711411 |  | 14/10/2025 | 31/10/2025 15:00 | 31/10/2025 18:10 | 05/11/2025 12:41 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-15 | ASB05-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1056 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Franciel Ferreira Nantes - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 164 | 1888 | 547 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 13 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 2 | 7 | 0 |  |  | 342 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 78 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 15 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 18/16/15 |  |  | 309,71 |  | 53 |  |  | 1,012 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,86
Brasil | 25010479390 | 2500711248 |  | 17/10/2025 | 31/10/2025 15:00 | 31/10/2025 18:11 | 04/11/2025 13:25 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB04-16 | ASB04-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Normal | Estão aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. O resultado de contagem de partículas é apenas informativo. Quando há apenas traços de desgaste, deve ser considerado principalmente como oriundo de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 584 | 19010 | 3602 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 12 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 327 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 84 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 11 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 313,76 |  | 54 |  |  | 1,322 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,73
Brasil | 25010479399 | 2500711279 |  | 17/10/2025 | 31/10/2025 15:00 | 31/10/2025 18:11 | 04/11/2025 13:24 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB04-18 | ASB04-18 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Normal | Estão aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. O resultado de contagem de partículas é apenas informativo. Quando há apenas traços de desgaste, deve ser considerado principalmente como oriundo de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 62 | 5475 | 1114 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 12 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 0 |  |  | 345 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 81 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 16 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 20/17/13 |  |  | 309,19 |  | 53 |  |  | 1,329 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,78
Brasil | 25010396761 | 02401131234 |  | 08/05/2025 | 28/08/2025 15:20 | 01/09/2025 23:53 | 09/09/2025 19:50 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA05-11 | JOA05-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana V |  |  | Normal | Estão aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. O resultado de contagem de partículas é apenas informativo. Quando há apenas traços de desgaste, deve ser considerado principalmente como oriundo de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 130 | 9862 | 1505 |  | 0 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 21 | 1 | 0 |  | 48 | [8 empty] | 6 |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 411 |  | 4 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 12 | [20 empty] | 0 |  |  | 76 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 22 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 20/18/14 |  |  | 323,69 |  | 56 |  |  | 1,016 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 2 |  |  |  | 38,20
Brasil | 25010373728 | 2500508554 |  | 12/06/2025 | 28/08/2025 15:20 | 29/08/2025 20:25 | 09/09/2025 18:38 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA11-14 | JOA11-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | CASTROL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XI |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Marcus Silva - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 1030 | 13813 | 7781 |  | 0 | 0 |  |  |  | 4 |  |  | 1784 | 1 | 0 |  | 26 | [8 empty] | 2 |  | 1 | 801 | 9 | 0 |  |  | 332 |  | 0 |  |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 283 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 16 | [10 empty] | 21/20/17 |  |  | 323,37 |  | 2 |  |  | 0,827 | [8 empty] | 12B | [22 empty] | 7 |  |  |  | 39,60 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010400970 | 2500508496 |  | 26/08/2025 | 05/09/2025 15:07 | 05/09/2025 16:58 | 09/09/2025 18:19 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-14 | JOA01-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Não | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Normal | Estão aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. O resultado de contagem de partículas é apenas informativo. Quando há apenas traços de desgaste, deve ser considerado principalmente como oriundo de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 115 | 2731 | 698 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 14 | 0 | 0 |  | 16 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 8 | 2 | 0 |  |  | 339 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 54 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 3 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 19/17/14 |  |  | 309,02 |  | 52 |  |  | 0,843 | [8 empty] | 11F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,01
Brasil | 25010400974 | 2500508478 |  | 26/08/2025 | 05/09/2025 15:07 | 05/09/2025 16:57 | 09/09/2025 18:18 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-06 | JOA01-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Não | CASTROL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 594 | 5151 | 2446 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 50 | 0 | 0 |  | 14 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 40 | 0 | 0 |  |  | 326 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 55 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 3 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 20/18/16 |  |  | 311,50 |  | 52 |  |  | 0,821 | [8 empty] | 12D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,23 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010400969 | 2500465565 |  | 26/08/2025 | 05/09/2025 15:07 | 05/09/2025 16:58 | 09/09/2025 18:18 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA04-05 | JOA04-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Não | CASTROL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IV |  |  | Normal | Estão aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. O resultado de contagem de partículas é apenas informativo. Quando há apenas traços de desgaste, deve ser considerado principalmente como oriundo de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 81 | 3276 | 593 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 1 | 0 |  | 39 | [8 empty] | 2 |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 331 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 126 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 6 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 19/16/14 |  |  | 310,97 |  | 48 |  |  | 0,915 | [8 empty] | 11F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 36,05
Brasil | 25010400975 | 2500440082 |  | 26/08/2025 | 05/09/2025 15:07 | 05/09/2025 16:57 | 09/09/2025 18:18 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA12-10 | JOA12-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Não | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XII |  |  | Normal | Estão aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. O resultado de contagem de partículas é apenas informativo. Quando há apenas traços de desgaste, deve ser considerado principalmente como oriundo de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 280 | 5228 | 1633 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 29 | [8 empty] | 2 |  | 1 | 5 | 0 | 0 |  |  | 338 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 | [20 empty] | 0 |  |  | 118 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 16 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 304,13 |  | 47 |  |  | 0,926 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,21
Brasil | 25010373721 | 02401131838 |  | 29/04/2025 | 28/08/2025 15:20 | 29/08/2025 20:25 | 08/09/2025 19:37 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA09-13 | JOA09-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Não | CASTROL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IX |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 2223 | 15437 | 8289 |  | 0 | 3 |  |  |  | 0 |  |  | 1654 | 0 | 1 |  | 5 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 757 | 7 | 0 |  |  | 343 |  | 0 |  |  | 11 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 305 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 12 | [10 empty] | 21/20/18 |  |  | 326,40 |  | 2 |  |  | 1,063 | [8 empty] | >12C | [22 empty] | 7 |  |  |  | 39,84
Brasil | 25010098517 | 2300786814 |  | 19/08/2025 | 02/09/2025 15:30 | 02/09/2025 17:25 | 08/09/2025 19:37 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-16 | ASB05-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1083 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 250 | 6469 | 1809 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 10 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 2 | 0 |  |  | 335 |  | 2 |  |  | 2 | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 158 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 341,50 |  | 50 |  |  | 1,392 | [8 empty] | 11D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 39,07
Brasil | 25010373725 | 02401131854 |  | 09/05/2025 | 28/08/2025 15:20 | 29/08/2025 20:25 | 08/09/2025 18:36 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA10-05 | JOA10-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana X |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 1475 | 17637 | 6824 |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 1 |  | 10 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 |  |  | 402 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 305 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 2 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 21/20/18 |  |  | 301,14 |  | 69 |  |  | 0,557 | [8 empty] | >12D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,64
Brasil | 25010373727 | 02401131783 |  | 28/04/2025 | 28/08/2025 15:20 | 29/08/2025 20:25 | 08/09/2025 18:36 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA16-16 | JOA16-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Não | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Anormal | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Marcus Silva - ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | 1408 | 23246 | 10408 |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 64 | 1 | 0 |  | 67 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 29 | 0 | 0 |  |  | 344 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 18 | [20 empty] | 0 |  |  | 271 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 22/21/18 |  |  | 295,66 |  | 68 |  |  | 0,452 | [8 empty] | >12D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,26 | [566 empty] | Anormal
Brasil | 25010373722 | 2500033826 |  | 21/05/2025 | 28/08/2025 15:20 | 29/08/2025 20:24 | 08/09/2025 17:49 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA16-13 | JOA16-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 1152 | 15953 | 7345 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 6 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  | 301 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 135 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 13 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 21/20/17 |  |  | 307,45 |  | 54 |  |  | 0,793 | [8 empty] | >12D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,46
Brasil | 25010373931 | 02401131129 |  | 23/04/2025 | 28/08/2025 15:20 | 29/08/2025 21:09 | 05/09/2025 20:01 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-12 | AUG05-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Sim | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 760 | 65721 | 37697 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 16 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | 330 |  | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 108 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 9 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 23/22/17 |  |  | 311,63 |  | 53 |  |  | 0,918 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,76
Brasil | 25010373719 | 2500036557 |  | 07/05/2025 | 28/08/2025 15:20 | 29/08/2025 20:25 | 05/09/2025 17:18 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA10-02 | JOA10-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Não | CASTROL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana X |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 2328 | 28157 | 12030 |  | 0 | 3 |  |  |  | 0 |  |  | 1701 | 1 | 1 |  | 69 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 733 | 11 | 0 |  |  | 367 |  | 0 |  |  | 11 | 0 |  | 0 | 0 |  | 22 | [20 empty] | 0 |  |  | 303 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 21 | [10 empty] | 22/21/18 |  |  | 312,67 |  | 3 |  |  | 0,516 | [8 empty] | >12C | [22 empty] | 11 |  |  |  | 38,47
Brasil | 25010373726 | 02401131753 |  | 30/04/2025 | 28/08/2025 15:20 | 29/08/2025 20:25 | 05/09/2025 17:16 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA09-15 | JOA09-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | CASTROL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IX |  |  | Anormal | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | 431 | 9593 | 3653 |  | 0 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1481 | 1 | 1 |  | 89 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 642 | 11 | 0 |  |  | 335 |  | 0 |  |  | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 300 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 26 | [10 empty] | 20/19/16 |  |  | 310,41 |  | 3 |  |  | 0,519 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 6 |  |  |  | 38,06 | [566 empty] | Anormal
Brasil | 25010373723 | 02401131244 |  | 01/05/2025 | 28/08/2025 15:20 | 29/08/2025 20:24 | 05/09/2025 17:15 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA09-16 | JOA09-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Não | CASTROL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IX |  |  | Anormal | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | 1865 | 16348 | 10575 |  | 0 | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 1547 | 1 | 1 |  | 70 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 685 | 8 | 0 |  |  | 345 |  | 0 |  |  | 9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 312 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 22 | [10 empty] | 21/21/18 |  |  | 318,83 |  | 2 |  |  | 0,672 | [8 empty] | >12D | [22 empty] | 6 |  |  |  | 38,99 | [566 empty] | Anormal
Brasil | 25010098519 | 2300786813 |  | 19/08/2025 | 02/09/2025 15:30 | 02/09/2025 17:25 | 05/09/2025 17:10 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB08-15 | ASB08-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 770 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 38 | 2087 | 328 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0 |  |  | 360 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 137 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 18 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 18/16/12 |  |  | 310,15 |  | 47 |  |  | 1,030 | [8 empty] | 9A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,02
Brasil | 25010098518 | 2300786812 |  | 19/08/2025 | 02/09/2025 15:30 | 02/09/2025 17:25 | 05/09/2025 17:10 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | ASB06-06 | ASB06-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1134 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 551 | 56245 | 20166 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 9 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 0 |  |  | 345 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 108 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 15 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 23/22/16 |  |  | 307,93 |  | 53 |  |  | 0,936 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 1 |  |  |  | 32,77
Brasil | 25010098516 | 2300786810 |  | 19/08/2025 | 02/09/2025 15:30 | 02/09/2025 17:25 | 05/09/2025 17:09 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-08 | ASB05-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 106 | 4459 | 1126 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 300 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 74 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 19/17/14 |  |  | 345,80 |  | 51 |  |  | 1,197 | [8 empty] | 10A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,86
Brasil | 25010098520 | 2300786811 |  | 19/08/2025 | 02/09/2025 15:30 | 02/09/2025 17:25 | 05/09/2025 17:03 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB04-11 | ASB04-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 485 | 36828 | 16057 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 356 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 84 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 16 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 22/21/16 |  |  | 306,99 |  | 52 |  |  | 0,994 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,00
Brasil | 25010373720 | 02401131806 |  | 30/04/2025 | 28/08/2025 15:20 | 29/08/2025 20:24 | 05/09/2025 16:19 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA09-14 | JOA09-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Não | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IX |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 5548 | 25818 | 19617 |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 54 | 0 | 1 |  | 13 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 19 | 0 | 0 |  |  | 413 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 16 | [20 empty] | 0 |  |  | 132 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 10 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 22/21/20 |  |  | 311,71 |  | 56 |  |  | 0,840 | [8 empty] | >12B | [22 empty] | 2 |  |  |  | 33,29
Brasil | 25010373932 | 2500465519 |  | 25/04/2025 | 28/08/2025 15:20 | 29/08/2025 21:08 | 05/09/2025 16:17 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA05-09 | JOA05-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Sim | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 990 | 21017 | 9368 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 8 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 333 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 54 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 7 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 22/20/17 |  |  | 315,39 |  | 53 |  |  | 0,910 | [8 empty] | >12D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 34,09
Brasil | 25010373724 | 02401131779 |  | 29/04/2025 | 28/08/2025 15:20 | 29/08/2025 20:25 | 05/09/2025 16:16 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA09-12 | JOA09-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | CASTROL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IX |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Damasceno - Interpretação ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 348 | 6306 | 2289 |  | 0 | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 68 | 1 | 0 |  | 32 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 24 | 0 | 0 |  |  | 428 |  | 3 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7 | [20 empty] | 0 |  |  | 100 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 16 | [20 empty] | 14 | [10 empty] | 20/18/16 |  |  | 319,70 |  | 59 |  |  | 0,847 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 1 |  |  |  | 34,82
Brasil | 25010371843 | 2500482183 |  | 11/06/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:18 | 05/09/2025 11:49 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA05-13 | JOA05-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Sim | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana V |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Marina Coimbra- ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 570 | 33246 | 17385 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 18 | 0 | 1 |  | 9 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 5 | 1 | 0 |  |  | 432 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 59 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 32 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 22/21/16 |  |  | 305,18 |  | 51 |  |  | 0,891 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,81 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010371846 | 2500033878 |  | 14/05/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:18 | 05/09/2025 11:49 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA10-05 | JOA10-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Sim | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana X |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marina Coimbra- ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 979 | 47288 | 25837 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 0 |  |  | 488 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 104 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 23 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 23/22/17 |  |  | 314,43 |  | 54 |  |  | 0,969 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,77
Brasil | 25010371665 | 2500034624 |  | 11/02/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:00 | 05/09/2025 11:45 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-04 | JOA01-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marina Coimbra- ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 436 | 3534 | 2156 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 1 | 1 |  | 39 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 401 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | [20 empty] | 0 |  |  | 256 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 19/18/16 |  |  | 334,00 |  | 55 |  |  | 1,434 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,31
Brasil | 25010371764 | 2500034619 |  | 11/03/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:12 | 04/09/2025 17:10 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA15-16 | JOA15-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Sim | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 315 | 6994 | 1852 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 6 | 1 | 1 |  | 40 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 12 | 1 | 1 |  |  | 353 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 89 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 13 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 326,26 |  | 49 |  |  | 1,379 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 37,25
Brasil | 25010371878 | 2500465582 |  | 26/05/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:22 | 04/09/2025 15:59 |  |  | AEROGERADOR | - | - | AUG04-17 | AUG04-17 |  |  | Gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 |  | Sim | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto IV | CHAPADA II |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 1772 | 41859 | 32185 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 344 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 107 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 11 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 23/22/18 |  |  | 312,50 |  | 53 |  |  | 1,186 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,73
Brasil | 25010371841 | 2500516524 |  | 09/06/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:18 | 04/09/2025 15:53 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG03-08 | AUG03-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 | 1 | Sim | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto III |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 73 | 14639 | 2167 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 27 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 7 | 1 | 0 |  |  | 348 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 49 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 29 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 21/18/13 |  |  | 310,76 |  | 51 |  |  | 0,901 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,45
Brasil | 25010371789 | 2500508476 |  | 26/06/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:18 | 04/09/2025 15:52 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA03-08 | JOA03-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Sim | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana III |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 588 | 9701 | 3470 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 35 | 0 | 0 |  | 5 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 9 | 5 | 0 |  |  | 332 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7 | [20 empty] | 0 |  |  | 101 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 25 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 20/19/16 |  |  | 308,05 |  | 52 |  |  | 0,852 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,13
Brasil | 25010371786 | 2500440066 |  | 10/05/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:18 | 04/09/2025 14:47 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA07-14 | JOA07-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Não | MOBIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana VII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Marcus Silva - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 859 | 22235 | 6806 |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 426 | 0 | 0 |  | 7 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 262 | 2 | 1 |  |  | 308 |  | 1 |  |  | 3 | 1 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 80 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 2 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 22/20/17 |  |  | 337,39 |  | 39 |  |  | 0,844 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 2 |  |  |  | 39,50 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010371801 | 2500440077 |  | 16/06/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:18 | 04/09/2025 14:45 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA13-07 | JOA13-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XIII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Marcus Silva - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 3324 | 28716 | 15430 |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 1 |  | 3 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 8 | 2 | 1 |  |  | 369 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8 | [20 empty] | 0 |  |  | 128 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 22/21/19 |  |  | 344,00 |  | 53 |  |  | 1,129 | [8 empty] | >12B | [22 empty] | 3 |  |  |  | 39,44 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010371800 | 2500033789 |  | 22/05/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:18 | 04/09/2025 14:44 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA16-10 | JOA16-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Sim | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 375 | 5912 | 2018 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 13 | 0 | 0 |  | 6 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 5 | 1 | 0 |  |  | 368 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 53 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 13 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 20/18/16 |  |  | 309,54 |  | 51 |  |  | 0,843 | [8 empty] | 11D | [22 empty] | 1 |  |  |  | 33,26
Brasil | 25010371862 | 2500440106 |  | 08/07/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:18 | 04/09/2025 14:35 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA12-10 | JOA12-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Sim | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Marcus Silva - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 216 | 7714 | 2099 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 351 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 102 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 26 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 305,62 |  | 53 |  |  | 0,870 | [8 empty] | 11E | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,18 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010371887 | 2500465583 |  | 02/06/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:22 | 04/09/2025 14:35 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA11-08 | JOA11-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Sim | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XI |  |  | Crítico | Concentração de Fósforo abaixo do esperado. | Marcus Silva - ALS | Avaliar e intervir se necessário. Efetuar coletas eventuais para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 596 | 8512 | 3941 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 7 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 159 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 67 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 2 | [10 empty] | 20/19/16 |  |  | 342,81 |  | 54 |  |  | 1,179 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,70 | [583 empty] | Crítico
Brasil | 25010371840 | 2500465541 |  | 03/06/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:18 | 04/09/2025 14:32 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA03-04 | JOA03-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Sim | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana III |  |  | Crítico | Concentração de Fósforo abaixo do esperado. Os demais resultados são normais e não precisam de intervenção. | Marcus Silva - ALS | Avaliar e intervir se necessário. Efetuar coletas eventuais para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 1418 | 46029 | 29752 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | 183 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 108 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 9 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 23/22/18 |  |  | 311,63 |  | 52 |  |  | 0,910 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,83 | [583 empty] | Crítico
Brasil | 25010371839 | 2500440148 |  | 15/07/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:18 | 04/09/2025 14:31 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA15-09 | JOA15-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 | 70377 | Sim | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XV |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Concentração de Fósforo abaixo do esperado. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Marcus Silva - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 764 | 21418 | 5478 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 197 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 50 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 14 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 22/20/17 |  |  | 305,50 |  | 51 |  |  | 0,875 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,55 | [583 empty] | Crítico | [116 empty] | Anormal
Brasil | 25010371652 | 2500521880 |  | 04/07/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 16:59 | 04/09/2025 14:30 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA03-16 | JOA03-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Sim | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana III |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 408 | 12509 | 2677 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 34 | 0 | 0 |  | 6 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 22 | 1 | 0 |  |  | 368 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 107 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 24 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 302,83 |  | 51 |  |  | 0,839 | [8 empty] | 12E | [22 empty] | 1 |  |  |  | 31,71
Brasil | 25010371777 | 2500033868 |  | 06/05/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:12 | 04/09/2025 14:29 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA05-09 | JOA05-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Sim | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 156 | 2309 | 770 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 |  | 5 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  | 312 |  | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 160 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 11 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 18/17/14 |  |  | 309,19 |  | 53 |  |  | 0,775 | [8 empty] | 10D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,00
Brasil | 25010371750 | 2500521806 |  | 25/06/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:13 | 04/09/2025 14:29 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA13-10 | JOA13-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Não | CASTROL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XIII |  |  | Anormal | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Marcus Silva - ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | 335 | 5684 | 2114 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 1447 | 2 | 0 |  | 84 | [8 empty] | 2 |  | 1 | 711 | 16 | 0 |  |  | 286 |  | 0 |  |  | 7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 456 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 17 | [10 empty] | 20/18/16 |  |  | 319,86 |  | 2 |  |  | 0,499 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 5 |  |  |  | 39,38 | [566 empty] | Anormal
Brasil | 25010371680 | 2500033267 |  | 19/05/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:00 | 04/09/2025 14:28 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA10-14 | JOA10-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana X |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 151 | 2792 | 1304 |  | 0 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 8 | 1 | 0 |  | 37 | [8 empty] | 6 |  | 0 | 1 | 2 | 1 |  |  | 402 |  | 3 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 89 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 22 | [20 empty] | 11 | [10 empty] | 19/18/14 |  |  | 319,75 |  | 56 |  |  | 0,970 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 1 |  |  |  | 35,30
Brasil | 25010371643 | 2500033397 |  | 23/05/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 16:59 | 04/09/2025 14:25 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA11-01 | JOA11-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 187 | 19651 | 3859 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 15 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 2 | 8 | 0 |  |  | 366 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 15 | [20 empty] | 0 |  |  | 240 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 25 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 308,49 |  | 50 |  |  | 0,960 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 6 |  |  |  | 32,39
Brasil | 25010371645 | 2500033348 |  | 28/05/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:00 | 04/09/2025 14:22 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA11-04 | JOA11-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XI |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Marcus Silva - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 178 | 6178 | 1210 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 303 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 219 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 13 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 20/17/15 |  |  | 309,54 |  | 50 |  |  | 0,964 | [8 empty] | 11F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,86 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010371753 | 2500508482 |  | 02/07/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:12 | 04/09/2025 14:22 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG04-03 | AUG04-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Não | CASTROL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto IV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta viscosidade abaixo do especificado para um lubrificante ISO VG 320, fatores que contribuem para redução da viscosidade são degradação térmica, cisalhamento, adição incorreta de lubrificante e/ou contaminação por solventes. Concentração de Fósforo abaixo do esperado. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Marcus Silva - ALS | Recomendamos avaliar entre tratar ou efetuar a substituição do lubrificante. Checar também a temperatura de trabalho e potencial adição de lubrificante incorreto. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 316 | 15598 | 2737 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 7 | 0 | 3 |  | 38 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 27 | 0 | 1 |  |  | 272 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 211 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 287,00 |  | 63 |  |  | 0,337 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,06 | [583 empty] | Anormal | [158 empty] | Anormal
Brasil | 25010371684 | 2500465549 |  | 18/06/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:00 | 04/09/2025 14:21 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA03-04 | JOA03-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 | 33133 | Sim | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana III |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 227 | 4106 | 1197 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 59 | 0 | 0 |  | 9 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 33 | 0 | 0 |  |  | 394 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 101 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 25 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 19/17/15 |  |  | 312,23 |  | 50 |  |  | 0,826 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,26
Brasil | 25010371781 | 2500033337 |  | 13/05/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:12 | 04/09/2025 14:19 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA10-09 | JOA10-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana X |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 588 | 13500 | 4540 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 38 | [8 empty] | 5 |  | 0 | 2 | 0 | 1 |  |  | 333 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 7 | [20 empty] | 0 |  |  | 277 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 13 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 292,62 |  | 67 |  |  | 0,672 | [8 empty] | 12D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,37
Brasil | 25010371814 | 2500033745 |  | 18/03/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:17 | 04/09/2025 14:15 | 05/09/2025 11:47 |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-04 | JOA01-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marina Coimbra- ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 67 | 744 | 267 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 0 | 1 |  | 36 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 390 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 325 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 4 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 17/15/13 |  |  | 289,53 |  | 66 |  |  | 0,612 | [8 empty] | 11F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,02
Brasil | 25010371837 | 2500465555 |  | 23/06/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:17 | 04/09/2025 14:15 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA03-05 | JOA03-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Sim | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana III |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 149 | 65624 | 21918 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 226 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 27 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 10 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 23/22/14 |  |  | 314,54 |  | 53 |  |  | 0,905 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,76
Brasil | 25010371838 | 2500465561 |  | 29/05/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:18 | 04/09/2025 14:10 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA11-16 | JOA11-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Sim | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 223 | 50227 | 17474 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 325 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 122 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 12 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 23/21/15 |  |  | 311,05 |  | 52 |  |  | 0,910 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,24
Brasil | 25010371653 | 2500465592 |  | 18/06/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:00 | 04/09/2025 14:10 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA03-05 | JOA03-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | CASTROL | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana III |  |  | Anormal | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Marcus Silva - ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | 138 | 20489 | 2498 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 1356 | 1 | 0 |  | 77 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 549 | 19 | 0 |  |  | 272 |  | 0 |  |  | 13 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 478 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 12 | [10 empty] | 22/18/14 |  |  | 269,00 |  | 15 |  |  | 0,188 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 5 |  |  |  | 32,55 | [566 empty] | Anormal
Brasil | 25010371696 | 2500465527 |  | 27/06/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:00 | 04/09/2025 14:08 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA03-10 | JOA03-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Sim | AMSOIL | ISO 3200 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana III |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Marcus Silva - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 178 | 12876 | 1583 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 52 | 0 | 0 |  | 15 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 27 | 0 | 0 |  |  | 383 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 121 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 26 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 21/18/15 |  |  | 301,67 |  | 48 |  |  | 0,838 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 1 |  |  |  | 31,81 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010371842 | 2500465487 |  | 03/06/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:18 | 04/09/2025 14:04 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA11-07 | JOA11-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Sim | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 85 | 9301 | 1591 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 8 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 183 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 112 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 10 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 20/18/14 |  |  | 318,58 |  | 54 |  |  | 0,947 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 34,48
Brasil | 25010371847 | 2500465497 |  | 29/04/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:17 | 04/09/2025 14:02 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA05-08 | JOA05-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Sim | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 430 | 30321 | 7431 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 0 | 1 |  | 2 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 3 | 1 | 0 |  |  | 344 |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 68 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 23 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 22/20/16 |  |  | 298,65 |  | 48 |  |  | 0,817 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 31,67
Brasil | 25010371780 | 2500033369 |  | 29/05/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:13 | 03/09/2025 20:29 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA07-04 | JOA07-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana VII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Marcus Silva - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 156 | 2656 | 861 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 8 | 0 | 1 |  | 34 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 7 | 0 | 0 |  |  | 306 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 136 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 19/17/14 |  |  | 344,21 |  | 55 |  |  | 1,212 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,21 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010371835 | 2500521957 |  | 10/06/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:18 | 03/09/2025 20:29 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA03-08 | JOA03-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Sim | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana III |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Concentração de Fósforo abaixo do esperado. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Marcus Silva - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 457 | 11326 | 3179 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 34 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 14 | 0 | 0 |  |  | 259 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 80 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 21 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 300,61 |  | 47 |  |  | 0,824 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,17 | [583 empty] | Anormal | [116 empty] | Anormal
Brasil | 25010371771 | 2500033364 |  | 17/05/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:12 | 03/09/2025 20:28 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA10-13 | JOA10-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | CASTROL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana X |  |  | Crítico | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta concentração de Ferro, Cromo e pequena quantidade de partículas metálicas, as quais indicam um potencial desgaste severo nos componentes. | Marcus Silva - ALS | Recomendamos avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | 1016 | 52457 | 17774 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 1370 | 6 | 2 |  | 413 | [8 empty] | 8 |  | 3 | 560 | 10 | 1 |  |  | 306 |  | 0 |  |  | 3 | 1 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 236 | [81 empty] | Partículas metálicas (P) | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 116 | [10 empty] | 23/21/17 |  |  | 304,22 |  | 3 |  |  | 0,590 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 5 |  |  |  | 36,88 | [563 empty] | Anormal |  |  | Crítico | [133 empty] | Atenção
Brasil | 25010371826 | 2500465593 |  | 06/06/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:18 | 03/09/2025 20:27 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG03-09 | AUG03-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Sim | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto III |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 801 | 44281 | 22087 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 14 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  | 384 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 119 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 19 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 23/22/17 |  |  | 310,03 |  | 51 |  |  | 0,904 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,83
Brasil | 25010371776 | 2500033872 |  | 27/05/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:13 | 03/09/2025 20:27 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA07-01 | JOA07-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 677 | 12514 | 6188 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 0 | 1 |  | 13 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | 319 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8 | [20 empty] | 0 |  |  | 73 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 21/20/17 |  |  | 343,99 |  | 54 |  |  | 1,225 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,53
Brasil | 25010371829 | 2500465587 |  | 15/07/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:17 | 03/09/2025 20:27 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA15-08 | JOA15-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Sim | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Marcus Silva - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 183 | 16069 | 6534 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 369 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 49 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 28 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 21/20/15 |  |  | 305,73 |  | 51 |  |  | 0,884 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,08 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010371788 | 2500033317 |  | 14/05/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:17 | 03/09/2025 20:26 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA10-10 | JOA10-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | CASTROL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana X |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Marcus Silva - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Avaliar as condições dos componentes. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 538 | 6077 | 2525 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 1481 | 1 | 0 |  | 93 | [8 empty] | 3 |  | 1 | 630 | 13 | 0 |  |  | 290 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 222 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 18 | [10 empty] | 20/19/16 |  |  | 311,95 |  | 3 |  |  | 0,424 | [8 empty] | 12D | [22 empty] | 5 |  |  |  | 38,43 | [566 empty] | Anormal | [133 empty] | Anormal
Brasil | 25010371823 | 2500465567 |  | 27/06/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:17 | 03/09/2025 20:26 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA13-13 | JOA13-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Sim | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 315 | 7089 | 1920 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 36 | 0 | 0 |  | 28 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 20 | 0 | 0 |  |  | 370 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 54 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 25 | [20 empty] | 16 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 312,96 |  | 51 |  |  | 0,861 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,41
Brasil | 25010371798 | 2500440073 |  | 16/06/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:17 | 03/09/2025 20:25 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA13-06 | JOA13-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 459 | 7019 | 2083 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 1 | 0 |  | 41 | [8 empty] | 5 |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 350 |  | 2 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 54 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 19 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 20/18/16 |  |  | 322,94 |  | 55 |  |  | 0,945 | [8 empty] | >12E | [22 empty] | 1 |  |  |  | 37,11
Brasil | 25010371834 | 2401131740 |  | 08/05/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:17 | 03/09/2025 20:25 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG03-01 | AUG03-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto III |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 197 | 66026 | 19591 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 12 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | 321 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 118 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 18 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 23/21/15 |  |  | 312,25 |  | 52 |  |  | 0,899 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,64
Brasil | 25010371828 | 2500465560 |  | 28/05/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:17 | 03/09/2025 20:25 |  |  | AEROGERADOR | ZF | GPV 455 | JOA03-01 | JOA03-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Sim | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana III |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 285 | 67221 | 24111 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 394 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 115 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 14 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 23/22/15 |  |  | 312,31 |  | 52 |  |  | 0,920 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,50
Brasil | 25010371791 | 2500033319 |  | 13/05/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:18 | 03/09/2025 20:24 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA10-08 | JOA10-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | CASTROL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana X |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Marcus Silva - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Avaliar as condições dos componentes. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 380 | 7005 | 1756 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 1599 | 1 | 0 |  | 89 | [8 empty] | 5 |  | 1 | 690 | 10 | 0 |  |  | 316 |  | 0 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 268 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 20 | [10 empty] | 20/18/16 |  |  | 315,81 |  | 2 |  |  | 0,529 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 6 |  |  |  | 37,80 | [566 empty] | Anormal | [133 empty] | Anormal
Brasil | 25010371827 | 2500033876 |  | 20/05/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:18 | 03/09/2025 20:24 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG04-08 | AUG04-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Sim | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto IV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Marcus Silva - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 935 | 60182 | 33515 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 386 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 45 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 18 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 23/22/17 |  |  | 312,06 |  | 54 |  |  | 0,938 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,70 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010371831 | 2500465532 |  | 28/04/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:18 | 03/09/2025 20:23 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA16-03 | JOA16-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Sim | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 491 | 22365 | 10157 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 9 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 1 |  |  | 359 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 63 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 19 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 22/21/16 |  |  | 308,80 |  | 50 |  |  | 0,888 | [8 empty] | >12E | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,73
Brasil | 25010371825 | 2401131807 |  | 06/05/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:18 | 03/09/2025 20:23 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA16-17 | JOA16-17 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Sim | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 560 | 45985 | 11687 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 400 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 53 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 22 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 23/21/16 |  |  | 311,35 |  | 52 |  |  | 0,898 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,67
Brasil | 25010371795 | 2500033266 |  | 15/05/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:17 | 03/09/2025 20:23 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA05-15 | JOA05-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Sim | MOBIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana V |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Marcus Silva - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 1210 | 19514 | 6185 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 29 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | 295 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 15 | [20 empty] | 0 |  |  | 75 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 21/20/17 |  |  | 345,67 |  | 53 |  |  | 1,154 | [8 empty] | >12D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,86 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010371803 | 2500033401 |  | 19/05/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:18 | 03/09/2025 20:22 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA05-16 | JOA05-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Sim | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 210 | 2841 | 906 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 8 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 384 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9 | [20 empty] | 0 |  |  | 113 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 13 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 19/17/15 |  |  | 306,84 |  | 51 |  |  | 0,874 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,09
Brasil | 25010371773 | 2500034648 |  | 19/02/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:13 | 03/09/2025 20:22 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA09-15 | JOA09-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | CASTROL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IX |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Marcus Silva - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 1888 | 25547 | 18162 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 1263 | 1 | 0 |  | 46 | [8 empty] | 3 |  | 1 | 530 | 10 | 0 |  |  | 285 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 249 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 14 | [10 empty] | 22/21/18 |  |  | 311,19 |  | 2 |  |  | 0,431 | [8 empty] | >12B | [22 empty] | 5 |  |  |  | 34,46 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010371802 | 2500033243 |  | 08/05/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:17 | 03/09/2025 20:21 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA05-12 | JOA05-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 717 | 9992 | 3861 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 2 |  | 39 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  | 292 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 85 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 20/19/17 |  |  | 343,56 |  | 54 |  |  | 1,209 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,44
Brasil | 25010371817 | 2500033345 |  | 08/03/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:18 | 03/09/2025 20:21 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA10-11 | JOA10-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana X |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 557 | 6462 | 2553 |  | 0 | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 7 | 1 | 0 |  | 25 | [8 empty] | 5 |  | 0 | 0 | 2 | 1 |  |  | 373 |  | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 45 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 21 | [20 empty] | 17 | [10 empty] | 20/19/16 |  |  | 319,75 |  | 55 |  |  | 0,926 | [8 empty] | 12D | [22 empty] | 1 |  |  |  | 34,85
Brasil | 25010371832 | 2500440125 |  | 03/07/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:18 | 03/09/2025 20:21 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA04-16 | JOA04-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Sim | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Marcus Silva - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 132 | 5824 | 1622 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  | 356 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 107 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 27 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 20/18/14 |  |  | 304,75 |  | 52 |  |  | 0,901 | [8 empty] | 11F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,01 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010371830 | 2500033259 |  | 23/05/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:17 | 03/09/2025 20:20 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG03-05 | AUG03-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 | 71131 | Sim | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto III |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 818 | 53304 | 27395 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 7 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 394 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 60 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 21 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 23/22/17 |  |  | 315,34 |  | 54 |  |  | 1,100 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 34,32
Brasil | 25010371739 | 2500440133 |  | 11/07/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:12 | 03/09/2025 20:20 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA05-01 | JOA05-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Sim | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 3558 | 20957 | 13377 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 7 | 0 | 0 |  | 11 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 351 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 49 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 21 | [20 empty] | 17 | [10 empty] | 22/21/19 |  |  | 318,58 |  | 54 |  |  | 0,914 | [8 empty] | >12B | [22 empty] | 0 |  |  |  | 34,85
Brasil | 25010371811 | 2500034607 |  | 28/02/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:17 | 03/09/2025 20:19 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-08 | AUG05-08 |  |  | GBX Novo | Óleo novo Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | CASTROL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Anormal | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Marcus Silva - ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | 393 | 5559 | 2069 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 1630 | 1 | 0 |  | 53 | [8 empty] | 3 |  | 1 | 661 | 8 | 0 |  |  | 320 |  | 0 |  |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 301 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 20 | [10 empty] | 20/18/16 |  |  | 311,89 |  | 3 |  |  | 0,466 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 6 |  |  |  | 38,44 | [566 empty] | Anormal
Brasil | 25010371774 | 2500034603 |  | 14/02/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:12 | 03/09/2025 20:18 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA12-14 | JOA12-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Marcus Silva - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Avaliar as condições dos componentes. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 7016 | 59818 | 50196 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 16 | 1 | 2 |  | 63 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 7 | 0 | 0 |  |  | 308 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 23 | [20 empty] | 0 |  |  | 150 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 2 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 23/23/20 |  |  | 330,17 |  | 55 |  |  | 1,248 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 37,27 | [566 empty] | Anormal | [133 empty] | Anormal
Brasil | 25010371805 | 2500516468 |  | 26/06/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:17 | 03/09/2025 20:17 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA03-07 | JOA03-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Sim | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana III |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 358 | 5780 | 1848 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 44 | 0 | 0 |  | 10 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 28 | 0 | 0 |  |  | 361 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 113 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 25 | [20 empty] | 12 | [10 empty] | 20/18/16 |  |  | 308,49 |  | 51 |  |  | 0,834 | [8 empty] | 11D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,18
Brasil | 25010371794 | 2500034578 |  | 06/03/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:17 | 03/09/2025 20:16 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-12 | JOA01-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 395 | 7405 | 2383 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 26 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 7 | 0 | 0 |  |  | 293 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 118 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 20/18/16 |  |  | 331,77 |  | 54 |  |  | 1,143 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 37,75
Brasil | 25010371833 | 2500465539 |  | 09/08/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:18 | 03/09/2025 20:16 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA15-14 | JOA15-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 | 70649 | Sim | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Marcus Silva - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 48 | 978 | 250 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 358 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 42 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 27 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 17/15/13 |  |  | 307,93 |  | 52 |  |  | 0,910 | [8 empty] | 10F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,17 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010371783 | 2500465553 |  | 01/07/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:12 | 03/09/2025 19:46 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA13-16 | JOA13-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Sim | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XIII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Marcus Silva - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 1225 | 22853 | 8129 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 7 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 9 | 0 | 1 |  |  | 316 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 76 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 22/20/17 |  |  | 341,80 |  | 53 |  |  | 1,182 | [8 empty] | >12D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,47 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010371672 | 2500440102 |  | 01/07/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:00 | 03/09/2025 19:43 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA11-01 | JOA11-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Não | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 368 | 10860 | 3713 |  | 0 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 6 | 1 | 0 |  | 29 | [8 empty] | 5 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 334 |  | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 86 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 17 | [20 empty] | 15 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 319,00 |  | 56 |  |  | 0,925 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 1 |  |  |  | 34,87
Brasil | 25010371735 | 2500033359 |  | 22/05/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:13 | 03/09/2025 19:27 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA05-17 | JOA05-17 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Sim | MOBIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Franciel Ferreira Nantes - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 852 | 14468 | 4782 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 29 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | 326 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 95 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 21/19/17 |  |  | 336,54 |  | 54 |  |  | 1,255 | [8 empty] | >12E | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,55
Brasil | 25010371758 | 2500034564 |  | 27/02/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:12 | 03/09/2025 19:26 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA15-07 | JOA15-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | CASTROL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XV |  |  | Crítico | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro, Cromo, moderado índice de PQ e partículas metálicas, a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | 677 | 50834 | 13155 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 1423 | 6 | 3 |  | 470 | [8 empty] | 3 |  | 4 | 553 | 14 | 1 |  |  | 288 |  | 0 |  |  | 6 | 1 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 312 | [81 empty] | Partículas metálicas (P) | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 179 | [10 empty] | 23/21/17 |  |  | 303,00 |  | 3 |  |  | 0,127 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 5 |  |  |  | 36,49 | [563 empty] | Anormal |  |  | Crítico | [133 empty] | Atenção | [27 empty] | Anormal
Brasil | 25010371736 | 2500465577 |  | 12/06/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:11 | 03/09/2025 19:25 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA13-04 | JOA13-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Sim | CASTROL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XIII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão, podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. Devido à contaminação presente na amostra, a análise da contagem de partículas foi impossível de ser realizada. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Avaliar as condições dos componentes. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | - | - | - |  | 0 | 3 |  |  |  | 0 |  |  | 7 | 1 | 27 |  | 117 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 11 | 0 | 0 |  |  | 282 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 55 | [20 empty] | 0 |  |  | 264 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 8 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | - |  |  | 310,60 |  | 54 |  |  | 0,972 | [8 empty] | - | [22 empty] | 0 |  |  |  | 34,11 | [566 empty] | Crítico | [133 empty] | Anormal
Brasil | 25010371768 | 2500465518 |  | 10/07/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:12 | 03/09/2025 19:11 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA07-15 | JOA07-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Não | MOBIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 567 | 15274 | 3050 |  | 0 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 4 | 1 | 0 |  | 48 | [8 empty] | 4 |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 320 |  | 3 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 100 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 15 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 329,11 |  | 56 |  |  | 0,967 | [8 empty] | 12D | [22 empty] | 1 |  |  |  | 41,97
Brasil | 25010371875 | 2500465578 |  | 04/07/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:23 | 03/09/2025 13:34 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA15-13 | JOA15-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Sim | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 214 | 12354 | 2202 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 14 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 7 | 0 | 0 |  |  | 320 |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 63 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 28 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 21/18/15 |  |  | 304,50 |  | 51 |  |  | 0,875 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,13
Brasil | 25010371889 | 2500033865 |  | 15/05/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:23 | 03/09/2025 13:34 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA05-16 | JOA05-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Sim | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 1114 | 73956 | 39724 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 315 |  | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 48 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 15 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 23/22/17 |  |  | 312,31 |  | 53 |  |  | 0,894 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,53
Brasil | 25010371881 | 2500465590 |  | 07/07/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:24 | 03/09/2025 13:33 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA15-17 | JOA15-17 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Sim | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Marcus Silva - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 301 | 8522 | 3100 |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 3 | 0 | 1 |  |  | 349 |  | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 54 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 32 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 20/19/15 |  |  | 306,99 |  | 52 |  |  | 0,881 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,13 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010371870 | 2500465537 |  | 07/06/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:23 | 03/09/2025 13:33 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-16 | AUG05-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 | 70821 | Sim | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 343 | 28478 | 5918 |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 359 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 104 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 17 | [20 empty] | 2 | [10 empty] | 22/20/16 |  |  | 314,15 |  | 55 |  |  | 0,930 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 34,42
Brasil | 25010371886 | 2500440083 |  | 14/07/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:23 | 03/09/2025 13:33 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG04-13 | AUG04-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Sim | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 732 | 15517 | 8946 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 8 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | 292 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 63 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 24 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 21/20/17 |  |  | 303,88 |  | 51 |  |  | 1,030 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,86
Brasil | 25010371893 | 2500465591 |  | 12/06/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:22 | 03/09/2025 13:33 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG03-14 | AUG03-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | MOBILGEAR SHC XMP 320 |  |  |  | Período | 1 | 360849 | Sim | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto III |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 157 | 33535 | 11284 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 8 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 4 | 0 | 1 |  |  | 348 |  | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 72 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 28 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 22/21/14 |  |  | 306,99 |  | 52 |  |  | 0,873 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,46
Brasil | 25010371877 | 2500465594 |  | 02/07/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:23 | 03/09/2025 13:32 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA05-10 | JOA05-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Sim | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana V |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Marcus Silva - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 255 | 17522 | 7915 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 16 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  | 298 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 54 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 26 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 21/20/15 |  |  | 305,93 |  | 50 |  |  | 0,841 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,13 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010371883 | 2500465573 |  | 17/06/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:23 | 03/09/2025 13:32 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA03-11 | JOA03-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Sim | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana III |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Marcus Silva - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 145 | 50200 | 5672 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 24 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 17 | 1 | 0 |  |  | 337 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 92 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 12 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 23/20/14 |  |  | 300,89 |  | 48 |  |  | 0,818 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,40 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010371871 | 2500033365 |  | 16/05/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:23 | 03/09/2025 13:32 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG04-05 | AUG04-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Sim | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 296 | 47130 | 14256 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 352 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 82 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 23 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 23/21/15 |  |  | 308,11 |  | 50 |  |  | 0,853 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,17
Brasil | 25010371892 | 2500440137 |  | 03/07/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:23 | 03/09/2025 13:32 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA04-10 | JOA04-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 | 1 | Sim | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 1185 | 14850 | 6669 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 11 | 1 | 1 |  |  | 339 |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 109 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 29 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 21/20/17 |  |  | 306,46 |  | 51 |  |  | 0,887 | [8 empty] | >12D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,92
Brasil | 25010371890 | 2500465488 |  | 01/07/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:23 | 03/09/2025 13:31 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA03-15 | JOA03-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Sim | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana III |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 132 | 9568 | 3187 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | 313 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 108 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 26 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 20/19/14 |  |  | 304,57 |  | 51 |  |  | 0,898 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,82
Brasil | 25010371884 | 2500440091 |  | 29/05/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:24 | 03/09/2025 13:31 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA13-05 | JOA13-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Sim | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 186 | 65682 | 24623 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 349 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 121 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 13 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 23/22/15 |  |  | 314,01 |  | 51 |  |  | 0,907 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,89
Brasil | 25010371888 | 2500440093 |  | 14/07/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:23 | 03/09/2025 13:31 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA15-06 | JOA15-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 | 70333 | Sim | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 621 | 16962 | 4825 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | 301 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 114 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 22 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 306,67 |  | 52 |  |  | 0,887 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,31
Brasil | 25010371882 | 2500465546 |  | 23/06/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:23 | 03/09/2025 13:31 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA07-08 | JOA07-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Sim | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 577 | 33532 | 15314 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 9 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | 356 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 113 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 20 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 22/21/16 |  |  | 307,45 |  | 52 |  |  | 0,902 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,32
Brasil | 25010371880 | 2500440139 |  | 01/07/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:22 | 03/09/2025 13:30 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA04-07 | JOA04-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 | 65587 | Sim | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Marcus Silva - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 113 | 11600 | 2267 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 6 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 3 | 1 | 1 |  |  | 350 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 105 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 30 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 21/18/14 |  |  | 307,51 |  | 52 |  |  | 0,887 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,29 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010371876 | 2500516417 |  | 10/06/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:23 | 03/09/2025 13:30 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG03-10 | AUG03-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 | 363 | Sim | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto III |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 99 | 7062 | 2959 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 9 | 1 | 0 |  |  | 299 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 111 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 26 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 20/19/14 |  |  | 307,72 |  | 49 |  |  | 0,885 | [8 empty] | 10A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,91
Brasil | 25010371874 | 2500033765 |  | 13/05/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:23 | 03/09/2025 13:29 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG04-02 | AUG04-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto IV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Marcus Silva - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 455 | 22317 | 8207 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 13 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  | 328 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 123 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 23 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 22/20/16 |  |  | 309,54 |  | 52 |  |  | 0,897 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,74 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010371879 | 2500465513 |  | 15/07/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:23 | 03/09/2025 13:29 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA15-11 | JOA15-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Sim | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 141 | 4333 | 990 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 305 |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 62 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 24 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 19/17/14 |  |  | 306,31 |  | 53 |  |  | 0,873 | [8 empty] | 10A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,52
Brasil | 25010371885 | 2500033390 |  | 23/05/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:23 | 03/09/2025 13:29 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-01 | JOA01-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Sim | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 158 | 31387 | 7400 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 303 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 43 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 19 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 22/20/14 |  |  | 316,67 |  | 54 |  |  | 0,881 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 34,87
Brasil | 25010371873 | 2500440119 |  | 03/06/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:22 | 03/09/2025 13:28 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG04-04 | AUG04-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Sim | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 1499 | 41322 | 28762 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 324 |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 63 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 18 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 23/22/18 |  |  | 313,16 |  | 52 |  |  | 0,878 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,41
Brasil | 25010371861 | 2500465554 |  | 19/06/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:18 | 03/09/2025 13:27 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA03-16 | JOA03-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Sim | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana III |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 425 | 18678 | 5912 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 15 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 8 | 2 | 0 |  |  | 278 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 71 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 26 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 21/20/16 |  |  | 304,65 |  | 50 |  |  | 0,814 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,45
Brasil | 25010371854 | 2500465520 |  | 24/06/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:18 | 03/09/2025 13:26 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA16-16 | JOA16-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Sim | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 96 | 8593 | 2888 |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 7 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | 349 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 102 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 33 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 20/19/14 |  |  | 304,75 |  | 53 |  |  | 0,907 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,28
Brasil | 25010371872 | 2500465580 |  | 08/07/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:22 | 03/09/2025 13:26 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA12-06 | JOA12-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Sim | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Marcus Silva - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 239 | 22500 | 13576 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 11 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 5 | 1 | 1 |  |  | 354 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 65 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 33 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 22/21/15 |  |  | 306,99 |  | 52 |  |  | 1,004 | [8 empty] | >12B | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,26 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010371857 | 2500033268 |  | 22/05/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:18 | 03/09/2025 13:25 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA11-01 | JOA11-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Sim | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 623 | 43274 | 14760 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 2 | 0 | 1 |  |  | 343 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 89 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 24 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 23/21/16 |  |  | 310,29 |  | 51 |  |  | 0,831 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,39
Brasil | 25010371891 | 2500033252 |  | 13/05/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:22 | 03/09/2025 13:10 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA11-05 | JOA11-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Sim | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 556 | 39171 | 19722 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 8 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | 329 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 58 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 20 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 22/21/16 |  |  | 309,92 |  | 51 |  |  | 0,839 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,37
Brasil | 25010371785 | 2500465576 |  | 16/06/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:18 | 03/09/2025 13:09 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA13-05 | JOA13-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Sim | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XIII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Marcus Silva - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 596 | 12170 | 3576 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9 | 0 | 0 |  | 4 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 327 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 62 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 23 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 310,41 |  | 51 |  |  | 0,832 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,45 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010371793 | 2500034618 |  | 12/06/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:18 | 03/09/2025 13:09 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA12-11 | JOA12-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Sim | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 575 | 10904 | 3826 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 1 |  | 12 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 11 | 0 | 0 |  |  | 295 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 133 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 344,09 |  | 54 |  |  | 1,196 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,28
Brasil | 25010371863 | 2500465514 |  | 29/05/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:18 | 03/09/2025 13:08 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA04-05 | JOA04-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 | 63356 | Sim | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 311 | 48008 | 13610 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 321 |  | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 56 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 22 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 23/21/15 |  |  | 310,45 |  | 54 |  |  | 0,902 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,82
Brasil | 25010371856 | 2500440104 |  | 04/07/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:18 | 03/09/2025 13:07 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA05-06 | JOA05-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Sim | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana V |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Marcus Silva - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 424 | 17209 | 4774 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 14 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 8 | 2 | 1 |  |  | 345 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 106 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 30 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 307,93 |  | 52 |  |  | 0,894 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,32 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010371853 | 2500465557 |  | 24/06/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:18 | 03/09/2025 13:07 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA16-06 | JOA16-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Sim | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 882 | 23416 | 18292 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 14 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  | 349 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 72 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 30 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 22/21/17 |  |  | 304,97 |  | 51 |  |  | 0,854 | [8 empty] | >12B | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,05
Brasil | 25010371844 | 2500465559 |  | 23/06/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:18 | 03/09/2025 13:07 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA03-14 | JOA03-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Sim | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana III |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 269 | 10197 | 1699 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 5 | 0 | 1 |  |  | 331 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 102 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 31 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 21/18/15 |  |  | 309,00 |  | 52 |  |  | 0,909 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,09
Brasil | 25010371808 | 2500034605 |  | 25/05/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:18 | 03/09/2025 13:04 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA12-08 | JOA12-08 |  |  | GBX Novo | Óleo novo Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 394 | 10569 | 2794 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 16 | 0 | 0 |  | 34 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 279 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11 | [20 empty] | 0 |  |  | 95 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 334,67 |  | 56 |  |  | 1,332 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 37,53
Brasil | 25010371852 | 2500465530 |  | 13/06/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:17 | 03/09/2025 13:03 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG03-12 | AUG03-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 | 1213 | Sim | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto III |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 286 | 27422 | 11936 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 3 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 1 |  |  | 347 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 150 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 26 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 22/21/15 |  |  | 304,13 |  | 54 |  |  | 1,077 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 34,04
Brasil | 25010371868 | 2500033869 |  | 21/05/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:17 | 03/09/2025 13:03 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA10-09 | JOA10-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Sim | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana X |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 431 | 51569 | 19699 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 11 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 5 | 0 | 1 |  |  | 356 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 128 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 22 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 23/21/16 |  |  | 312,23 |  | 52 |  |  | 0,910 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,32
Brasil | 25010371866 | 2500465455 |  | 16/06/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:17 | 03/09/2025 13:00 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG03-16 | AUG03-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 | 8226 | Sim | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 382 | 7306 | 2802 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 11 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 6 | 1 | 1 |  |  | 325 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 119 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 28 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 20/19/16 |  |  | 303,88 |  | 51 |  |  | 0,884 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,17
Brasil | 25010371858 | 2500465523 |  | 18/06/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:17 | 03/09/2025 13:00 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA03-13 | JOA03-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Sim | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana III |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 706 | 20865 | 14665 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 14 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 7 | 0 | 1 |  |  | 350 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 111 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 30 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 22/21/17 |  |  | 304,92 |  | 52 |  |  | 0,875 | [8 empty] | >12B | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,26
Brasil | 25010371864 | 2500465544 |  | 12/06/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:18 | 03/09/2025 12:58 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA03-10 | JOA03-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Sim | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana III |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 359 | 8554 | 4063 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 6 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 3 | 1 | 1 |  |  | 308 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 113 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 27 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 20/19/16 |  |  | 308,25 |  | 53 |  |  | 0,920 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,38
Brasil | 25010371859 | 2500465469 |  | 10/07/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:17 | 03/09/2025 12:58 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA04-08 | JOA04-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 | 1 | Sim | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Marcus Silva - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 1241 | 18775 | 8190 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 14 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 7 | 1 | 1 |  |  | 348 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 63 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 31 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 21/20/17 |  |  | 303,45 |  | 50 |  |  | 0,828 | [8 empty] | >12D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,79 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010371849 | 2500465562 |  | 27/05/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:17 | 03/09/2025 12:57 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG03-07 | AUG03-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 | 1 | Sim | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto III |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 1231 | 38128 | 19082 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 12 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 5 | 0 | 1 |  |  | 345 |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 24 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 17 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 22/21/17 |  |  | 313,58 |  | 52 |  |  | 0,933 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,82
Brasil | 25010371869 | 2500033368 |  | 19/05/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:17 | 03/09/2025 12:57 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG03-03 | AUG03-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 | 72242 | Sim | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto III |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 1633 | 62377 | 43171 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 7 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 4 | 0 | 1 |  |  | 366 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 64 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 19 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 23/23/18 |  |  | 313,16 |  | 52 |  |  | 0,884 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,53
Brasil | 25010371860 | 2500440063 |  | 25/06/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:17 | 03/09/2025 12:56 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA03-14 | JOA03-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Sim | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana III |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 135 | 5679 | 1369 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 5 | 1 | 1 |  |  | 340 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 119 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 32 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 20/18/14 |  |  | 306,67 |  | 51 |  |  | 0,876 | [8 empty] | 11F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,46
Brasil | 25010371851 | 2500465575 |  | 27/05/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:17 | 03/09/2025 12:56 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA11-04 | JOA11-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Sim | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 19997 | 83410 | 66290 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 319 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 53 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 16 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 24/23/21 |  |  | 316,32 |  | 54 |  |  | 0,895 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,96
Brasil | 25010371799 | 2500521729 |  | 03/06/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:17 | 03/09/2025 12:52 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG04-01 | AUG04-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Sim | MOBIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 523 | 12457 | 3596 |  | 0 | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 5 | 1 | 0 |  | 28 | [8 empty] | 6 |  | 0 | 0 | 2 | 1 |  |  | 304 |  | 3 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 99 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 14 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 320,25 |  | 55 |  |  | 0,957 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 35,83
Brasil | 25010371848 | 2500465531 |  | 18/06/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:17 | 03/09/2025 12:52 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA03-12 | JOA03-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 | 31367 | Sim | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana III |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 372 | 25740 | 12144 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 11 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | 299 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 108 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 27 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 22/21/16 |  |  | 311,80 |  | 53 |  |  | 0,912 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 34,35
Brasil | 25010371824 | 2500440074 |  | 09/07/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:17 | 03/09/2025 12:52 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA12-09 | JOA12-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 | 1 | Sim | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Marcus Silva - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 917 | 12991 | 5391 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 318 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 108 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 29 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 21/20/17 |  |  | 305,97 |  | 53 |  |  | 0,913 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,05 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010371845 | 2500033846 |  | 12/05/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:17 | 03/09/2025 12:51 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG03-02 | AUG03-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Sim | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto III |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Marcus Silva - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 514 | 45763 | 14708 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 26 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 300 |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 7 | [20 empty] | 0 |  |  | 32 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 21 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 23/21/16 |  |  | 313,91 |  | 53 |  |  | 0,926 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 34,04 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010371757 | 2500033879 |  | 12/05/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:12 | 03/09/2025 12:51 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA10-06 | JOA10-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | CASTROL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana X |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Marcus Silva - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | 215 | 4573 | 1340 |  | 0 | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 1240 | 2 | 0 |  | 164 | [8 empty] | 8 |  | 2 | 542 | 12 | 0 |  |  | 292 |  | 0 |  |  | 3 | 1 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 248 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 47 | [10 empty] | 19/18/15 |  |  | 302,48 |  | 4 |  |  | 0,184 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 5 |  |  |  | 36,46 | [566 empty] | Crítico | [133 empty] | Anormal
Brasil | 25010371855 | 2500440154 |  | 05/06/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:17 | 03/09/2025 12:50 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA03-07 | JOA03-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Sim | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana III |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 2028 | 42489 | 30313 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 3 | 1 | 0 |  |  | 289 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 58 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 11 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 23/22/18 |  |  | 310,45 |  | 52 |  |  | 0,874 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,89
Brasil | 25010371836 | 2500465564 |  | 02/07/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:17 | 03/09/2025 12:50 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA11-14 | JOA11-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Sim | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 352 | 41419 | 9786 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 9 | 1 | 0 |  |  | 303 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 115 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 25 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 23/20/16 |  |  | 303,53 |  | 50 |  |  | 0,889 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,21
Brasil | 25010371756 | 2500516502 |  | 11/06/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:12 | 03/09/2025 12:49 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA07-11 | JOA07-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Sim | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana VII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Marcus Silva - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 81 | 2738 | 629 |  | 0 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 5 | 1 | 0 |  | 36 | [8 empty] | 4 |  | 0 | 1 | 4 | 1 |  |  | 330 |  | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 105 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 16 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 19/16/14 |  |  | 321,56 |  | 55 |  |  | 0,989 | [8 empty] | 10E | [22 empty] | 1 |  |  |  | 37,01 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010371867 | 2500465538 |  | 02/06/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:17 | 03/09/2025 12:49 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA03-03 | JOA03-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Sim | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana III |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 274 | 41447 | 11993 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 8 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 4 | 0 | 1 |  |  | 342 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 59 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 17 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 23/21/15 |  |  | 312,25 |  | 52 |  |  | 0,887 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,77
Brasil | 25010371850 | 2500033361 |  | 22/05/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:17 | 03/09/2025 12:48 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG04-16 | AUG04-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Sim | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 1396 | 62766 | 34266 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 334 |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 99 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 23 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 23/22/18 |  |  | 314,15 |  | 54 |  |  | 0,928 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 34,42
Brasil | 25010371865 | 2500465540 |  | 07/07/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:17 | 03/09/2025 12:47 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA15-15 | JOA15-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Sim | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 97 | 5473 | 1493 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 306 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 58 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 26 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 20/18/14 |  |  | 307,20 |  | 52 |  |  | 0,865 | [8 empty] | 10A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,46
Brasil | 25010371755 | 2500033277 |  | 14/05/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:13 | 03/09/2025 12:46 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA05-14 | JOA05-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Sim | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana V |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Marcus Silva - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 870 | 12537 | 5933 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 4 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 3 | 1 | 1 |  |  | 312 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 89 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 21/20/17 |  |  | 347,98 |  | 54 |  |  | 1,271 | [8 empty] | >12D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 39,13 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010371740 | 2500465571 |  | 03/06/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:12 | 03/09/2025 12:46 |  |  | AEROGERADOR | ZF | GPV 455 | JOA03-01 | JOA03-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Sim | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana III |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Marcus Silva - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 664 | 14654 | 5613 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 0 | 1 |  | 6 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 4 | 1 | 0 |  |  | 297 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 156 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 19 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 21/20/17 |  |  | 311,63 |  | 48 |  |  | 0,833 | [8 empty] | >12E | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,60 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010371765 | 2500033336 |  | 07/05/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:11 | 03/09/2025 12:45 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA10-03 | JOA10-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | CASTROL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana X |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 519 | 7379 | 2666 |  | 0 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 5 | 1 | 0 |  | 30 | [8 empty] | 5 |  | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 331 |  | 3 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 113 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 15 | [20 empty] | 16 | [10 empty] | 20/19/16 |  |  | 318,95 |  | 55 |  |  | 0,957 | [8 empty] | 12D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 34,84
Brasil | 25010371746 | 2500516527 |  | 23/06/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:12 | 03/09/2025 12:44 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA13-09 | JOA13-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Não | CASTROL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 227 | 7551 | 1875 |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 13 | 1 | 0 |  | 40 | [8 empty] | 4 |  | 0 | 7 | 1 | 1 |  |  | 305 |  | 3 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 93 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 16 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 324,64 |  | 56 |  |  | 0,965 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 1 |  |  |  | 36,26
Brasil | 25010371759 | 2500465566 |  | 13/06/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:12 | 03/09/2025 12:44 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA13-01 | JOA13-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Sim | MOBIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 227 | 5303 | 1610 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 7 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  | 292 |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 72 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 341,65 |  | 54 |  |  | 1,131 | [8 empty] | 11E | [22 empty] | 0 |  |  |  | 39,50
Brasil | 25010371747 | 2500033857 |  | 03/06/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:12 | 03/09/2025 12:44 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA07-03 | JOA07-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Não | CASTROL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana VII |  |  | Crítico | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro, a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Marcus Silva - ALS | Recomendamos avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | 398 | 28399 | 6650 |  | 0 | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 1456 | 1 | 0 |  | 101 | [8 empty] | 3 |  | 1 | 677 | 11 | 0 |  |  | 287 |  | 0 |  |  | 5 | 1 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 237 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 32 | [10 empty] | 22/20/16 |  |  | 307,44 |  | 3 |  |  | 0,480 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 5 |  |  |  | 37,91 | [566 empty] | Crítico
Brasil | 25010371754 | 2500465552 |  | 10/06/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:12 | 03/09/2025 12:43 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA07-10 | JOA07-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 202 | 7644 | 1902 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 5 | 1 | 0 |  | 30 | [8 empty] | 4 |  | 0 | 0 | 3 | 1 |  |  | 315 |  | 3 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 105 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 14 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 319,70 |  | 55 |  |  | 0,991 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 35,85
Brasil | 25010371779 | 2500033877 |  | 12/05/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:12 | 03/09/2025 12:43 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA10-07 | JOA10-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Sim | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana X |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 235 | 2224 | 949 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 1500 | 1 | 0 |  | 28 | [8 empty] | 4 |  | 0 | 693 | 9 | 0 |  |  | 294 |  | 0 |  |  | 5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 230 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 18/17/15 |  |  | 313,38 |  | 3 |  |  | 0,635 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 6 |  |  |  | 38,47
Brasil | 25010371745 | 2500033370 |  | 09/05/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:13 | 03/09/2025 12:42 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA10-04 | JOA10-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | CASTROL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana X |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta concentração de Ferro, Cromo e partículas metálicas, as quais indicam um desgaste nos componentes. | Marcus Silva - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Avaliar as condições dos componentes. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 865 | 78622 | 38293 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 1520 | 13 | 4 |  | 995 | [8 empty] | 3 |  | 7 | 749 | 11 | 1 |  |  | 299 |  | 0 |  |  | 9 | 1 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 279 | [81 empty] | Partículas metálicas/IP | [6 empty] | 6 | [20 empty] | 113 | [10 empty] | 23/22/17 |  |  | 313,98 |  | 2 |  |  | 1,230 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 6 |  |  |  | 38,48 | [563 empty] | Anormal |  |  | Crítico | [133 empty] | Anormal
Brasil | 25010371769 | 2500034598 |  | 11/03/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:13 | 03/09/2025 12:41 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-15 | JOA01-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Marcus Silva - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 864 | 24189 | 7626 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 7 | 0 | 0 |  | 13 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 18 | 0 | 1 |  |  | 319 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 78 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 22/20/17 |  |  | 329,66 |  | 52 |  |  | 1,127 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 37,34 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010371784 | 2500033264 |  | 30/05/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:13 | 03/09/2025 12:40 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA07-05 | JOA07-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Sim | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 619 | 9641 | 3221 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 35 | 1 | 0 |  | 29 | [8 empty] | 5 |  | 0 | 1 | 2 | 1 |  |  | 296 |  | 3 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 13 | [20 empty] | 0 |  |  | 97 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 15 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 20/19/16 |  |  | 322,51 |  | 55 |  |  | 0,933 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 1 |  |  |  | 35,49
Brasil | 25010371743 | 2500033263 |  | 30/05/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:13 | 03/09/2025 12:39 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA07-06 | JOA07-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 382 | 18771 | 3810 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 30 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 1 |  |  | 317 |  | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 8 | [20 empty] | 0 |  |  | 100 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 332,67 |  | 53 |  |  | 1,298 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 37,01
Brasil | 25010371770 | 2500033342 |  | 26/05/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:11 | 03/09/2025 12:38 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA11-02 | JOA11-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Sim | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 385 | 6107 | 1974 |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 35 | 0 | 0 |  | 9 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 26 | 0 | 1 |  |  | 347 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 131 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 4 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 20/18/16 |  |  | 306,68 |  | 56 |  |  | 0,862 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,74
Brasil | 25010371663 | 2500034580 |  | 23/06/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 16:59 | 03/09/2025 12:38 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA13-04 | JOA13-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Sim | MOBIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 244 | 8601 | 2160 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 12 | 0 | 1 |  | 18 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 379 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11 | [20 empty] | 0 |  |  | 251 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 326,70 |  | 54 |  |  | 1,491 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 36,22
Brasil | 25010371748 | 2500034614 |  | 26/06/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:12 | 03/09/2025 12:36 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-07 | AUG05-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | CASTROL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Crítico | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Marcus Silva - ALS | Recomendamos avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | 204 | 11611 | 1959 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 1373 | 1 | 1 |  | 101 | [8 empty] | 2 |  | 1 | 583 | 12 | 0 |  |  | 284 |  | 0 |  |  | 4 | 2 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 313 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 29 | [10 empty] | 21/18/15 |  |  | 314,75 |  | 2 |  |  | 0,441 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 6 |  |  |  | 38,35 | [566 empty] | Crítico
Brasil | 25010371664 | 2500033870 |  | 05/05/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 16:59 | 03/09/2025 12:36 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA05-08 | JOA05-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 110 | 4726 | 986 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7 | 0 | 0 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 3 | 1 | 0 |  |  | 358 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 121 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 18 | [20 empty] | 12 | [10 empty] | 19/17/14 |  |  | 308,45 |  | 52 |  |  | 0,858 | [8 empty] | 10A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,29
Brasil | 25010371778 | 2500034668 |  | 13/02/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:12 | 03/09/2025 12:35 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-05 | JOA01-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Marcus Silva - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 1124 | 24414 | 8858 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 13 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 7 | 0 | 1 |  |  | 364 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 131 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 22/20/17 |  |  | 339,85 |  | 53 |  |  | 1,214 | [8 empty] | >12D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,92 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010371737 | 2500034558 |  | 14/03/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:12 | 03/09/2025 12:35 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-16 | JOA01-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Marcus Silva - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Avaliar as condições dos componentes. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 760 | 24726 | 9344 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 1474 | 1 | 0 |  | 71 | [8 empty] | 4 |  | 1 | 649 | 11 | 0 |  |  | 301 |  | 1 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 270 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 24 | [10 empty] | 22/20/17 |  |  | 310,97 |  | 2 |  |  | 0,598 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 6 |  |  |  | 37,92 | [566 empty] | Anormal | [133 empty] | Anormal
Brasil | 25010371742 | 2500521811 |  | 03/07/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:12 | 03/09/2025 12:34 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG04-09 | AUG04-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | MOBILGEAR SHC XMP 320 |  |  |  | Período | 1 |  | Sim | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 318 | 9952 | 3382 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9 | 0 | 1 |  | 15 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 18 | 0 | 1 |  |  | 284 |  | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 141 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 20/19/15 |  |  | 336,49 |  | 53 |  |  | 1,306 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,09
Brasil | 25010371782 | 2500516477 |  | 28/06/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:12 | 03/09/2025 12:33 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA13-15 | JOA13-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 | 44574 | Não | CASTROL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XIII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Marcus Silva - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 493 | 15974 | 4707 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 1486 | 1 | 0 |  | 25 | [8 empty] | 5 |  | 0 | 713 | 7 | 0 |  |  | 291 |  | 1 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 256 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 12 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 324,61 |  | 2 |  |  | 0,784 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 6 |  |  |  | 39,91 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010371767 | 2500033280 |  | 26/05/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:12 | 03/09/2025 12:33 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA11-03 | JOA11-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 752 | 15661 | 4500 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 22 | 0 | 1 |  | 6 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 4 | 0 | 1 |  |  | 334 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9 | [20 empty] | 0 |  |  | 66 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 11 | [20 empty] | 11 | [10 empty] | 21/19/17 |  |  | 311,03 |  | 51 |  |  | 0,840 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,28
Brasil | 25010371761 | 2500034576 |  | 24/02/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:11 | 03/09/2025 12:33 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-08 | JOA01-08 |  |  | GBX Novo | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 1 |  | Sim | MOBIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Anormal | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Marcus Silva - ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | 290 | 12497 | 2698 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 70 | [8 empty] | 3 |  | 1 | 7 | 0 | 1 |  |  | 366 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 104 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 351,34 |  | 55 |  |  | 1,250 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,99 | [566 empty] | Anormal
Brasil | 25010371741 | 2500033262 |  | 29/05/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:12 | 03/09/2025 12:33 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA07-03 | JOA07-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Não | CASTROL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana VII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Marcus Silva - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 574 | 20650 | 5178 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 1635 | 1 | 0 |  | 27 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 802 | 8 | 0 |  |  | 289 |  | 0 |  |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 226 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 2 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 22/20/16 |  |  | 324,85 |  | 2 |  |  | 0,116 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 6 |  |  |  | 39,57 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010371762 | 2500507703 |  | 08/07/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:12 | 03/09/2025 12:32 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG04-16 | AUG04-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Sim | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 996 | 11405 | 5261 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 7 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 4 | 1 | 0 |  |  | 301 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 93 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 7 | [20 empty] | 12 | [10 empty] | 21/20/17 |  |  | 311,05 |  | 52 |  |  | 0,860 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,83
Brasil | 25010371763 | 2500516503 |  | 13/06/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:12 | 03/09/2025 12:32 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA13-03 | JOA13-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | CASTROL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XIII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Marcus Silva - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 726 | 13730 | 3470 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 1601 | 1 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 810 | 4 | 0 |  |  | 299 |  | 1 |  |  | 3 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 213 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 21/19/17 |  |  | 328,38 |  | 2 |  |  | 0,178 | [8 empty] | >12E | [22 empty] | 6 |  |  |  | 40,14 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010371688 | 2500033329 |  | 20/05/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:00 | 03/09/2025 12:31 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA10-16 | JOA10-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Não | CASTROL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana X |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta concentração de Ferro, Cromo, elevado índice de PQ e partículas metálicas, as quais indicam um potencial desgaste severo nos componentes. | Marcus Silva - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | 704 | 17980 | 5288 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 492 | 6 | 2 |  | 417 | [8 empty] | 1 |  | 3 | 205 | 6 | 1 |  |  | 104 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 291 | [81 empty] | Partículas metálicas/IP | [6 empty] | 3 | [20 empty] | 233 | [10 empty] | 21/20/17 |  |  | 306,99 |  | 2 |  |  | 0,045 | [8 empty] | >12E | [22 empty] | 2 |  |  |  | 37,62 | [563 empty] | Anormal |  |  | Crítico | [133 empty] | Anormal | [27 empty] | Crítico
Brasil | 25010371734 | 2500516419 |  | 10/06/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:12 | 03/09/2025 12:31 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA11-15 | JOA11-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Não | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 393 | 10889 | 2745 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 18 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 6 | 1 | 1 |  |  | 282 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 139 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 341,40 |  | 55 |  |  | 1,316 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,09
Brasil | 25010371677 | 2500036518 |  | 16/04/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:00 | 03/09/2025 12:30 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA05-02 | JOA05-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Não | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana V |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Marcus Silva - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Avaliar as condições dos componentes. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 433 | 4571 | 1402 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 52 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 328 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 338 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 19/18/16 |  |  | 292,41 |  | 66 |  |  | 0,819 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,21 | [566 empty] | Anormal | [133 empty] | Anormal
Brasil | 25010371751 | 2500440065 |  | 24/06/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:12 | 03/09/2025 12:30 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA13-11 | JOA13-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Sim | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XIII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Marcus Silva - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 1010 | 10986 | 3626 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 7 | 0 | 0 |  | 13 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 10 | 2 | 1 |  |  | 335 |  | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 82 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 21/19/17 |  |  | 347,46 |  | 53 |  |  | 1,174 | [8 empty] | >12D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 39,18 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010371681 | 2500033312 |  | 27/05/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:00 | 02/09/2025 19:47 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA05-13 | JOA05-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Não | AMSOIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana V |  |  | Atenção | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 370 | 10652 | 3112 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 15 | 0 | 0 |  | 6 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  | 331 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 229 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 12 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 310,07 |  | 50 |  |  | 0,974 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,11 | [700 empty] | Atenção
Brasil | 25010371685 | 2500508489 |  | 27/06/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:00 | 02/09/2025 19:38 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA13-12 | JOA13-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | CASTROL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XIII |  |  | Crítico | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. [Diagnóstico Realizado de acordo com o Parâmetro do Cliente] | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | 212 | 4740 | 1235 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 1553 | 2 | 0 |  | 109 | [8 empty] | 4 |  | 1 | 714 | 18 | 0 |  |  | 295 |  | 0 |  |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 377 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 29 | [10 empty] | 19/17/15 |  |  | 307,59 |  | 3 |  |  | 0,209 | [8 empty] | 10A | [22 empty] | 6 |  |  |  | 37,08 | [566 empty] | Crítico
Brasil | 25010371704 | 2500521859 |  | 01/07/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:12 | 02/09/2025 17:00 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG04-06 | AUG04-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Não | CASTROL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto IV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Marcus Silva - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 348 | 1712 | 1034 |  | 0 | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 1233 | 1 | 1 |  | 67 | [8 empty] | 7 |  | 1 | 521 | 12 | 0 |  |  | 273 |  | 0 |  |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 257 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 21 | [10 empty] | 18/17/16 |  |  | 308,64 |  | 3 |  |  | 0,026 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 5 |  |  |  | 38,18 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010371649 | 2500033807 |  | 27/05/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:01 | 02/09/2025 16:57 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA07-02 | JOA07-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana VII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Marcus Silva - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 692 | 15967 | 4005 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 0 | 1 |  | 24 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 9 | 1 | 0 |  |  | 311 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 17 | [20 empty] | 0 |  |  | 237 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 21/19/17 |  |  | 342,98 |  | 53 |  |  | 1,326 | [8 empty] | >12E | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,86 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010371661 | 2500033875 |  | 21/05/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:00 | 02/09/2025 16:55 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA16-11 | JOA16-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Marina Coimbra- ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 1219 | 16435 | 6938 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 1 |  | 12 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  | 299 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 239 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 21/20/17 |  |  | 339,95 |  | 53 |  |  | 1,382 | [8 empty] | >12D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,04 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010371670 | 2500033295 |  | 16/05/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:00 | 02/09/2025 16:54 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA10-12 | JOA10-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana X |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta partículas metálicas, as quais indicam um desgaste nos componentes. | Marcus Silva - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Avaliar as condições dos componentes. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 2238 | 25750 | 11406 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 1243 | 1 | 0 |  | 48 | [8 empty] | 7 |  | 1 | 545 | 8 | 0 |  |  | 275 |  | 0 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 263 | [81 empty] | Partículas metálicas/IP | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 12 | [10 empty] | 22/21/18 |  |  | 315,39 |  | 3 |  |  | 0,042 | [8 empty] | >12C | [22 empty] | 5 |  |  |  | 38,70 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010371662 | 2500465595 |  | 13/06/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:00 | 02/09/2025 16:51 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA13-02 | JOA13-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Não | MOBIL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XIII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Marina Coimbra- ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 306 | 5052 | 1555 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6 | 0 | 0 |  | 17 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 9 | 2 | 0 |  |  | 355 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 134 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 335,43 |  | 55 |  |  | 1,227 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 37,53 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010371641 | 2500034563 |  | 20/03/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 17:00 | 02/09/2025 16:48 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-14 | JOA01-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Marina Coimbra- ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 210 | 20923 | 3469 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 17 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 7 | 0 | 0 |  |  | 341 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 251 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 22/19/15 |  |  | 324,61 |  | 56 |  |  | 1,392 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 36,91 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010371651 | 2500033854 |  | 20/05/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 16:59 | 02/09/2025 16:46 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA10-15 | JOA10-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana X |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Marina Coimbra- ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 250 | 2620 | 1042 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 1384 | 1 | 0 |  | 33 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 623 | 9 | 0 |  |  | 306 |  | 0 |  |  | 12 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 363 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 19/17/15 |  |  | 319,57 |  | 4 |  |  | 0,212 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 6 |  |  |  | 38,76 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010371644 | 2500516518 |  | 24/06/2025 | 28/08/2025 15:20 | 28/08/2025 16:59 | 02/09/2025 15:57 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA13-08 | JOA13-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | Não | CASTROL | ISO 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XIII |  |  | Anormal | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | 153 | 3439 | 829 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 1483 | 1 | 0 |  | 96 | [8 empty] | 5 |  | 1 | 645 | 16 | 0 |  |  | 296 |  | 0 |  |  | 12 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 252 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 39 | [10 empty] | 19/17/14 |  |  | 314,43 |  | 3 |  |  | 0,092 | [8 empty] | 10D | [22 empty] | 6 |  |  |  | 38,36 | [566 empty] | Anormal
Brasil | 25010097627 | 2500535894 |  | 26/06/2025 | 21/07/2025 15:16 | 22/07/2025 17:04 | 24/07/2025 19:55 |  |  | AEROGERADOR | ZF Powertrain System | GPV 455.3 S | ASB08-10 | ASB08-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. O resultado de contagem de partículas é apenas informativo. Quando há apenas traços de desgaste, deve ser considerado principalmente como oriundo de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 180 | 7258 | 1731 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 2 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 265 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 138 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 2 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 342,06 |  | 55 |  |  | 1,175 | [8 empty] | 11F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 39,33
Brasil | 25010097628 | 2500535870 |  | 17/05/2025 | 21/07/2025 15:16 | 22/07/2025 17:04 | 24/07/2025 19:55 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB08-17 | ASB08-17 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. O resultado de contagem de partículas é apenas informativo. Quando há apenas traços de desgaste, deve ser considerado principalmente como oriundo de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 67 | 1511 | 274 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 253 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 247 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 18/15/13 |  |  | 347,18 |  | 48 |  |  | 0,917 | [8 empty] | 10E | [22 empty] | 0 |  |  |  | 39,42
Brasil | 25010327828 | 2401131824 |  | 24/06/2025 | 21/07/2025 15:16 | 21/07/2025 18:43 | 24/07/2025 13:42 |  |  | AEROGERADOR | - | - | ASB08-08 | ASB08-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Anormal | Devido à contaminação presente na amostra, a análise da contagem de partículas foi impossível de ser realizada. | Marcus Silva - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | - | - | - |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 6 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 1 | 11 | 0 |  |  | 371 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 111 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | - |  |  | 341,97 |  | 56 |  |  | 1,282 | [8 empty] | - | [22 empty] | 0 |  |  |  | 39,18
Brasil | 25010327820 | 2401131821 |  | 25/06/2025 | 21/07/2025 15:16 | 21/07/2025 18:43 | 24/07/2025 13:39 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB08-09 | ASB08-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Anormal | A análise identificou presença elevada de partículas sólidas em suspensão, porém, sem características de metais de desgaste. Isso indica que o material em excesso provavelmente é oriundo de: fibras (de vedações ou mangueiras), resíduos de filtros, sujeiras do próprio processo. Importante: Essas partículas não indicam desgaste de peças internas da turbina. | Marcus Silva - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 64 | 25249 | 2895 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 0 | 1 |  | 20 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 1 | 2 | 1 |  |  | 417 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 | [20 empty] | 0 |  |  | 105 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 22/19/13 |  |  | 341,78 |  | 56 |  |  | 1,080 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,85 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010327819 | 2401131858 |  | 18/06/2025 | 21/07/2025 15:16 | 21/07/2025 18:43 | 24/07/2025 13:39 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB07-04 | ASB07-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Anormal | A análise identificou presença elevada de partículas sólidas em suspensão, porém, sem características de metais de desgaste. Isso indica que o material em excesso provavelmente é oriundo de: fibras (de vedações ou mangueiras), resíduos de filtros, sujeiras do próprio processo. Importante: Essas partículas não indicam desgaste de peças internas da turbina. | Marcus Silva - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 28 | 1677 | 355 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 0 | 1 |  | 7 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 2 | 2 | 1 |  |  | 375 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 219 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 11 | [10 empty] | 18/16/12 |  |  | 343,25 |  | 50 |  |  | 1,101 | [8 empty] | 8A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,73 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010327816 | 2401131838 |  | 26/06/2025 | 21/07/2025 15:16 | 21/07/2025 18:44 | 24/07/2025 13:38 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-14 | ASB07-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Anormal | A análise identificou presença elevada de partículas sólidas em suspensão, porém, sem características de metais de desgaste. Isso indica que o material em excesso provavelmente é oriundo de: fibras (de vedações ou mangueiras), resíduos de filtros, sujeiras do próprio processo. Importante: Essas partículas não indicam desgaste de peças internas da turbina. | Marcus Silva - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 91 | 2897 | 929 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6 | 0 | 0 |  | 8 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 3 | 2 | 1 |  |  | 388 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 103 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 19/17/14 |  |  | 347,82 |  | 54 |  |  | 1,054 | [8 empty] | 9A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 39,60 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010327815 | 2401131832 |  | 30/06/2025 | 21/07/2025 15:16 | 21/07/2025 18:44 | 24/07/2025 13:19 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-16 | ASB07-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Anormal | A análise identificou presença elevada de partículas sólidas em suspensão, porém, sem características de metais de desgaste. Isso indica que o material em excesso provavelmente é oriundo de: fibras (de vedações ou mangueiras), resíduos de filtros e/ou sujeiras do próprio processo. | Marcus Silva - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 16 | 685 | 191 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 12 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 334 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | [20 empty] | 0 |  |  | 222 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 11 | [10 empty] | 17/15/11 |  |  | 343,86 |  | 47 |  |  | 0,958 | [8 empty] | 7A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,92 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010327817 | 2401131742 |  | 03/07/2025 | 21/07/2025 15:16 | 21/07/2025 18:43 | 24/07/2025 13:16 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4419 Nitrided ring gear | ASB07-18 | ASB07-18 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 46 | 7647 | 1490 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7 | 0 | 0 |  | 5 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 6 | 1 | 1 |  |  | 371 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 201 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 1 | [10 empty] | 20/18/13 |  |  | 341,52 |  | 49 |  |  | 1,018 | [8 empty] | 10A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,86
Brasil | 25010327824 | 2500238405 |  | 10/06/2025 | 21/07/2025 15:16 | 21/07/2025 18:43 | 24/07/2025 13:11 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB04-05 | ASB04-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 30 | 2670 | 473 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 1 |  | 23 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 0 | 4 | 2 |  |  | 420 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7 | [20 empty] | 0 |  |  | 137 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 2 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 19/16/12 |  |  | 333,93 |  | 56 |  |  | 1,240 | [8 empty] | 9A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 37,89
Brasil | 25010327829 | 2401131844 |  | 27/06/2025 | 21/07/2025 15:16 | 21/07/2025 18:43 | 24/07/2025 12:50 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-08 | ASB06-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Ana Tallita Souza - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 199 | 21689 | 4408 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 2 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 2 | 7 | 1 |  |  | 361 |  | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 212 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 11 | [10 empty] | 22/19/15 |  |  | 344,65 |  | 50 |  |  | 0,983 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,99
Brasil | 25010327831 | 2401131845 |  | 16/06/2025 | 21/07/2025 15:16 | 21/07/2025 18:43 | 24/07/2025 12:49 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | ASB06-07 | ASB06-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Ana Tallita Souza - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 23 | 1236 | 219 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 10 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 7 | 0 |  |  | 425 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9 | [20 empty] | 0 |  |  | 241 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 17/15/12 |  |  | 341,23 |  | 50 |  |  | 1,302 | [8 empty] | 8A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,73
Brasil | 25010327826 | 2401131854 |  | 23/05/2025 | 21/07/2025 15:16 | 21/07/2025 18:43 | 24/07/2025 12:49 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-01 | ASB07-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Ana Tallita Souza - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 27 | 3187 | 581 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 |  | 4 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 1 | 6 | 1 |  |  | 359 |  | 0 |  |  | 3 | 1 |  | 0 | 0 |  | 6 | [20 empty] | 0 |  |  | 127 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 12 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 19/16/12 |  |  | 314,00 |  | 52 |  |  | 0,820 | [8 empty] | 9A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,82
Brasil | 25010327827 | 2401131868 |  | 23/06/2025 | 21/07/2025 15:16 | 21/07/2025 18:43 | 24/07/2025 12:48 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4419 Nitrided ring gear | ASB07-10 | ASB07-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas, podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Ana Tallita Souza - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 26 | 2347 | 536 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 6 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  | 379 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 201 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 10 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 18/16/12 |  |  | 308,49 |  | 48 |  |  | 0,797 | [8 empty] | 9A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,31 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010327830 | 2500227374 |  | 10/06/2025 | 21/07/2025 15:16 | 21/07/2025 18:43 | 24/07/2025 12:47 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB04-20 | ASB04-20 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas, podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Ana Tallita Souza - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 86 | 10652 | 2210 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 7 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 3 | 7 | 1 |  |  | 379 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 104 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 21/18/14 |  |  | 346,57 |  | 55 |  |  | 0,933 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 39,93 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010327823 | 2401131848 |  | 02/07/2025 | 21/07/2025 15:16 | 21/07/2025 18:43 | 24/07/2025 12:47 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-13 | ASB07-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Ana Tallita Souza - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 16 | 319 | 130 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 2 | 1 | 1 |  |  | 384 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 237 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 2 | [10 empty] | 15/14/11 |  |  | 343,26 |  | 51 |  |  | 1,258 | [8 empty] | 8F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,53
Brasil | 25010327821 | 2401131822 |  | 27/05/2025 | 21/07/2025 15:16 | 21/07/2025 18:43 | 24/07/2025 12:46 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-02 | ASB05-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas, podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Ana Tallita Souza - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 108 | 11766 | 2275 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 1 |  | 16 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 3 | 3 | 1 |  |  | 395 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 205 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 21/18/14 |  |  | 351,84 |  | 48 |  |  | 1,101 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 40,24 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010327822 | 2401131866 |  | 29/05/2025 | 21/07/2025 15:16 | 21/07/2025 18:43 | 24/07/2025 12:46 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB06-13 | ASB06-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas, podendo ser oriundas de diversas fontes e alto índice de TAN. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Ana Tallita Souza - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 24 | 2239 | 241 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 38 | [8 empty] | 4 |  | 0 | 1 | 3 | 1 |  |  | 426 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 17 | [20 empty] | 0 |  |  | 270 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 11 | [10 empty] | 18/15/12 |  |  | 345,06 |  | 54 |  |  | 1,523 | [8 empty] | 9A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 39,04 | [700 empty] | Anormal | [46 empty] | Atenção
Brasil | 25010327825 | 2401131846 |  | 11/06/2025 | 21/07/2025 15:16 | 21/07/2025 18:43 | 23/07/2025 16:52 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB05-06 | ASB05-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: As análises identificaram presença elevada de partículas sólidas em suspensão, porém, sem características de metais de desgaste. Isso indica que o material em excesso provavelmente é oriundo de: fibras (de vedações ou mangueiras), resíduos de filtros e/ou sujeiras do próprio processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Marcus Silva - ALS | Recomendamos que seja verificada as condições dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência via filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 131 | 13366 | 2929 |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 17 | [8 empty] | 6 |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  |  | 394 |  | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 12 | [20 empty] | 0 |  |  | 812 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 3 | [20 empty] | 1 | [10 empty] | 21/19/14 |  |  | 297,53 |  | 59 |  |  | 0,821 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,58 | [700 empty] | Anormal | [38 empty] | Anormal
Brasil | 25010327818 | 2500532385 |  | 06/06/2025 | 21/07/2025 15:16 | 21/07/2025 18:43 | 23/07/2025 16:44 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB08-20 | ASB08-20 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Anormal | A análise identificou presença elevada de partículas sólidas em suspensão, porém, sem características de metais de desgaste. Isso indica que o material em excesso provavelmente é oriundo de: fibras (de vedações ou mangueiras), resíduos de filtros e/ou sujeiras do próprio processo. | Marcus Silva - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 56 | 1855 | 548 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 10 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 4 | 11 | 1 |  |  | 376 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | [20 empty] | 0 |  |  | 128 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 15 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 18/16/13 |  |  | 313,76 |  | 53 |  |  | 0,913 | [8 empty] | 8A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 34,12 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010269729 | 2401131765 |  | 09/06/2025 | 30/06/2025 16:00 | 30/06/2025 21:42 | 08/07/2025 16:20 | 24/07/2025 13:22 |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-06 | ASB07-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Atenção | Condição do Lubrificante: Encontrada evolução do índice de TAN. O resultado indica possível degradação do lubrificante utilizado. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Marcus Silva - ALS | Avaliar as condições de operação, possíveis pontos de entrada de contaminantes e possível extensão do tempo de troca do lubrificante. Efetuar nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 699 | 10334 | 3550 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 246 |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 267 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 21/19/17 |  |  | 350,37 |  | 55 |  |  | 1,512 | [8 empty] | >12E | [22 empty] | 0 |  |  |  | 39,52 | [747 empty] | Atenção
Brasil | 25010269674 | 2401131806 |  | 15/05/2025 | 30/06/2025 16:00 | 30/06/2025 21:42 | 08/07/2025 14:50 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-19 | ASB05-19 |  |  | Gearbox | Engrenagens |  | 450.00 |  |  | Período | 43944 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE + ALSIPM |  |  | 701 | 20989 | 5579 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 251 |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  | 0,11 | 180 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 22/20/17 |  |  | 346,74 |  | 57 |  |  | 1,585 | [8 empty] | >12F | [10 empty] | 0,856 | [11 empty] | 0 |  |  | 3316 | 38,65
Brasil | 25010269712 | 2401131787 |  | 12/06/2025 | 30/06/2025 16:00 | 30/06/2025 21:42 | 08/07/2025 14:07 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-03 | ASB06-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 2257 | 12496 | 6571 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 7 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 245 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 150 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 21/20/18 |  |  | 346,95 |  | 57 |  |  | 1,242 | [8 empty] | >12C | [22 empty] | 0 |  |  |  | 39,40
Brasil | 25010269710 | 2401131783 |  | 13/06/2025 | 30/06/2025 16:00 | 30/06/2025 21:42 | 08/07/2025 14:07 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4419 Nitrided ring gear | ASB08-04 | ASB08-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Atenção | Condição do Lubrificante: Encontrada evolução do índice de TAN. O resultado indicam possível degradação do lubrificante utilizado. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Marcus Silva - ALS | Avaliar as condições de operação, possíveis pontos de entrada de contaminantes e possível extensão do tempo de troca do lubrificante. Efetuar nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 1919 | 14110 | 6301 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 5 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 230 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 165 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 77 | [10 empty] | 21/20/18 |  |  | 346,57 |  | 56 |  |  | 1,957 | [8 empty] | >12D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,70 | [747 empty] | Atenção
Brasil | 25010269715 | 2401131779 |  | 28/05/2025 | 30/06/2025 16:00 | 30/06/2025 21:41 | 04/07/2025 18:22 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-16 | ASB06-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Normal | Estão aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. O resultado de contagem de partículas é apenas informativo. Quando há apenas traços de desgaste, deve ser considerado principalmente como oriundo de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 473 | 10091 | 4674 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 230 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 100 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 22 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 346,57 |  | 58 |  |  | 1,296 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 39,07
Brasil | 25010269689 | 2401131800 |  | 12/06/2025 | 30/06/2025 16:00 | 30/06/2025 21:42 | 04/07/2025 18:22 |  |  | AEROGERADOR | ZF Powertrain System | GPV 455.3 S | ASB04-17 | ASB04-17 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Normal | Estão aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. O resultado de contagem de partículas é apenas informativo. Quando há apenas traços de desgaste, deve ser considerado principalmente como oriundo de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 866 | 15612 | 6242 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 6 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 267 |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 100 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 12 | [10 empty] | 21/20/17 |  |  | 347,70 |  | 57 |  |  | 1,157 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 39,66
Brasil | 25010269671 | 2401131749 |  | 12/06/2025 | 30/06/2025 16:00 | 30/06/2025 21:42 | 04/07/2025 18:22 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-09 | ASB07-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Normal | Estão aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. O resultado de contagem de partículas é apenas informativo. Quando há apenas traços de desgaste, deve ser considerado principalmente como oriundo de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 841 | 17609 | 5200 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 235 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 100 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 21/20/17 |  |  | 344,53 |  | 58 |  |  | 1,081 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 39,33
Brasil | 25010269679 | 2401131830 |  | 13/06/2025 | 30/06/2025 16:00 | 30/06/2025 21:41 | 04/07/2025 18:22 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-20 | ASB06-20 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Normal | Estão aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. O resultado de contagem de partículas é apenas informativo. Quando há apenas traços de desgaste, deve ser considerado principalmente como oriundo de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 1842 | 23640 | 10952 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 17 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | 242 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 93 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 13 | [10 empty] | 22/21/18 |  |  | 351,84 |  | 56 |  |  | 1,002 | [8 empty] | >12D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 40,59
Brasil | 25010269693 | 2401131748 |  | 17/06/2025 | 30/06/2025 16:00 | 30/06/2025 21:41 | 04/07/2025 18:22 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-17 | ASB07-17 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Normal | Estão aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. O resultado de contagem de partículas é apenas informativo. Quando há apenas traços de desgaste, deve ser considerado principalmente como oriundo de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 1114 | 13563 | 5789 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 6 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 225 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 97 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 21/20/17 |  |  | 348,49 |  | 53 |  |  | 1,083 | [8 empty] | 12C | [22 empty] | 0 |  |  |  | 39,13 | [578 empty] | Anormal
Brasil | 25010269681 | 2401131825 |  | 17/06/2025 | 30/06/2025 16:00 | 30/06/2025 21:42 | 04/07/2025 18:21 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4419 Nitrided ring gear | ASB08-16 | ASB08-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Normal | Estão aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. O resultado de contagem de partículas é apenas informativo. Quando há apenas traços de desgaste, deve ser considerado principalmente como oriundo de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 831 | 15569 | 5993 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 16 | 0 | 0 |  | 3 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 229 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 109 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 21/20/17 |  |  | 343,46 |  | 58 |  |  | 1,271 | [8 empty] | 12D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 39,08
Brasil | 25010269692 | 2401131777 |  | 02/06/2025 | 30/06/2025 16:00 | 30/06/2025 21:42 | 04/07/2025 18:21 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB08-12 | ASB08-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Normal | Estão aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. O resultado de contagem de partículas é apenas informativo. Quando há apenas traços de desgaste, deve ser considerado principalmente como oriundo de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 657 | 10991 | 5179 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 6 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | 262 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 160 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 21/20/17 |  |  | 351,12 |  | 56 |  |  | 1,109 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 40,31 | [578 empty] | Anormal
Brasil | 25010269698 | 2401131767 |  | 16/06/2025 | 30/06/2025 16:00 | 30/06/2025 21:41 | 04/07/2025 18:21 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-17 | ASB06-17 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Normal | Estão aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. O resultado de contagem de partículas é apenas informativo. Quando há apenas traços de desgaste, deve ser considerado principalmente como oriundo de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 665 | 8881 | 4583 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 230 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 160 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 20/19/17 |  |  | 343,25 |  | 57 |  |  | 1,105 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 39,02
Brasil | 25010269694 | 2401131809 |  | 02/06/2025 | 30/06/2025 16:00 | 30/06/2025 21:41 | 04/07/2025 18:21 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-12 | ASB07-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Normal | Estão aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. O resultado de contagem de partículas é apenas informativo. Quando há apenas traços de desgaste, deve ser considerado principalmente como oriundo de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 1126 | 22343 | 8499 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 9 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 236 |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 177 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 22/20/17 |  |  | 344,62 |  | 52 |  |  | 1,118 | [8 empty] | >12D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,99
Brasil | 25010269684 | 2401131782 |  | 20/05/2025 | 30/06/2025 16:00 | 30/06/2025 21:42 | 04/07/2025 18:20 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB08-02 | ASB08-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Normal | Estão aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. O resultado de contagem de partículas é apenas informativo. Quando há apenas traços de desgaste, deve ser considerado principalmente como oriundo de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 1022 | 17559 | 6992 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 11 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 1 | 4 | 1 |  |  | 181 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8 | [20 empty] | 0 |  |  | 154 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 21/20/17 |  |  | 344,48 |  | 56 |  |  | 1,026 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 3 |  |  |  | 38,86
Brasil | 25010269820 | 2401131772 |  | 26/05/2025 | 30/06/2025 16:00 | 30/06/2025 21:49 | 03/07/2025 15:39 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-03 | ASB07-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. Devido a presença de impurezas foi impossibilitado a análise de contagem de partícula. | Marina Coimbra- ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | - | - | - |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 212 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 182 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | - |  |  | 345,37 |  | 54 |  |  | 1,353 | [8 empty] | - | [22 empty] | 0 |  |  |  | 39,00 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010269809 | 2401131770 |  | 27/05/2025 | 30/06/2025 16:00 | 30/06/2025 21:50 | 03/07/2025 15:37 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-11 | ASB07-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marina Coimbra- ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 136 | 5919 | 1397 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 30 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | 230 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 268 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 20/18/14 |  |  | 349,71 |  | 54 |  |  | 1,478 | [8 empty] | 9F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 39,81
Brasil | 25010269784 | 2401131788 |  | 11/06/2025 | 30/06/2025 16:00 | 30/06/2025 21:49 | 03/07/2025 15:36 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-15 | ASB06-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marina Coimbra- ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 980 | 19094 | 4857 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 4 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 178 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | [20 empty] | 0 |  |  | 185 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 21/19/17 |  |  | 343,19 |  | 56 |  |  | 1,320 | [8 empty] | >12D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,78
Brasil | 25010269807 | 2401131752 |  | 20/05/2025 | 30/06/2025 16:00 | 30/06/2025 21:50 | 03/07/2025 15:34 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-02 | ASB07-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. Devido a presença de impurezas foi impossibilitado a análise de contagem de partícula. | Marina Coimbra- ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | - | - | - |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 15 | 0 | 0 |  | 5 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 211 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 259 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | - |  |  | 353,67 |  | 53 |  |  | 1,485 | [8 empty] | - | [22 empty] | 0 |  |  |  | 40,29 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010269817 | 2401131795 |  | 11/06/2025 | 30/06/2025 16:00 | 30/06/2025 21:49 | 03/07/2025 15:33 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-08 | ASB07-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Atenção | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Encontrado pequenas partículas metálicas não magnéticas visíveis a olho nu. Devido a presença de particulado foi impossibilitado a análise de contagem de partícula. | Marina Coimbra- ALS | Recomendamos uma nova coleta logo após parada do equipamento. Em caso de reposição significativa ou troca total do lubrificante, indicamos aguardar 30 dias de operação antes da amostragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | - | - | - |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7 | 0 | 0 |  | 12 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | 191 |  | 0 |  |  | 2 | 1 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 283 | [81 empty] | Partículas metálicas (P) | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 16 | [10 empty] | - |  |  | 344,04 |  | 54 |  |  | 1,478 | [8 empty] | - | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,43 | [700 empty] | Atenção
Brasil | 25010269663 | 2401131811 |  | 10/06/2025 | 30/06/2025 16:00 | 30/06/2025 21:42 | 03/07/2025 15:28 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB08-11 | ASB08-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marina Coimbra- ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 4014 | 34495 | 18780 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 12 | 0 | 0 |  | 21 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 6 | 1 | 0 |  |  | 237 |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 85 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 22/21/19 |  |  | 346,74 |  | 56 |  |  | 1,308 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,75
Brasil | 25010269670 | 2401131785 |  | 05/06/2025 | 30/06/2025 16:00 | 30/06/2025 21:42 | 03/07/2025 15:27 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4419 | ASB08-07 | ASB08-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marina Coimbra- ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 2515 | 15867 | 9834 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 0 | 1 |  | 10 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | 258 |  | 2 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 147 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 21/20/19 |  |  | 343,56 |  | 57 |  |  | 1,282 | [8 empty] | >12C | [22 empty] | 0 |  |  |  | 39,11
Brasil | 25010269772 | 2401131768 |  | 18/06/2025 | 30/06/2025 16:00 | 30/06/2025 21:50 | 03/07/2025 15:21 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4419 Nitrided ring gear | ASB07-19 | ASB07-19 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marina Coimbra- ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 266 | 9114 | 3055 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 4 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | 247 |  | 0 |  |  | 2 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 262 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 20/19/15 |  |  | 340,91 |  | 56 |  |  | 1,474 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,76
Brasil | 25010269771 | 2401131753 |  | 03/06/2025 | 30/06/2025 16:00 | 30/06/2025 21:49 | 03/07/2025 15:21 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB08-14 | ASB08-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. Devido a presença de impurezas foi impossibilitado a análise de contagem de partícula. | Marina Coimbra- ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | - | - | - |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 4 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 253 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 189 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 1 | [10 empty] | - |  |  | 343,86 |  | 54 |  |  | 1,317 | [8 empty] | - | [22 empty] | 0 |  |  |  | 39,55 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010137584 | 2500034572 |  | 05/03/2025 | 14/05/2025 15:45 | 15/05/2025 15:16 | 22/05/2025 17:52 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA15-11 | JOA15-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I | - | - |  | 4856942 |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. Devido a presença de partículas visíveis a olho nu apresentado nos resultados "Visual", não foi possível efetuar a análise de Contagem de Partículas. | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | - | - | - |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 0 | 1 |  | 32 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 5 | 1 | 0 |  |  | 284 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 | [20 empty] | 0 |  |  | 95 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | - |  |  | 344,65 |  | 56 |  |  | 1,280 | [8 empty] | - | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,60 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010096455 | 2300788351 | 48561660110L | 07/02/2025 | 14/05/2025 15:45 | 15/05/2025 00:35 | 22/05/2025 10:43 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA12-05 | JOA12-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XII |  |  | Anormal | Condição do lubrificante: A amostra apresenta moderada concentração de água, esta característica promove oxidação dos componentes, degradação do óleo e falha na lubrificação. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos avaliar entre tratar ou efetuar a substituição do lubrificante, verificar danos nas vedações e pontos de entrada de contaminantes. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 25 | 476 | 145 |  | 0 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 1545 | 1 | 0 |  | 122 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 638 | 15 | 0 |  |  | 316 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 745 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 58 | [10 empty] | 16/14/12 |  |  | 307,72 |  | 2 |  |  | 0,406 | [8 empty] | 10F | [22 empty] | 6 |  |  |  | 37,93 | [566 empty] | Anormal | [51 empty] | Anormal
Brasil | 25010096457 | 2300788352 | 4855720 | 23/02/2025 | 14/05/2025 15:45 | 15/05/2025 00:35 | 22/05/2025 10:42 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA12-02 | JOA12-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I | CASTROL | ISO VG 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta elevada quantidade de partículas sólidas de diversas fontes e elevada concentração de Água, característica promove oxidação dos componentes, degradação do óleo e falha na lubrificação. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro e elevado índice de PQI, as quais indicam um potencial desgaste severo nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos avaliar entre tratar ou substituição do lubrificante, verificar a condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Avaliar as condições dos componentes. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 251 | 18762 | 2864 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 1506 | 3 | 0 |  | 298 | [8 empty] | 1 |  | 2 | 603 | 16 | 0 |  |  | 317 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 830 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 151 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 290,24 |  | 3 |  |  | 0,591 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 5 |  |  |  | 36,39 | [550 empty] | Anormal |  | Anormal | [13 empty] | Crítico | [51 empty] | Anormal | [109 empty] | Crítico | [10 empty] | Anormal
Brasil | 25010096453 | 2300788356 |  | 06/02/2025 | 14/05/2025 15:45 | 15/05/2025 00:35 | 22/05/2025 10:38 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-02 | JOA01-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1 |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta partículas sólidas em suspensão de diversas fontes e moderada concentração de Água, característica promove oxidação dos componentes, degradação do óleo e falha na lubrificação. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos avaliar entre tratar ou efetuar a substituição do lubrificante. verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do período programado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 1091 | 71962 | 22865 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 1786 | 1 | 0 |  | 26 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 824 | 8 | 0 |  |  | 361 |  | 0 |  |  | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 736 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 23/22/17 |  |  | 320,38 |  | 2 |  |  | 0,667 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 7 |  |  |  | 39,59 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [65 empty] | Anormal | [120 empty] | Crítico
Brasil | 25010096458 | 2300788350 | 4854880 | 07/02/2025 | 14/05/2025 15:45 | 15/05/2025 00:35 | 22/05/2025 10:18 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA12-06 | JOA12-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I | CASTROL | ISO VG 320 |  | OPTIGEAR SYNTETIC |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes e moderada concentração de Água, característica promove oxidação dos componentes, degradação do óleo e falha na lubrificação. Condição do equipamento: Apresenta concentração de Ferro, a qual indica um desgaste nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos avaliar entre tratar ou efetuar a substituição do lubrificante, verificar a condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 655 | 9929 | 3165 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 1530 | 1 | 0 |  | 156 | [8 empty] | 5 |  | 1 | 637 | 17 | 0 |  |  | 315 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 783 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 56 | [10 empty] | 20/19/17 |  |  | 309,12 |  | 3 |  |  | 0,465 | [8 empty] | >12E | [22 empty] | 5 |  |  |  | 38,16 | [550 empty] | Anormal |  | Anormal | [13 empty] | Crítico | [51 empty] | Anormal | [120 empty] | Anormal
Brasil | 25010096459 | 2300788355 | 4857799 | 17/02/2025 | 14/05/2025 15:45 | 15/05/2025 00:35 | 22/05/2025 10:14 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-02 | AUG05-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I | CASTROL | ISO VG 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Crítico | Condição do lubrificante: A amostra apresenta elevada concentração de água, esta característica promove oxidação dos componentes, degradação do óleo e falha na lubrificação. Condição do equipamento: Apresenta concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos avaliar entre tratar ou efetuar a substituição do lubrificante, verificar danos nas vedações e pontos de entrada de contaminantes. Avaliar as condições dos componentes. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 40 | 1744 | 272 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 1511 | 2 | 0 |  | 244 | [8 empty] | 1 |  | 2 | 600 | 14 | 0 |  |  | 310 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 807 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 117 | [10 empty] | 18/15/12 |  |  | 306,53 |  | 2 |  |  | 0,398 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 5 |  |  |  | 38,00 | [566 empty] | Crítico | [51 empty] | Anormal
Brasil | 25010210589 | 2401131258 |  | 30/04/2025 | 12/05/2025 15:30 | 19/05/2025 23:21 | 21/05/2025 19:23 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-08 | ASB05-08 |  |  | Gearbox_ | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1057 |  | Não | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 2514 | 54705 | 26464 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 6 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 300 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 148 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 23/22/19 |  |  | 344,09 |  | 52 |  |  | 1,173 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 39,18 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [186 empty] | Crítico
Brasil | 25010210588 | 2500227414 |  | 10/04/2025 | 12/05/2025 15:30 | 19/05/2025 23:21 | 21/05/2025 19:23 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB08-15 | ASB08-15 |  |  | Gearbox_ | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 770 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 1292 | 29401 | 14891 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 3 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 1 | 2 | 0 |  |  | 324 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 | [20 empty] | 0 |  |  | 168 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 11 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 22/21/17 |  |  | 307,72 |  | 52 |  |  | 0,900 | [8 empty] | >12B | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,21 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [186 empty] | Crítico
Brasil | 25010137556 | 2500033851 |  |  | 14/05/2025 19:30 | 15/05/2025 15:17 | 21/05/2025 18:58 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-05 | AUG05-05 |  |  | Óleo Novo Gearbox | Óleo novo Engrenagens |  |  |  |  | Período |  |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Anormal | Encontrada alta contaminação por partículas. Código ISO recomendado para óleo novo 20/17/14. Os resultados indicam contaminação por partículas, justificando a micro filtragem. | Ana Tallita Souza - ALS | Verificar as condições de armazenamento do óleo. |  | ALSAE (72H) |  |  | 174 | 42491 | 7933 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 3 | 2 | 0 |  |  | 399 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 117 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 22 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 23/20/15 |  |  | 307,21 |  | 53 |  |  | 0,933 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 3 |  |  |  | 32,65 | [550 empty] | Anormal | Anormal | Anormal | [186 empty] | Anormal
Brasil | 25010137559 | 2500033873 |  |  | 14/05/2025 19:30 | 15/05/2025 15:16 | 21/05/2025 18:57 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-05 | JOA01-05 |  |  | Óleo Novo GBX | Óleo novo Engrenagens |  |  |  |  | Período |  |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Anormal | Encontrada alta contaminação por partículas. Código ISO recomendado para óleo novo 20/17/14. Os resultados indicam contaminação por partículas, justificando a micro filtragem. | Ana Tallita Souza - ALS | Verificar as condições de armazenamento do óleo. Efetuar a limpeza do reservatório e a micro filtragem do óleo antes da utilização. |  | ALSAE (72H) |  |  | 559 | 44472 | 11010 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 403 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 114 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 22 | [20 empty] | 63 | [10 empty] | 23/21/16 |  |  | 309,54 |  | 52 |  |  | 0,894 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,33 | [550 empty] | Anormal | Anormal | Anormal | [186 empty] | Anormal
Brasil | 25010137572 | 2500033779 |  |  | 14/05/2025 19:30 | 15/05/2025 15:17 | 21/05/2025 18:56 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-02 | AUG05-02 |  |  | Gearbox Novo | Óleo novo Engrenagens |  |  |  |  | Período |  |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Anormal | Encontrado impurezas visíveis a olho nu. O resultado indica contaminação externa. Devido à presença de partículas visíveis a olho nu apresentado nos resultados "Visual", não foi possível efetuar a análise de Contagem de Partículas. | Ana Tallita Souza - ALS | Verificar as condições de armazenamento do óleo. |  | ALSAE (72H) |  |  | - | - | - |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 341 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 122 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 17 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | - |  |  | 317,13 |  | 55 |  |  | 0,990 | [8 empty] | - | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,98 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010137564 | 2500034630 |  |  | 14/05/2025 19:30 | 15/05/2025 15:17 | 21/05/2025 18:55 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-07 | JOA01-07 |  |  | Óleo Novo GBX | Óleo novo Engrenagens |  |  |  |  | Período |  |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Anormal | Encontrado impurezas visíveis a olho nu. O resultado indica possível contaminação externa. Devido à presença de partículas visíveis a olho nu apresentado nos resultados "Visual", não foi possível efetuar a análise de Contagem de Partículas. | Ana Tallita Souza - ALS | Verificar as condições de armazenamento do óleo. |  | ALSAE (72H) |  |  | - | - | - |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 24 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 9 | 2 | 0 |  |  | 403 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 89 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 23 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | - |  |  | 304,12 |  | 51 |  |  | 0,877 | [8 empty] | - | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,02 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010137568 | 2500033844 |  |  | 14/05/2025 19:30 | 15/05/2025 15:17 | 21/05/2025 18:54 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-08 | AUG05-08 |  |  | GBX Novo | Óleo novo Engrenagens |  |  |  |  | Período |  |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Anormal | Encontrado impurezas visíveis a olho nu. O resultado indica possível contaminação externa. Devido à presença de partículas visíveis a olho nu apresentado nos resultados "Visual", não foi possível efetuar a análise de Contagem de Partículas. | Ana Tallita Souza - ALS | Verificar danos nas vedações, evidência de vazamentos e as condições de armazenamento do óleo. |  | ALSAE (72H) |  |  | - | - | - |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 13 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 5 | 1 | 0 |  |  | 401 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 117 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 22 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | - |  |  | 309,54 |  | 52 |  |  | 0,943 | [8 empty] | - | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,24 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010137282 | 2500034053 |  |  | 14/05/2025 15:46 | 15/05/2025 12:09 | 21/05/2025 18:52 |  |  | AEROGERADOR | - | - | AUG05-03 | AUG05-03 |  |  | GBX NOVO | Óleo novo Engrenagens |  |  |  |  | Período |  |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Obra padrão - INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) |  |  | Anormal | Encontrado impurezas visíveis a olho nu. O resultado indica possível contaminação externa. Devido à presença de partículas visíveis a olho nu apresentado nos resultados "Visual", não foi possível efetuar a análise de Contagem de Partículas. | Ana Tallita Souza - ALS | Verificar danos nas vedações, evidência de vazamentos e as condições de armazenamento do óleo. |  | ALSAE (72H) |  |  | - | - | - |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 22 | 1 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 5 | 1 | 0 |  |  | 371 |  | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9 | [20 empty] | 0 |  |  | 105 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 20 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | - |  |  | 311,64 |  | 51 |  |  | 0,944 | [8 empty] | - | [22 empty] | 4 |  |  |  | 33,17 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010137574 | 2500033825 |  |  | 14/05/2025 19:30 | 15/05/2025 15:16 | 21/05/2025 18:49 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA12-08 | JOA12-08 |  |  | GBX Novo | Óleo novo Engrenagens |  |  |  |  | Período |  |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XII |  |  | Anormal | Encontrada contaminação por partículas. Código ISO recomendado para óleo novo 20/17/14. Os resultados indicam contaminação por partículas, justificando a micro filtragem. | Ana Tallita Souza - ALS | Verificar as condições de armazenamento do óleo, se possível efetuar a limpeza e verificar as condições antes da utilização. |  | ALSAE (72H) |  |  | 1222 | 71866 | 30319 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 3 | 1 | 0 |  |  | 397 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 118 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 23 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 23/22/17 |  |  | 307,74 |  | 53 |  |  | 0,920 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,55 | [550 empty] | Anormal | Anormal | Anormal | [186 empty] | Anormal
Brasil | 25010137357 | 2500033782 |  | 03/05/2025 | 14/05/2025 15:45 | 14/05/2025 22:01 | 21/05/2025 15:05 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA16-14 | JOA16-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  | 69174 | Não | - | - |  |  | 100.00 | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta pequena quantidade impurezas e grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 737 | 26137 | 6958 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 43 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 383 |  | 0 |  |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | [20 empty] | 0 |  |  | 383 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 11 | [10 empty] | 22/20/17 |  |  | 323,84 |  | 54 |  |  | 1,071 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 37,22 | [550 empty] | Crítico |  | Anormal | [147 empty] | Anormal | [38 empty] | Crítico
Brasil | 25010137345 | 2500034552 |  |  | 14/05/2025 15:45 | 14/05/2025 22:02 | 21/05/2025 15:03 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA12-12 | JOA12-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 71419 |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta pequena quantidade impurezas e moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. | DATA: 12/12/2025 | ALSAE (72H) |  |  | 946 | 13898 | 4924 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 11 | 0 | 0 |  | 9 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 2 | 2 | 0 |  |  | 343 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 223 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 21 | [20 empty] | 13 | [10 empty] | 21/19/17 |  |  | 320,44 |  | 52 |  |  | 0,738 | [8 empty] | 12D | [22 empty] | 1 |  |  |  | 34,20 | [550 empty] | Anormal | [149 empty] | Anormal | [38 empty] | Anormal
Brasil | 25010137356 | 2401131776 |  | 17/04/2025 | 14/05/2025 15:45 | 14/05/2025 22:01 | 21/05/2025 15:01 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA12-10 | JOA12-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta pequena quantidade de impurezas e moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual indica desgaste nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 9265 | 42904 | 32355 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 93 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 8 | 2 | 1 |  |  | 296 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 15 | [20 empty] | 0 |  |  | 214 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 23/22/20 |  |  | 337,77 |  | 51 |  |  | 0,661 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 37,70 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [13 empty] | Anormal | [133 empty] | Anormal | [38 empty] | Crítico
Brasil | 25010137332 | 2500033827 |  | 16/03/2025 | 14/05/2025 15:45 | 14/05/2025 22:01 | 21/05/2025 14:53 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA16-12 | JOA16-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | Não | MOBIL | 320 |  | XMP | 100.00 | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 286 | 7565 | 1293 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 21 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 2 | 6 | 0 |  |  | 319 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | [20 empty] | 0 |  |  | 139 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 20/17/15 |  |  | 339,72 |  | 52 |  |  | 1,216 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 37,90 | [578 empty] | Anormal
Brasil | 25010137324 | 2500033798 |  | 17/03/2025 | 14/05/2025 15:45 | 14/05/2025 22:01 | 21/05/2025 14:52 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG03-01 | AUG03-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  | 71221 | Não | - | 320 |  | CLP | 100.00 | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto III |  |  | Atenção | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta partículas metálicas as quais indicam um desgaste nos componentes. Devido a presença de partículas visíveis a olho nu apresentado nos resultados "Visual", não foi possível efetuar a análise de Contagem de Partículas. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | EQUIPE; waltenir, luiz | ALSAE (72H) |  |  | - | - | - |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 1 |  | 23 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 3 | 7 | 1 |  |  | 330 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 6 | [20 empty] | 0 |  |  | 131 | [81 empty] | Partículas metálicas (P) | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | - |  |  | 332,91 |  | 52 |  |  | 1,207 | [8 empty] | - | [22 empty] | 0 |  |  |  | 37,81 | [700 empty] | Atenção
Brasil | 25010137351 | 2500034665 |  | 25/03/2025 | 14/05/2025 15:45 | 14/05/2025 22:02 | 21/05/2025 14:51 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG03-12 | AUG03-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  | 1212 | Não | AMSOIL | 320 |  | PTN | 100.00 | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto III |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | EQUIPE: WALDENIR , LUIZ | ALSAE (72H) |  |  | 1422 | 36220 | 10374 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 37 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 2 | 2 | 0 |  |  | 355 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 12 | [20 empty] | 0 |  |  | 393 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 22/21/18 |  |  | 332,98 |  | 54 |  |  | 1,266 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 37,28 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [186 empty] | Crítico
Brasil | 25010096460 | 2300788354 | 3228R3 | 05/02/2025 | 14/05/2025 15:45 | 15/05/2025 00:35 | 21/05/2025 14:48 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA12-03 | JOA12-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual indica desgaste nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 371 | 7573 | 3028 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 1579 | 1 | 0 |  | 86 | [8 empty] | 4 |  | 1 | 696 | 16 | 0 |  |  | 325 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 719 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 27 | [10 empty] | 20/19/16 |  |  | 307,69 |  | 3 |  |  | 0,436 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 6 |  |  |  | 38,85 | [550 empty] | Anormal |  | Anormal | [13 empty] | Anormal | [172 empty] | Anormal
Brasil | 25010137323 | 2500033834 |  | 12/03/2025 | 14/05/2025 15:45 | 14/05/2025 22:02 | 21/05/2025 14:45 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-16 | AUG05-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  | 70820 | Não | - | ISO VG 320 |  |  | 100.00 | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. Devido a presença de partículas visíveis a olho nu apresentado nos resultados "Visual", não foi possível efetuar a análise de Contagem de Partículas. | Juliana Borges - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. | EQUIPE: WALDER LUIZ | ALSAE (72H) |  |  | - | - | - |  | 0 | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 1268 | 1 | 0 |  | 57 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 573 | 20 | 1 |  |  | 286 |  | 0 |  |  | 12 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 459 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 13 | [10 empty] | - |  |  | 308,34 |  | 3 |  |  | 0,769 | [8 empty] | - | [22 empty] | 5 |  |  |  | 37,48 | [579 empty] | Atenção | [120 empty] | Anormal
Brasil | 25010137537 | 02401131726 |  | 23/04/2025 | 14/05/2025 15:45 | 15/05/2025 15:16 | 21/05/2025 14:45 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA09-09 | JOA09-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 239 |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IX |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro e elevado índice de PQI as quais indicam um potencial desgaste severo nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 1081 | 49400 | 13364 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 1435 | 11 | 5 |  | 765 | [8 empty] | 3 |  | 6 | 603 | 13 | 1 |  |  | 309 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 220 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 201 | [10 empty] | 23/21/17 |  |  | 306,68 |  | 2 |  |  | 0,555 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 5 |  |  |  | 37,75 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [13 empty] | Crítico | [161 empty] | Crítico | [10 empty] | Crítico
Brasil | 25010137369 | 2500034587 |  | 13/03/2025 | 14/05/2025 15:45 | 14/05/2025 22:02 | 21/05/2025 14:39 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA15-17 | JOA15-17 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XV |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta pequena quantidade de impurezas e grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 3867 | 43075 | 20857 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 31 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 10 | 2 | 1 |  |  | 317 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | [20 empty] | 0 |  |  | 378 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 23/22/19 |  |  | 333,93 |  | 53 |  |  | 1,290 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 37,78 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [147 empty] | Anormal | [38 empty] | Crítico
Brasil | 25010137311 | 2500033770 |  | 28/03/2025 | 14/05/2025 15:45 | 14/05/2025 22:02 | 21/05/2025 14:32 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA16-07 | JOA16-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  | 70809 | Não | - | - |  |  | 100.00 | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta pequena quantidade de impurezas e moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual indica desgaste nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 587 | 13028 | 4252 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 0 | 5 |  | 54 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 8 | 9 | 1 |  |  | 232 |  | 0 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 |  | 6 | [20 empty] | 0 |  |  | 362 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 324,37 |  | 50 |  |  | 1,253 | [8 empty] | 12D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 36,21 | [550 empty] | Anormal | [15 empty] | Anormal | [133 empty] | Anormal | [38 empty] | Anormal
Brasil | 25010137585 | 2500034647 |  | 17/02/2025 | 14/05/2025 15:45 | 15/05/2025 15:17 | 19/05/2025 14:49 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-06 | JOA01-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  | 66096 | Não | - | ISO VG 320 |  | SHC 5278R5 | 100.00 | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 238 | 79087 | 20297 |  | 0 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 1215 | 0 | 0 |  | 5 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 437 | 2 | 0 |  |  | 313 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 175 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 23/22/15 |  |  | 317,25 |  | 19 |  |  | 0,502 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 5 |  |  |  | 38,76 | [550 empty] | Anormal |  | Crítico | [186 empty] | Crítico |  |  |  |  | Normal
Brasil | 25010137590 | 2500034667 |  | 11/02/2025 | 14/05/2025 15:45 | 15/05/2025 15:17 | 19/05/2025 14:46 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA12-10 | JOA12-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  | 66155 | Não | CASTROL | ISO VG 320 |  |  | 100.00 | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 830 | 60817 | 10343 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 94 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 9 | 1 | 0 |  |  | 302 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 26 | [20 empty] | 0 |  |  | 13 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 23/21/17 |  |  | 339,25 |  | 55 |  |  | 1,070 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,44 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [186 empty] | Crítico
Brasil | 25010137594 | 2500034632 |  | 20/02/2025 | 14/05/2025 15:45 | 15/05/2025 15:18 | 19/05/2025 14:42 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA15-02 | JOA15-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  | 70812 | Não | - | - |  | 3132R3 | 100.00 | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. Informar o tipo de óleo utilizado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 472 | 9621 | 3111 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 42 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 5 | 2 | 1 |  |  | 290 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 66 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 20/19/16 |  |  | 334,17 |  | 56 |  |  | 1,092 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,44 | [550 empty] | Anormal |  | Anormal | [186 empty] | Anormal
Brasil | 25010137593 | 2500034629 |  | 25/02/2025 | 14/05/2025 15:45 | 15/05/2025 15:17 | 19/05/2025 14:41 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-09 | JOA01-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  | 69508 | Não | - | ISO VG 320 |  |  | 100.00 | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. Devido a presença de partículas visíveis a olho nu apresentado nos resultados "Visual", não foi possível efetuar a análise de Contagem de Partículas. | Juliana Borges - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | - | - | - |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 19 | 0 | 1 |  | 6 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 14 | 2 | 0 |  |  | 340 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 57 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | - |  |  | 339,25 |  | 53 |  |  | 1,062 | [8 empty] | - | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,28 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010137579 | 2500034636 |  | 25/02/2025 | 14/05/2025 15:45 | 15/05/2025 15:18 | 19/05/2025 14:39 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA15-01 | JOA15-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  | 63957 | Não | - | - |  |  | 100.00 | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS | Informar o tipo de óleo utilizado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 198 | 3862 | 947 |  | 0 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 13 | 0 | 0 |  | 11 | [8 empty] | 4 |  | 0 | 8 | 3 | 0 |  |  | 400 |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 95 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 20 | [20 empty] | 12 | [10 empty] | 19/17/15 |  |  | 313,26 |  | 54 |  |  | 0,908 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,83
Brasil | 25010137570 | 2500036443 |  | 11/04/2025 | 14/05/2025 19:30 | 15/05/2025 15:17 | 19/05/2025 14:37 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-14 | JOA01-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Informar o tipo de óleo utilizado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 2545 | 48258 | 27517 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 2 | 1 | 0 |  |  | 416 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 125 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 17 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 23/22/19 |  |  | 307,37 |  | 54 |  |  | 0,983 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,73 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [186 empty] | Crítico
Brasil | 25010137576 | 2500036514 |  | 14/04/2025 | 14/05/2025 19:30 | 15/05/2025 15:17 | 19/05/2025 14:34 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA11-02 | JOA11-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XI |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. Informar o tipo de óleo utilizado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 328 | 6946 | 1742 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 3 | 1 | 0 |  |  | 412 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 106 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 24 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 20/18/16 |  |  | 307,37 |  | 57 |  |  | 0,918 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 34,01 | [550 empty] | Anormal | [188 empty] | Anormal
Brasil | 25010137565 | 2500034568 |  |  | 14/05/2025 19:30 | 15/05/2025 15:17 | 19/05/2025 14:33 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA11-13 | JOA11-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XI |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Informar o tipo de óleo utilizado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 1166 | 70079 | 37188 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 0 | 1 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 3 | 1 | 0 |  |  | 385 |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 162 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 13 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 23/22/17 |  |  | 304,50 |  | 53 |  |  | 0,958 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 31,91 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [186 empty] | Crítico
Brasil | 25010137563 | 2500032707 |  |  | 14/05/2025 19:30 | 15/05/2025 15:17 | 19/05/2025 14:32 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-06 | AUG05-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS | Informar o tipo de óleo utilizado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 105 | 26185 | 1580 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 13 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  | 401 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 107 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 21 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 22/18/14 |  |  | 310,60 |  | 52 |  |  | 0,894 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,65
Brasil | 25010137573 | 2500036558 |  |  | 14/05/2025 19:30 | 15/05/2025 15:17 | 19/05/2025 14:31 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-08 | JOA01-08 |  |  | GBX Novo | Engrenagens |  |  |  |  | Período |  |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. Devido a presença de partículas visíveis a olho nu apresentado nos resultados "Visual", não foi possível efetuar a análise de Contagem de Partículas. | Juliana Borges - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. Informar o tipo de óleo utilizado. |  | ALSAE (72H) |  |  | - | - | - |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 0 | 1 |  | 2 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 381 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 121 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 21 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | - |  |  | 305,90 |  | 51 |  |  | 0,901 | [8 empty] | - | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,15 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010137575 | 2500036531 |  | 15/04/2025 | 14/05/2025 19:30 | 15/05/2025 15:17 | 19/05/2025 14:30 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-15 | JOA01-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. Devido a presença de partículas visíveis a olho nu apresentado nos resultados "Visual", não foi possível efetuar a análise de Contagem de Partículas. | Juliana Borges - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. Informar o tipo de óleo utilizado. |  | ALSAE (72H) |  |  | - | - | - |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 7 | 1 | 0 |  |  | 401 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 116 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 26 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | - |  |  | 307,72 |  | 51 |  |  | 0,849 | [8 empty] | - | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,79 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010137578 | 2500034577 |  | 18/02/2025 | 14/05/2025 15:45 | 15/05/2025 15:17 | 19/05/2025 14:30 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA12-16 | JOA12-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  | 77550 | Não | CASTROL | ISO VG 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XII |  |  | Atenção | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta partículas metálicas as quais indicam um desgaste nos componentes. Devido a presença de partículas visíveis a olho nu apresentado nos resultados "Visual", não foi possível efetuar a análise de Contagem de Partículas. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | - | - | - |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 1612 | 2 | 0 |  | 112 | [8 empty] | 5 |  | 1 | 616 | 12 | 0 |  |  | 326 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 264 | [81 empty] | Partículas metálicas (P) | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 45 | [10 empty] | - |  |  | 315,39 |  | 3 |  |  | 0,334 | [8 empty] | - | [22 empty] | 5 |  |  |  | 37,64 | [700 empty] | Atenção
Brasil | 25010137582 | 2500034599 |  | 14/02/2025 | 14/05/2025 15:45 | 15/05/2025 15:17 | 19/05/2025 14:29 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA12-13 | JOA12-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  | 66120 | Não | CASTROL | - |  | 3256R3 | 100.00 | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual indica desgaste nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. Informar o tipo de óleo utilizado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 1391 | 86959 | 26128 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 1732 | 1 | 0 |  | 103 | [8 empty] | 6 |  | 1 | 754 | 11 | 0 |  |  | 341 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 327 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 31 | [10 empty] | 24/22/18 |  |  | 315,46 |  | 2 |  |  | 1,101 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 7 |  |  |  | 38,73 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [13 empty] | Anormal | [172 empty] | Crítico
Brasil | 25010137595 | 2500034540 |  | 27/02/2025 | 14/05/2025 15:45 | 15/05/2025 15:17 | 19/05/2025 14:28 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA04-05 | JOA04-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  | 63355 | Não | - | ISO VG 320 |  |  | 100.00 | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IV |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 1264 | 38131 | 8281 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 39 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 2 | 0 |  |  | 395 |  | 0 |  |  | 7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8 | [20 empty] | 0 |  |  | 89 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 22/20/17 |  |  | 328,21 |  | 58 |  |  | 1,327 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 37,43 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [186 empty] | Crítico
Brasil | 25010137586 | 2500034617 |  | 27/02/2025 | 14/05/2025 15:45 | 15/05/2025 15:18 | 19/05/2025 14:27 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA15-08 | JOA15-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I | - | - |  | 3155R3 |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS | Informar o tipo de óleo utilizado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 215 | 2426 | 964 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 8 | 0 | 0 |  | 4 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 22 | 2 | 0 |  |  | 331 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 70 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 18/17/15 |  |  | 333,78 |  | 57 |  |  | 1,197 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 37,71
Brasil | 25010137587 | 2500034544 |  | 10/02/2025 | 14/05/2025 15:45 | 15/05/2025 15:17 | 19/05/2025 14:26 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA12-09 | JOA12-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | Não | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. Devido a presença de partículas visíveis a olho nu apresentado nos resultados "Visual", não foi possível efetuar a análise de Contagem de Partículas. | Juliana Borges - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | - | - | - |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 1 | 1 |  | 34 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 11 | 2 | 1 |  |  | 318 |  | 2 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 48 | [20 empty] | 0 |  |  | 85 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | - |  |  | 339,69 |  | 55 |  |  | 1,198 | [8 empty] | - | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,18 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010137588 | 2500034596 |  | 22/02/2025 | 14/05/2025 15:45 | 15/05/2025 15:18 | 19/05/2025 14:25 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA12-17 | JOA12-17 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  | 65591 | Não | - | - |  |  | 100.00 | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. Informar o tipo de óleo utilizado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 266 | 12544 | 2989 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 8 | 0 | 0 |  | 29 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 0 | 3 | 0 |  |  | 356 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | [20 empty] | 0 |  |  | 38 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 16 | [20 empty] | 13 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 314,94 |  | 57 |  |  | 0,913 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 1 |  |  |  | 34,75 | [550 empty] | Anormal |  | Anormal | [186 empty] | Anormal
Brasil | 25010137591 | 2500034593 |  | 21/02/2025 | 14/05/2025 15:45 | 15/05/2025 15:18 | 19/05/2025 14:24 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA15-05 | JOA15-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 65352 |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 466 | 19611 | 2630 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 7 | 0 | 0 |  | 30 | [8 empty] | 4 |  | 0 | 0 | 4 | 1 |  |  | 368 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 40 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 17 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 312,00 |  | 56 |  |  | 0,940 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 1 |  |  |  | 34,51 | [550 empty] | Anormal | [188 empty] | Anormal
Brasil | 25010137589 | 2500034583 |  |  | 14/05/2025 15:45 | 15/05/2025 15:17 | 19/05/2025 14:24 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA15-06 | JOA15-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  | 70332 | Não | MOBIL | ISO VG 320 |  | 3293R3 | 100.00 | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta partículas metálicas as quais indicam um desgaste nos componentes. Devido a presença de partículas visíveis a olho nu apresentado nos resultados "Visual", não foi possível efetuar a análise de Contagem de Partículas. | Juliana Borges - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | - | - | - |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 23 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 3 | 3 | 1 |  |  | 340 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 69 | [81 empty] | Partículas metálicas/IP | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 31 | [10 empty] | - |  |  | 335,96 |  | 57 |  |  | 1,186 | [8 empty] | - | [22 empty] | 0 |  |  |  | 37,96 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010137569 | 2500036470 |  | 10/04/2025 | 14/05/2025 19:30 | 15/05/2025 15:18 | 19/05/2025 14:21 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-09 | AUG05-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Juliana Borges - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 162 | 10179 | 1105 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 4 | 1 | 0 |  |  | 409 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 110 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 23 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 21/17/15 |  |  | 311,47 |  | 52 |  |  | 0,889 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,44 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010137354 | 2500032652 |  | 14/04/2025 | 14/05/2025 15:45 | 14/05/2025 22:02 | 19/05/2025 14:03 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA09-01 | JOA09-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 74550 |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IX |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual indica desgaste nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. Informar o tipo de óleo utilizado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 339 | 16930 | 3020 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 1401 | 2 | 1 |  | 140 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 705 | 6 | 0 |  |  | 313 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 159 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 12 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 318,58 |  | 2 |  |  | 1,010 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 5 |  |  |  | 38,59 | [550 empty] | Anormal |  | Anormal | [13 empty] | Anormal | [172 empty] | Anormal
Brasil | 25010096454 | 2300788349 | 4719R4 | 04/02/2025 | 14/05/2025 15:45 | 15/05/2025 00:35 | 19/05/2025 14:02 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-01 | JOA01-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. Informar o tipo de óleo utilizado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 323 | 10513 | 2685 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 25 | 0 | 1 |  | 14 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 20 | 1 | 0 |  |  | 307 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 121 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 333,64 |  | 54 |  |  | 1,332 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,39 | [550 empty] | Anormal |  | Anormal | [186 empty] | Anormal
Brasil | 25010137580 | 2500034579 |  | 06/03/2025 | 14/05/2025 15:45 | 15/05/2025 15:17 | 19/05/2025 14:01 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA15-12 | JOA15-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 68347 |  | N/I | - | - |  | 00RSH2122 |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XV |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Informar o tipo de óleo utilizado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 468 | 24533 | 8153 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 7 | 0 | 0 |  | 9 | [8 empty] | 4 |  | 0 | 2 | 3 | 0 |  |  | 407 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 90 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 22 | [20 empty] | 11 | [10 empty] | 22/20/16 |  |  | 312,86 |  | 55 |  |  | 0,953 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 1 |  |  |  | 33,35 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [186 empty] | Crítico
Brasil | 25010137557 | 2500032597 |  | 03/04/2025 | 14/05/2025 19:30 | 15/05/2025 15:16 | 19/05/2025 14:00 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-10 | JOA01-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS | Informar o tipo de óleo utilizado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 95 | 8555 | 971 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 387 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 111 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 23 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 20/17/14 |  |  | 309,81 |  | 52 |  |  | 0,883 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 1 |  |  |  | 32,23
Brasil | 25010137560 | 2500036530 |  | 04/04/2025 | 14/05/2025 19:30 | 15/05/2025 15:16 | 19/05/2025 13:59 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA12-14 | JOA12-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS | Informar o tipo de óleo utilizado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 78 | 10075 | 561 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 399 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 115 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 22 | [20 empty] | 11 | [10 empty] | 21/16/13 |  |  | 310,60 |  | 52 |  |  | 0,910 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,35
Brasil | 25010137567 | 2500036481 |  | 09/04/2025 | 14/05/2025 19:30 | 15/05/2025 15:16 | 19/05/2025 13:59 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA15-03 | JOA15-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XV |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Informar o tipo de óleo utilizado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 660 | 28359 | 6136 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 8 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 4 | 1 | 0 |  |  | 398 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 113 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 23 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 22/20/17 |  |  | 304,12 |  | 51 |  |  | 0,857 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,26 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [186 empty] | Crítico
Brasil | 25010137583 | 2500034566 |  | 18/02/2025 | 14/05/2025 15:45 | 15/05/2025 15:16 | 19/05/2025 13:58 |  |  | AEROGERADOR | ZF | GPV 455 | JOA12-15 | JOA12-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  | 70299 | Não | CASTROL | - |  | 4987892 | 100.00 | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro e partículas metálicas as quais indicam um desgaste nos componentes. Devido a presença de partículas visíveis a olho nu apresentado nos resultados "Visual", não foi possível efetuar a análise de Contagem de Partículas. | Juliana Borges - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | - | - | - |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 1513 | 2 | 2 |  | 65 | [8 empty] | 3 |  | 1 | 571 | 12 | 0 |  |  | 327 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 284 | [81 empty] | Partículas metálicas/IP | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 41 | [10 empty] | - |  |  | 291,86 |  | 4 |  |  | 0,306 | [8 empty] | - | [22 empty] | 5 |  |  |  | 36,11 | [566 empty] | Anormal | [133 empty] | Anormal
Brasil | 25010137596 | 2500034604 |  | 19/02/2025 | 14/05/2025 15:45 | 15/05/2025 15:16 | 19/05/2025 13:57 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-04 | AUG05-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  | 65510 | Não | CASTROL | ISO VG 320 |  | NFP4856164 |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 1125 | 21054 | 6281 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 1613 | 1 | 0 |  | 128 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 674 | 10 | 0 |  |  | 344 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 262 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 43 | [10 empty] | 22/20/17 |  |  | 297,88 |  | 3 |  |  | 0,337 | [8 empty] | >12D | [22 empty] | 6 |  |  |  | 36,78 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [13 empty] | Anormal | [172 empty] | Crítico
Brasil | 25010137577 | 2500034615 |  | 28/02/2025 | 14/05/2025 15:45 | 15/05/2025 15:17 | 19/05/2025 13:56 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-11 | JOA01-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. Devido a presença de partículas visíveis a olho nu apresentado nos resultados "Visual", não foi possível efetuar a análise de Contagem de Partículas. | Juliana Borges - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. Informar o tipo de óleo utilizado. |  | ALSAE (72H) |  |  | - | - | - |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 1801 | 1 | 0 |  | 25 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 751 | 10 | 0 |  |  | 362 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 272 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | - |  |  | 316,09 |  | 2 |  |  | 0,547 | [8 empty] | - | [22 empty] | 6 |  |  |  | 38,76 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010137325 | 2500033758 |  | 18/03/2025 | 14/05/2025 15:45 | 14/05/2025 22:02 | 19/05/2025 13:55 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG03-02 | AUG03-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  | 70519 | Não | - | 320 |  |  | 100.00 | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto III |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro e moderado índice de PQI as quais indicam um potencial desgaste severo nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Recomendamos avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | EQUIPE: WALDENIR, LUIZ | ALSAE (72H) |  |  | - | - | - |  | 0 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 1230 | 4 | 1 |  | 293 | [8 empty] | 0 |  | 3 | 535 | 16 | 1 |  |  | 276 |  | 0 |  |  | 15 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 462 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 2 | [20 empty] | 118 | [10 empty] | - |  |  | 305,63 |  | 3 |  |  | 0,472 | [8 empty] | - | [22 empty] | 4 |  |  |  | 37,21 | [566 empty] | Crítico | [133 empty] | Anormal | [27 empty] | Anormal
Brasil | 25010137305 | 2500036484 |  | 09/04/2025 | 14/05/2025 15:45 | 14/05/2025 22:02 | 19/05/2025 13:53 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG03-08 | AUG03-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | Não | - | - |  |  | 100.00 | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto III |  |  | Atenção | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta partículas metálicas as quais indicam um desgaste nos componentes. Devido a presença de partículas visíveis a olho nu apresentado nos resultados "Visual", não foi possível efetuar a análise de Contagem de Partículas. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. Informar o tipo de óleo utilizado. Informar o tipo de óleo utilizado. |  | ALSAE (72H) |  |  | - | - | - |  | 0 | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 1458 | 1 | 0 |  | 31 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 744 | 14 | 1 |  |  | 312 |  | 0 |  |  | 13 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 438 | [81 empty] | Partículas metálicas (P) | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 11 | [10 empty] | - |  |  | 320,38 |  | 2 |  |  | 0,711 | [8 empty] | - | [22 empty] | 6 |  |  |  | 38,82 | [700 empty] | Atenção
Brasil | 25010137307 | 2401131813 |  | 16/04/2025 | 14/05/2025 15:45 | 14/05/2025 22:02 | 19/05/2025 13:52 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA09-04 | JOA09-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  | 10516 | Não | - | - |  |  | 100.00 | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IX |  |  | Anormal | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | 223 | 2535 | 971 |  | 0 | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 1396 | 1 | 0 |  | 71 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 686 | 22 | 1 |  |  | 295 |  | 0 |  |  | 14 | 1 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 436 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 18 | [10 empty] | 19/17/15 |  |  | 315,21 |  | 3 |  |  | 0,785 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 5 |  |  |  | 38,17 | [566 empty] | Anormal
Brasil | 25010096456 | 2300788353 | 3277R3 | 03/02/2025 | 14/05/2025 15:45 | 15/05/2025 00:35 | 19/05/2025 13:52 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA12-01 | JOA12-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. Informar o tipo de óleo utilizado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 765 | 12123 | 4570 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 25 | 0 | 1 |  | 21 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 19 | 2 | 0 |  |  | 327 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 133 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 21/19/17 |  |  | 331,82 |  | 55 |  |  | 1,237 | [8 empty] | 12D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,21 | [550 empty] | Anormal |  | Anormal | [186 empty] | Anormal
Brasil | 25010137292 | 2500033780 |  |  | 14/05/2025 15:46 | 15/05/2025 12:09 | 19/05/2025 13:51 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-04 | JOA01-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Informar o tipo de óleo utilizado. | OLEO NOVO RETIRADO DA GEARBOX | ALSAE (72H) |  |  | 299 | 61298 | 23540 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 2 | 4 | 0 |  |  | 337 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 103 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 21 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 23/22/15 |  |  | 311,03 |  | 52 |  |  | 0,960 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,44 | [550 empty] | Anormal |  | Crítico | [186 empty] | Crítico
Brasil | 25010137288 | 2500034649 |  |  | 14/05/2025 15:46 | 15/05/2025 12:09 | 19/05/2025 13:50 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA12-07 | JOA12-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. Devido a presença de partículas visíveis a olho nu apresentado nos resultados "Visual", não foi possível efetuar a análise de Contagem de Partículas. | Juliana Borges - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. | COLETA NOVO | ALSAE (72H) |  |  | - | - | - |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 4 | 1 |  |  | 341 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 100 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 21 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | - |  |  | 306,64 |  | 52 |  |  | 0,979 | [8 empty] | - | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,17 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010137286 | 2500033793 |  |  | 14/05/2025 15:46 | 15/05/2025 12:08 | 19/05/2025 13:49 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-08 | JOA01-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS | Informar o tipo de óleo utilizado. | COLETA NOVO | ALSAE (72H) |  |  | 136 | 16154 | 2056 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0 |  |  | 338 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 82 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 26 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 21/18/14 |  |  | 316,87 |  | 53 |  |  | 0,977 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,89
Brasil | 25010137300 | 2500033837 |  | 28/03/2025 | 14/05/2025 15:45 | 14/05/2025 22:02 | 19/05/2025 13:49 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA16-02 | JOA16-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 70082 |  | Não | - | - |  | ngc |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS | Informar o tipo de óleo utilizado. | EQUIPE: CICERO , DENIS , KAIQUE | ALSAE (72H) |  |  | 244 | 3019 | 1139 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 9 | 0 | 0 |  | 7 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 1 | 6 | 1 |  |  | 337 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 93 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 17 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 19/17/15 |  |  | 311,16 |  | 54 |  |  | 0,997 | [8 empty] | 11D | [22 empty] | 1 |  |  |  | 33,56
Brasil | 25010137339 | 2500033751 |  | 24/03/2025 | 14/05/2025 15:45 | 14/05/2025 22:02 | 19/05/2025 13:48 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG03-11 | AUG03-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 3443 |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto III |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 492 | 16639 | 4129 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 29 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 3 | 7 | 1 |  |  | 309 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | [20 empty] | 0 |  |  | 361 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 330,60 |  | 53 |  |  | 1,343 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 37,53 | [550 empty] | Anormal |  | Anormal | [186 empty] | Anormal
Brasil | 25010137313 | 2500033819 |  | 27/03/2025 | 14/05/2025 15:45 | 14/05/2025 22:02 | 19/05/2025 13:47 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA04-11 | JOA04-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  | 67141 | Não | MOBIL | 320 |  | XMP | 100.00 | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 139 | 4957 | 1107 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 1 | 0 |  | 33 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 2 | 7 | 0 |  |  | 321 |  | 2 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 313 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 17 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 19/17/14 |  |  | 316,70 |  | 54 |  |  | 1,085 | [8 empty] | 11F | [22 empty] | 1 |  |  |  | 34,75
Brasil | 25010137358 | 2500033795 |  | 17/03/2025 | 14/05/2025 15:45 | 14/05/2025 22:02 | 19/05/2025 13:46 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA04-03 | JOA04-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  | 69633 | Não | - | - |  |  | 100.00 | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS | Informar o tipo de óleo utilizado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 178 | 9900 | 1313 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 4 | 0 | 0 |  | 32 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 0 | 3 | 0 |  |  | 348 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 83 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 18 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 317,74 |  | 53 |  |  | 1,012 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 34,30
Brasil | 25010137306 | 2500033748 |  | 21/03/2025 | 14/05/2025 15:45 | 14/05/2025 22:02 | 19/05/2025 13:45 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA04-09 | JOA04-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  | 65544 | Não | MOBIL | 320 |  | XMP | 100.00 | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 342 | 5266 | 1767 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 0 | 1 |  | 38 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 10 | 6 | 0 |  |  | 369 |  | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | [20 empty] | 0 |  |  | 130 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 11 | [10 empty] | 20/18/16 |  |  | 328,07 |  | 53 |  |  | 1,414 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 37,32 | [550 empty] | Anormal | [188 empty] | Anormal
Brasil | 25010137316 | 2500033769 |  | 21/03/2025 | 14/05/2025 15:45 | 14/05/2025 22:02 | 19/05/2025 13:44 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA16-11 | JOA16-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 76502 |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS | Informar o tipo de óleo utilizado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 156 | 7431 | 1707 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 11 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 7 | 6 | 1 |  |  | 288 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 124 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 20/18/14 |  |  | 340,73 |  | 51 |  |  | 1,334 | [8 empty] | 10A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 37,80
Brasil | 25010137360 | 2500034586 |  | 05/03/2025 | 14/05/2025 15:45 | 14/05/2025 22:02 | 19/05/2025 13:42 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA15-10 | JOA15-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | Não | MOBIL | - |  |  | 100.00 | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS | Informar o tipo de óleo utilizado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 70 | 1513 | 402 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 4 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 3 | 0 |  |  | 352 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 100 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 24 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 18/16/13 |  |  | 311,05 |  | 51 |  |  | 0,964 | [8 empty] | 11F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,89
Brasil | 25010137368 | 2500034582 |  | 07/03/2025 | 14/05/2025 15:45 | 14/05/2025 22:02 | 19/05/2025 13:42 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA15-14 | JOA15-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  | 70648 | Não | MOBIL | 320 |  | XMP | 100.00 | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 187 | 3963 | 1195 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 38 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 7 | 2 | 0 |  |  | 324 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 14 | [20 empty] | 0 |  |  | 130 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 19/17/15 |  |  | 324,82 |  | 51 |  |  | 1,338 | [8 empty] | 11F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,30
Brasil | 25010137333 | 2500034613 |  | 14/03/2025 | 14/05/2025 15:45 | 14/05/2025 22:02 | 19/05/2025 13:40 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-17 | JOA01-17 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 67415 |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS | Informar o tipo de óleo utilizado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 192 | 4841 | 1268 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 1 | 0 |  | 30 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 8 | 1 |  |  | 317 |  | 3 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11 | [20 empty] | 0 |  |  | 308 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 13 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 19/17/15 |  |  | 314,94 |  | 54 |  |  | 1,064 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 1 |  |  |  | 36,60
Brasil | 25010137359 | 2500032656 |  | 04/04/2025 | 14/05/2025 15:45 | 14/05/2025 22:02 | 19/05/2025 13:40 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG04-07 | AUG04-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | Não | - | - |  |  | 100.00 | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto IV |  |  | Atenção | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta partículas metálicas as quais indicam um desgaste nos componentes. Devido a presença de partículas visíveis a olho nu apresentado nos resultados "Visual", não foi possível efetuar a análise de Contagem de Partículas. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | - | - | - |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 17 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 6 | 2 | 0 |  |  | 327 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 371 | [81 empty] | Partículas metálicas (P) | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | - |  |  | 330,91 |  | 52 |  |  | 1,408 | [8 empty] | - | [22 empty] | 0 |  |  |  | 37,45 | [700 empty] | Atenção
Brasil | 25010137283 | 2500036542 |  | 07/04/2025 | 14/05/2025 15:46 | 15/05/2025 12:07 | 19/05/2025 13:37 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-07 | AUG05-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Informar o tipo de óleo utilizado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 622 | 44408 | 11928 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 12 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 2 | 3 | 0 |  |  | 306 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 327 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 23 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 23/21/16 |  |  | 313,73 |  | 52 |  |  | 1,018 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,68 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [186 empty] | Crítico
Brasil | 25010137287 | 2500036488 |  |  | 14/05/2025 15:46 | 15/05/2025 12:08 | 19/05/2025 13:33 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA12-11 | JOA12-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. Devido a presença de partículas visíveis a olho nu apresentado nos resultados "Visual", não foi possível efetuar a análise de Contagem de Partículas. | Juliana Borges - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. Informar o tipo de óleo utilizado. | COLETA NOVO | ALSAE (72H) |  |  | - | - | - |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 5 | 1 |  |  | 333 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 343 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 21 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | - |  |  | 308,11 |  | 50 |  |  | 0,973 | [8 empty] | - | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,21 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010137284 | 2500036571 |  | 08/04/2025 | 14/05/2025 15:46 | 15/05/2025 12:09 | 19/05/2025 13:32 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-12 | JOA01-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS | Informar o tipo de óleo utilizado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 218 | 10825 | 2115 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 39 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 15 | 4 | 0 |  |  | 336 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 108 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 26 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 21/18/15 |  |  | 305,93 |  | 51 |  |  | 0,929 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,96
Brasil | 25010137291 | 2401131839 |  | 23/04/2025 | 14/05/2025 15:46 | 15/05/2025 12:08 | 19/05/2025 13:31 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA15-16 | JOA15-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS | Informar o tipo de óleo utilizado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 63 | 2609 | 488 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 1 | 5 | 1 |  |  | 331 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 334 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 25 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 19/16/13 |  |  | 305,90 |  | 51 |  |  | 0,994 | [8 empty] | 10F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,17
Brasil | 25010137285 | 2401131875 |  | 22/04/2025 | 14/05/2025 15:46 | 15/05/2025 12:08 | 19/05/2025 13:30 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA05-02 | JOA05-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana V |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 161 | 27930 | 6118 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 4 | 1 |  |  | 333 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 345 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 22 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 22/20/15 |  |  | 307,16 |  | 51 |  |  | 0,998 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,26 | [550 empty] | Anormal |  | Anormal | [186 empty] | Anormal
Brasil | 25010137289 | 2401131755 |  | 22/04/2025 | 14/05/2025 15:46 | 15/05/2025 12:08 | 19/05/2025 13:29 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA04-04 | JOA04-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. Devido a presença de partículas visíveis a olho nu apresentado nos resultados "Visual", não foi possível efetuar a análise de Contagem de Partículas. | Juliana Borges - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. Informar o tipo de óleo utilizado. |  | ALSAE (72H) |  |  | - | - | - |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 2 | 3 | 1 |  |  | 343 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 312 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 24 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | - |  |  | 313,73 |  | 53 |  |  | 1,015 | [8 empty] | - | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,58 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010137290 | 2500033801 |  |  | 14/05/2025 15:46 | 15/05/2025 12:07 | 19/05/2025 13:28 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-03 | JOA01-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. Informar o tipo de óleo utilizado. | COLETA NOVO | ALSAE (72H) |  |  | 274 | 31895 | 8381 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 3 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 10 | 5 | 1 |  |  | 333 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 109 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 25 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 22/20/15 |  |  | 306,68 |  | 50 |  |  | 0,940 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,94 | [550 empty] | Anormal |  | Anormal | [186 empty] | Anormal
Brasil | 25010137319 | 2500033749 |  | 18/03/2025 | 14/05/2025 15:45 | 14/05/2025 22:02 | 19/05/2025 13:26 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA16-04 | JOA16-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  | 67384 | Não | MOBIL | 320 |  | XMP | 100.00 | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 207 | 8738 | 2173 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 6 | 1 | 0 |  | 33 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 2 | 8 | 1 |  |  | 334 |  | 2 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 321 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 18 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 320,27 |  | 53 |  |  | 1,043 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 35,08
Brasil | 25010137592 | 2500034588 |  | 07/03/2025 | 14/05/2025 15:45 | 15/05/2025 15:16 | 19/05/2025 13:24 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA15-13 | JOA15-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 69176 |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS | Informar o tipo de óleo utilizado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 254 | 3266 | 1205 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 19 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 11 | 2 | 1 |  |  | 336 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 | [20 empty] | 0 |  |  | 80 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 19/17/15 |  |  | 339,57 |  | 55 |  |  | 1,246 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,39
Brasil | 25010137312 | 2500034609 |  | 12/03/2025 | 14/05/2025 15:45 | 14/05/2025 22:02 | 19/05/2025 13:23 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-14 | AUG05-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  | 71216 | Não | - | ISO VG 320 |  |  | 100.00 | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Crítico | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | EQUIPE MORAIS | ALSAE (72H) |  |  | 74 | 925 | 295 |  | 0 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 1256 | 4 | 1 |  | 364 | [8 empty] | 1 |  | 3 | 580 | 16 | 2 |  |  | 294 |  | 0 |  |  | 13 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 239 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 2 | [20 empty] | 140 | [10 empty] | 17/15/13 |  |  | 294,03 |  | 2 |  |  | 0,815 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 4 |  |  |  | 36,17 | [566 empty] | Crítico
Brasil | 25010137538 | 02401131183 |  | 23/04/2025 | 14/05/2025 15:45 | 15/05/2025 15:16 | 19/05/2025 13:21 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA09-08 | JOA09-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  | 270 | Não | - | - |  |  | 100.00 | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IX |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS | Informar o tipo de óleo utilizado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 62 | 4639 | 502 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 14 | 0 | 0 |  | 12 | [8 empty] | 4 |  | 0 | 4 | 3 | 0 |  |  | 359 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 75 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 20 | [20 empty] | 13 | [10 empty] | 19/16/13 |  |  | 307,69 |  | 54 |  |  | 0,949 | [8 empty] | 10A | [22 empty] | 1 |  |  |  | 31,47
Brasil | 25010137566 | 2500036507 |  | 08/04/2025 | 14/05/2025 19:30 | 15/05/2025 15:16 | 19/05/2025 13:21 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-11 | JOA01-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Informar o tipo de óleo utilizado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 838 | 25938 | 5215 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 11 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 5 | 1 | 0 |  |  | 410 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 109 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 24 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 22/20/17 |  |  | 311,47 |  | 53 |  |  | 0,939 | [8 empty] | >12D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,46 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [186 empty] | Crítico
Brasil | 25010137558 | 2401131738 |  | 17/04/2025 | 14/05/2025 19:30 | 15/05/2025 15:16 | 19/05/2025 13:20 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-10 | AUG05-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS | Informar o tipo de óleo utilizado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 63 | 18508 | 2646 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 2 | 1 | 0 |  |  | 402 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 113 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 22 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 21/19/13 |  |  | 305,38 |  | 54 |  |  | 0,934 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,20
Brasil | 25010137561 | 2500036528 |  | 16/04/2025 | 14/05/2025 19:30 | 15/05/2025 15:17 | 19/05/2025 13:19 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA15-04 | JOA15-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS | Informar o tipo de óleo utilizado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 112 | 6744 | 1394 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 3 | 1 | 0 |  |  | 402 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 113 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 22 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 20/18/14 |  |  | 302,64 |  | 52 |  |  | 0,861 | [8 empty] | 11F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 31,99
Brasil | 25010137571 | 2500033808 |  |  | 14/05/2025 19:30 | 15/05/2025 15:16 | 19/05/2025 13:18 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA09-14 | JOA09-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IX |  |  | Atenção | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta partículas metálicas as quais indicam um desgaste nos componentes. Devido a presença de partículas visíveis a olho nu apresentado nos resultados "Visual", não foi possível efetuar a análise de Contagem de Partículas. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. Informar o tipo de óleo utilizado. |  | ALSAE (72H) |  |  | - | - | - |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 421 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 106 | [81 empty] | Partículas metálicas (P) | [6 empty] | 20 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | - |  |  | 315,19 |  | 55 |  |  | 0,942 | [8 empty] | - | [22 empty] | 0 |  |  |  | 34,43 | [700 empty] | Atenção
Brasil | 25010137581 | 2500034556 |  | 11/02/2025 | 14/05/2025 15:45 | 15/05/2025 15:16 | 19/05/2025 13:17 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA12-04 | JOA12-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | MOBILGEAR SHC XMP 320 |  |  |  | Período |  | 62955 | Não | MOBIL | - |  | 5254201 | 100.00 | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. Devido a presença de partículas visíveis a olho nu apresentado nos resultados "Visual", não foi possível efetuar a análise de Contagem de Partículas. | Juliana Borges - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. Informar o tipo de óleo utilizado. |  | ALSAE (72H) |  |  | - | - | - |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 48 | 2 | 0 |  |  | 326 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 104 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | - |  |  | 344,04 |  | 52 |  |  | 1,011 | [8 empty] | - | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,30 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010137562 | 2500036432 |  | 15/04/2025 | 14/05/2025 19:30 | 15/05/2025 15:16 | 19/05/2025 13:17 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-16 | JOA01-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. Informar o tipo de óleo utilizado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 366 | 13677 | 3141 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 407 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 94 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 22 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 310,30 |  | 56 |  |  | 0,941 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,00 | [550 empty] | Anormal |  | Anormal | [186 empty] | Anormal
Brasil | 25010137539 | 02401131245 |  | 22/04/2025 | 14/05/2025 15:45 | 15/05/2025 15:16 | 19/05/2025 13:13 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA09-07 | JOA09-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  | 72112 | Não | - | - |  |  | 100.00 | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IX |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. Devido a presença de partículas visíveis a olho nu apresentado nos resultados "Visual", não foi possível efetuar a análise de Contagem de Partículas. | Juliana Borges - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. Informar o tipo de óleo utilizado. |  | ALSAE (72H) |  |  | - | - | - |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 12 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 3 | 3 | 0 |  |  | 340 |  | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 6 | [20 empty] | 0 |  |  | 124 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | - |  |  | 342,39 |  | 54 |  |  | 1,262 | [8 empty] | - | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,04 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010137327 | 2401131812 |  | 28/04/2025 | 14/05/2025 15:45 | 14/05/2025 22:02 | 19/05/2025 13:12 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA16-05 | JOA16-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 71605 |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS | Informar o tipo de óleo utilizado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 128 | 4314 | 742 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 17 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 7 | 0 |  |  | 356 |  | 1 |  |  | 14 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 358 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 19/17/14 |  |  | 317,78 |  | 51 |  |  | 1,216 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 37,65
Brasil | 25010137328 | 2500034592 |  | 10/03/2025 | 14/05/2025 15:45 | 14/05/2025 22:01 | 19/05/2025 13:11 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA15-15 | JOA15-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 67680 |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS | Informar o tipo de óleo utilizado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 198 | 4815 | 1478 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 9 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 12 | 7 | 0 |  |  | 303 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 129 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 19/18/15 |  |  | 339,08 |  | 51 |  |  | 1,351 | [8 empty] | 11F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 37,60
Brasil | 25010137326 | 2500036513 |  | 02/04/2025 | 14/05/2025 15:45 | 14/05/2025 22:01 | 19/05/2025 13:11 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA16-15 | JOA16-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. Informar o tipo de óleo utilizado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 264 | 11235 | 2682 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 0 | 1 |  | 35 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 12 | 6 | 1 |  |  | 294 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 13 | [20 empty] | 0 |  |  | 131 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 340,48 |  | 51 |  |  | 1,384 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,10 | [550 empty] | Anormal |  | Anormal | [186 empty] | Anormal
Brasil | 25010137340 | 2500036552 |  | 01/04/2025 | 14/05/2025 15:45 | 14/05/2025 22:01 | 19/05/2025 13:10 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG03-04 | AUG03-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 21714 |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto III |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS | Informar o tipo de óleo utilizado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 103 | 1770 | 527 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 5 | 1 | 0 |  | 34 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 1 |  |  | 341 |  | 3 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 78 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 18 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 18/16/14 |  |  | 319,40 |  | 54 |  |  | 1,017 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 34,10
Brasil | 25010137355 | 2500036508 |  | 17/04/2025 | 14/05/2025 15:45 | 14/05/2025 22:01 | 19/05/2025 13:09 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA05-04 | JOA05-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  | 64286 | Não | - | - |  |  | 100.00 | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana V |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Informar o tipo de óleo utilizado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 704 | 32441 | 13975 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 19 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 3 | 1 | 0 |  |  | 359 |  | 0 |  |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7 | [20 empty] | 0 |  |  | 345 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 22/21/17 |  |  | 335,12 |  | 51 |  |  | 1,336 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,23 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [186 empty] | Crítico
Brasil | 25010137346 | 2500036573 |  | 10/04/2025 | 14/05/2025 15:45 | 14/05/2025 22:02 | 19/05/2025 13:08 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA09-02 | JOA09-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 69908 |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IX |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. Devido a presença de partículas visíveis a olho nu apresentado nos resultados "Visual", não foi possível efetuar a análise de Contagem de Partículas. | Juliana Borges - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | - | - | - |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 1420 | 1 | 0 |  | 26 | [8 empty] | 2 |  | 1 | 646 | 10 | 0 |  |  | 291 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 191 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | - |  |  | 305,78 |  | 2 |  |  | 0,760 | [8 empty] | - | [22 empty] | 5 |  |  |  | 36,60 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010137361 | 2500034684 |  | 20/03/2025 | 14/05/2025 15:45 | 14/05/2025 22:01 | 19/05/2025 13:08 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG03-05 | AUG03-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  | 71130 | Não | - | 320 |  | XMP | 100.00 | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto III |  |  | Anormal | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro e partículas metálicas as quais indicam um desgaste nos componentes. Devido a presença de partículas visíveis a olho nu apresentado nos resultados "Visual", não foi possível efetuar a análise de Contagem de Partículas. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | EQUIPE: WALDENIR , LUIZ | ALSAE (72H) |  |  | - | - | - |  | 0 | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 1247 | 2 | 1 |  | 145 | [8 empty] | 5 |  | 1 | 506 | 14 | 0 |  |  | 289 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 470 | [81 empty] | Partículas metálicas (P) | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 34 | [10 empty] | - |  |  | 303,11 |  | 3 |  |  | 0,574 | [8 empty] | - | [22 empty] | 4 |  |  |  | 37,28 | [566 empty] | Anormal | [133 empty] | Atenção
Brasil | 25010137342 | 2500033849 |  | 12/03/2025 | 14/05/2025 15:45 | 14/05/2025 22:02 | 19/05/2025 13:07 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-15 | AUG05-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  | 70700 | Não | - | ISO VG 320 |  |  | 100.00 | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | EQUIPE: WALDENIR , LUIZ | ALSAE (72H) |  |  | 534 | 6872 | 1952 |  | 0 | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 1350 | 3 | 0 |  | 187 | [8 empty] | 0 |  | 2 | 596 | 19 | 1 |  |  | 294 |  | 0 |  |  | 12 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 266 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 56 | [10 empty] | 20/18/16 |  |  | 296,02 |  | 3 |  |  | 0,594 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 5 |  |  |  | 36,28 | [550 empty] | Anormal | [15 empty] | Crítico | [172 empty] | Anormal
Brasil | 25010137341 | 2500033880 |  | 19/03/2025 | 14/05/2025 15:45 | 14/05/2025 22:01 | 19/05/2025 13:02 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG03-03 | AUG03-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  | 72241 | Não | - | ISO VG 320 |  |  | 100.00 | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto III |  |  | Anormal | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | EQUIPE: WALDENIR . LUIZ | ALSAE (72H) |  |  | 189 | 4035 | 1383 |  | 0 | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 1381 | 2 | 0 |  | 122 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 649 | 18 | 1 |  |  | 305 |  | 0 |  |  | 13 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 488 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 39 | [10 empty] | 19/18/15 |  |  | 299,46 |  | 3 |  |  | 0,500 | [8 empty] | 11F | [22 empty] | 5 |  |  |  | 36,36 | [566 empty] | Anormal
Brasil | 25010137349 | 2500033762 |  | 20/03/2025 | 14/05/2025 15:45 | 14/05/2025 22:01 | 19/05/2025 13:01 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA04-10 | JOA04-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | Não | - | - |  |  | 100.00 | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IV |  |  | Atenção | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta partículas metálicas as quais indicam um desgaste nos componentes. Devido a presença de partículas visíveis a olho nu apresentado nos resultados "Visual", não foi possível efetuar a análise de Contagem de Partículas. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. Informar o tipo de óleo utilizado. |  | ALSAE (72H) |  |  | - | - | - |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 1685 | 0 | 0 |  | 7 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 826 | 6 | 0 |  |  | 332 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 482 | [81 empty] | Partículas metálicas (P) | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | - |  |  | 324,22 |  | 2 |  |  | 1,030 | [8 empty] | - | [22 empty] | 6 |  |  |  | 39,70 | [700 empty] | Atenção
Brasil | 25010137303 | 2500033806 |  | 19/03/2025 | 14/05/2025 15:45 | 14/05/2025 22:01 | 19/05/2025 13:00 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA04-06 | JOA04-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IV |  |  | Crítico | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro e partículas metálicas as quais indicam um potencial desgaste severo nos componentes. Devido a presença de partículas visíveis a olho nu apresentado nos resultados "Visual", não foi possível efetuar a análise de Contagem de Partículas. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. Informar o tipo de óleo utilizado. |  | ALSAE (72H) |  |  | - | - | - |  | 0 | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 1319 | 3 | 0 |  | 204 | [8 empty] | 4 |  | 2 | 617 | 16 | 1 |  |  | 280 |  | 0 |  |  | 14 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 464 | [81 empty] | Partículas metálicas (P) | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 62 | [10 empty] | - |  |  | 304,12 |  | 3 |  |  | 0,773 | [8 empty] | - | [22 empty] | 5 |  |  |  | 37,45 | [566 empty] | Crítico | [133 empty] | Atenção
Brasil | 25010137336 | 2500036490 | - | 07/04/2025 | 14/05/2025 15:45 | 14/05/2025 22:02 | 19/05/2025 12:59 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG03-09 | AUG03-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 35645 |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto III |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 414 | 5977 | 1989 |  | 0 | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 1306 | 1 | 0 |  | 40 | [8 empty] | 3 |  | 1 | 614 | 19 | 1 |  |  | 287 |  | 0 |  |  | 13 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 191 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 15 | [10 empty] | 20/18/16 |  |  | 313,99 |  | 2 |  |  | 0,701 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 5 |  |  |  | 37,94 | [550 empty] | Anormal | [188 empty] | Anormal
Brasil | 25010137314 | 2500034135 |  | 01/04/2025 | 14/05/2025 15:45 | 14/05/2025 22:01 | 19/05/2025 12:58 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG03-07 | AUG03-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | Não | - | - |  |  | 100.00 | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto III |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. Informar o tipo de óleo utilizado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 728 | 29543 | 5683 |  | 0 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 1289 | 3 | 0 |  | 253 | [8 empty] | 0 |  | 2 | 579 | 14 | 2 |  |  | 284 |  | 0 |  |  | 12 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 202 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 94 | [10 empty] | 22/20/17 |  |  | 303,22 |  | 2 |  |  | 0,744 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 5 |  |  |  | 37,10 | [550 empty] | Crítico | [15 empty] | Crítico | [172 empty] | Crítico
Brasil | 25010137304 | 2500036422 |  | 04/04/2025 | 14/05/2025 15:45 | 14/05/2025 22:02 | 19/05/2025 12:55 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG04-06 | AUG04-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto IV |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Informar o tipo de óleo utilizado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 695 | 30540 | 6442 |  | 0 | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 1599 | 1 | 0 |  | 4 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 831 | 15 | 1 |  |  | 338 |  | 0 |  |  | 15 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 274 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 15 | [10 empty] | 22/20/17 |  |  | 326,10 |  | 2 |  |  | 1,382 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 6 |  |  |  | 39,10 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [186 empty] | Crítico
Brasil | 25010137318 | 2500036509 | - | 09/04/2025 | 14/05/2025 15:45 | 14/05/2025 22:01 | 19/05/2025 12:53 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA05-01 | JOA05-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 61156 |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana V |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro, moderado índice de PQI e partículas metálicas as quais indicam um potencial desgaste severo nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 3517 | 54739 | 18149 |  | 0 | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 1093 | 13 | 2 |  | 872 | [8 empty] | 0 |  | 7 | 516 | 16 | 3 |  |  | 265 |  | 0 |  |  | 13 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 216 | [81 empty] | Partículas metálicas (P) | [6 empty] | 3 | [20 empty] | 339 | [10 empty] | 23/21/19 |  |  | 303,38 |  | 3 |  |  | 0,587 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 4 |  |  |  | 37,21 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [13 empty] | Crítico | [133 empty] | Atenção | [27 empty] | Anormal | [10 empty] | Crítico
Brasil | 25010137344 | 2500034551 |  | 13/03/2025 | 14/05/2025 15:45 | 14/05/2025 22:02 | 19/05/2025 12:50 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-15 | AUG05-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  | 71920 | Não | - | ISO VG 320 |  |  | 100.00 | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Crítico | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro e partículas metálicas as quais indicam um potencial desgaste severo nos componentes. Devido as condições do óleo não foi possível realizar todos os ensaios previstos. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. Verificar o motivo da adição de óleo no período. | EQUIPE: WALDENIR , LUIZ | ALSAE (72H) |  |  | - | - | - |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 1434 | 3 | 2 |  | 223 | [8 empty] | 1 |  | 2 | 604 | 15 | 0 |  |  | 324 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 233 | [81 empty] | Partículas metálicas (P) | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 82 | [10 empty] | - |  |  | 293,82 |  | 2 |  |  | 0,675 | [8 empty] | - | [22 empty] | 5 |  |  |  | 36,50 | [566 empty] | Crítico | [133 empty] | Atenção
Brasil | 25010137310 | 2500036553 |  | 15/04/2025 | 14/05/2025 15:45 | 14/05/2025 22:01 | 19/05/2025 12:48 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA09-03 | JOA09-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 79987 |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IX |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual indica desgaste nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. Informar o tipo de óleo utilizado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 397 | 4695 | 1913 |  | 0 | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 1375 | 1 | 0 |  | 52 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 671 | 22 | 1 |  |  | 308 |  | 0 |  |  | 12 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 193 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 15 | [10 empty] | 19/18/16 |  |  | 314,00 |  | 2 |  |  | 0,695 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 5 |  |  |  | 38,00 | [550 empty] | Anormal | [15 empty] | Anormal | [172 empty] | Anormal
Brasil | 25010137352 | 2500036549 |  | 07/04/2025 | 14/05/2025 15:45 | 14/05/2025 22:01 | 19/05/2025 12:48 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA04-02 | JOA04-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  | 8549 | Não | - | - |  |  | 100.00 | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IV |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. Informar o tipo de óleo utilizado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 608 | 60963 | 13843 |  | 0 | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 1442 | 5 | 2 |  | 412 | [8 empty] | 2 |  | 3 | 631 | 17 | 0 |  |  | 309 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 229 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 117 | [10 empty] | 23/21/16 |  |  | 307,44 |  | 4 |  |  | 1,017 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 5 |  |  |  | 37,50 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [13 empty] | Crítico | [172 empty] | Crítico
Brasil | 25010137353 | 2500034541 |  | 06/03/2025 | 14/05/2025 15:45 | 14/05/2025 22:01 | 19/05/2025 12:47 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA04-07 | JOA04-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  | 65586 | Não | - | 320 |  | XMP | 100.00 | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | EQUIPE: WALDENIR , LUIZ | ALSAE (72H) |  |  | 66 | 2928 | 443 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6 | 0 | 0 |  | 35 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 7 | 2 | 0 |  |  | 304 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 366 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 2 | [10 empty] | 19/16/13 |  |  | 326,60 |  | 50 |  |  | 1,153 | [8 empty] | 10F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 39,74
Brasil | 25010137309 | 2500033847 |  | 25/03/2025 | 14/05/2025 15:45 | 14/05/2025 22:01 | 19/05/2025 12:44 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA05-06 | JOA05-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 67213 |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana V |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. Informar o tipo de óleo utilizado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 400 | 10436 | 2082 |  | 0 | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 1390 | 3 | 0 |  | 186 | [8 empty] | 1 |  | 2 | 677 | 14 | 1 |  |  | 314 |  | 0 |  |  | 14 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 478 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 61 | [10 empty] | 21/18/16 |  |  | 295,60 |  | 3 |  |  | 0,710 | [8 empty] | 12D | [22 empty] | 5 |  |  |  | 36,56 | [550 empty] | Anormal | [15 empty] | Crítico | [172 empty] | Anormal
Brasil | 25010137337 | 2500036487 |  | 09/04/2025 | 14/05/2025 15:45 | 14/05/2025 22:01 | 19/05/2025 12:43 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG03-10 | AUG03-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  | 362 | Não | - | - |  |  | 100.00 | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto III |  |  | Anormal | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE (72H) |  |  | 147 | 4712 | 1212 |  | 0 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 1335 | 2 | 0 |  | 174 | [8 empty] | 0 |  | 2 | 584 | 18 | 1 |  |  | 284 |  | 0 |  |  | 11 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 444 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 59 | [10 empty] | 19/17/14 |  |  | 309,99 |  | 3 |  |  | 0,469 | [8 empty] | 11F | [22 empty] | 5 |  |  |  | 37,77 | [566 empty] | Anormal
Brasil | 25010137348 | 2500032642 |  | 28/03/2025 | 14/05/2025 15:45 | 14/05/2025 22:01 | 19/05/2025 12:41 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG03-16 | AUG03-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  | 8225 | Não | - | 320 |  |  | 100.00 | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | EQUIPE: WALDENIR , LUIZ | ALSAE (72H) |  |  | 218 | 4869 | 1678 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 11 | 0 | 0 |  | 31 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 7 | 3 | 0 |  |  | 324 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 212 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 17 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 19/18/15 |  |  | 318,52 |  | 2 |  |  | 0,588 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 1 |  |  |  | 38,46
Brasil | 25010137343 | 2500033831 |  | 26/03/2025 | 14/05/2025 15:45 | 14/05/2025 22:01 | 19/05/2025 12:40 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG03-14 | AUG03-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | MOBILGEAR SHC XMP 320 |  |  |  | Período |  | 360848 | Não | - | - |  |  | 100.00 | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto III |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. | EQUIPE: WALDENIR , LUIZ AUGUS | ALSAE (72H) |  |  | 332 | 5836 | 1773 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 31 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 341 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9 | [20 empty] | 0 |  |  | 365 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 20/18/16 |  |  | 331,82 |  | 54 |  |  | 1,453 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 37,88 | [550 empty] | Anormal | [188 empty] | Anormal
Brasil | 25010137301 | 2500033757 |  | 25/03/2025 | 14/05/2025 15:45 | 14/05/2025 22:02 | 19/05/2025 12:39 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA05-05 | JOA05-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  | 65892 | Não | MOBIL | 320 |  | XMP | 100.00 | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 170 | 2068 | 811 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 16 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 0 | 6 | 1 |  |  | 334 |  | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 315 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 17 | [20 empty] | 15 | [10 empty] | 18/17/15 |  |  | 321,31 |  | 53 |  |  | 1,026 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 1 |  |  |  | 35,51
Brasil | 25010137364 | 2500033855 |  | 27/03/2025 | 14/05/2025 15:45 | 14/05/2025 22:01 | 19/05/2025 12:38 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG03-15 | AUG03-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  | 46558 | Não | - | 320 |  | XMP | 100.00 | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto III |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. | EQUIPE: WALDENIR , LUIZ | ALSAE (72H) |  |  | 547 | 9196 | 3054 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 48 | 0 | 0 |  | 5 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 27 | 4 | 0 |  |  | 358 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 103 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 24 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 20/19/16 |  |  | 304,15 |  | 49 |  |  | 0,948 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,60 | [550 empty] | Anormal |  | Anormal | [186 empty] | Anormal
Brasil | 25010137302 | 2500033776 |  | 27/03/2025 | 14/05/2025 15:45 | 14/05/2025 22:01 | 19/05/2025 12:37 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA04-12 | JOA04-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. Informar o tipo de óleo utilizado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 394 | 10385 | 2788 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 25 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 3 | 5 | 1 |  |  | 285 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 113 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 335,58 |  | 52 |  |  | 1,267 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 37,80 | [550 empty] | Anormal |  | Anormal | [186 empty] | Anormal
Brasil | 25010137315 | 2500033809 |  | 26/03/2025 | 14/05/2025 15:45 | 14/05/2025 22:01 | 19/05/2025 12:35 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA16-08 | JOA16-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 70075 |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 677 | 43990 | 15751 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 28 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 12 | 7 | 1 |  |  | 297 |  | 1 |  |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7 | [20 empty] | 0 |  |  | 344 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 23/21/17 |  |  | 329,86 |  | 52 |  |  | 1,323 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 37,53 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [186 empty] | Crítico
Brasil | 25010137350 | 2500033861 |  | 02/04/2025 | 14/05/2025 15:45 | 14/05/2025 22:01 | 19/05/2025 12:34 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA16-13 | JOA16-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  | 63384 | Não | - | - |  |  | 100.00 | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. Devido a presença de partículas visíveis a olho nu apresentado nos resultados "Visual", não foi possível efetuar a análise de Contagem de Partículas. | Juliana Borges - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | - | - | - |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6 | 0 | 1 |  | 22 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 10 | 2 | 0 |  |  | 355 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | [20 empty] | 0 |  |  | 129 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | - |  |  | 332,17 |  | 52 |  |  | 1,420 | [8 empty] | - | [22 empty] | 0 |  |  |  | 30,90 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010137362 | 2500034567 |  | 10/03/2025 | 14/05/2025 15:45 | 14/05/2025 22:02 | 19/05/2025 12:33 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG05-11 | AUG05-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | Não | - | ISO VG 320 |  |  | 100.00 | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | EQUIPE: WALDENIR , LUIZ | ALSAE (72H) |  |  | 123 | 4070 | 999 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 9 | 1 | 0 |  | 31 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 2 | 3 | 1 |  |  | 362 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 99 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 20 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 19/17/14 |  |  | 312,42 |  | 54 |  |  | 1,073 | [8 empty] | 11F | [22 empty] | 1 |  |  |  | 34,70
Brasil | 25010137299 | 2500034561 |  | 13/03/2025 | 14/05/2025 15:45 | 14/05/2025 22:02 | 19/05/2025 12:32 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA16-01 | JOA16-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 70746 |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Informar o tipo de óleo utilizado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 1319 | 63718 | 17627 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 1 |  | 23 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 1 | 5 | 1 |  |  | 322 |  | 1 |  |  | 11 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | [20 empty] | 0 |  |  | 109 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 23/21/18 |  |  | 320,38 |  | 51 |  |  | 1,257 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 36,60 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [186 empty] | Crítico
Brasil | 25010137365 | 2500034538 |  | 11/03/2025 | 14/05/2025 15:45 | 14/05/2025 22:01 | 19/05/2025 12:31 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-12 | AUG05-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  | 70561 | Não | - | 320 |  | SYNTETIC X | 100.00 | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | EQUIPE: WALDENIR , LUIZ | ALSAE (72H) |  |  | 101 | 1394 | 417 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 1309 | 0 | 0 |  | 48 | [8 empty] | 4 |  | 1 | 558 | 13 | 0 |  |  | 298 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 464 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 11 | [10 empty] | 18/16/14 |  |  | 308,21 |  | 3 |  |  | 0,156 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 5 |  |  |  | 38,03
Brasil | 25010137320 | 2500033814 |  | 13/03/2025 | 14/05/2025 15:45 | 14/05/2025 22:01 | 19/05/2025 12:31 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-15 | JOA01-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  | 70010 | Não | - | - |  |  | 100.00 | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 407 | 25365 | 3363 |  | 0 | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 | 1 | 0 |  | 60 | [8 empty] | 3 |  | 1 | 1 | 9 | 1 |  |  | 331 |  | 2 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 65 | [20 empty] | 0 |  |  | 82 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 8 | [20 empty] | 11 | [10 empty] | 22/19/16 |  |  | 314,29 |  | 54 |  |  | 0,958 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 2 |  |  |  | 34,30 | [550 empty] | Anormal |  | Anormal | [186 empty] | Anormal
Brasil | 25010137322 | 2500036554 |  | 14/04/2025 | 14/05/2025 15:45 | 14/05/2025 22:01 | 19/05/2025 12:28 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-13 | AUG05-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | Não | - | - |  |  | 100.00 | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 409 | 26725 | 2457 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 13 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 7 | 1 |  |  | 346 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 8 | [20 empty] | 0 |  |  | 72 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 15 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 22/18/16 |  |  | 320,01 |  | 53 |  |  | 1,003 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 1 |  |  |  | 34,20 | [550 empty] | Anormal | [188 empty] | Anormal
Brasil | 25010137347 | 2500036501 |  | 15/04/2025 | 14/05/2025 15:45 | 14/05/2025 22:01 | 19/05/2025 12:28 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG03-13 | AUG03-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  | 467 | Não | - | - |  |  | 100.00 | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto III |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 91 | 972 | 349 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 1404 | 0 | 0 |  | 20 | [8 empty] | 4 |  | 0 | 619 | 8 | 0 |  |  | 286 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 319 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 17/16/14 |  |  | 314,52 |  | 54 |  |  | 1,066 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 5 |  |  |  | 35,40
Brasil | 25010137329 | 2500032609 |  | 06/04/2025 | 14/05/2025 15:45 | 14/05/2025 22:01 | 19/05/2025 12:26 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA16-17 | JOA16-17 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. Devido a presença de partículas visíveis a olho nu apresentado nos resultados "Visual", não foi possível efetuar a análise de Contagem de Partículas. | Juliana Borges - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | - | - | - |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 40 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 7 | 1 |  |  | 339 |  | 0 |  |  | 5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8 | [20 empty] | 0 |  |  | 353 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | - |  |  | 328,51 |  | 54 |  |  | 1,384 | [8 empty] | - | [22 empty] | 1 |  |  |  | 37,22 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010137367 | 2500036511 |  | 03/04/2025 | 14/05/2025 15:45 | 14/05/2025 22:01 | 19/05/2025 12:25 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG04-05 | AUG04-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto IV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. Informar o tipo de óleo utilizado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 358 | 10228 | 2184 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 |  | 32 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  | 394 |  | 0 |  |  | 5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8 | [20 empty] | 0 |  |  | 373 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 21/18/16 |  |  | 334,64 |  | 54 |  |  | 1,423 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,06 | [550 empty] | Anormal | [188 empty] | Anormal
Brasil | 25010137334 | 2500036541 |  | 22/04/2025 | 14/05/2025 15:45 | 14/05/2025 22:01 | 19/05/2025 12:25 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA09-06 | JOA09-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 11028 |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IX |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 1081 | 14460 | 4781 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 3 | 6 | 1 |  |  | 323 |  | 0 |  |  | 8 | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 109 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 21/19/17 |  |  | 336,99 |  | 52 |  |  | 1,297 | [8 empty] | >12D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,10 | [550 empty] | Crítico |  | Anormal | [186 empty] | Anormal
Brasil | 25010137321 | 2500036550 |  | 10/04/2025 | 14/05/2025 15:45 | 14/05/2025 22:01 | 19/05/2025 12:23 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA16-17 | JOA16-17 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  | 64433 | Não | - | - |  |  | 100.00 | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Informar o tipo de óleo utilizado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 347 | 17467 | 3326 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 |  | 41 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 1 | 7 | 0 |  |  | 350 |  | 1 |  |  | 5 | 1 |  | 0 | 0 |  | 9 | [20 empty] | 0 |  |  | 352 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 326,08 |  | 54 |  |  | 1,388 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 1 |  |  |  | 37,39 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [186 empty] | Crítico
Brasil | 25010137330 | 2500036520 |  | 17/04/2025 | 14/05/2025 15:45 | 14/05/2025 22:01 | 19/05/2025 12:23 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA09-05 | JOA09-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IX |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 364 | 7093 | 1406 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 5 | 1 | 0 |  | 30 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 1 | 9 | 1 |  |  | 345 |  | 3 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 63 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 15 | [20 empty] | 12 | [10 empty] | 20/18/16 |  |  | 313,47 |  | 53 |  |  | 1,013 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 34,04 | [550 empty] | Crítico |  | Anormal | [186 empty] | Anormal
Brasil | 25010137335 | 2500033802 |  | 31/03/2025 | 14/05/2025 15:45 | 14/05/2025 22:01 | 19/05/2025 12:22 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA04-16 | JOA04-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 8655 |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IV |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 667 | 15888 | 3805 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 18 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 5 | 6 | 1 |  |  | 274 |  | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 326 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 21/19/17 |  |  | 342,66 |  | 52 |  |  | 1,244 | [8 empty] | >12E | [22 empty] | 0 |  |  |  | 39,51 | [550 empty] | Crítico |  | Anormal | [186 empty] | Crítico
Brasil | 25010137308 | 2500033850 |  | 19/03/2025 | 14/05/2025 15:45 | 14/05/2025 22:01 | 19/05/2025 12:21 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA04-01 | JOA04-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  | 70648 | Não | MOBIL | 320 |  | XMP | 100.00 | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 240 | 16871 | 1559 |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 1 | 0 |  | 34 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 3 | 6 | 1 |  |  | 323 |  | 2 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 82 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 18 | [20 empty] | 11 | [10 empty] | 21/18/15 |  |  | 314,66 |  | 54 |  |  | 1,018 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 34,20
Brasil | 25010137331 | 2401131761 |  | 24/04/2025 | 14/05/2025 15:45 | 14/05/2025 22:01 | 19/05/2025 12:20 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA09-10 | JOA09-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  | 272 | Não | - | - |  |  | 100.00 | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IX |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS | Informar o tipo de óleo utilizado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 242 | 6482 | 2036 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 19 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 0 |  |  | 318 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 299 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 19 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 320,88 |  | 53 |  |  | 1,019 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 35,68
Brasil | 25010137317 | 2500033858 |  | 31/03/2025 | 14/05/2025 15:45 | 14/05/2025 22:01 | 19/05/2025 12:20 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA04-15 | JOA04-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  | 850046 | Não | - | - |  |  | 100.00 | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 174 | 4766 | 1459 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 5 | 1 | 0 |  | 39 | [8 empty] | 2 |  | 1 | 1 | 8 | 1 |  |  | 330 |  | 2 |  |  | 2 | 1 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 317 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 18 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 19/18/15 |  |  | 318,58 |  | 54 |  |  | 1,075 | [8 empty] | 10A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 35,91
Brasil | 25010137338 | 2500033738 | - | 17/03/2025 | 14/05/2025 15:45 | 14/05/2025 22:01 | 19/05/2025 12:19 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA16-03 | JOA16-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 68894 |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 1040 | 14152 | 4511 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 1 |  | 27 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 4 | 7 | 0 |  |  | 346 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 | [20 empty] | 0 |  |  | 124 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 21/19/17 |  |  | 333,78 |  | 50 |  |  | 1,404 | [8 empty] | >12D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 36,70 | [550 empty] | Crítico |  | Anormal | [186 empty] | Crítico
Brasil | 25010137366 | 2500034562 |  | 28/03/2025 | 14/05/2025 15:45 | 14/05/2025 22:01 | 19/05/2025 12:18 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA15-09 | JOA15-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  | 70376 | Não | - | 320 |  |  | 100.00 | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XV |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | EQUIPE: WALDENIR , LUIZ | ALSAE (72H) |  |  | 577 | 31006 | 12979 |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 25 | 0 | 1 |  | 11 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 15 | 2 | 0 |  |  | 325 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 116 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 22/21/16 |  |  | 331,45 |  | 52 |  |  | 1,273 | [8 empty] | >12B | [22 empty] | 0 |  |  |  | 36,22 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [186 empty] | Crítico
Brasil | 25010137363 | 2500033829 |  | 20/03/2025 | 14/05/2025 15:45 | 14/05/2025 22:01 | 19/05/2025 12:16 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA16-09 | JOA16-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 71380 |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra dentro do intervalo recomendado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 540 | 12650 | 3617 |  | 0 | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 4 | 0 | 0 |  | 11 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 1 | 3 | 1 |  |  | 365 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 338 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 21 | [20 empty] | 13 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 314,44 |  | 53 |  |  | 1,058 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 34,20 | [550 empty] | Anormal | [188 empty] | Anormal
Brasil | 25010137540 | 02401131137 |  | 24/04/2025 | 14/05/2025 15:45 | 15/05/2025 15:18 | 16/05/2025 19:19 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA09-11 | JOA09-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 370 |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IX |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marina Coimbra- ALS | Informar o tipo de óleo utilizado. |  | ALSAE (72H) |  |  | 555 | 8501 | 3403 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 1 |  | 27 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 7 | 1 | 0 |  |  | 288 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 22 | [20 empty] | 0 |  |  | 116 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 20/19/16 |  |  | 336,11 |  | 52 |  |  | 1,152 | [8 empty] | 12D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,12
Brasil | 25010202357 | 2500241522 |  | 15/04/2025 | 12/05/2025 15:30 | 12/05/2025 17:59 | 16/05/2025 18:39 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4419 Nitrided ring gear | ASB07-20 | ASB07-20 |  |  | Gearbox_ | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1106 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. Devido a presença de partículas visíveis a olho nu apresentado nos resultados "Visual", não foi possível efetuar a análise de Contagem de Partículas. | Franciel Ferreira Nantes - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | - | - | - |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 12 | [8 empty] | 4 |  | 0 | 5 | 5 | 1 |  |  | 329 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 114 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | - |  |  | 344,09 |  | 56 |  |  | 1,398 | [8 empty] | - | [22 empty] | 0 |  |  |  | 39,23 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010137468 | 2500033811 | 4857781 | 21/03/2025 | 14/05/2025 15:45 | 15/05/2025 15:18 | 16/05/2025 14:59 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG03-06 | AUG03-06 |  |  | Winnergy | Transmissão |  |  |  |  | Período |  | 71130 | Não | CASTROL | ISO VG 320 |  |  | 100.00 | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto III |  |  | Normal | Conforme análise realizada nesta amostra, os resultados se encontram normais e não requerem intervenção. Enviar nova amostra no intervalo recomendado. A partir do envio da terceira amostra criaremos uma linha de tendência de desgaste deste compartimento. | Marina Coimbra- ALS | Verificar o motivo da adição de óleo no período. Informar o período de trabalho do compartimento. |  | ALSM - TRANSMISSÃO |  |  | 1093 | 10662 | 4356 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 1405 | 2 | 1 |  | 137 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 517 | 10 | 0 |  |  | 285 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 | [84 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 58 | [10 empty] | 21/19/17 |  |  |  |  | 2 | [11 empty] | >12D |  |  |  | 8,892431 | [18 empty] | 5 |  |  |  | 37,51 | [10 empty] | 848
Brasil | 25010202400 | 2500227388 |  | 10/04/2025 | 12/05/2025 15:30 | 12/05/2025 18:00 | 15/05/2025 15:37 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB08-15 | ASB08-15 |  |  | Gearbox_ | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 770 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 2180 | 46052 | 24948 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 4 |  | 0 | 0 | 4 | 0 |  |  | 328 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 114 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 10 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 23/22/18 |  |  | 309,24 |  | 53 |  |  | 1,031 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,31 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [186 empty] | Crítico
Brasil | 25010202398 | 2500227026 |  | 03/04/2025 | 12/05/2025 15:30 | 12/05/2025 17:59 | 15/05/2025 15:36 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-16 | ASB05-16 |  |  | Gearbox_ | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1083 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta pequena quantidade de impurezas e grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 961 | 19987 | 8072 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | [8 empty] | 5 |  | 0 | 0 | 4 | 1 |  |  | 275 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 261 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 3 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 21/20/17 |  |  | 295,85 |  | 61 |  |  | 1,036 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,46 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [147 empty] | Anormal | [38 empty] | Crítico
Brasil | 25010202469 | 2500241575 |  | 02/04/2025 | 12/05/2025 15:30 | 12/05/2025 18:04 | 14/05/2025 13:58 |  |  | AEROGERADOR | ZF Powertrain System | GPV 455.3 S | ASB07-05 | ASB07-05 |  |  | Gearbox_ | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1323 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 3403 | 27524 | 14264 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 11 | 0 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 0 | 3 | 1 |  |  | 279 |  | 1 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9 | [20 empty] | 0 |  |  | 149 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 11 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 22/21/19 |  |  | 296,55 |  | 45 |  |  | 0,811 | [8 empty] | >12B | [22 empty] | 0 |  |  |  | 31,68 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [186 empty] | Crítico
Brasil | 25010202394 | 25002441583 |  | 13/03/2025 | 12/05/2025 15:30 | 12/05/2025 17:59 | 14/05/2025 13:57 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB04-11 | ASB04-11 |  |  | Gearbox_ | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1070 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 4033 | 40776 | 24675 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 4 |  | 0 | 0 | 4 | 0 |  |  | 357 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 259 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 11 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 23/22/19 |  |  | 305,93 |  | 53 |  |  | 1,228 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,02 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [186 empty] | Crítico
Brasil | 25010202395 | 2500238371 |  | 09/04/2025 | 12/05/2025 15:30 | 12/05/2025 17:59 | 14/05/2025 13:56 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | ASB06-06 | ASB06-06 |  |  | Gearbox_ | Engrenagens | - Sim Engrenagens Gearbox OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1134 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 2809 | 56566 | 33762 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 0 | 3 | 1 |  |  | 339 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 114 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 12 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 23/22/19 |  |  | 302,85 |  | 52 |  |  | 0,835 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,96 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [186 empty] | Crítico
Brasil | 25010202393 | 2500238393 |  | 27/03/2025 | 12/05/2025 15:30 | 12/05/2025 18:00 | 14/05/2025 13:56 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-02 | ASB06-02 |  |  | Gearbox_ | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1065 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta pequena quantidade de impurezas e grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 1167 | 45480 | 24013 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 4 |  | 0 | 0 | 4 | 0 |  |  | 337 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | [20 empty] | 0 |  |  | 94 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 11 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 23/22/17 |  |  | 309,38 |  | 52 |  |  | 1,096 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,63 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [147 empty] | Anormal | [38 empty] | Crítico
Brasil | 25010202403 | 2500227233 |  | 25/04/2025 | 12/05/2025 15:30 | 12/05/2025 17:59 | 14/05/2025 13:54 |  |  | AEROGERADOR | ZF Powertrain System | GPV 455.3 S | ASB04-14 | ASB04-14 |  |  | Gearbox_ | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1336 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 1726 | 42469 | 24609 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 5 |  | 0 | 0 | 3 | 1 |  |  | 333 |  | 0 |  |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 123 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 12 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 23/22/18 |  |  | 300,89 |  | 46 |  |  | 0,812 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 31,53 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [186 empty] | Crítico
Brasil | 25010202382 | 2500227210 |  | 07/04/2025 | 12/05/2025 15:30 | 12/05/2025 17:59 | 14/05/2025 13:53 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-15 | ASB05-15 |  |  | Gearbox_ | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1056 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 1374 | 19509 | 8307 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 0 | 1 |  | 12 | [8 empty] | 4 |  | 0 | 0 | 4 | 0 |  |  | 320 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 117 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 21/20/18 |  |  | 340,25 |  | 56 |  |  | 1,351 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 37,59 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [186 empty] | Crítico
Brasil | 25010202383 | 2500227241 |  | 24/04/2025 | 12/05/2025 15:30 | 12/05/2025 17:59 | 14/05/2025 13:52 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB06-10 | ASB06-10 |  |  | Gearbox_ | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1048 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 806 | 11873 | 5481 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9 | 0 | 0 |  | 5 | [8 empty] | 4 |  | 0 | 3 | 11 | 0 |  |  | 352 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 63 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 22 | [20 empty] | 12 | [10 empty] | 21/20/17 |  |  | 305,90 |  | 52 |  |  | 0,899 | [8 empty] | 12D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,35 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [186 empty] | Crítico
Brasil | 25010202402 | 2500238377 |  | 09/04/2025 | 12/05/2025 15:30 | 12/05/2025 17:59 | 14/05/2025 13:51 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-09 | ASB06-09 |  |  | Gearbox_ | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1077 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 1050 | 28575 | 14213 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 6 |  | 0 | 0 | 5 | 0 |  |  | 348 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 116 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 13 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 22/21/17 |  |  | 304,64 |  | 53 |  |  | 0,251 | [8 empty] | >12B | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,21 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [186 empty] | Crítico
Brasil | 25010202388 | 2500225448 |  | 27/03/2025 | 12/05/2025 15:30 | 12/05/2025 18:00 | 14/05/2025 13:50 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB06-12 | ASB06-12 |  |  | Gearbox_ | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1062 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 669 | 47888 | 21745 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 0 | 3 | 0 |  |  | 348 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 114 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 13 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 23/22/17 |  |  | 305,03 |  | 53 |  |  | 1,156 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,21 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [186 empty] | Crítico
Brasil | 25010202387 | 2500227421 |  | 20/03/2025 | 12/05/2025 15:30 | 12/05/2025 17:59 | 14/05/2025 13:50 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R6 (1.6-100 cooling system) | ASB04-15 | ASB04-15 |  |  | Gearbox_ | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1118 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 286 | 7056 | 2417 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 16 | [8 empty] | 6 |  | 0 | 3 | 4 | 0 |  |  | 394 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 312 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 4 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 313,12 |  | 62 |  |  | 1,456 | [8 empty] | 11E | [22 empty] | 0 |  |  |  | 35,57
Brasil | 25010202384 | 2500227012 |  | 24/04/2025 | 12/05/2025 15:30 | 12/05/2025 18:00 | 14/05/2025 13:49 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB08-18 | ASB08-18 |  |  | Bloco da bomba | Hidráulico |  |  |  |  | Período | 1069 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 341 | 46578 | 17477 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 4 |  | 0 | 0 | 4 | 0 |  |  | 357 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 98 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 12 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 23/21/16 |  |  | 312,51 |  | 53 |  |  | 1,072 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,55 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [186 empty] | Crítico
Brasil | 25010202404 | 2500227420 |  | 06/05/2025 | 12/05/2025 15:30 | 12/05/2025 18:00 | 14/05/2025 13:28 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-09 | ASB05-09 |  |  | Gearbox_ | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1105 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. Devido a presença de partículas visíveis a olho nu apresentado nos resultados "Visual", não foi possível efetuar a análise de Contagem de Partículas. | Juliana Borges - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 692 | 18750 | 6891 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 3 | [8 empty] | 5 |  | 0 | 1 | 5 | 1 |  |  | 348 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 98 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 21/20/17 |  |  | 347,79 |  | 56 |  |  | 0,894 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 39,00 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010202391 | 2401131726 |  | 08/04/2025 | 12/05/2025 15:30 | 12/05/2025 17:59 | 14/05/2025 13:27 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB05-03 | ASB05-03 |  |  | Gearbox_ | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1063 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 276 | 4675 | 1805 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 6 |  | 0 | 1 | 6 | 1 |  |  | 355 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 106 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 2 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 19/18/15 |  |  | 342,66 |  | 54 |  |  | 1,296 | [8 empty] | 11D | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,76
Brasil | 25010202332 | 2500238273 |  | 24/03/2025 | 12/05/2025 15:30 | 12/05/2025 18:00 | 14/05/2025 13:26 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-17 | ASB05-17 |  |  | Gearbox_ | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1076 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 2622 | 36013 | 25020 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 2 | 1 |  |  | 307 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 86 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 9 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 22/22/19 |  |  | 307,69 |  | 53 |  |  | 1,132 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,37 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [186 empty] | Crítico
Brasil | 25010202365 | 2500238271 |  | 26/03/2025 | 12/05/2025 15:30 | 12/05/2025 18:00 | 14/05/2025 13:23 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB08-01 | ASB08-01 |  |  | Gearbox_ | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 627 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 6600 | 49325 | 31447 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 0 | 3 | 1 |  |  | 299 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 114 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 9 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 23/22/20 |  |  | 310,42 |  | 52 |  |  | 1,161 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,05 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [186 empty] | Crítico
Brasil | 25010202386 | 2500241568 |  | 03/04/2025 | 12/05/2025 15:30 | 12/05/2025 17:59 | 14/05/2025 13:21 |  |  | AEROGERADOR | ZF Powertrain System | GPV 455.3 S | ASB08-13 | ASB08-13 |  |  | Gearbox_ | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1252 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 17584 | 75278 | 57445 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 0 | 3 | 1 |  |  | 344 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 103 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 13 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 23/23/21 |  |  | 305,69 |  | 54 |  |  | 0,843 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,13 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [186 empty] | Crítico
Brasil | 25010202385 | 2500241583 |  | 11/04/2025 | 12/05/2025 15:30 | 12/05/2025 17:59 | 14/05/2025 13:19 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-12 | ASB05-12 |  |  | Gearbox_ | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1121 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta pequena quantidade de impurezas e grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 6987 | 59637 | 45120 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 4 |  | 0 | 0 | 3 | 0 |  |  | 350 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 100 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 14 | [20 empty] | 12 | [10 empty] | 23/23/20 |  |  | 313,01 |  | 52 |  |  | 0,886 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,83 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [147 empty] | Anormal | [38 empty] | Crítico
Brasil | 25010202396 | 2500239995 |  | 07/04/2025 | 12/05/2025 15:30 | 12/05/2025 18:00 | 14/05/2025 13:17 |  |  | AEROGERADOR | ZF Powertrain System | GPV 455.3 S | ASB04-03 | ASB04-03 |  |  | Gearbox_ | Hidráulico | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1384 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Juliana Borges - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | 142 | 16669 | 4634 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 27 | [8 empty] | 6 |  | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  | 356 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 131 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 21/19/14 |  |  | 338,38 |  | 55 |  |  | 0,924 | [8 empty] | >12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,21 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010202392 | 2500238278 |  | 14/03/2025 | 12/05/2025 15:30 | 12/05/2025 17:59 | 14/05/2025 13:17 |  |  | AEROGERADOR | ZF Powertrain System | GPV 455.3 S | ASB05-18 | ASB05-18 |  |  | Gearbox_ | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1287 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. Devido a presença de partículas visíveis a olho nu apresentado nos resultados "Visual", não foi possível efetuar a análise de Contagem de Partículas. | Juliana Borges - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | - | - | - |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 4 |  | 0 | 0 | 4 | 0 |  |  | 342 |  | 0 |  |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 186 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 16 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | - |  |  | 297,28 |  | 50 |  |  | 1,361 | [8 empty] | - | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,04 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010202390 | 2500238290 |  | 03/04/2025 | 12/05/2025 15:30 | 12/05/2025 18:00 | 14/05/2025 13:14 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | ASB06-05 | ASB06-05 |  |  | Gearbox_ | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1053 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta pequena quantidade de impurezas e grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 13469 | 67748 | 49420 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 5 |  | 0 | 0 | 4 | 1 |  |  | 339 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 150 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 13 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 23/23/21 |  |  | 304,94 |  | 53 |  |  | 1,324 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 31,86 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [147 empty] | Anormal | [38 empty] | Crítico
Brasil | 25010202389 | 2500238400 |  | 15/04/2025 | 12/05/2025 15:30 | 12/05/2025 18:00 | 14/05/2025 13:10 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-18 | ASB06-18 |  |  | Bloco da bomba | Hidráulico |  |  |  |  | Período | 1061 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 3260 | 40449 | 28517 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 4 |  | 0 | 0 | 4 | 0 |  |  | 344 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 133 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 15 | [20 empty] | 0 | [10 empty] | 23/22/19 |  |  | 297,28 |  | 49 |  |  | 1,324 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,20 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [186 empty] | Crítico
Brasil | 25010202348 | 2500238379 |  | 02/04/2025 | 12/05/2025 15:30 | 12/05/2025 17:59 | 14/05/2025 13:08 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4419 Nitrided ring gear | ASB07-07 | ASB07-07 |  |  | Gearbox_ | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 3650 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 15496 | 40210 | 25087 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 9 | 0 | 0 |  | 3 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 2 | 3 | 1 |  |  | 284 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7 | [20 empty] | 0 |  |  | 114 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 15 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 23/22/21 |  |  | 298,71 |  | 43 |  |  | 1,184 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 31,93 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [186 empty] | Crítico
Brasil | 25010202376 | 2500238288 |  | 28/03/2025 | 12/05/2025 15:30 | 12/05/2025 17:59 | 14/05/2025 12:50 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB08-03 | ASB08-03 |  |  | Gearbox_ | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 643 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 2256 | 30615 | 18068 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 0 | 3 | 1 |  |  | 316 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | [20 empty] | 0 |  |  | 100 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 11 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 22/21/18 |  |  | 305,90 |  | 54 |  |  | 1,216 | [8 empty] | >12B | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,15 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [186 empty] | Crítico
Brasil | 25010202366 | 2500239898 |  | 16/04/2025 | 12/05/2025 15:30 | 12/05/2025 17:59 | 14/05/2025 12:49 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4419 Nitrided ring gear | ASB07-20 | ASB07-20 |  |  | Gearbox_ | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1106 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 7609 | 63159 | 47926 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 3 | 1 |  |  | 309 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 103 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 12 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 23/23/20 |  |  | 303,22 |  | 53 |  |  | 0,835 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,78 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [186 empty] | Crítico
Brasil | 25010202329 | 2500238378 |  | 15/04/2025 | 12/05/2025 15:30 | 12/05/2025 18:00 | 14/05/2025 12:48 |  |  | AEROGERADOR | ZF Powertrain System | GPV 455.3 S | ASB06-19 | ASB06-19 |  |  | Gearbox_ | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 655 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 11270 | 62057 | 51328 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 2 | 1 |  |  | 285 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 96 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 9 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 23/23/21 |  |  | 306,31 |  | 53 |  |  | 1,020 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,55 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [186 empty] | Crítico
Brasil | 25010202324 | 2500238401 |  | 06/03/2025 | 12/05/2025 15:30 | 12/05/2025 18:00 | 14/05/2025 12:45 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB05-14 | ASB05-14 |  |  | Gearbox_ | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1049 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. Devido a presença de partículas visíveis a olho nu apresentado nos resultados "Visual", não foi possível efetuar a análise de Contagem de Partículas. | Juliana Borges - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | - | - | - |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 2 | 1 |  |  | 295 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 100 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 8 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | - |  |  | 310,95 |  | 52 |  |  | 1,153 | [8 empty] | - | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,76 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010202323 | 2500238399 |  | 05/03/2025 | 12/05/2025 15:30 | 12/05/2025 17:59 | 14/05/2025 12:42 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB04-12 | ASB04-12 |  |  | Gearbox_ | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 637 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 78 | 64443 | 16544 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 8 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 278 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 120 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 8 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 23/21/13 |  |  | 313,12 |  | 51 |  |  | 1,200 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,67 | [552 empty] | Crítico | [186 empty] | Crítico
Brasil | 25010202372 | 2500238353 |  | 11/04/2025 | 12/05/2025 15:30 | 12/05/2025 17:59 | 14/05/2025 12:41 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB08-19 | ASB08-19 |  |  | Gearbox_ | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 622 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 3151 | 47832 | 28901 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 0 | 3 | 1 |  |  | 308 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 126 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 12 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 23/22/19 |  |  | 305,81 |  | 50 |  |  | 0,792 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,47 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [186 empty] | Crítico
Brasil | 25010202331 | 2500241587 |  | 01/05/2025 | 12/05/2025 15:30 | 12/05/2025 17:59 | 14/05/2025 12:39 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB04-16 | ASB04-16 |  |  | Gearbox_ | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1098 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. Devido a presença de partículas visíveis a olho nu apresentado nos resultados "Visual", não foi possível efetuar a análise de Contagem de Partículas. | Juliana Borges - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | - | - | - |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 2 | 1 |  |  | 298 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 111 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 12 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | - |  |  | 313,73 |  | 53 |  |  | 1,177 | [8 empty] | - | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,58 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010202369 | 2500241502 |  | 25/03/2025 | 12/05/2025 15:30 | 12/05/2025 17:59 | 14/05/2025 12:37 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-01 | ASB06-01 |  |  | Gearbox_ | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1096 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 3941 | 22993 | 12832 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 275 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 89 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 9 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 22/21/19 |  |  | 311,21 |  | 54 |  |  | 1,010 | [8 empty] | >12B | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,64 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [186 empty] | Crítico
Brasil | 25010202371 | 2500241550 |  | 10/04/2025 | 12/05/2025 15:30 | 12/05/2025 17:59 | 14/05/2025 12:35 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB08-05 | ASB08-05 |  |  | Gearbox_ | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1047 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 593 | 43616 | 18205 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 0 | 3 | 1 |  |  | 310 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 319 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 10 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 23/21/16 |  |  | 305,38 |  | 50 |  |  | 1,137 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,94 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [186 empty] | Crítico
Brasil | 25010202360 | 2500226675 |  | 11/04/2025 | 12/05/2025 15:30 | 12/05/2025 17:59 | 14/05/2025 12:33 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-10 | ASB05-10 |  |  | Gearbox_ | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1107 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 4965 | 54438 | 34251 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 7 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 0 | 3 | 1 |  |  | 305 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 113 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 9 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 23/22/19 |  |  | 309,81 |  | 52 |  |  | 0,868 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,00 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [186 empty] | Crítico
Brasil | 25010202336 | 2500227266 |  | 18/03/2025 | 12/05/2025 15:30 | 12/05/2025 17:59 | 14/05/2025 12:31 |  |  | AEROGERADOR | ZF Powertrain System | GPV 455.3 S | ASB04-19 | ASB04-19 |  |  | Gearbox_ | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 656 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 162 | 42847 | 12653 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 3 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 0 | 2 | 1 |  |  | 300 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 116 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 8 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 23/21/15 |  |  | 302,64 |  | 50 |  |  | 1,365 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,00 | [550 empty] | Anormal |  | Crítico | [186 empty] | Crítico
Brasil | 25010202362 | 2500227273 |  | 09/04/2025 | 12/05/2025 15:30 | 12/05/2025 17:59 | 14/05/2025 12:30 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB08-06 | ASB08-06 |  |  | Gearbox_ | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 683 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 617 | 46401 | 16999 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 8 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 0 | 3 | 1 |  |  | 299 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [20 empty] | 0 |  |  | 92 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 9 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 23/21/16 |  |  | 306,16 |  | 50 |  |  | 1,119 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,88 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [186 empty] | Crítico
Brasil | 25010202340 | 2500227205 |  | 14/04/2025 | 12/05/2025 15:30 | 12/05/2025 17:59 | 14/05/2025 12:28 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB04-09 | ASB04-09 |  |  | Gearbox_ | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1072 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. Devido a presença de partículas visíveis a olho nu apresentado nos resultados "Visual", não foi possível efetuar a análise de Contagem de Partículas. | Juliana Borges - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | - | - | - |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 4 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 0 | 3 | 1 |  |  | 299 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8 | [20 empty] | 0 |  |  | 106 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 18 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | - |  |  | 304,12 |  | 51 |  |  | 0,908 | [8 empty] | - | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,80 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010202353 | 2500227208 |  | 02/04/2025 | 12/05/2025 15:30 | 12/05/2025 17:59 | 14/05/2025 12:28 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-14 | ASB06-14 |  |  | Gearbox_ | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1099 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 9481 | 41054 | 34434 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 0 | 3 | 1 |  |  | 316 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 113 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 12 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 23/22/20 |  |  | 305,03 |  | 52 |  |  | 0,799 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,94 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [186 empty] | Crítico
Brasil | 25010202368 | 2500226684 |  | 16/04/2025 | 12/05/2025 15:30 | 12/05/2025 17:59 | 14/05/2025 12:27 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-13 | ASB05-13 |  |  | Gearbox_ | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1138 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 138 | 14280 | 2835 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9 | 0 | 0 |  | 9 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 2 | 9 | 1 |  |  | 316 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 83 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 16 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 21/19/14 |  |  | 306,11 |  | 52 |  |  | 0,901 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,08
Brasil | 25010202334 | 2500227223 |  | 09/04/2025 | 12/05/2025 15:30 | 12/05/2025 17:59 | 14/05/2025 12:26 |  |  | AEROGERADOR | ZF Powertrain System | GPV 455.3 S | ASB04-06 | ASB04-06 |  |  | Gearbox_ | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1351 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. Devido a presença de partículas visíveis a olho nu apresentado nos resultados "Visual", não foi possível efetuar a análise de Contagem de Partículas. | Juliana Borges - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | - | - | - |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 3 | 1 |  |  | 297 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | [20 empty] | 0 |  |  | 79 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 23 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | - |  |  | 309,55 |  | 50 |  |  | 0,991 | [8 empty] | - | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,80 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010202370 | 2500225468 |  | 08/04/2025 | 12/05/2025 15:30 | 12/05/2025 18:00 | 14/05/2025 12:26 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-11 | ASB06-11 |  |  | Gearbox_ | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1100 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 10433 | 37688 | 28329 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 3 | 1 |  |  | 313 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 93 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 11 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 22/22/21 |  |  | 309,54 |  | 54 |  |  | 1,027 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,82 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [186 empty] | Crítico
Brasil | 25010202352 | 2500227418 |  | 04/04/2025 | 12/05/2025 15:30 | 12/05/2025 17:59 | 14/05/2025 12:24 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB07-15 | ASB07-15 |  |  | Gearbox_ | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1308 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 1170 | 59873 | 32467 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 0 | 3 | 1 |  |  | 310 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 91 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 9 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 23/22/17 |  |  | 309,99 |  | 52 |  |  | 1,219 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,86 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [186 empty] | Crítico
Brasil | 25010202375 | 2500227425 |  | 25/04/2025 | 12/05/2025 15:30 | 12/05/2025 17:59 | 14/05/2025 12:23 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB04-13 | ASB04-13 |  |  | Gearbox_ | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 692 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 7718 | 40905 | 27286 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 0 | 4 | 1 |  |  | 306 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 100 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 9 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 23/22/20 |  |  | 308,49 |  | 53 |  |  | 0,887 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,08 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [186 empty] | Crítico
Brasil | 25010202341 | 2500227436 |  | 31/03/2025 | 12/05/2025 15:30 | 12/05/2025 17:59 | 14/05/2025 12:21 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-20 | ASB05-20 |  |  | Gearbox_ | Engrenagens |  | 290.00 |  |  | Período | 1104 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 5763 | 32244 | 17426 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 1 |  |  | 308 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 102 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 10 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 22/21/20 |  |  | 306,68 |  | 52 |  |  | 1,049 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 32,84 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [186 empty] | Crítico
Brasil | 25010202358 | 2500227428 |  | 31/03/2025 | 12/05/2025 15:30 | 12/05/2025 18:00 | 14/05/2025 12:20 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R3 | ASB06-04 | ASB06-04 |  |  | Gearbox_ | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1064 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta pequena quantidade de impurezas e grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 11965 | 52952 | 36400 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 3 | 1 |  |  | 309 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 94 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 9 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 23/22/21 |  |  | 305,17 |  | 52 |  |  | 0,828 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,02 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [147 empty] | Anormal | [38 empty] | Crítico
Brasil | 25010202325 | 2500227373 |  | 09/04/2025 | 12/05/2025 15:30 | 12/05/2025 17:59 | 14/05/2025 12:15 |  |  | AEROGERADOR | ZF Powertrain System | GPV 455.3 S | ASB05-05 | ASB05-05 |  |  | Gearbox_ | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 621 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. Devido a presença de partículas visíveis a olho nu apresentado nos resultados "Visual", não foi possível efetuar a análise de Contagem de Partículas. | Juliana Borges - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | - | - | - |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 4 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 0 | 3 | 1 |  |  | 303 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [20 empty] | 0 |  |  | 77 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 19 | [20 empty] | 14 | [10 empty] | - |  |  | 315,72 |  | 54 |  |  | 1,232 | [8 empty] | - | [22 empty] | 0 |  |  |  | 34,01 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010202326 | 2401131245 |  | 30/04/2025 | 12/05/2025 15:30 | 12/05/2025 17:59 | 14/05/2025 12:13 |  |  | AEROGERADOR | MOVENTAS | PLH1200 | ASB05-07 | ASB05-07 |  |  | Gearbox_ | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1082 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. Devido a presença de partículas visíveis a olho nu apresentado nos resultados "Visual", não foi possível efetuar a análise de Contagem de Partículas. | Juliana Borges - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | - | - | - |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 30 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 6 | 4 | 1 |  |  | 297 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 59 | [20 empty] | 0 |  |  | 105 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | - |  |  | 341,52 |  | 56 |  |  | 1,034 | [8 empty] | - | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,49 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010152952 | 2401131191 |  | 21/03/2025 | 10/04/2025 15:30 | 10/04/2025 17:36 | 16/04/2025 13:56 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7-H213 | ASB05-11 | ASB05-11 |  |  | Gearbox_ | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1055 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 264 | 10039 | 2203 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 4 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 1 | 3 | 0 |  |  | 360 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 117 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 17 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 21/18/15 |  |  | 317,00 |  | 48 |  |  | 0,851 | [8 empty] | 12F | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,98
Brasil | 25010153009 | 2401131183 |  | 20/03/2025 | 10/04/2025 15:30 | 10/04/2025 19:27 | 15/04/2025 20:06 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB04-04 | ASB04-04 |  |  | Gearbox_ | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1119 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Marcus Silva - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 78 | 36331 | 10484 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 |  | 12 | [8 empty] | 5 |  | 0 | 0 | 11 | 0 |  |  | 367 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 12 | [20 empty] | 0 |  |  | 57 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 13 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 22/21/13 |  |  | 312,73 |  | 52 |  |  | 0,918 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 34,26 | [552 empty] | Crítico | [186 empty] | Crítico
Brasil | 25010153005 | 2401131229 |  | 25/03/2025 | 10/04/2025 15:30 | 10/04/2025 19:26 | 15/04/2025 20:04 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB04-08 | ASB04-08 |  |  | Gearbox_ | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1103 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. Devido a presença de partículas visíveis a olho nu apresentado nos resultados "Visual", não foi possível efetuar a análise de Contagem de Partículas. | Marcus Silva - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE (72H) |  |  | - | - | - |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 4 |  | 0 | 2 | 9 | 0 |  |  | 368 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [20 empty] | 0 |  |  | 82 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | - |  |  | 343,61 |  | 58 |  |  | 1,075 | [8 empty] | - | [22 empty] | 0 |  |  |  | 38,67 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010152964 | 2401131244 |  | 31/01/2025 | 10/04/2025 15:30 | 10/04/2025 17:36 | 15/04/2025 20:00 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB04-02 | ASB04-02 |  |  | Gearbox_ | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1091 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 49 | 7912 | 788 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 |  | 3 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 1 | 3 | 1 |  |  | 340 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | [20 empty] | 0 |  |  | 178 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 20/17/13 |  |  | 346,14 |  | 50 |  |  | 0,980 | [8 empty] | 10A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 39,00
Brasil | 25010152988 | 2401131156 |  | 28/03/2025 | 10/04/2025 15:30 | 10/04/2025 19:27 | 15/04/2025 19:55 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB04-01 | ASB04-01 |  |  | GEARBOX_ | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1093 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Marcus Silva - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 399 | 68652 | 36065 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 0 | 5 | 0 |  |  | 369 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [20 empty] | 0 |  |  | 87 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 19 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 23/22/16 |  |  | 313,56 |  | 55 |  |  | 0,839 | [8 empty] | >12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,37 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [186 empty] | Crítico
Brasil | 25010153007 | 2401131227 |  | 24/03/2025 | 10/04/2025 15:30 | 10/04/2025 19:27 | 15/04/2025 19:54 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB04-07 | ASB04-07 |  |  | Gearbox_ | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 1075 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Marcus Silva - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência via filtragem. |  | ALSAE (72H) |  |  | 362 | 19283 | 8686 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 4 |  | 0 | 1 | 10 | 0 |  |  | 405 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [20 empty] | 0 |  |  | 91 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 21/20/16 |  |  | 342,43 |  | 58 |  |  | 1,288 | [8 empty] | 12A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 39,00 | [550 empty] | Crítico |  | Crítico | [186 empty] | Crítico
Brasil | 25010153028 | 2401131129 |  | 26/03/2025 | 10/04/2025 15:30 | 10/04/2025 19:27 | 15/04/2025 19:46 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | ASB05-04 | ASB05-04 |  |  | Gearbox_ | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1105 |  | N/I | AMSOIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 12 | 2352 | 471 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 4 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 0 | 7 | 0 |  |  | 360 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 16 | [20 empty] | 0 |  |  | 62 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 21 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 18/16/11 |  |  | 308,63 |  | 54 |  |  | 0,930 | [8 empty] | 9A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,69
Brasil | 25010153034 | 2401131235 |  | 31/03/2025 | 10/04/2025 15:30 | 10/04/2025 19:26 | 15/04/2025 19:45 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB04-10 | ASB04-10 |  |  | Gearbox_ | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1071 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. Devido à presença de partículas visíveis a olho nu apresentado nos resultados "Visual", não foi possível efetuar a análise de Contagem de Partículas. | Marcus Silva - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. Informar o período de trabalho do óleo. |  | ALSAE (72H) |  |  | - | - | - |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 8 | 0 | 0 |  | 3 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 1 | 10 | 0 |  |  | 361 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9 | [20 empty] | 0 |  |  | 82 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | - |  |  | 342,28 |  | 58 |  |  | 1,151 | [8 empty] | - | [22 empty] | 5 |  |  |  | 39,13 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 25010153013 | 2401131137 |  | 20/03/2025 | 10/04/2025 15:30 | 10/04/2025 19:28 | 15/04/2025 19:42 | 15/04/2025 20:07 |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB05-01 | ASB05-01 |  |  | Gearbox_ | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1068 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Marcus Silva - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 50 | 12520 | 2143 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 17 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 1 | 11 | 0 |  |  | 398 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8 | [20 empty] | 0 |  |  | 81 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 21/18/13 |  |  | 342,66 |  | 58 |  |  | 1,245 | [8 empty] | 11A | [22 empty] | 0 |  |  |  | 39,10
Brasil | 25010152987 | 2401131234 |  | 02/04/2025 | 10/04/2025 15:30 | 10/04/2025 19:27 | 15/04/2025 15:12 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB04-18 | ASB04-18 |  |  | Gearbox_ | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1124 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Pedro Neri - ALS |  |  | ALSAE (72H) |  |  | 2282 | 16307 | 10724 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 18 | 0 | 1 |  | 21 | [8 empty] | 4 |  | 0 | 2 | 9 | 0 |  |  | 381 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 22 | [20 empty] | 0 |  |  | 645 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 21/21/18 |  |  | 298,13 |  | 70 |  |  | 2,046 | [8 empty] | >12C | [22 empty] | 0 |  |  |  | 33,92
Brasil | 22080107976 | 2100590441 |  | 20/10/2022 | 25/11/2022 15:00 | 25/11/2022 19:44 | 07/12/2022 23:36 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4419 Nitrided ring gear | ASB08-04 | ASB08-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 78 | 4638 | 948 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 3 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 356 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 79 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 19/17/13 |  |  | 342,29 |  | 61 |  |  | 0,802 | [8 empty] | 10A | [10 empty] | 0,853 | [11 empty] | 0 |  |  | 5008 | 38,69
Brasil | 22080107975 | 2100589964 |  | 25/10/2022 | 25/11/2022 15:00 | 25/11/2022 19:44 | 07/12/2022 23:36 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-06 | ASB07-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 352 | 23644 | 6897 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 46 | 0 | 0 |  | 47 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 31 | 14 | 0 |  |  | 381 |  | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9 | [23 empty] | 58 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 1 | [10 empty] | 22/20/16 |  |  | 341,54 |  | 61 |  |  | 1,020 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,822 | [11 empty] | 0 |  |  | 5401 | 34,60 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 22080107974 | 2100590453 |  | 19/10/2022 | 25/11/2022 15:00 | 25/11/2022 19:44 | 07/12/2022 23:36 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB07-04 | ASB07-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 173 | 23155 | 4685 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 10 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 7 | 2 | 0 |  |  | 407 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [23 empty] | 86 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 1 | [10 empty] | 22/19/15 |  |  | 342,14 |  | 61 |  |  | 0,937 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,835 | [11 empty] | 1 |  |  | 4845 | 38,69
Brasil | 22080107973 | 2100590479 |  | 28/10/2022 | 25/11/2022 15:00 | 25/11/2022 19:44 | 07/12/2022 23:35 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4419 | ASB08-07 | ASB08-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 90 | 2530 | 587 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 5 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 3 | 1 | 0 |  |  | 271 |  | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [23 empty] | 75 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 1 | [10 empty] | 19/16/14 |  |  | 333,15 |  | 58 |  |  | 0,736 | [8 empty] | 9A | [10 empty] | 0,863 | [11 empty] | 0 |  |  | 5116 | 37,62
Brasil | 22080107972 | 2100590502 |  | 26/10/2022 | 25/11/2022 15:00 | 25/11/2022 19:44 | 07/12/2022 23:35 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4419 Nitrided ring gear | ASB07-07 | ASB07-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 172 | 4135 | 1551 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 19 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 7 | 1 | 0 |  |  | 229 |  | 0 |  |  | 3 | 1 |  | 0 | 0 |  | 9 | [23 empty] | 81 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 19/18/15 |  |  | 334,74 |  | 56 |  |  | 0,608 | [8 empty] | 10A | [10 empty] | 0,849 | [11 empty] | 2 |  |  | 4396 | 34,60
Brasil | 22080107971 | 2100590433 |  | 17/10/2022 | 25/11/2022 15:00 | 25/11/2022 19:44 | 07/12/2022 23:35 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R3 | ASB06-04 | ASB06-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 417 | 11775 | 3338 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 7 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 4 | 2 | 0 |  |  | 364 |  | 0 |  |  | 3 | 1 |  | 0 | 0 |  | 7 | [23 empty] | 66 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 341,48 |  | 61 |  |  | 0,827 | [8 empty] | 12D | [10 empty] | 0,868 | [11 empty] | 1 |  |  | 5252 | 39,58 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 22080107979 | 2100590451 |  | 27/10/2022 | 25/11/2022 15:00 | 25/11/2022 19:44 | 07/12/2022 23:35 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | ASB06-07 | ASB06-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 58 | 6590 | 1077 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 22 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 7 | 1 | 1 |  |  | 428 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 5 | [23 empty] | 116 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 2 | [10 empty] | 20/17/13 |  |  | 345,57 |  | 61 |  |  | 1,038 | [8 empty] | 10A | [10 empty] | 0,853 | [11 empty] | 0 |  |  | 4770 | 39,64
Brasil | 22080107978 | 2100590439 |  | 24/10/2022 | 25/11/2022 15:00 | 25/11/2022 19:44 | 07/12/2022 23:35 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | ASB06-05 | ASB06-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 98 | 19663 | 2211 |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 12 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 429 |  | 0 |  |  | 2 | 1 |  | 0 | 0 |  | 4 | [23 empty] | 95 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 21/18/14 |  |  | 338,46 |  | 62 |  |  | 0,977 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,853 | [11 empty] | 1 |  |  | 5385 | 38,41
Brasil | 22080107977 | 2100590461 |  | 24/10/2022 | 25/11/2022 15:00 | 25/11/2022 19:44 | 07/12/2022 23:34 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB08-05 | ASB08-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 40 | 9731 | 545 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 379 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 107 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 20/16/13 |  |  | 342,83 |  | 57 |  |  | 0,870 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,837 | [11 empty] | 0 |  |  | 4503 | 38,82
Brasil | 22080107970 | 2100590391 |  | 18/10/2022 | 25/11/2022 15:00 | 25/11/2022 19:44 | 07/12/2022 23:34 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-03 | ASB07-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 635 | 15023 | 4957 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 5 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 396 |  | 1 |  |  | 5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | [23 empty] | 96 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 346,08 |  | 57 |  |  | 0,823 | [8 empty] | 12D | [10 empty] | 0,847 | [11 empty] | 0 |  |  | 5303 | 40,23 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 22080091131 | 2100590182 |  | 04/10/2022 | 19/10/2022 14:50 | 19/10/2022 21:00 | 26/10/2022 09:37 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB08-01 | ASB08-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 775 | 10294 | 3791 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 28 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 345 |  | 4 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9 | [23 empty] | 182 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 2 | [10 empty] | 21/19/17 |  |  | 341,99 |  | 58 |  |  | 1,236 | [8 empty] | >12E | [10 empty] | 0,845 | [11 empty] | 1 |  |  | 3014 | 38,39 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 22080091141 | 2100590099 |  | 29/09/2022 | 19/10/2022 14:50 | 19/10/2022 21:00 | 26/10/2022 09:36 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-19 | ASB05-19 |  |  | Gearbox_ | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 76 | 6817 | 637 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 357 |  | 2 |  |  | 2 | 1 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 161 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 20/16/13 |  |  | 341,46 |  | 62 |  |  | 0,996 | [8 empty] | 11F | [10 empty] | 0,843 | [11 empty] | 0 |  |  | 3886 | 38,67
Brasil | 22080091140 | 2100589648 |  | 27/09/2022 | 19/10/2022 14:50 | 19/10/2022 21:00 | 26/10/2022 09:36 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB04-20 | ASB04-20 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 251 | 6565 | 1281 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 0 |  | 36 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 7 | 4 | 0 |  |  | 235 |  | 2 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [23 empty] | 142 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 20/17/15 |  |  | 343,85 |  | 57 |  |  | 0,649 | [8 empty] | >12F | [10 empty] | 0,846 | [11 empty] | 0 |  |  | 3637 | 38,73
Brasil | 22080091139 | 2100590422 |  | 30/09/2022 | 19/10/2022 14:50 | 19/10/2022 21:00 | 26/10/2022 09:36 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-01 | ASB07-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | NÃO INFORMADO |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. Devido as condições do óleo não foi possível realizar todos os ensaios previstos. | Juliana Borges - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. | redutora do pitch axis 2 | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | - | - | - |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 18 | 1 | 0 |  | 87 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 189 |  | 2 |  |  | 8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [23 empty] | 170 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 13 | [20 empty] | 68 | [10 empty] | - |  |  | 200,96 |  | 42 |  |  | 0,620 | [8 empty] | - | [10 empty] | 0,836 | [11 empty] | 1 |  |  | 4048 | 25,36 | [566 empty] | Anormal | [133 empty] | Anormal
Brasil | 22080091138 | 2100590419 |  | 30/09/2022 | 19/10/2022 14:50 | 19/10/2022 21:00 | 26/10/2022 09:36 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-20 | ASB05-20 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 87 | 10672 | 1274 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 332 |  | 0 |  |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 134 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 21/17/14 |  |  | 340,34 |  | 62 |  |  | 1,083 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,842 | [11 empty] | 0 |  |  | 3746 | 38,52
Brasil | 22080091137 | 2100589600 |  | 23/09/2022 | 19/10/2022 14:50 | 19/10/2022 21:00 | 26/10/2022 09:36 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB04-01 | ASB04-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 29 | 20377 | 1336 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 7 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 325 |  | 0 |  |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 141 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 22/18/12 |  |  | 340,79 |  | 62 |  |  | 0,928 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,844 | [11 empty] | 0 |  |  | 3813 | 38,37
Brasil | 22080091136 | 2100589965 |  | 13/10/2022 | 19/10/2022 14:50 | 19/10/2022 21:00 | 26/10/2022 09:22 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-03 | ASB06-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 395 | 15772 | 3761 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 4 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 2 | 1 | 0 |  |  | 299 |  | 2 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 159 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 2 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 342,57 |  | 62 |  |  | 0,931 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,847 | [11 empty] | 0 |  |  | 3794 | 41,20 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 22080091135 | 2100590378 |  | 11/10/2022 | 19/10/2022 14:50 | 19/10/2022 21:00 | 26/10/2022 09:22 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB08-02 | ASB08-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 184 | 4912 | 1434 |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 5 | 1 | 0 |  |  | 254 |  | 2 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 130 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 19/18/15 |  |  | 339,15 |  | 59 |  |  | 0,804 | [8 empty] | 12F | [10 empty] | 0,842 | [11 empty] | 0 |  |  | 3585 | 38,28
Brasil | 22080091134 | 2100590136 |  | 30/09/2022 | 19/10/2022 14:50 | 19/10/2022 21:00 | 26/10/2022 09:22 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-01 | ASB07-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | NÃO INFORMADO |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | redutora do picth axis 1 | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 4153 | 27427 | 15788 |  | 6 | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 25 | 0 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 183 |  | 2 |  |  | 7 | 0 |  | 1 | 1 |  | 2 | [23 empty] | 182 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 12 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 22/21/19 |  |  | 203,33 |  | 46 |  |  | 0,459 | [8 empty] | >12B | [10 empty] | 0,842 | [11 empty] | 1 |  |  | 4312 | 25,27 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 22080091133 | 2100590127 |  | 13/10/2022 | 19/10/2022 14:50 | 19/10/2022 21:00 | 26/10/2022 09:22 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | ASB06-06 | ASB06-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 193 | 12750 | 1967 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 350 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [23 empty] | 171 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 21/18/15 |  |  | 339,06 |  | 58 |  |  | 1,146 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,844 | [11 empty] | 0 |  |  | 3578 | 40,33
Brasil | 22080091132 | 2100590158 |  | 30/09/2022 | 19/10/2022 14:50 | 19/10/2022 21:00 | 26/10/2022 09:22 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-01 | ASB07-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | NÃO INFORMADO |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Crítico | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro e partículas metálicas as quais indicam um potencial desgaste severo nos componentes. Devido as condições do óleo não foi possível realizar todos os ensaios previstos. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | Óleo da redutora do pitch | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | - | - | - |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 17 | 3 | 0 |  | 324 | [8 empty] | 0 |  | 2 | 0 | 1 | 1 |  |  | 229 |  | 3 |  |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [23 empty] | 78 | [81 empty] | Partículas metálicas | [6 empty] | 14 | [20 empty] | 96 | [10 empty] | - |  |  | 202,68 |  | 38 |  |  | 0,351 | [8 empty] | - | [10 empty] | 0,837 | [11 empty] | 0 |  |  | 3737 | 27,04 | [566 empty] | Crítico | [133 empty] | Anormal
Brasil | 22080091129 | 2100590131 |  | 10/10/2022 | 19/10/2022 14:50 | 19/10/2022 21:00 | 26/10/2022 09:21 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB08-03 | ASB08-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 89 | 10241 | 1905 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 38 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 3 | 0 |  |  | 372 |  | 2 |  |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 168 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 21/18/14 |  |  | 333,89 |  | 58 |  |  | 0,802 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,848 | [11 empty] | 0 |  |  | 2583 | 40,36
Brasil | 22080091128 | 2100590062 |  | 28/09/2022 | 19/10/2022 14:50 | 19/10/2022 21:00 | 26/10/2022 09:21 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-01 | ASB07-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 105 | 5783 | 818 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 3 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 350 |  | 2 |  |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 152 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 20/17/14 |  |  | 341,54 |  | 55 |  |  | 0,824 | [8 empty] | >12F | [10 empty] | 0,845 | [11 empty] | 0 |  |  | 3200 | 41,26
Brasil | 22080091127 | 2100590401 |  | 07/10/2022 | 19/10/2022 14:50 | 19/10/2022 21:00 | 26/10/2022 09:21 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-02 | ASB07-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 49 | 10354 | 1130 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 6 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 2 | 1 | 0 |  |  | 360 |  | 1 |  |  | 5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 198 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 21/17/13 |  |  | 340,80 |  | 55 |  |  | 0,879 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,847 | [11 empty] | 0 |  |  | 3697 | 41,20
Brasil | 22080091130 | 2100590091 |  | 05/10/2022 | 19/10/2022 14:50 | 19/10/2022 21:00 | 26/10/2022 09:21 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-02 | ASB06-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 256 | 26141 | 7482 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 9 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 342 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 89 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 22/20/15 |  |  | 343,93 |  | 59 |  |  | 0,911 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,849 | [11 empty] | 0 |  |  | 2727 | 38,78 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 22080083690 | 2100589566 |  | 16/09/2022 | 28/09/2022 14:50 | 28/09/2022 17:18 | 06/10/2022 14:00 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB04-18 | ASB04-18 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 90 | 17570 | 3964 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 10 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 393 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [23 empty] | 250 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 21/19/14 |  |  | 343,00 |  | 49 |  |  | 1,022 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,855 | [11 empty] | 0 |  |  | 4763 | 38,66
Brasil | 22080083689 | 2100589533 |  | 15/09/2022 | 28/09/2022 14:50 | 28/09/2022 17:18 | 06/10/2022 13:59 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-16 | ASB05-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 152 | 21415 | 8256 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 10 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 394 |  | 0 |  |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 138 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 22/20/14 |  |  | 337,65 |  | 51 |  |  | 0,747 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,856 | [11 empty] | 0 |  |  | 4763 | 38,39 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 22080083687 | 2100589623 |  | 22/09/2022 | 28/09/2022 14:50 | 28/09/2022 17:18 | 06/10/2022 13:59 |  |  | AEROGERADOR | ZF Powertrain System | GPV 455.3 S | ASB04-19 | ASB04-19 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 326 | 7285 | 2956 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 372 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 143 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 20/19/16 |  |  | 334,17 |  | 51 |  |  | 0,983 | [8 empty] | >12F | [10 empty] | 0,869 | [11 empty] | 0 |  |  | 4786 | 37,96 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 22080083686 | 2100589626 |  | 21/09/2022 | 28/09/2022 14:50 | 28/09/2022 17:18 | 06/10/2022 13:58 |  |  | AEROGERADOR | ZF Powertrain System | GPV 455.3 S | ASB05-18 | ASB05-18 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 300 | 26941 | 11419 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 372 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 251 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 22/21/15 |  |  | 334,55 |  | 47 |  |  | 1,017 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,868 | [11 empty] | 0 |  |  | 4867 | 37,60 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 22080083688 | 2100589570 |  | 05/09/2022 | 28/09/2022 14:50 | 28/09/2022 17:18 | 06/10/2022 13:58 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB04-16 | ASB04-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 119 | 15862 | 2165 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 5 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 411 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 252 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 21/18/14 |  |  | 344,09 |  | 49 |  |  | 1,016 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,851 | [11 empty] | 0 |  |  | 4687 | 38,96
Brasil | 22080083685 | 2100589616 |  | 06/09/2022 | 28/09/2022 14:50 | 28/09/2022 17:18 | 06/10/2022 13:58 |  |  | AEROGERADOR | ZF Powertrain System | GPV 455.3 S | ASB07-05 | ASB07-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 144 | 18189 | 4677 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 363 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 142 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 21/19/14 |  |  | 333,74 |  | 49 |  |  | 1,081 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,865 | [11 empty] | 0 |  |  | 4769 | 37,39
Brasil | 22080083684 | 2100589547 |  | 13/09/2022 | 28/09/2022 14:50 | 28/09/2022 17:18 | 06/10/2022 13:58 |  |  | AEROGERADOR | ZF Powertrain System | GPV 455.3 S | ASB04-17 | ASB04-17 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 2431 | 45135 | 26636 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 315 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 250 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 23/22/18 |  |  | 337,43 |  | 48 |  |  | 0,930 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,860 | [11 empty] | 0 |  |  | 4789 | 38,30 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 22080083683 | 2100589607 |  | 12/09/2022 | 28/09/2022 14:50 | 28/09/2022 17:18 | 06/10/2022 13:58 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-17 | ASB05-17 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 130 | 26499 | 7744 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 16 | 0 | 0 |  | 5 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 374 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [23 empty] | 134 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 22/20/14 |  |  | 338,28 |  | 51 |  |  | 0,797 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,855 | [11 empty] | 0 |  |  | 4746 | 38,82 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 22080075949 | 2100589562 |  | 25/08/2022 | 05/09/2022 14:45 | 05/09/2022 23:06 | 12/09/2022 09:54 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-15 | ASB05-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS | Informar o tipo de óleo utilizado. | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 35 | 14642 | 933 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 404 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 83 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 21/17/12 |  |  | 343,24 |  | 50 |  |  | 0,775 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,850 | [11 empty] | 0 |  |  | 4542 | 39,64
Brasil | 22080075948 | 2100590142 |  | 17/08/2022 | 05/09/2022 14:45 | 05/09/2022 23:06 | 12/09/2022 09:54 |  |  | AEROGERADOR | ZF Powertrain System | GPV 455.3 S | ASB04-14 | ASB04-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 295 | 32409 | 8133 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 4 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 415 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [23 empty] | 86 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 22/20/15 |  |  | 333,31 |  | 52 |  |  | 1,116 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,851 | [11 empty] | 0 |  |  | 5002 | 38,37 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 22080075947 | 2100590145 |  | 16/08/2022 | 05/09/2022 14:45 | 05/09/2022 23:06 | 12/09/2022 09:54 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB04-13 | ASB04-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Anormal | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um desgaste nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 23 | 1742 | 606 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 2 | 3 |  | 184 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 1 |  |  | 298 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 236 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 3 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 18/16/12 |  |  | 312,16 |  | 53 |  |  | 0,613 | [8 empty] | 10F | [10 empty] | 0,851 | [11 empty] | 0 |  |  | 4840 | 36,14 | [566 empty] | Anormal
Brasil | 22080075946 | 2100590396 |  | 19/08/2022 | 05/09/2022 14:45 | 05/09/2022 23:06 | 12/09/2022 09:54 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R6 (1.6-100 cooling system) | ASB04-15 | ASB04-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS | Informar o tipo de óleo utilizado. | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 83 | 17603 | 2306 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 6 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 439 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 81 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 3 | [20 empty] | 2 | [10 empty] | 21/18/14 |  |  | 340,77 |  | 54 |  |  | 0,996 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,850 | [11 empty] | 0 |  |  | 5408 | 38,81
Brasil | 22080075945 | 2100589505 |  | 23/01/2022 | 05/09/2022 14:45 | 05/09/2022 23:06 | 12/09/2022 09:53 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB05-14 | ASB05-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 102 | 17214 | 3011 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 2 | 0 |  |  | 389 |  | 1 |  |  | 5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 85 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 4 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 21/19/14 |  |  | 339,90 |  | 49 |  |  | 0,871 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,849 | [11 empty] | 0 |  |  | 4594 | 39,07
Brasil | 22080075944 | 2100590506 |  | 12/08/2022 | 05/09/2022 14:45 | 05/09/2022 23:07 | 12/09/2022 09:53 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-13 | ASB05-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 170 | 22762 | 5068 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 1 |  | 6 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 3 | 3 | 0 |  |  | 417 |  | 1 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 77 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 5 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 22/20/15 |  |  | 345,14 |  | 52 |  |  | 0,917 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,851 | [11 empty] | 0 |  |  | 5068 | 39,56 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 22080068038 | 2100589751 |  | 25/07/2022 | 17/08/2022 15:00 | 17/08/2022 22:26 | 22/08/2022 12:16 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB04-07 | ASB04-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 382 | 6462 | 1610 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 421 |  | 0 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 108 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 2 | [10 empty] | 20/18/16 |  |  | 342,14 |  | 52 |  |  | 0,826 | [8 empty] | >12F | [10 empty] | 0,849 | [11 empty] | 0 |  |  | 5413 | 39,64 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 22080068037 | 2100590383 |  | 05/08/2022 | 17/08/2022 15:00 | 17/08/2022 22:27 | 22/08/2022 12:16 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7-H213 | ASB05-11 | ASB05-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 254 | 6680 | 1635 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 411 |  | 0 |  |  | 7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 121 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 343,83 |  | 47 |  |  | 0,704 | [8 empty] | >12F | [10 empty] | 0,850 | [11 empty] | 0 |  |  | 4830 | 39,39
Brasil | 22080068036 | 2100589798 |  | 22/07/2022 | 17/08/2022 15:00 | 17/08/2022 22:27 | 22/08/2022 12:16 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | ASB06-07 | ASB06-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 229 | 5449 | 1363 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 0 | 1 |  | 7 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  | 421 |  | 0 |  |  | 11 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 98 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 338,71 |  | 51 |  |  | 0,798 | [8 empty] | >12F | [10 empty] | 0,852 | [11 empty] | 0 |  |  | 5334 | 39,29
Brasil | 22080068035 | 2100590077 |  | 28/07/2022 | 17/08/2022 15:00 | 17/08/2022 22:27 | 22/08/2022 12:16 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB04-09 | ASB04-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 319 | 10665 | 2484 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 5 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 509 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 128 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 21/18/15 |  |  | 342,51 |  | 53 |  |  | 0,924 | [8 empty] | 12E | [10 empty] | 0,849 | [11 empty] | 0 |  |  | 5256 | 39,31
Brasil | 22080068033 | 2100589784 |  | 19/07/2022 | 17/08/2022 15:00 | 17/08/2022 22:26 | 22/08/2022 12:15 |  |  | AEROGERADOR | ZF Powertrain System | GPV 455.3 S | ASB05-05 | ASB05-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 321 | 18596 | 4467 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | 353 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 90 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 339,84 |  | 50 |  |  | 0,857 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,848 | [11 empty] | 0 |  |  | 5064 | 38,90 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 22080068031 | 2100589802 |  | 19/07/2022 | 17/08/2022 15:00 | 17/08/2022 22:27 | 22/08/2022 12:15 |  |  | AEROGERADOR | ZF Powertrain System | GPV 455.3 S | ASB04-06 | ASB04-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 585 | 15038 | 3761 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 7 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 405 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 132 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 335,41 |  | 52 |  |  | 1,069 | [8 empty] | 12D | [10 empty] | 0,848 | [11 empty] | 0 |  |  | 5330 | 38,41 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 22080068030 | 2100589744 |  | 27/07/2022 | 17/08/2022 15:00 | 17/08/2022 22:27 | 22/08/2022 12:15 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-08 | ASB05-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 260 | 5151 | 1571 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 369 |  | 0 |  |  | 5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 107 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 344,02 |  | 47 |  |  | 0,764 | [8 empty] | 12F | [10 empty] | 0,851 | [11 empty] | 0 |  |  | 4877 | 39,82
Brasil | 22080068027 | 2100589730 |  | 20/07/2022 | 17/08/2022 15:00 | 17/08/2022 22:26 | 22/08/2022 12:15 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB05-06 | ASB05-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 443 | 7943 | 2513 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 424 |  | 0 |  |  | 5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 124 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 20/19/16 |  |  | 344,09 |  | 48 |  |  | 0,810 | [8 empty] | >12F | [10 empty] | 0,850 | [11 empty] | 0 |  |  | 5114 | 39,31 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 22080068026 | 2100590190 |  | 04/08/2022 | 17/08/2022 15:00 | 17/08/2022 22:27 | 22/08/2022 12:15 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB04-11 | ASB04-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 1457 | 17952 | 8143 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 4 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 463 |  | 0 |  |  | 2 | 1 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 111 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 21/20/18 |  |  | 342,14 |  | 52 |  |  | 0,955 | [8 empty] | >12D | [10 empty] | 0,847 | [11 empty] | 0 |  |  | 5540 | 39,51 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 22080068046 | 2100590140 |  | 11/08/2022 | 17/08/2022 15:00 | 17/08/2022 22:27 | 22/08/2022 12:15 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB04-12 | ASB04-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 104 | 9159 | 1685 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 33 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 439 |  | 0 |  |  | 6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 86 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 1 | [10 empty] | 20/18/14 |  |  | 332,69 |  | 51 |  |  | 0,769 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,848 | [11 empty] | 0 |  |  | 5130 | 38,63
Brasil | 22080068044 | 2100590147 |  | 09/08/2022 | 17/08/2022 15:00 | 17/08/2022 22:26 | 22/08/2022 12:14 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-12 | ASB05-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 567 | 18032 | 5186 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 1 |  | 5 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 448 |  | 0 |  |  | 6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 91 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 1 | [10 empty] | 21/20/16 |  |  | 341,11 |  | 52 |  |  | 0,858 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,850 | [11 empty] | 0 |  |  | 5280 | 38,98 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 22080068043 | 2100590398 |  | 02/08/2022 | 17/08/2022 15:00 | 17/08/2022 22:27 | 22/08/2022 12:14 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-09 | ASB05-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 292 | 17657 | 3689 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 3 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | 432 |  | 0 |  |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 118 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 344,09 |  | 53 |  |  | 0,816 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,850 | [11 empty] | 0 |  |  | 5257 | 39,32 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 22080068041 | 2100589781 |  | 26/07/2022 | 17/08/2022 15:00 | 17/08/2022 22:27 | 22/08/2022 12:14 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB04-08 | ASB04-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 180 | 18506 | 2210 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 431 |  | 1 |  |  | 11 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 95 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 21/18/15 |  |  | 341,00 |  | 53 |  |  | 0,775 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,848 | [11 empty] | 0 |  |  | 5240 | 39,41
Brasil | 22080068024 | 2100590105 |  | 01/08/2022 | 17/08/2022 15:00 | 17/08/2022 22:26 | 22/08/2022 12:14 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB04-10 | ASB04-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 368 | 11983 | 2697 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 445 |  | 0 |  |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 94 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 1 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 343,03 |  | 52 |  |  | 0,831 | [8 empty] | 12F | [10 empty] | 0,849 | [11 empty] | 0 |  |  | 5548 | 39,32 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 22080068039 | 2100590186 |  | 03/08/2022 | 17/08/2022 15:00 | 17/08/2022 22:27 | 22/08/2022 12:14 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-10 | ASB05-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 911 | 14454 | 6293 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 4 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 461 |  | 1 |  |  | 7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 118 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 2 | [10 empty] | 21/20/17 |  |  | 342,53 |  | 52 |  |  | 0,894 | [8 empty] | 12B | [10 empty] | 0,847 | [11 empty] | 0 |  |  | 5268 | 39,27 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 22080060801 | 2100590210 |  | 24/06/2022 | 22/07/2022 14:50 | 22/07/2022 17:15 | 28/07/2022 11:44 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB08-19 | ASB08-19 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 514 | 18913 | 6058 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1 | 1 |  | 30 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 407 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | [23 empty] | 108 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 21/20/16 |  |  | 341,54 |  | 57 |  |  | 3,192 | [8 empty] | >12F | [10 empty] | 0,848 | [11 empty] | 1 |  |  | 4845 | 38,88 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 22080060800 | 2100589745 |  | 13/07/2022 | 22/07/2022 14:50 | 22/07/2022 17:15 | 28/07/2022 11:44 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB04-04 | ASB04-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 278 | 9945 | 1583 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 12 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 486 |  | 1 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [23 empty] | 91 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 339,98 |  | 58 |  |  | 2,435 | [8 empty] | 12F | [10 empty] | 0,847 | [11 empty] | 0 |  |  | 4881 | 39,64
Brasil | 22080060799 | 2100590485 |  | 06/07/2022 | 22/07/2022 14:50 | 22/07/2022 17:15 | 28/07/2022 11:44 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB04-01 | ASB04-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 440 | 8205 | 1836 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 5 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 506 |  | 0 |  |  | 5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 97 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 20/18/16 |  |  | 340,34 |  | 57 |  |  | 1,246 | [8 empty] | >12F | [10 empty] | 0,849 | [11 empty] | 0 |  |  | 4994 | 38,88 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 22080060793 | 2100589959 |  | 28/06/2022 | 22/07/2022 14:50 | 22/07/2022 17:15 | 28/07/2022 11:44 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4419 Nitrided ring gear | ASB07-20 | ASB07-20 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 454 | 9909 | 2829 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 0 | 1 |  | 6 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | 469 |  | 0 |  |  | 9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [23 empty] | 96 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 11 | [10 empty] | 20/19/16 |  |  | 340,19 |  | 51 |  |  | 0,913 | [8 empty] | >12F | [10 empty] | 0,850 | [11 empty] | 0 |  |  | 4992 | 39,61 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 22080060792 | 2100589981 |  | 01/07/2022 | 22/07/2022 14:50 | 22/07/2022 17:15 | 28/07/2022 11:44 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB08-20 | ASB08-20 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 198 | 9917 | 1268 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 6 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 445 |  | 1 |  |  | 5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 121 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 20/17/15 |  |  | 343,33 |  | 54 |  |  | 0,891 | [8 empty] | >12F | [10 empty] | 0,849 | [11 empty] | 0 |  |  | 4665 | 39,40
Brasil | 22080060798 | 2100589734 |  | 14/07/2022 | 22/07/2022 14:50 | 22/07/2022 17:15 | 28/07/2022 11:44 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | ASB05-04 | ASB05-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período | 1 |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 661 | 13452 | 4001 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 3 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 473 |  | 1 |  |  | 5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 94 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 21/19/17 |  |  | 339,98 |  | 57 |  |  | 1,120 | [8 empty] | >12E | [10 empty] | 0,848 | [11 empty] | 0 |  |  | 4878 | 39,19 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 22080060794 | 2100590481 |  | 08/07/2022 | 22/07/2022 14:50 | 22/07/2022 17:15 | 28/07/2022 11:43 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-02 | ASB05-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 136 | 7707 | 1141 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 494 |  | 0 |  |  | 7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 104 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 20/17/14 |  |  | 339,49 |  | 58 |  |  | 1,058 | [8 empty] | 10A | [10 empty] | 0,849 | [11 empty] | 0 |  |  | 5052 | 39,99
Brasil | 22080060791 | 2100590472 |  | 07/07/2022 | 22/07/2022 14:50 | 22/07/2022 16:57 | 28/07/2022 11:43 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB04-02 | ASB04-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 258 | 15549 | 3400 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 431 |  | 0 |  |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 109 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 343,43 |  | 58 |  |  | 0,883 | [8 empty] | 12F | [10 empty] | 0,847 | [11 empty] | 0 |  |  | 5013 | 39,12 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 22080060790 | 2100589789 |  | 11/07/2022 | 22/07/2022 14:50 | 22/07/2022 16:57 | 28/07/2022 11:43 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB05-03 | ASB05-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 264 | 18081 | 2477 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 443 |  | 1 |  |  | 6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 81 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 21/18/15 |  |  | 343,59 |  | 56 |  |  | 0,868 | [8 empty] | >12F | [10 empty] | 0,848 | [11 empty] | 0 |  |  | 4921 | 40,28
Brasil | 22080060797 | 2100589757 |  | 15/07/2022 | 22/07/2022 14:50 | 22/07/2022 17:15 | 27/07/2022 18:04 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB04-05 | ASB04-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 1123 | 49865 | 19355 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 0 | 1 |  | 15 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | 475 |  | 0 |  |  | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 117 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 23/21/17 |  |  | 337,93 |  | 57 |  |  | 0,884 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,845 | [11 empty] | 0 |  |  | 4982 | 38,72 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 22080060796 | 2100589735 |  | 12/07/2022 | 22/07/2022 14:50 | 22/07/2022 17:15 | 27/07/2022 18:04 |  |  | AEROGERADOR | ZF Powertrain System | GPV 455.3 S | ASB04-03 | ASB04-03 |  |  | Gearbox | Hidráulico | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 261 | 9052 | 3164 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 10 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 437 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 96 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 20/19/15 |  |  | 334,74 |  | 57 |  |  | 0,829 | [8 empty] | >12F | [10 empty] | 0,847 | [11 empty] | 0 |  |  | 4960 | 38,83 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 22080060795 | 2100590436 |  | 27/06/2022 | 22/07/2022 14:50 | 22/07/2022 17:15 | 27/07/2022 18:04 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-20 | ASB06-20 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 428 | 12553 | 3544 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 470 |  | 1 |  |  | 5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 89 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 2 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 341,68 |  | 54 |  |  | 0,928 | [8 empty] | >12F | [10 empty] | 0,848 | [11 empty] | 0 |  |  | 4986 | 39,19 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 22080060890 | 2100590494 |  | 05/07/2022 | 22/07/2022 14:50 | 22/07/2022 17:50 | 27/07/2022 16:41 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB05-01 | ASB05-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 279 | 11219 | 2628 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 447 |  | 1 |  |  | 13 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 | [23 empty] | 76 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 340,34 |  | 58 |  |  | 0,823 | [8 empty] | >12F | [10 empty] | 0,849 | [11 empty] | 0 |  |  | 4873 | 39,87 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 22080049814 | 2100590500 |  | 08/06/2022 | 29/06/2022 14:53 | 29/06/2022 17:44 | 04/07/2022 09:56 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-16 | ASB07-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 44 | 2568 | 523 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | 335 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 108 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 19/16/13 |  |  | 343,97 |  | 55 |  |  | 0,819 | [8 empty] | 10F | [10 empty] | 0,852 | [11 empty] | 0 |  |  | 5499 | 39,25
Brasil | 22080049813 | 2100590464 |  | 20/06/2022 | 29/06/2022 14:53 | 29/06/2022 17:43 | 04/07/2022 09:56 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-18 | ASB06-18 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 75 | 5844 | 1077 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 6 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 417 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 196 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 20/17/13 |  |  | 344,32 |  | 55 |  |  | 0,975 | [8 empty] | 10A | [10 empty] | 0,845 | [11 empty] | 0 |  |  | 5373 | 39,36
Brasil | 22080049812 | 2100590457 |  | 10/06/2022 | 29/06/2022 14:53 | 29/06/2022 17:44 | 04/07/2022 09:56 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-17 | ASB06-17 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 47 | 3118 | 748 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 0 | 1 |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 439 |  | 0 |  |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 108 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 19/17/13 |  |  | 340,69 |  | 57 |  |  | 0,846 | [8 empty] | 9A | [10 empty] | 0,851 | [11 empty] | 0 |  |  | 5547 | 39,20
Brasil | 22080049809 | 2100590408 |  | 22/06/2022 | 29/06/2022 14:53 | 29/06/2022 17:44 | 04/07/2022 09:56 |  |  | AEROGERADOR | ZF Powertrain System | GPV 455.3 S | ASB06-19 | ASB06-19 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 92 | 6888 | 1738 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 4 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 |  |  | 328 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 190 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 20/18/14 |  |  | 335,95 |  | 54 |  |  | 0,648 | [8 empty] | 10A | [10 empty] | 0,853 | [11 empty] | 0 |  |  | 5083 | 38,22
Brasil | 22080049806 | 2100589971 |  | 13/06/2022 | 29/06/2022 14:53 | 29/06/2022 17:43 | 04/07/2022 09:56 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-17 | ASB07-17 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 227 | 14186 | 3537 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 386 |  | 0 |  |  | 6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 113 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 345,07 |  | 52 |  |  | 0,793 | [8 empty] | 12F | [10 empty] | 0,855 | [11 empty] | 0 |  |  | 5081 | 38,93 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 22080049803 | 2100590308 |  | 09/06/2022 | 29/06/2022 14:53 | 29/06/2022 17:43 | 04/07/2022 09:55 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4419 Nitrided ring gear | ASB08-16 | ASB08-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 279 | 12214 | 4779 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 450 |  | 0 |  |  | 9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 191 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 340,73 |  | 58 |  |  | 0,835 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,851 | [11 empty] | 0 |  |  | 5553 | 39,13 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 22080049811 | 2100025841 |  | 15/12/2021 | 29/06/2022 14:53 | 29/06/2022 17:43 | 04/07/2022 09:55 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB04-18 | ASB04-18 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | Óleo novo. Realizado troca do Óleo. | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 1214 | 23867 | 8311 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 446 |  | 0 |  |  | 14 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 202 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 22/20/17 |  |  | 340,83 |  | 57 |  |  | 0,912 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,867 | [11 empty] | 0 |  |  | 5534 | 38,93 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 22080049810 | 2100590475 |  | 15/06/2022 | 29/06/2022 14:53 | 29/06/2022 17:44 | 04/07/2022 09:54 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB08-17 | ASB08-17 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 325 | 16373 | 4285 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 389 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 113 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 345,94 |  | 52 |  |  | 0,799 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,852 | [11 empty] | 0 |  |  | 4885 | 39,76 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 22080049808 | 2100590476 |  | 14/06/2022 | 29/06/2022 14:53 | 29/06/2022 17:43 | 04/07/2022 09:50 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB08-18 | ASB08-18 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 63 | 4906 | 994 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 6 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 405 |  | 0 |  |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 107 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 19/17/13 |  |  | 341,89 |  | 58 |  |  | 0,906 | [8 empty] | 10A | [10 empty] | 0,851 | [11 empty] | 0 |  |  | 5532 | 39,17
Brasil | 22080049807 | 2100590450 |  | 23/06/2022 | 29/06/2022 14:53 | 29/06/2022 17:43 | 04/07/2022 09:50 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4419 Nitrided ring gear | ASB07-19 | ASB07-19 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 20 | 1310 | 304 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 1 |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 412 |  | 0 |  |  | 11 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 189 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 18/15/11 |  |  | 339,34 |  | 58 |  |  | 0,846 | [8 empty] | 8A | [10 empty] | 0,852 | [11 empty] | 0 |  |  | 5266 | 39,07
Brasil | 22080049805 | 2100590454 |  | 21/06/2022 | 29/06/2022 14:53 | 29/06/2022 17:43 | 04/07/2022 09:50 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4419 Nitrided ring gear | ASB07-18 | ASB07-18 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 115 | 7658 | 1042 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 1 |  | 12 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 7 | 0 | 0 |  |  | 304 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [23 empty] | 188 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 20/17/14 |  |  | 337,29 |  | 55 |  |  | 0,664 | [8 empty] | 10A | [10 empty] | 0,848 | [11 empty] | 0 |  |  | 5046 | 38,96
Brasil | 22080049804 | 2100589918 |  | 07/06/2022 | 29/06/2022 14:53 | 29/06/2022 17:43 | 04/07/2022 09:50 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB08-14 | ASB08-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 37 | 4121 | 838 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | 337 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 107 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 19/17/12 |  |  | 341,06 |  | 56 |  |  | 0,717 | [8 empty] | 10A | [10 empty] | 0,848 | [11 empty] | 0 |  |  | 5371 | 39,00
Brasil | 22080045403 | 2100590426 |  | 02/06/2022 | 14/06/2022 15:00 | 14/06/2022 17:23 | 17/06/2022 14:08 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB08-15 | ASB08-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 318 | 3580 | 825 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 9 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 443 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [23 empty] | 141 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 2 | [20 empty] | 2 | [10 empty] | 19/17/15 |  |  | 344,23 |  | 56 |  |  | 0,957 | [8 empty] | >12F | [10 empty] | 0,850 | [11 empty] | 0 |  |  | 5424 | 39,37
Brasil | 22080045408 | 2100589972 |  | 01/06/2022 | 14/06/2022 15:00 | 14/06/2022 17:23 | 17/06/2022 14:08 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB07-15 | ASB07-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 129 | 6655 | 741 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 11 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 399 |  | 0 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 |  | 4 | [23 empty] | 155 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 2 | [10 empty] | 20/17/14 |  |  | 338,49 |  | 57 |  |  | 0,966 | [8 empty] | >12F | [10 empty] | 0,847 | [11 empty] | 0 |  |  | 5438 | 38,93
Brasil | 22080045407 | 2100590468 |  | 31/05/2022 | 14/06/2022 15:00 | 14/06/2022 17:23 | 17/06/2022 14:08 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-16 | ASB06-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 317 | 4356 | 1390 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 398 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 93 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 19/18/15 |  |  | 341,86 |  | 57 |  |  | 0,832 | [8 empty] | 12F | [10 empty] | 0,848 | [11 empty] | 0 |  |  | 5549 | 39,30
Brasil | 22080045406 | 2100590049 |  | 25/05/2022 | 14/06/2022 15:00 | 14/06/2022 17:23 | 17/06/2022 14:08 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-14 | ASB07-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 231 | 12145 | 3788 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 |  | 10 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 10 | 1 | 0 |  |  | 310 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 84 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 340,83 |  | 55 |  |  | 0,817 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,849 | [11 empty] | 0 |  |  | 5322 | 39,33 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 22080045405 | 2100590482 |  | 27/05/2022 | 14/06/2022 15:00 | 14/06/2022 17:23 | 17/06/2022 14:07 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-14 | ASB06-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 75 | 10456 | 1168 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 0 | 1 |  | 4 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | 448 |  | 0 |  |  | 7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 105 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 | [10 empty] | 21/17/13 |  |  | 340,29 |  | 56 |  |  | 0,829 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,850 | [11 empty] | 0 |  |  | 5525 | 39,63
Brasil | 22080045404 | 2100590265 |  | 03/06/2022 | 14/06/2022 15:00 | 14/06/2022 17:23 | 17/06/2022 14:07 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-15 | ASB06-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 1310 | 18018 | 6299 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 1 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 434 |  | 0 |  |  | 2 | 1 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 170 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 21/20/18 |  |  | 342,04 |  | 57 |  |  | 0,876 | [8 empty] | >12D | [10 empty] | 0,851 | [11 empty] | 0 |  |  | 5266 | 39,41 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 22080045410 | 2100590038 |  | 24/05/2022 | 14/06/2022 15:00 | 14/06/2022 17:23 | 17/06/2022 14:07 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB08-12 | ASB08-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 323 | 12326 | 4048 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 1 |  | 5 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  | 323 |  | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 167 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 341,31 |  | 56 |  |  | 0,776 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,845 | [11 empty] | 0 |  |  | 5387 | 39,02 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 22080045409 | 2100589678 |  | 23/05/2022 | 14/06/2022 15:00 | 14/06/2022 17:23 | 17/06/2022 14:07 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-13 | ASB07-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 667 | 22160 | 7423 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 429 |  | 0 |  |  | 10 | 1 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 104 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 22/20/17 |  |  | 339,48 |  | 57 |  |  | 0,843 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,846 | [11 empty] | 0 |  |  | 5527 | 38,54 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 22080039718 | 2100589729 |  | 04/05/2022 | 27/05/2022 15:00 | 27/05/2022 16:57 | 01/06/2022 15:16 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB08-09 | ASB08-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. | Preventiva | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 178 | 9178 | 2864 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 10 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 |  |  | 340 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 189 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 20/19/15 |  |  | 340,96 |  | 93 |  |  | 0,758 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,852 | [11 empty] | 0 |  |  | 5490 | 37,52 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 22080039717 | 2100590298 |  | 03/05/2022 | 27/05/2022 15:00 | 27/05/2022 16:57 | 01/06/2022 15:06 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-09 | ASB07-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | Preventiva | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 1142 | 21715 | 7839 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 31 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 11 | 0 | 0 |  |  | 334 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 142 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 22/20/17 |  |  | 343,93 |  | 57 |  |  | 0,740 | [8 empty] | >12E | [10 empty] | 0,850 | [11 empty] | 0 |  |  | 5533 | 39,24 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 22080039716 | 2100590348 |  | 12/05/2022 | 27/05/2022 15:00 | 27/05/2022 16:57 | 01/06/2022 15:05 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-11 | ASB06-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | Preventiva | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 172 | 5689 | 672 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 1 |  | 5 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 442 |  | 0 |  |  | 6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 118 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 20/17/15 |  |  | 341,19 |  | 96 |  |  | 0,804 | [8 empty] | 12F | [10 empty] | 0,850 | [11 empty] | 0 |  |  | 5660 | 39,01
Brasil | 22080039715 | 2100589695 |  | 18/05/2022 | 27/05/2022 15:00 | 27/05/2022 16:57 | 01/06/2022 15:05 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-12 | ASB07-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | Preventiva | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 163 | 2981 | 977 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 422 |  | 0 |  |  | 8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 136 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 11 | [10 empty] | 19/17/15 |  |  | 343,38 |  | 53 |  |  | 0,745 | [8 empty] | >12F | [10 empty] | 0,850 | [11 empty] | 0 |  |  | 5208 | 39,42
Brasil | 22080039714 | 2100590285 |  | 05/05/2022 | 27/05/2022 15:00 | 27/05/2022 16:57 | 01/06/2022 15:05 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-09 | ASB06-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | Preventiva | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 251 | 11098 | 2181 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 452 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 118 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 21/18/15 |  |  | 342,51 |  | 96 |  |  | 0,846 | [8 empty] | 12F | [10 empty] | 0,851 | [11 empty] | 0 |  |  | 5850 | 39,00
Brasil | 22080039713 | 2100590341 |  | 19/05/2022 | 27/05/2022 15:00 | 27/05/2022 16:57 | 01/06/2022 15:05 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB06-13 | ASB06-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | Preventiva | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 37 | 1893 | 476 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 23 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 13 | 0 | 0 |  |  | 355 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [23 empty] | 113 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 18/16/12 |  |  | 344,03 |  | 57 |  |  | 0,879 | [8 empty] | 8A | [10 empty] | 0,850 | [11 empty] | 0 |  |  | 5559 | 39,00
Brasil | 22080039712 | 2100590349 |  | 16/05/2022 | 27/05/2022 15:00 | 27/05/2022 16:57 | 01/06/2022 15:01 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB06-12 | ASB06-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | Preventiva | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 59 | 4950 | 619 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 7 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 425 |  | 1 |  |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 114 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 3 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 19/16/13 |  |  | 342,74 |  | 91 |  |  | 0,788 | [8 empty] | 11F | [10 empty] | 0,850 | [11 empty] | 0 |  |  | 5531 | 38,11
Brasil | 22080039724 | 2100590345 |  | 09/05/2022 | 27/05/2022 15:00 | 27/05/2022 16:57 | 01/06/2022 15:01 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB06-10 | ASB06-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | Preventiva | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 114 | 7558 | 1717 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 412 |  | 1 |  |  | 6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 89 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 12 | [10 empty] | 20/18/14 |  |  | 344,97 |  | 90 |  |  | 0,733 | [8 empty] | 10A | [10 empty] | 0,853 | [11 empty] | 0 |  |  | 5182 | 39,42
Brasil | 22080039723 | 2100590343 |  | 11/05/2022 | 27/05/2022 15:00 | 27/05/2022 16:57 | 01/06/2022 15:01 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-11 | ASB07-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | Preventiva | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 72 | 3637 | 876 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 |  | 25 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 13 | 1 | 0 |  |  | 359 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 118 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 19/17/13 |  |  | 345,08 |  | 58 |  |  | 0,686 | [8 empty] | 10F | [10 empty] | 0,852 | [11 empty] | 0 |  |  | 5743 | 38,07
Brasil | 22080039722 | 2100590028 |  | 10/05/2022 | 27/05/2022 15:00 | 27/05/2022 16:57 | 01/06/2022 14:54 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB08-11 | ASB08-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | Preventiva | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 87 | 2991 | 803 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 11 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 13 | 0 | 0 |  |  | 338 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 89 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 19/17/14 |  |  | 339,84 |  | 92 |  |  | 0,678 | [8 empty] | 9A | [10 empty] | 0,850 | [11 empty] | 0 |  |  | 5367 | 38,89
Brasil | 22080039721 | 2100590037 |  | 20/05/2022 | 27/05/2022 15:00 | 27/05/2022 16:57 | 01/06/2022 14:54 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | ZF Powertrain System | GPV 455.3 S | ASB08-13 | ASB08-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | Preventiva | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 50 | 18404 | 2891 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 6 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 428 |  | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 178 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 21/19/13 |  |  | 338,84 |  | 58 |  |  | 0,867 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,852 | [11 empty] | 0 |  |  | 5604 | 38,35
Brasil | 22080039720 | 2100590275 |  | 06/05/2022 | 27/05/2022 15:00 | 27/05/2022 16:57 | 01/06/2022 14:54 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4419 Nitrided ring gear | ASB07-10 | ASB07-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | Preventiva | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 37 | 2248 | 550 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 7 | 0 | 0 |  |  | 314 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 189 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 18/16/12 |  |  | 339,33 |  | 92 |  |  | 0,594 | [8 empty] | 9A | [10 empty] | 0,851 | [11 empty] | 0 |  |  | 5642 | 38,96
Brasil | 22080039719 | 2100590015 |  | 17/05/2022 | 27/05/2022 15:00 | 27/05/2022 16:57 | 01/06/2022 14:54 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | ZF Powertrain System | GPV 455.3 S | ASB08-10 | ASB08-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | Preventiva | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 387 | 4070 | 1433 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 3 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 11 | 0 | 0 |  |  | 377 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 142 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 19/18/16 |  |  | 339,84 |  | 56 |  |  | 0,994 | [8 empty] | >12E | [10 empty] | 0,852 | [11 empty] | 0 |  |  | 5391 | 38,42 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 22080032637 | 2100590280 |  | 19/04/2022 | 09/05/2022 14:55 | 09/05/2022 18:40 | 12/05/2022 11:06 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB08-06 | ASB08-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro e moderado índice de PQI, as quais não indicam um desgaste severo nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. | Preventiva | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 1161 | 12392 | 4915 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 |  | 92 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | 316 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | [23 empty] | 127 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 127 | [10 empty] | 21/19/17 |  |  | 319,80 |  | 55 |  |  | 0,947 | [8 empty] | >12E | [10 empty] | 0,850 | [11 empty] | 0 |  |  | 4664 | 36,82 | [566 empty] | Anormal | [161 empty] | Anormal | [10 empty] | Anormal
Brasil | 22080032636 | 2100590344 |  | 29/04/2022 | 09/05/2022 14:55 | 09/05/2022 18:40 | 12/05/2022 08:54 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-08 | ASB07-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | Preventiva | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 161 | 1840 | 743 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 7 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 14 | 0 | 0 |  |  | 348 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 112 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 18/17/15 |  |  | 344,23 |  | 54 |  |  | 0,788 | [8 empty] | >12F | [10 empty] | 0,851 | [11 empty] | 0 |  |  | 4736 | 39,69
Brasil | 22080032635 | 2100590282 |  | 20/04/2022 | 09/05/2022 14:55 | 09/05/2022 18:40 | 12/05/2022 08:54 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | ASB06-06 | ASB06-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | Preventiva | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 282 | 13991 | 3078 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 17 | 0 | 1 |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 448 |  | 0 |  |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 17 | [23 empty] | 76 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 340,10 |  | 56 |  |  | 1,309 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,850 | [11 empty] | 8 |  |  | 4970 | 38,85 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 22080032634 | 2100589847 |  | 18/04/2022 | 09/05/2022 14:55 | 09/05/2022 18:40 | 12/05/2022 08:54 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-06 | ASB07-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | Preventiva | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 350 | 9019 | 2852 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 82 | 0 | 0 |  | 37 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 33 | 10 | 0 |  |  | 412 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 14 | [23 empty] | 105 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 4 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 20/19/16 |  |  | 341,39 |  | 56 |  |  | 1,142 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,848 | [11 empty] | 2 |  |  | 5107 | 38,76 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 22080032633 | 2100589615 |  | 27/04/2022 | 09/05/2022 14:55 | 09/05/2022 18:39 | 12/05/2022 08:54 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4419 | ASB08-07 | ASB08-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | Preventiva | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 69 | 2604 | 376 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 48 | 0 | 1 |  | 6 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 9 | 0 | 0 |  |  | 366 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 15 | [23 empty] | 76 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 19/16/13 |  |  | 334,52 |  | 51 |  |  | 0,801 | [8 empty] | 11F | [10 empty] | 0,847 | [11 empty] | 0 |  |  | 4667 | 38,88
Brasil | 22080032632 | 2100590290 |  | 28/04/2022 | 09/05/2022 14:55 | 09/05/2022 18:40 | 12/05/2022 08:53 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | - | - | ASB08-08 | ASB08-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | Preventiva | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 549 | 7738 | 2711 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 7 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 9 | 0 | 0 |  |  | 452 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7 | [23 empty] | 84 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 20/19/16 |  |  | 345,29 |  | 55 |  |  | 1,133 | [8 empty] | >12E | [10 empty] | 0,851 | [11 empty] | 0 |  |  | 4763 | 39,54 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 22080032631 | 2100590036 |  | 26/04/2022 | 09/05/2022 14:55 | 09/05/2022 18:39 | 12/05/2022 08:53 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4419 Nitrided ring gear | ASB07-07 | ASB07-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | Preventiva | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 101 | 6498 | 884 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7 | 0 | 0 |  | 19 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 11 | 0 | 0 |  |  | 302 |  | 1 |  |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7 | [23 empty] | 58 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 20/17/14 |  |  | 335,24 |  | 49 |  |  | 0,611 | [8 empty] | 10A | [10 empty] | 0,850 | [11 empty] | 0 |  |  | 4373 | 46,70
Brasil | 22080032630 | 2100590237 |  | 25/04/2022 | 09/05/2022 14:55 | 09/05/2022 18:39 | 12/05/2022 08:53 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | ASB06-07 | ASB06-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | Preventiva | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 294 | 23895 | 3893 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 0 | 1 |  | 19 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 9 | 0 | 0 |  |  | 502 |  | 1 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 | [23 empty] | 80 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 | [10 empty] | 22/19/15 |  |  | 343,73 |  | 55 |  |  | 1,080 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,851 | [11 empty] | 0 |  |  | 4961 | 39,24 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 22080032629 | 2100590022 |  | 02/05/2022 | 09/05/2022 14:55 | 09/05/2022 18:40 | 12/05/2022 08:53 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-08 | ASB06-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | Preventiva | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 746 | 7286 | 2859 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 15 | 0 | 1 |  | 10 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | 492 |  | 1 |  |  | 7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8 | [23 empty] | 84 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 20/19/17 |  |  | 339,55 |  | 54 |  |  | 0,973 | [8 empty] | >12E | [10 empty] | 0,850 | [11 empty] | 0 |  |  | 4754 | 38,84 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 22080030502 | 2100589865 |  | 08/04/2022 | 29/04/2022 14:58 | 29/04/2022 18:11 | 03/05/2022 09:48 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB08-05 | ASB08-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 165 | 13212 | 2777 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 351 |  | 0 |  |  | 6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 248 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 344,09 |  | 47 |  |  | 0,778 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,853 | [11 empty] | 0 |  |  | 3636 | 39,66 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 22080030248 | 2100589824 |  | 05/04/2022 | 29/04/2022 14:58 | 29/04/2022 17:17 | 03/05/2022 09:29 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB07-04 | ASB07-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | Preventiva | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 146 | 5566 | 1007 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 5 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  | 440 |  | 0 |  |  | 5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [23 empty] | 56 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 20/17/14 |  |  | 341,33 |  | 54 |  |  | 0,813 | [8 empty] | 12F | [10 empty] | 0,850 | [11 empty] | 1 |  |  | 3616 | 39,20
Brasil | 22080030247 | 2100589840 |  | 04/04/2022 | 29/04/2022 14:58 | 29/04/2022 17:17 | 03/05/2022 09:29 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R3 | ASB06-04 | ASB06-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | Preventiva | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 2038 | 50253 | 30197 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 4 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | 414 |  | 0 |  |  | 7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | [23 empty] | 50 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 23/22/18 |  |  | 339,99 |  | 57 |  |  | 0,767 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,851 | [11 empty] | 1 |  |  | 3664 | 39,08 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 22080030246 | 2100589857 |  | 31/03/2022 | 29/04/2022 14:58 | 29/04/2022 17:17 | 03/05/2022 09:28 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-03 | ASB06-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | Preventiva | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 569 | 6645 | 2465 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | 385 |  | 0 |  |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 60 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 20/18/16 |  |  | 341,43 |  | 54 |  |  | 0,920 | [8 empty] | >12E | [10 empty] | 0,849 | [11 empty] | 0 |  |  | 3853 | 38,88 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 22080030245 | 2100589860 |  | 07/04/2022 | 29/04/2022 14:58 | 29/04/2022 17:17 | 03/05/2022 09:28 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | ASB06-05 | ASB06-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | Preventiva | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 147 | 6751 | 1239 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 410 |  | 0 |  |  | 5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 84 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 20/17/14 |  |  | 339,34 |  | 57 |  |  | 0,917 | [8 empty] | 12F | [10 empty] | 0,849 | [11 empty] | 0 |  |  | 4018 | 38,72
Brasil | 22080030244 | 2100589822 |  | 01/04/2022 | 29/04/2022 14:58 | 29/04/2022 17:17 | 03/05/2022 09:28 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-03 | ASB07-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | Preventiva | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 346 | 11182 | 3635 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 17 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 6 | 1 | 0 |  |  | 306 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | [23 empty] | 113 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 11 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 342,00 |  | 53 |  |  | 0,800 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,847 | [11 empty] | 0 |  |  | 4067 | 39,16 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 22080030243 | 2100589815 |  | 07/04/2022 | 29/04/2022 14:58 | 29/04/2022 17:17 | 03/05/2022 09:28 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4419 Nitrided ring gear | ASB08-04 | ASB08-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | Preventiva | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 134 | 1458 | 521 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | 350 |  | 0 |  |  | 7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 87 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 18/16/14 |  |  | 341,33 |  | 55 |  |  | 0,805 | [8 empty] | >12F | [10 empty] | 0,849 | [11 empty] | 0 |  |  | 4695 | 39,02
Brasil | 22080024441 | 2100589803 |  | 30/03/2022 | 05/04/2022 16:56 | 05/04/2022 16:57 | 11/04/2022 11:35 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB08-03 | ASB08-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 301 | 5434 | 1447 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 16 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 445 |  | 0 |  |  | 14 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 99 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 99 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 339,15 |  | 55 |  |  | 0,932 | [8 empty] | >12E | [10 empty] | 0,783 | [11 empty] | 0 |  |  | 4676 | 39,59
Brasil | 22080024443 | 2100589836 |  | 28/03/2022 | 05/04/2022 16:56 | 05/04/2022 16:57 | 08/04/2022 16:18 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-02 | ASB07-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 352 | 5152 | 1774 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 414 |  | 0 |  |  | 13 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 88 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 20/18/16 |  |  | 340,94 |  | 52 |  |  | 0,995 | [8 empty] | 12E | [10 empty] | 0,785 | [11 empty] | 0 |  |  | 4610 | 39,63 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 22080024442 | 2100590384 |  | 03/03/2022 | 05/04/2022 16:56 | 05/04/2022 16:57 | 08/04/2022 16:18 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB08-02 | ASB08-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 267 | 3212 | 1288 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | 343 |  | 0 |  |  | 7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 106 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 | [10 empty] | 19/17/15 |  |  | 338,14 |  | 50 |  |  | 0,840 | [8 empty] | 12F | [10 empty] | 0,785 | [11 empty] | 0 |  |  | 4626 | 39,35
Brasil | 22080024440 | 2100589761 |  | 24/03/2022 | 05/04/2022 16:56 | 05/04/2022 16:57 | 08/04/2022 16:17 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB08-01 | ASB08-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 178 | 2825 | 906 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 25 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 394 |  | 0 |  |  | 7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 164 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 2 | [20 empty] | 2 | [10 empty] | 19/17/15 |  |  | 341,64 |  | 52 |  |  | 1,435 | [8 empty] | 12F | [10 empty] | 0,784 | [11 empty] | 0 |  |  | 4865 | 39,39
Brasil | 22080024439 | 2100589651 |  | 21/03/2022 | 05/04/2022 16:56 | 05/04/2022 16:57 | 08/04/2022 16:15 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-20 | ASB05-20 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 125 | 2810 | 851 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 434 |  | 0 |  |  | 14 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 143 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 19/17/14 |  |  | 338,64 |  | 55 |  |  | 0,897 | [8 empty] | 10D | [10 empty] | 0,780 | [11 empty] | 0 |  |  | 4616 | 39,18
Brasil | 22080024438 | 2100589628 |  | 22/03/2022 | 05/04/2022 16:56 | 05/04/2022 16:57 | 08/04/2022 16:15 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-01 | ASB06-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 113 | 3674 | 872 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 438 |  | 0 |  |  | 13 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 87 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 2 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 19/17/14 |  |  | 338,94 |  | 52 |  |  | 0,818 | [8 empty] | 9A | [10 empty] | 0,780 | [11 empty] | 0 |  |  | 4485 | 39,30
Brasil | 22080024437 | 2100589646 |  | 23/03/2022 | 05/04/2022 16:56 | 05/04/2022 16:57 | 08/04/2022 16:15 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-01 | ASB07-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 170 | 2954 | 835 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 411 |  | 0 |  |  | 12 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 142 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 2 | [20 empty] | 1 | [10 empty] | 19/17/15 |  |  | 340,19 |  | 53 |  |  | 0,476 | [8 empty] | 11E | [10 empty] | 0,782 | [11 empty] | 0 |  |  | 4324 | 39,70
Brasil | 22080024436 | 2100589872 |  | 25/03/2022 | 05/04/2022 16:56 | 05/04/2022 16:57 | 08/04/2022 16:13 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-02 | ASB06-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 150 | 1993 | 617 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 422 |  | 0 |  |  | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [23 empty] | 161 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 3 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 18/16/14 |  |  | 340,89 |  | 53 |  |  | 0,142 | [8 empty] | >12F | [10 empty] | 0,781 | [11 empty] | 0 |  |  | 4488 | 40,00
Brasil | 22080021945 | 2100589943 |  | 08/02/2022 | 22/03/2022 14:50 | 22/03/2022 18:49 | 28/03/2022 13:47 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB04-12 | ASB04-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Anormal | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta moderado índice de PQI o qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | Preventiva | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 44 | 974 | 142 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 10 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 427 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 236 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 64 | [10 empty] | 17/14/13 |  |  | 339,49 |  | 52 |  |  | 0,815 | [8 empty] | >12F | [10 empty] | 0,757 | [11 empty] | 0 |  |  | 4884 | 39,48 | [728 empty] | Anormal
Brasil | 22080021938 | 2100590447 |  | 11/02/2022 | 22/03/2022 14:50 | 22/03/2022 18:49 | 28/03/2022 13:44 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB04-13 | ASB04-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta viscosidade abaixo do especificado para um lubrificante ISO 320, fatores que contribuem para redução da viscosidade são degradação térmica, cisalhamento, adição incorreta de lubrificante e/ou contaminação por solventes, apresenta também moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, moderado índice de PQI e partículas metálicas as quais não indicam um desgaste severo nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos avaliar entre tratar ou efetuar a substituição do lubrificante. Checar também a temperatura de trabalho e potencial adição de lubrificante incorreto. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. | Preventiva | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 4171 | 34379 | 22850 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 133 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 177 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 228 | [81 empty] | Partículas metálicas | [6 empty] | 5 | [20 empty] | 109 | [10 empty] | 22/22/19 |  |  | 212,21 |  | 39 |  |  | 0,448 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,750 | [11 empty] | 0 |  |  | 5194 | 26,69 | [566 empty] | Anormal | [133 empty] | Anormal | [27 empty] | Anormal | [10 empty] | Crítico |  |  | Crítico
Brasil | 22080021904 | 2100590456 |  | 25/02/2022 | 22/03/2022 14:50 | 22/03/2022 18:49 | 28/03/2022 09:02 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB08-20 | ASB08-20 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | Troca de Óleo | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 26 | 9435 | 767 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 426 |  | 0 |  |  | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 214 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 20/17/12 |  |  | 343,62 |  | 51 |  |  | 0,886 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,753 | [11 empty] | 0 |  |  | 4510 | 39,26
Brasil | 22080021896 | 2100589717 |  | 07/03/2022 | 22/03/2022 14:50 | 22/03/2022 18:50 | 28/03/2022 09:02 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-12 | ASB07-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | Troca de Óleo | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 41 | 8582 | 677 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 379 |  | 0 |  |  | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 223 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 20/17/13 |  |  | 344,53 |  | 50 |  |  | 0,692 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,753 | [11 empty] | 0 |  |  | 4431 | 39,82
Brasil | 22080021894 | 2100590489 |  | 23/02/2022 | 22/03/2022 14:50 | 22/03/2022 18:50 | 28/03/2022 09:02 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-15 | ASB05-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | Troca de Óleo | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 549 | 51376 | 18529 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 426 |  | 0 |  |  | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 142 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 23/21/16 |  |  | 342,93 |  | 51 |  |  | 0,752 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,758 | [11 empty] | 0 |  |  | 4434 | 40,00 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 22080022068 | 2100589902 |  | 18/02/2022 | 22/03/2022 14:50 | 22/03/2022 20:34 | 28/03/2022 09:02 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB04-16 | ASB04-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 766 | 14627 | 6276 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 3 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 453 |  | 2 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 75 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 21/20/17 |  |  | 341,31 |  | 53 |  |  | 0,898 | [8 empty] | >12F | [10 empty] | 0,845 | [11 empty] | 0 |  |  | 4804 | 39,08 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 22080021892 | 2100589633 |  | 09/03/2022 | 22/03/2022 14:50 | 22/03/2022 18:49 | 28/03/2022 09:00 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-17 | ASB07-17 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | Troca de Óleo | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 23 | 5804 | 179 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 419 |  | 0 |  |  | 9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 114 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 20/15/12 |  |  | 344,22 |  | 50 |  |  | 0,752 | [8 empty] | 10A | [10 empty] | 0,756 | [11 empty] | 0 |  |  | 4580 | 39,41
Brasil | 22080022067 | 2100590175 |  | 11/02/2022 | 22/03/2022 14:50 | 22/03/2022 20:35 | 28/03/2022 09:00 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB05-01 | ASB05-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | TROCA DE ÓLEO | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 274 | 28294 | 10741 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 425 |  | 0 |  |  | 11 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 87 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 22/21/15 |  |  | 340,34 |  | 49 |  |  | 0,868 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,762 | [11 empty] | 0 |  |  | 4989 | 39,12 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 22080021942 | 2100590394 |  | 23/02/2022 | 22/03/2022 14:50 | 22/03/2022 18:50 | 28/03/2022 09:00 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-17 | ASB05-17 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | Preventiva | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 214 | 8792 | 3701 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 410 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 223 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 20/19/15 |  |  | 339,59 |  | 55 |  |  | 0,735 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,758 | [11 empty] | 0 |  |  | 4886 | 39,51 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 22080021883 | 2100590385 |  | 15/02/2022 | 22/03/2022 14:50 | 22/03/2022 18:50 | 28/03/2022 09:00 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R3 | ASB06-04 | ASB06-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | Troca de Óleo | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 157 | 44333 | 8371 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 441 |  | 0 |  |  | 11 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 86 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 23/20/14 |  |  | 339,98 |  | 53 |  |  | 0,856 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,761 | [11 empty] | 0 |  |  | 4957 | 39,01 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 22080021944 | 2100590192 |  | 09/02/2022 | 22/03/2022 14:50 | 22/03/2022 18:50 | 28/03/2022 08:59 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-12 | ASB05-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | Preventiva | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 154 | 12847 | 3180 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 415 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 225 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 21/19/14 |  |  | 339,29 |  | 54 |  |  | 0,715 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,759 | [11 empty] | 0 |  |  | 4870 | 38,89
Brasil | 22080021941 | 2100590480 |  | 03/02/2022 | 22/03/2022 14:50 | 22/03/2022 18:50 | 28/03/2022 08:59 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-10 | ASB05-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | Preventiva | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 24 | 544 | 145 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 404 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 178 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 16/14/12 |  |  | 339,34 |  | 53 |  |  | 0,712 | [8 empty] | 8D | [10 empty] | 0,757 | [11 empty] | 0 |  |  | 4846 | 39,12
Brasil | 22080021940 | 2100590416 |  | 17/02/2022 | 22/03/2022 14:50 | 22/03/2022 18:50 | 28/03/2022 08:59 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-15 | ASB05-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | Preventiva | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 76 | 2996 | 855 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 12 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | 296 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 221 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 19/17/13 |  |  | 343,64 |  | 53 |  |  | 0,688 | [8 empty] | 9A | [10 empty] | 0,756 | [11 empty] | 0 |  |  | 4589 | 39,28
Brasil | 22080021937 | 2100590404 |  | 15/02/2022 | 22/03/2022 14:50 | 22/03/2022 18:50 | 28/03/2022 08:59 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R6 (1.6-100 cooling system) | ASB04-15 | ASB04-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | Preventiva | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 18 | 578 | 149 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 408 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 236 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 16/14/11 |  |  | 340,69 |  | 52 |  |  | 0,775 | [8 empty] | 11F | [10 empty] | 0,762 | [11 empty] | 0 |  |  | 4834 | 38,86
Brasil | 22080021936 | 2100590104 |  | 04/02/2022 | 22/03/2022 14:50 | 22/03/2022 18:50 | 28/03/2022 08:59 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7-H213 | ASB05-11 | ASB05-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | Preventiva | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 453 | 8780 | 2967 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 340 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 224 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 2 | [10 empty] | 20/19/16 |  |  | 339,63 |  | 54 |  |  | 0,861 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,759 | [11 empty] | 0 |  |  | 4893 | 39,30 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 22080021933 | 2100589611 |  | 10/03/2022 | 22/03/2022 14:50 | 22/03/2022 18:49 | 28/03/2022 08:59 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-19 | ASB05-19 |  |  | Gearbox_ | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | Preventiva | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 20 | 2126 | 199 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 405 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 223 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 18/15/11 |  |  | 340,34 |  | 53 |  |  | 0,803 | [8 empty] | 11F | [10 empty] | 0,755 | [11 empty] | 0 |  |  | 4879 | 39,20
Brasil | 22080021931 | 2100589935 |  | 21/02/2022 | 22/03/2022 14:50 | 22/03/2022 18:50 | 28/03/2022 08:59 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | ZF Powertrain System | GPV 455.3 S | ASB04-17 | ASB04-17 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | Preventiva | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 84 | 3296 | 760 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 324 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 214 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 2 | [10 empty] | 19/17/14 |  |  | 336,09 |  | 51 |  |  | 0,857 | [8 empty] | 9A | [10 empty] | 0,758 | [11 empty] | 0 |  |  | 4756 | 38,19
Brasil | 22080021930 | 2100590423 |  | 23/02/2022 | 22/03/2022 14:50 | 22/03/2022 18:50 | 28/03/2022 08:59 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-16 | ASB05-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | Preventiva | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 27 | 2246 | 309 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 6 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 399 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 236 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 18/15/12 |  |  | 338,15 |  | 55 |  |  | 0,715 | [8 empty] | 9A | [10 empty] | 0,759 | [11 empty] | 0 |  |  | 4740 | 39,06
Brasil | 22080021929 | 2100590078 |  | 10/02/2022 | 22/03/2022 14:50 | 22/03/2022 18:50 | 28/03/2022 08:58 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-13 | ASB05-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | Preventiva | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 17 | 1687 | 631 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 381 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 189 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 18/16/11 |  |  | 342,04 |  | 52 |  |  | 0,750 | [8 empty] | 10F | [10 empty] | 0,756 | [11 empty] | 0 |  |  | 4746 | 39,48
Brasil | 22080021928 | 2100590434 |  | 07/02/2022 | 22/03/2022 14:50 | 22/03/2022 18:50 | 28/03/2022 08:58 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB04-11 | ASB04-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | Preventiva | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 712 | 21946 | 7778 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 31 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 358 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 223 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 1 | [10 empty] | 22/20/17 |  |  | 343,08 |  | 55 |  |  | 1,051 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,762 | [11 empty] | 0 |  |  | 4698 | 39,12 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 22080021927 | 2100589697 |  | 08/03/2022 | 22/03/2022 14:50 | 22/03/2022 18:50 | 28/03/2022 08:58 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | ZF Powertrain System | GPV 455.3 S | ASB04-19 | ASB04-19 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | Preventiva | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 192 | 13257 | 2490 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 5 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 341 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 214 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 21/18/15 |  |  | 334,42 |  | 53 |  |  | 1,008 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,754 | [11 empty] | 0 |  |  | 4737 | 38,13
Brasil | 22080021899 | 2100590388 |  | 03/03/2022 | 22/03/2022 14:50 | 22/03/2022 18:50 | 28/03/2022 08:58 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB06-10 | ASB06-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | Troca de Óleo | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 152 | 55195 | 13507 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 411 |  | 0 |  |  | 11 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 221 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 23/21/14 |  |  | 344,32 |  | 48 |  |  | 0,741 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,757 | [11 empty] | 0 |  |  | 4736 | 39,35 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 22080021886 | 2100590123 |  | 21/01/2022 | 22/03/2022 14:50 | 22/03/2022 18:49 | 28/03/2022 08:58 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-20 | ASB06-20 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | Troca de Óleo | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 32 | 18359 | 2151 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 437 |  | 0 |  |  | 9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 106 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 21/18/12 |  |  | 339,84 |  | 55 |  |  | 0,691 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,759 | [11 empty] | 0 |  |  | 4996 | 38,83
Brasil | 22080021903 | 2100589579 |  | 11/03/2022 | 22/03/2022 14:50 | 22/03/2022 18:49 | 28/03/2022 08:57 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-02 | ASB07-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | Troca de Óleo | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 54 | 36689 | 4692 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 436 |  | 0 |  |  | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 236 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 22/19/13 |  |  | 342,22 |  | 49 |  |  | 0,691 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,756 | [11 empty] | 0 |  |  | 4582 | 39,31
Brasil | 22080021902 | 2100590449 |  | 21/02/2022 | 22/03/2022 14:50 | 22/03/2022 18:49 | 28/03/2022 08:57 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB05-06 | ASB05-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | Troca de Óleo | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 127 | 56560 | 13465 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 436 |  | 0 |  |  | 13 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 187 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 23/21/14 |  |  | 343,24 |  | 51 |  |  | 0,827 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,754 | [11 empty] | 0 |  |  | 4449 | 39,51 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 22080021901 | 2100590487 |  | 17/02/2022 | 22/03/2022 14:50 | 22/03/2022 18:49 | 28/03/2022 08:57 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB06-12 | ASB06-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | Troca de Óleo | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 100 | 39355 | 10492 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 436 |  | 0 |  |  | 11 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 204 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 22/21/14 |  |  | 342,42 |  | 50 |  |  | 0,708 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,756 | [11 empty] | 0 |  |  | 4397 | 39,33 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 22080021900 | 2100589957 |  | 18/02/2022 | 22/03/2022 14:50 | 22/03/2022 18:49 | 28/03/2022 08:57 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-18 | ASB06-18 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | Troca de Óleo | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 47 | 10941 | 1134 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 440 |  | 0 |  |  | 11 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 189 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 21/17/13 |  |  | 342,74 |  | 52 |  |  | 0,917 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,757 | [11 empty] | 0 |  |  | 4485 | 39,89
Brasil | 22080021898 | 2100590402 |  | 04/03/2022 | 22/03/2022 14:50 | 22/03/2022 18:49 | 28/03/2022 08:56 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB08-05 | ASB08-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | Troca de Óleo | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 74 | 49384 | 12624 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 414 |  | 2 |  |  | 9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 189 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 23/21/13 |  |  | 343,37 |  | 50 |  |  | 0,825 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,753 | [11 empty] | 0 |  |  | 4533 | 39,55 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 22080021946 | 2100590387 |  | 14/02/2022 | 22/03/2022 14:50 | 22/03/2022 18:49 | 28/03/2022 08:56 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | ZF Powertrain System | GPV 455.3 S | ASB04-14 | ASB04-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | Preventiva | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 76 | 12919 | 1392 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 392 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 241 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 21/18/13 |  |  | 333,89 |  | 54 |  |  | 0,947 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,759 | [11 empty] | 0 |  |  | 4766 | 38,08
Brasil | 22080021895 | 2100589689 |  | 08/03/2022 | 22/03/2022 14:50 | 22/03/2022 18:49 | 28/03/2022 08:55 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB08-17 | ASB08-17 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | Troca de Óleo | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 79 | 57468 | 13486 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 426 |  | 1 |  |  | 12 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 118 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 23/21/13 |  |  | 343,73 |  | 47 |  |  | 0,680 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,759 | [11 empty] | 0 |  |  | 4370 | 39,18 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 22080021893 | 2100590390 |  | 22/02/2022 | 22/03/2022 14:50 | 22/03/2022 18:49 | 28/03/2022 08:55 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-08 | ASB05-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | Troca de Óleo | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 33 | 43012 | 8062 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 425 |  | 0 |  |  | 11 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 136 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 23/20/12 |  |  | 345,57 |  | 49 |  |  | 0,765 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,750 | [11 empty] | 0 |  |  | 4480 | 39,58 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 22080021885 | 2100590063 |  | 08/02/2022 | 22/03/2022 14:50 | 22/03/2022 18:49 | 28/03/2022 08:55 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB04-10 | ASB04-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | Troca de Óleo | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 14 | 3708 | 197 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 428 |  | 0 |  |  | 9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 130 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 19/15/11 |  |  | 340,79 |  | 53 |  |  | 0,831 | [8 empty] | 9A | [10 empty] | 0,762 | [11 empty] | 0 |  |  | 5081 | 39,93
Brasil | 22080021884 | 2100590381 |  | 14/02/2022 | 22/03/2022 14:50 | 22/03/2022 18:49 | 28/03/2022 08:55 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-02 | ASB06-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | Troca de Óleo | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 690 | 49210 | 16354 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 3 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 401 |  | 0 |  |  | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 129 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 23/21/17 |  |  | 339,34 |  | 55 |  |  | 0,651 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,759 | [11 empty] | 0 |  |  | 4837 | 39,40 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 22080021882 | 2100590414 |  | 04/02/2022 | 22/03/2022 14:50 | 22/03/2022 18:49 | 28/03/2022 08:55 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB04-11 | ASB04-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | Troca de Óleo | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 169 | 50490 | 13043 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 448 |  | 1 |  |  | 11 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 141 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 23/21/15 |  |  | 340,39 |  | 55 |  |  | 0,534 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,763 | [11 empty] | 0 |  |  | 5000 | 38,83 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 22080021881 | 2100590372 |  | 10/02/2022 | 22/03/2022 14:50 | 22/03/2022 18:49 | 28/03/2022 08:54 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB08-18 | ASB08-18 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | Troca de Óleo | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 158 | 44543 | 11026 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 419 |  | 0 |  |  | 8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7 | [23 empty] | 110 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 23/21/14 |  |  | 340,19 |  | 53 |  |  | 0,889 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,759 | [11 empty] | 0 |  |  | 5700 | 39,17 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 22080021939 | 2100590438 |  | 24/02/2022 | 22/03/2022 14:50 | 22/03/2022 18:49 | 28/03/2022 08:54 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | ZF Powertrain System | GPV 455.3 S | ASB05-18 | ASB05-18 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | Preventiva | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 211 | 19264 | 3786 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 377 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 241 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 334,52 |  | 51 |  |  | 0,944 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,763 | [11 empty] | 0 |  |  | 4835 | 38,71 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 22080021935 | 2100590421 |  | 25/02/2022 | 22/03/2022 14:50 | 22/03/2022 18:49 | 28/03/2022 08:53 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB04-18 | ASB04-18 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | Preventiva | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 548 | 14115 | 4502 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 6 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 402 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 163 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 342,89 |  | 53 |  |  | 0,968 | [8 empty] | 12D | [10 empty] | 0,757 | [11 empty] | 0 |  |  | 4824 | 39,21 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 22080021934 | 2100589603 |  | 09/03/2022 | 22/03/2022 14:50 | 22/03/2022 18:49 | 28/03/2022 08:53 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB04-20 | ASB04-20 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | Preventiva | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 60 | 3258 | 639 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 28 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  | 285 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 174 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 19/16/13 |  |  | 342,57 |  | 51 |  |  | 0,682 | [8 empty] | 10F | [10 empty] | 0,756 | [11 empty] | 0 |  |  | 4475 | 39,51
Brasil | 22080021932 | 2100590465 |  | 16/02/2022 | 22/03/2022 14:50 | 22/03/2022 18:49 | 28/03/2022 08:52 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB05-14 | ASB05-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | Preventiva | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 229 | 7370 | 2530 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  | 329 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 187 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 20/19/15 |  |  | 340,23 |  | 52 |  |  | 0,816 | [8 empty] | 11F | [10 empty] | 0,758 | [11 empty] | 0 |  |  | 4724 | 39,24 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 22080021943 | 2100589610 |  | 11/03/2022 | 22/03/2022 14:50 | 22/03/2022 18:49 | 28/03/2022 08:52 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-20 | ASB05-20 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | Preventiva | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 74 | 11348 | 1192 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 381 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 169 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 21/17/13 |  |  | 334,88 |  | 51 |  |  | 0,892 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,758 | [11 empty] | 0 |  |  | 4766 | 37,88
Brasil | 22080021891 | 2100589564 |  | 10/03/2022 | 22/03/2022 14:50 | 22/03/2022 18:49 | 28/03/2022 08:52 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-01 | ASB07-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | Troca de Óleo | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 109 | 10450 | 1774 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 438 |  | 0 |  |  | 12 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 96 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 21/18/14 |  |  | 340,91 |  | 49 |  |  | 0,780 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,759 | [11 empty] | 0 |  |  | 4614 | 39,58
Brasil | 22080021890 | 2100590478 |  | 24/01/2022 | 22/03/2022 14:50 | 22/03/2022 18:49 | 28/03/2022 08:51 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7-H213 | ASB05-11 | ASB05-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | Troca de Óleo | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 99 | 3880 | 686 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 424 |  | 0 |  |  | 12 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 89 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 19/17/14 |  |  | 343,38 |  | 51 |  |  | 0,805 | [8 empty] | >12F | [10 empty] | 0,756 | [11 empty] | 0 |  |  | 4621 | 39,35
Brasil | 22080021889 | 2100590497 |  | 02/03/2022 | 22/03/2022 14:50 | 22/03/2022 18:49 | 28/03/2022 08:51 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB05-14 | ASB05-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | Troca de Óleo | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 90 | 44256 | 11034 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 418 |  | 0 |  |  | 12 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 214 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 23/21/14 |  |  | 344,39 |  | 48 |  |  | 0,885 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,754 | [11 empty] | 0 |  |  | 4447 | 40,00 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 22080021888 | 2100590389 |  | 03/02/2022 | 22/03/2022 14:50 | 22/03/2022 18:49 | 28/03/2022 08:51 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-17 | ASB05-17 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | Troca de Óleo | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 20 | 4763 | 317 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 458 |  | 0 |  |  | 9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 135 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 19/15/11 |  |  | 338,78 |  | 55 |  |  | 0,785 | [8 empty] | 11F | [10 empty] | 0,757 | [11 empty] | 0 |  |  | 4884 | 39,05
Brasil | 22080021887 | 2100590325 |  | 07/02/2022 | 22/03/2022 14:50 | 22/03/2022 18:49 | 28/03/2022 08:50 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB04-09 | ASB04-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | Troca de Óleo | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 225 | 32816 | 10313 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 453 |  | 0 |  |  | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 131 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 22/21/15 |  |  | 338,34 |  | 53 |  |  | 0,787 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,757 | [11 empty] | 0 |  |  | 4847 | 38,93 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 22080021897 | 2100590455 |  | 16/02/2022 | 22/03/2022 14:50 | 22/03/2022 18:49 | 28/03/2022 08:50 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB05-03 | ASB05-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | Troca de Óleo | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 80 | 43140 | 10009 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 428 |  | 0 |  |  | 12 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 214 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 23/21/14 |  |  | 341,68 |  | 50 |  |  | 0,804 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,747 | [11 empty] | 0 |  |  | 4667 | 39,21 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 22080021880 | 2100590134 |  | 04/02/2022 | 22/03/2022 14:50 | 22/03/2022 18:49 | 25/03/2022 09:04 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB04-07 | ASB04-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | Troca de Óleo | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 113 | 7885 | 875 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 385 |  | 0 |  |  | 8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 12 | [23 empty] | 133 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 20/17/14 |  |  | 339,45 |  | 55 |  |  | 0,738 | [8 empty] | >12F | [10 empty] | 0,748 | [11 empty] | 0 |  |  | 5670 | 40,04
Brasil | 22080021716 | 2100590191 |  | 01/02/2022 | 21/03/2022 14:45 | 21/03/2022 20:06 | 23/03/2022 14:06 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-09 | ASB05-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 257 | 4454 | 1627 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 3 | 1 | 0 |  |  | 430 |  | 0 |  |  | 7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 97 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | [10 empty] | 19/18/15 |  |  | 340,69 |  | 52 |  |  | 0,717 | [8 empty] | 12F | [10 empty] | 0,840 | [11 empty] | 0 |  |  | 5093 | 39,17
Brasil | 22080021711 | 2100590150 |  | 27/01/2022 | 21/03/2022 14:45 | 21/03/2022 20:06 | 23/03/2022 14:06 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | MOVENTAS | PLH1200 | ASB05-07 | ASB05-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 63 | 1015 | 270 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7 | 0 | 0 |  | 18 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 21 | 1 | 0 |  |  | 320 |  | 0 |  |  | 6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7 | [23 empty] | 142 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 17/15/13 |  |  | 334,39 |  | 52 |  |  | 0,688 | [8 empty] | 12F | [10 empty] | 0,840 | [11 empty] | 0 |  |  | 4728 | 38,42
Brasil | 22080021715 | 2100590196 |  | 25/01/2022 | 21/03/2022 14:45 | 21/03/2022 20:06 | 23/03/2022 14:06 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB04-08 | ASB04-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 469 | 10365 | 3139 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 20 |  | 5 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 |  |  | 423 |  | 2 |  |  | 14 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 178 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 340,19 |  | 55 |  |  | 0,776 | [8 empty] | >12F | [10 empty] | 0,838 | [11 empty] | 0 |  |  | 5050 | 39,61 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 22080021710 | 2100590377 |  | 24/01/2022 | 21/03/2022 14:45 | 21/03/2022 20:06 | 23/03/2022 14:05 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | ZF Powertrain System | GPV 455.3 S | ASB04-06 | ASB04-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 314 | 19974 | 5757 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 394 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 89 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 2 | [10 empty] | 21/20/15 |  |  | 329,39 |  | 52 |  |  | 0,942 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,841 | [11 empty] | 0 |  |  | 5024 | 38,43 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 22080021709 | 2100590178 |  | 26/01/2022 | 21/03/2022 14:45 | 21/03/2022 20:06 | 23/03/2022 14:04 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB04-07 | ASB04-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 2889 | 25154 | 17201 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 6 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 322 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 66 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 2 | [10 empty] | 22/21/19 |  |  | 342,97 |  | 53 |  |  | 0,625 | [8 empty] | >12B | [10 empty] | 0,840 | [11 empty] | 0 |  |  | 4762 | 39,01 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 22080021714 | 2100590179 |  | 02/02/2022 | 21/03/2022 14:45 | 21/03/2022 20:06 | 23/03/2022 14:04 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB04-10 | ASB04-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 136 | 1220 | 515 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 4 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 2 | 1 | 0 |  |  | 329 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 147 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 1 | [10 empty] | 17/16/14 |  |  | 336,68 |  | 50 |  |  | 0,750 | [8 empty] | >12F | [10 empty] | 0,841 | [11 empty] | 0 |  |  | 4783 | 38,93
Brasil | 22080021708 | 2100590462 |  | 02/02/2022 | 21/03/2022 14:45 | 21/03/2022 20:06 | 23/03/2022 14:04 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB05-03 | ASB05-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 1497 | 24172 | 12883 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 280 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 73 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 22/21/18 |  |  | 340,79 |  | 51 |  |  | 0,726 | [8 empty] | >12B | [10 empty] | 0,839 | [11 empty] | 1 |  |  | 4954 | 38,76 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 22080021713 | 2100590152 |  | 19/01/2022 | 21/03/2022 14:45 | 21/03/2022 20:06 | 23/03/2022 14:03 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB05-06 | ASB05-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 1235 | 18677 | 9404 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 360 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 136 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 21/20/17 |  |  | 339,40 |  | 53 |  |  | 0,745 | [8 empty] | >12D | [10 empty] | 0,839 | [11 empty] | 0 |  |  | 4992 | 39,06 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 22080021712 | 2100590375 |  | 31/01/2022 | 21/03/2022 14:45 | 21/03/2022 20:06 | 23/03/2022 14:02 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB04-09 | ASB04-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 438 | 7998 | 3180 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 27 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 7 | 1 | 0 |  |  | 345 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 118 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | [10 empty] | 20/19/16 |  |  | 340,19 |  | 51 |  |  | 0,864 | [8 empty] | 11B | [10 empty] | 0,840 | [11 empty] | 0 |  |  | 4887 | 38,72 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 22080021690 | 2100590174 |  | 24/01/2022 | 21/03/2022 14:45 | 21/03/2022 18:51 | 23/03/2022 09:35 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-19 | ASB05-19 |  |  | Gearbox_ | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | Troca de óleo | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 243 | 13528 | 3715 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 426 |  | 0 |  |  | 8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 96 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 1 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 341,04 |  | 53 |  |  | 0,769 | [8 empty] | 12F | [10 empty] | 0,839 | [11 empty] | 1 |  |  | 5498 | 39,01 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 22080021689 | 2100590418 |  | 02/02/2022 | 21/03/2022 14:45 | 21/03/2022 18:50 | 23/03/2022 09:35 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-09 | ASB06-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | Troca de óleo | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 216 | 5446 | 1162 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 424 |  | 0 |  |  | 9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 95 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 1 | [10 empty] | 20/17/15 |  |  | 338,64 |  | 55 |  |  | 0,818 | [8 empty] | >12F | [10 empty] | 0,842 | [11 empty] | 0 |  |  | 5336 | 38,72
Brasil | 22080021688 | 2100590393 |  | 28/01/2022 | 21/03/2022 14:45 | 21/03/2022 18:50 | 23/03/2022 09:35 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | MOVENTAS | PLH1200 | ASB05-07 | ASB05-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | Troca de óleo | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 364 | 35680 | 9492 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 423 |  | 0 |  |  | 11 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 89 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 1 | [10 empty] | 22/20/16 |  |  | 338,48 |  | 53 |  |  | 0,776 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,840 | [11 empty] | 0 |  |  | 5157 | 39,59 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 22080021687 | 2100590155 |  | 27/01/2022 | 21/03/2022 14:45 | 21/03/2022 18:50 | 23/03/2022 09:35 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-16 | ASB05-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | Troca de óleo | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 866 | 33383 | 16632 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 419 |  | 0 |  |  | 9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 101 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 22/21/17 |  |  | 337,79 |  | 55 |  |  | 0,591 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,847 | [11 empty] | 0 |  |  | 5183 | 39,16 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 22080021685 | 2100590376 |  | 31/01/2022 | 21/03/2022 14:45 | 21/03/2022 18:50 | 23/03/2022 09:35 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-03 | ASB06-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | Troca de óleo | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 967 | 8109 | 4650 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 411 |  | 0 |  |  | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 80 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 20/19/17 |  |  | 337,94 |  | 55 |  |  | 0,796 | [8 empty] | >12E | [10 empty] | 0,840 | [11 empty] | 0 |  |  | 5131 | 38,65 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 22080021684 | 2100590411 |  | 01/02/2022 | 21/03/2022 14:45 | 21/03/2022 18:50 | 23/03/2022 09:34 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-08 | ASB06-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 1518 | 21438 | 10792 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 390 |  | 0 |  |  | 8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 95 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 22/21/18 |  |  | 338,99 |  | 53 |  |  | 0,685 | [8 empty] | >12D | [10 empty] | 0,844 | [11 empty] | 1 |  |  | 5123 | 39,05 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 22080021691 | 2100590189 |  | 26/01/2022 | 21/03/2022 14:45 | 21/03/2022 18:50 | 23/03/2022 09:34 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-16 | ASB06-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | Troca de óleo | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 667 | 31796 | 9560 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 426 |  | 0 |  |  | 9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 98 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 22/20/17 |  |  | 339,34 |  | 55 |  |  | 0,843 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,839 | [11 empty] | 0 |  |  | 5281 | 39,00 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 22080021686 | 2100590403 |  | 25/01/2022 | 21/03/2022 14:45 | 21/03/2022 18:51 | 23/03/2022 09:32 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB04-05 | ASB04-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | Troca de óleo | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 182 | 4046 | 1035 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 414 |  | 0 |  |  | 11 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 97 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | [10 empty] | 19/17/15 |  |  | 340,79 |  | 53 |  |  | 0,599 | [8 empty] | >12F | [10 empty] | 0,842 | [11 empty] | 0 |  |  | 5275 | 39,78
Brasil | 22080006814 | 2100590448 |  | 11/01/2022 | 27/01/2022 14:55 | 27/01/2022 16:32 | 31/01/2022 07:58 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | ZF Powertrain System | GPV 455.3 S | ASB04-03 | ASB04-03 |  |  | Gearbox | Hidráulico | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 202 | 13380 | 2672 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 4 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 372 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 121 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 3 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 335,10 |  | 55 |  |  | 0,968 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,812 | [11 empty] | 0 |  |  | 4394 | 38,73 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 22080006813 | 2100589946 |  | 14/01/2022 | 27/01/2022 14:55 | 27/01/2022 16:33 | 31/01/2022 07:58 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB04-05 | ASB04-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 481 | 11613 | 3193 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | 413 |  | 0 |  |  | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 83 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 3 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 340,34 |  | 51 |  |  | 0,819 | [8 empty] | >12F | [10 empty] | 0,855 | [11 empty] | 0 |  |  | 4621 | 39,11 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 22080006812 | 2100590474 |  | 17/01/2022 | 27/01/2022 14:55 | 27/01/2022 16:32 | 31/01/2022 07:58 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB04-05 | ASB04-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 83 | 2302 | 632 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 5 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 280 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 99 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 2 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 18/16/14 |  |  | 339,95 |  | 54 |  |  | 0,746 | [8 empty] | 10E | [10 empty] | 0,839 | [11 empty] | 0 |  |  | 4359 | 39,05
Brasil | 22080007035 | 2100590444 |  | 11/01/2022 | 27/01/2022 14:55 | 27/01/2022 16:50 | 31/01/2022 07:58 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-14 | ASB06-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | TROCA DE ÓLEO | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 226 | 26108 | 3194 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 393 |  | 0 |  |  | 8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 89 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 22/19/15 |  |  | 340,34 |  | 52 |  |  | 0,937 | [8 empty] | >12F | [10 empty] | 0,852 | [11 empty] | 0 |  |  | 4462 | 39,30 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 22080006824 | 2100590503 |  | 17/01/2022 | 27/01/2022 14:55 | 27/01/2022 16:33 | 31/01/2022 07:58 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB04-01 | ASB04-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 138 | 22002 | 4368 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 402 |  | 0 |  |  | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 152 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 2 | [20 empty] | 2 | [10 empty] | 22/19/14 |  |  | 339,04 |  | 56 |  |  | 0,828 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,854 | [11 empty] | 0 |  |  | 4549 | 39,49
Brasil | 22080006823 | 2100590195 |  | 18/01/2022 | 27/01/2022 14:55 | 27/01/2022 16:32 | 31/01/2022 07:57 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-02 | ASB05-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | Troca de Óleo | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 128 | 19882 | 2119 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 405 |  | 0 |  |  | 11 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 105 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 2 | [20 empty] | 1 | [10 empty] | 21/18/14 |  |  | 340,19 |  | 52 |  |  | 0,829 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,857 | [11 empty] | 0 |  |  | 4419 | 39,08
Brasil | 22080006822 | 2100590477 |  | 13/01/2022 | 27/01/2022 14:55 | 27/01/2022 16:32 | 31/01/2022 07:57 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB04-12 | ASB04-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | Troca de Óleo | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 139 | 33595 | 4982 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 399 |  | 0 |  |  | 11 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 118 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 2 | [20 empty] | 1 | [10 empty] | 22/19/14 |  |  | 339,30 |  | 56 |  |  | 0,822 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,860 | [11 empty] | 0 |  |  | 4491 | 38,88
Brasil | 22080006821 | 2100590409 |  | 19/01/2022 | 27/01/2022 14:55 | 27/01/2022 16:33 | 31/01/2022 07:57 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB04-02 | ASB04-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | Troca de Óleo | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 46 | 30340 | 4569 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 397 |  | 0 |  |  | 11 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 222 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 2 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 22/19/13 |  |  | 340,69 |  | 52 |  |  | 0,840 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,849 | [11 empty] | 0 |  |  | 4391 | 39,41
Brasil | 22080006820 | 2100590144 |  | 12/01/2022 | 27/01/2022 14:55 | 27/01/2022 16:32 | 31/01/2022 07:57 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB04-16 | ASB04-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | Troca de Óleo | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 344 | 39801 | 10116 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 348 |  | 0 |  |  | 11 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 187 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 22/21/16 |  |  | 340,73 |  | 55 |  |  | 0,821 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,851 | [11 empty] | 0 |  |  | 4409 | 39,64 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 22080006815 | 2100590379 |  | 18/01/2022 | 27/01/2022 14:55 | 27/01/2022 16:32 | 31/01/2022 07:57 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | ZF Powertrain System | GPV 455.3 S | ASB05-05 | ASB05-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 196 | 5317 | 1552 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 3 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | 306 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 77 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 2 | [20 empty] | 1 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 339,58 |  | 50 |  |  | 0,788 | [8 empty] | 11F | [10 empty] | 0,855 | [11 empty] | 0 |  |  | 4249 | 38,95
Brasil | 22080006811 | 2100590374 |  | 13/01/2022 | 27/01/2022 14:55 | 27/01/2022 16:33 | 31/01/2022 07:57 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB04-04 | ASB04-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 48 | 3975 | 758 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 355 |  | 0 |  |  | 6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | [23 empty] | 53 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 4 | [20 empty] | 1 | [10 empty] | 19/17/13 |  |  | 339,54 |  | 52 |  |  | 0,838 | [8 empty] | 11F | [10 empty] | 0,842 | [11 empty] | 0 |  |  | 4471 | 39,60
Brasil | 22080006826 | 2100590417 |  | 20/01/2022 | 27/01/2022 14:55 | 27/01/2022 16:32 | 31/01/2022 07:57 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB07-04 | ASB07-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | Troca de Óleo | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 98 | 16900 | 1238 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 400 |  | 0 |  |  | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 68 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 2 | [20 empty] | 1 | [10 empty] | 21/17/14 |  |  | 340,34 |  | 54 |  |  | 0,811 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,845 | [11 empty] | 0 |  |  | 4473 | 39,43
Brasil | 22080006825 | 2100590406 |  | 14/01/2022 | 27/01/2022 14:55 | 27/01/2022 16:33 | 31/01/2022 07:57 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-01 | ASB06-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 91 | 16615 | 1665 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 417 |  | 0 |  |  | 9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 99 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 2 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 21/18/14 |  |  | 338,80 |  | 52 |  |  | 0,815 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,857 | [11 empty] | 0 |  |  | 4612 | 39,21
Brasil | 22080004699 | 2100590459 |  | 10/01/2022 | 18/01/2022 14:50 | 18/01/2022 16:47 | 19/01/2022 17:11 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-11 | ASB06-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | Troca de óleo | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 59 | 35840 | 4886 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 500 |  | 0 |  |  | 13 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 223 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 22/19/13 |  |  | 338,93 |  | 52 |  |  | 0,863 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,844 | [11 empty] | 0 |  |  | 4900 | 39,00
Brasil | 22080004698 | 2100589557 |  | 05/01/2022 | 18/01/2022 14:50 | 18/01/2022 16:47 | 19/01/2022 17:11 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-09 | ASB05-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | Troca de óleo | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 38 | 38833 | 6396 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 491 |  | 0 |  |  | 13 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 214 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 22/20/12 |  |  | 341,38 |  | 55 |  |  | 0,849 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,842 | [11 empty] | 0 |  |  | 5191 | 39,24 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 22080004697 | 2100589550 |  | 04/01/2022 | 18/01/2022 14:50 | 18/01/2022 16:47 | 19/01/2022 17:11 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4419 Nitrided ring gear | ASB07-20 | ASB07-20 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | Troca de óleo | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 93 | 26759 | 3705 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 497 |  | 0 |  |  | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 221 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 22/19/14 |  |  | 342,58 |  | 52 |  |  | 0,920 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,834 | [11 empty] | 0 |  |  | 5129 | 39,49
Brasil | 22080004696 | 2100589567 |  | 06/01/2022 | 18/01/2022 14:50 | 18/01/2022 16:47 | 19/01/2022 17:11 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-20 | ASB05-20 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | Troca de óleo | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 37 | 35210 | 4822 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 444 |  | 0 |  |  | 11 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [23 empty] | 189 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 22/19/12 |  |  | 339,18 |  | 55 |  |  | 0,838 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,838 | [11 empty] | 0 |  |  | 4928 | 39,08
Brasil | 22080004681 | 2100589844 |  | 10/01/2022 | 18/01/2022 14:50 | 18/01/2022 16:47 | 19/01/2022 17:04 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | ASB06-06 | ASB06-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Crítico | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 98 | 12543 | 2188 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 108 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 |  |  | 319 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 98 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 21/18/14 |  |  | 317,92 |  | 49 |  |  | 0,579 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,835 | [11 empty] | 0 |  |  | 5244 | 36,94 | [566 empty] | Crítico
Brasil | 22080004680 | 2100589569 |  | 06/01/2022 | 18/01/2022 14:50 | 18/01/2022 16:47 | 19/01/2022 17:04 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB05-01 | ASB05-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 53 | 1296 | 423 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  | 382 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 114 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 17/16/13 |  |  | 343,19 |  | 53 |  |  | 0,810 | [8 empty] | 9F | [10 empty] | 0,833 | [11 empty] | 0 |  |  | 6082 | 39,19
Brasil | 22080004679 | 2100589502 |  | 10/01/2022 | 18/01/2022 14:50 | 18/01/2022 16:47 | 19/01/2022 17:04 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-02 | ASB05-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 52 | 3516 | 527 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 7 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 351 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | [23 empty] | 96 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 19/16/13 |  |  | 341,09 |  | 51 |  |  | 0,682 | [8 empty] | 9A | [10 empty] | 0,837 | [11 empty] | 0 |  |  | 4681 | 39,20
Brasil | 22080004678 | 2100590386 |  | 10/01/2022 | 18/01/2022 14:50 | 18/01/2022 16:47 | 19/01/2022 17:03 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-08 | ASB06-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 212 | 7042 | 2201 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 29 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  | 343 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 89 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 335,99 |  | 54 |  |  | 0,627 | [8 empty] | 10A | [10 empty] | 0,840 | [11 empty] | 0 |  |  | 4568 | 38,32
Brasil | 22080004677 | 2100589519 |  | 07/01/2022 | 18/01/2022 14:50 | 18/01/2022 16:47 | 19/01/2022 17:03 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB04-02 | ASB04-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 43 | 1216 | 336 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | 346 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 136 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 17/16/13 |  |  | 339,29 |  | 50 |  |  | 0,573 | [8 empty] | 9F | [10 empty] | 0,840 | [11 empty] | 0 |  |  | 4644 | 39,05
Brasil | 22080004705 | 2100024444 |  | 22/12/2021 | 18/01/2022 14:50 | 18/01/2022 16:47 | 19/01/2022 17:03 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB04-04 | ASB04-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | Troca de óleo | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 98 | 37542 | 9420 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 502 |  | 0 |  |  | 12 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 136 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 22/20/14 |  |  | 340,88 |  | 53 |  |  | 0,909 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,835 | [11 empty] | 0 |  |  | 5023 | 39,04 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 22080004676 | 2100589791 |  | 05/01/2022 | 18/01/2022 14:50 | 18/01/2022 16:47 | 19/01/2022 17:03 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB04-01 | ASB04-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 171 | 5218 | 1260 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 20 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 401 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 118 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 11 | [10 empty] | 20/17/15 |  |  | 337,23 |  | 55 |  |  | 1,116 | [8 empty] | 11E | [10 empty] | 0,835 | [11 empty] | 0 |  |  | 4783 | 38,47
Brasil | 22080004704 | 2100026176 |  | 20/12/2021 | 18/01/2022 14:50 | 18/01/2022 16:47 | 19/01/2022 17:03 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-12 | ASB05-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | Troca de óleo | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 69 | 11108 | 1023 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 503 |  | 0 |  |  | 11 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 189 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 21/17/13 |  |  | 339,89 |  | 56 |  |  | 0,849 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,840 | [11 empty] | 0 |  |  | 5047 | 39,20
Brasil | 22080004703 | 2100026136 |  | 21/12/2021 | 18/01/2022 14:50 | 18/01/2022 16:47 | 19/01/2022 17:02 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB08-03 | ASB08-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | Troca de óleo | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 68 | 34112 | 3978 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 507 |  | 0 |  |  | 13 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 187 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 22/19/13 |  |  | 336,88 |  | 47 |  |  | 0,864 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,835 | [11 empty] | 0 |  |  | 5025 | 39,00
Brasil | 22080004702 | 2100589509 |  | 07/01/2022 | 18/01/2022 14:50 | 18/01/2022 16:47 | 19/01/2022 17:02 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB04-08 | ASB04-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | Troca de óleo | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 34 | 31140 | 4061 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 506 |  | 0 |  |  | 14 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 223 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 22/19/12 |  |  | 335,67 |  | 56 |  |  | 0,884 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,846 | [11 empty] | 0 |  |  | 5055 | 39,24
Brasil | 22080004701 | 2100589504 |  | 05/01/2022 | 18/01/2022 14:50 | 18/01/2022 16:47 | 19/01/2022 17:02 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | ASB05-04 | ASB05-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta pequena quantidade de impurezas e moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | Troca de óleo | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 44 | 39211 | 5591 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 502 |  | 0 |  |  | 14 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 189 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 22/20/13 |  |  | 339,68 |  | 51 |  |  | 0,879 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,838 | [11 empty] | 0 |  |  | 5122 | 39,16 | [700 empty] | Anormal | [38 empty] | Anormal
Brasil | 22080004700 | 2100025874 |  | 23/12/2021 | 18/01/2022 14:50 | 18/01/2022 16:47 | 19/01/2022 17:00 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R6 (1.6-100 cooling system) | ASB04-15 | ASB04-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | Troca de óleo | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 46 | 28133 | 3505 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 501 |  | 0 |  |  | 12 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 214 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 22/19/13 |  |  | 338,47 |  | 56 |  |  | 0,886 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,841 | [11 empty] | 0 |  |  | 5079 | 39,21
Brasil | 22080002290 | 2100025855 |  | 06/12/2021 | 07/01/2022 14:50 | 07/01/2022 18:21 | 12/01/2022 15:14 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB08-15 | ASB08-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | Óleo novo. Realizado troca do Óleo. | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 959 | 24023 | 9332 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 27 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 480 |  | 0 |  |  | 9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | [23 empty] | 87 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 1 | [10 empty] | 22/20/17 |  |  | 340,85 |  | 51 |  |  | 0,891 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,842 | [11 empty] | 0 |  |  | 5843 | 39,32 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 22080002284 | 2100589793 |  | 03/01/2022 | 07/01/2022 14:50 | 07/01/2022 18:22 | 12/01/2022 15:13 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4419 Nitrided ring gear | ASB07-10 | ASB07-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 2096 | 28269 | 14756 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 6 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 7 | 1 | 0 |  |  | 372 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 136 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 1 | [10 empty] | 22/21/18 |  |  | 341,50 |  | 47 |  |  | 0,629 | [8 empty] | >12B | [10 empty] | 0,840 | [11 empty] | 0 |  |  | 5608 | 39,25 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 22080002501 | 2100026138 |  | 17/12/2021 | 07/01/2022 14:50 | 07/01/2022 19:16 | 12/01/2022 12:32 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB04-18 | ASB04-18 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | TROCA DE ÓLEO | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 180 | 25849 | 4961 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 399 |  | 1 |  |  | 8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [23 empty] | 275 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 2 | [10 empty] | 22/19/15 |  |  | 339,87 |  | 56 |  |  | 0,806 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,858 | [11 empty] | 0 |  |  | 5803 | 37,18 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 22080002292 | 2100026182 |  | 03/12/2021 | 07/01/2022 14:50 | 07/01/2022 18:21 | 12/01/2022 09:23 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-13 | ASB05-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Juliana Borges - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. | Óleo novo. Realizado troca do Óleo. | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 210 | 15223 | 2320 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 2 | 1 | 0 |  |  | 487 |  | 0 |  |  | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 78 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 11 | [10 empty] | 21/18/15 |  |  | 323,29 |  | 51 |  |  | 0,895 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,843 | [11 empty] | 0 |  |  | 5788 | 39,21 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 22080002291 | 2100589811 |  | 03/01/2022 | 07/01/2022 14:50 | 07/01/2022 18:21 | 12/01/2022 09:23 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-10 | ASB05-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | Óleo novo. Realizado troca do Óleo. | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 83 | 26167 | 2557 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 485 |  | 0 |  |  | 11 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 89 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 1 | [10 empty] | 22/19/14 |  |  | 340,38 |  | 56 |  |  | 0,925 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,843 | [11 empty] | 0 |  |  | 6088 | 38,75
Brasil | 22080002293 | 2100025894 |  | 09/12/2021 | 07/01/2022 14:50 | 07/01/2022 18:22 | 12/01/2022 09:23 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4419 Nitrided ring gear | ASB08-04 | ASB08-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Juliana Borges - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. | Óleo novo. Realizado troca do Óleo. | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 160 | 23652 | 2239 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 15 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 500 |  | 0 |  |  | 13 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 96 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 22/18/15 |  |  | 341,25 |  | 55 |  |  | 0,880 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,842 | [11 empty] | 0 |  |  | 6474 | 39,65 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 22080002289 | 2100025893 |  | 14/12/2021 | 07/01/2022 14:50 | 07/01/2022 18:21 | 12/01/2022 09:22 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-13 | ASB07-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | Óleo novo. Realizado troca do Óleo. | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 208 | 31609 | 4185 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 460 |  | 0 |  |  | 11 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 136 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 1 | [10 empty] | 22/19/15 |  |  | 338,33 |  | 56 |  |  | 0,933 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,843 | [11 empty] | 0 |  |  | 5833 | 38,93 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 22080002288 | 2100025887 |  | 07/12/2021 | 07/01/2022 14:50 | 07/01/2022 18:21 | 12/01/2022 09:22 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | ASB06-07 | ASB06-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | Óleo novo. Realizado troca do Óleo. | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 234 | 20897 | 3939 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 471 |  | 0 |  |  | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 114 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 1 | [10 empty] | 22/19/15 |  |  | 347,17 |  | 51 |  |  | 0,915 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,846 | [11 empty] | 0 |  |  | 5752 | 39,31 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 22080002287 | 2100026158 |  | 08/12/2021 | 07/01/2022 14:50 | 07/01/2022 18:21 | 12/01/2022 09:22 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4419 Nitrided ring gear | ASB07-19 | ASB07-19 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | Óleo novo. Realizado troca do Óleo. | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 178 | 25366 | 3588 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 496 |  | 0 |  |  | 11 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 96 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 1 | [10 empty] | 22/19/15 |  |  | 341,38 |  | 56 |  |  | 0,908 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,842 | [11 empty] | 0 |  |  | 5803 | 39,72 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 22080002286 | 2100025867 |  | 13/12/2021 | 07/01/2022 14:50 | 07/01/2022 18:22 | 12/01/2022 09:21 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-17 | ASB06-17 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | Óleo novo. Realizado troca do Óleo. | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 487 | 23182 | 5650 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 486 |  | 1 |  |  | 12 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 89 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 22/20/16 |  |  | 309,62 |  | 52 |  |  | 0,862 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,843 | [11 empty] | 0 |  |  | 5840 | 39,01 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 22080002285 | 2100026242 |  | 16/12/2021 | 07/01/2022 14:50 | 07/01/2022 18:21 | 12/01/2022 09:21 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-15 | ASB06-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | Óleo novo. Realizado troca do Óleo. | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 430 | 32464 | 8693 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 490 |  | 0 |  |  | 10 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 148 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 22/20/16 |  |  | 338,68 |  | 56 |  |  | 0,880 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,844 | [11 empty] | 0 |  |  | 5796 | 38,81 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 22080002283 | 2100026119 |  | 23/12/2021 | 07/01/2022 14:50 | 07/01/2022 18:22 | 12/01/2022 09:21 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB07-15 | ASB07-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 1777 | 29390 | 15423 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 7 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 440 |  | 1 |  |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 118 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 22/21/18 |  |  | 337,83 |  | 56 |  |  | 1,003 | [8 empty] | >12B | [10 empty] | 0,845 | [11 empty] | 0 |  |  | 5715 | 38,66 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 22080002282 | 2100026175 |  | 22/12/2021 | 07/01/2022 14:50 | 07/01/2022 18:22 | 12/01/2022 09:21 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-18 | ASB06-18 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 3714 | 22475 | 14076 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 33 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 432 |  | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [23 empty] | 163 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 22/21/19 |  |  | 348,39 |  | 35 |  |  | 1,214 | [8 empty] | >12B | [10 empty] | 0,841 | [11 empty] | 0 |  |  | 5567 | 38,89 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 22080002281 | 2100026169 |  | 21/12/2021 | 07/01/2022 14:50 | 07/01/2022 18:22 | 12/01/2022 09:21 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB08-14 | ASB08-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 3639 | 23581 | 16369 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  | 379 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 148 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 22/21/19 |  |  | 343,30 |  | 53 |  |  | 0,760 | [8 empty] | >12B | [10 empty] | 0,841 | [11 empty] | 0 |  |  | 5779 | 39,61 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 21080090273 | 2100025831 |  | 16/12/2021 | 28/12/2021 14:30 | 28/12/2021 16:54 | 30/12/2021 12:17 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4419 Nitrided ring gear | ASB08-16 | ASB08-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 146 | 10782 | 1419 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 2 | 1 | 0 |  |  | 415 |  | 0 |  |  | 8 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 103 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 21/18/14 |  |  | 346,22 |  | 52 |  |  | 0,849 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,859 | [11 empty] | 0 |  |  | 5861 | 38,86
Brasil | 21080090272 | 2100026114 |  | 14/12/2021 | 28/12/2021 14:30 | 28/12/2021 16:54 | 30/12/2021 12:13 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-15 | ASB06-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 615 | 15204 | 5984 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 5 | 1 | 0 |  |  | 295 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 72 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 11 | [10 empty] | 21/20/16 |  |  | 339,15 |  | 53 |  |  | 0,710 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,852 | [11 empty] | 0 |  |  | 5604 | 38,65 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 21080090271 | 2100025875 |  | 15/12/2021 | 28/12/2021 14:30 | 28/12/2021 16:54 | 30/12/2021 12:12 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | ZF Powertrain System | GPV 455.3 S | ASB06-19 | ASB06-19 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 161 | 9839 | 1987 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 13 | 0 | 0 |  |  | 288 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 70 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 321,69 |  | 49 |  |  | 0,673 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,855 | [11 empty] | 0 |  |  | 5349 | 38,25
Brasil | 21080090276 | 2100024475 |  | 21/12/2021 | 28/12/2021 14:30 | 28/12/2021 16:54 | 30/12/2021 12:11 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4419 Nitrided ring gear | ASB07-18 | ASB07-18 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 192 | 27841 | 2952 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 9 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 9 | 1 | 0 |  |  | 299 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 78 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 1 | [10 empty] | 22/19/15 |  |  | 329,38 |  | 53 |  |  | 0,683 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,854 | [11 empty] | 0 |  |  | 5702 | 38,74 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 21080090275 | 2100025869 |  | 13/12/2021 | 28/12/2021 14:30 | 28/12/2021 16:54 | 30/12/2021 12:11 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-17 | ASB07-17 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Encontrado Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 392 | 10006 | 2832 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 7 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 10 | 1 | 0 |  |  | 310 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 100 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 329,42 |  | 50 |  |  | 0,848 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,853 | [11 empty] | 0 |  |  | 5905 | 39,07 | [700 empty] | Anormal | [38 empty] | Anormal
Brasil | 21080090274 | 2100026203 |  | 17/12/2021 | 28/12/2021 14:30 | 28/12/2021 16:54 | 30/12/2021 12:11 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB08-17 | ASB08-17 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 197 | 11070 | 2816 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 4 | 1 | 0 |  |  | 304 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 106 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 344,00 |  | 54 |  |  | 0,843 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,851 | [11 empty] | 0 |  |  | 5762 | 38,88 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 21080088053 | 2100026167 |  | 06/12/2021 | 20/12/2021 14:45 | 20/12/2021 17:32 | 22/12/2021 10:38 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-16 | ASB07-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 327 | 10490 | 3062 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 6 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 8 | 1 | 0 |  |  | 329 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 144 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 329,42 |  | 50 |  |  | 0,742 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,834 | [11 empty] | 0 |  |  | 5188 | 39,25 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 21080088052 | 2100025858 |  | 09/12/2021 | 20/12/2021 14:45 | 20/12/2021 17:32 | 22/12/2021 10:38 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-17 | ASB06-17 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 233 | 8939 | 2186 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 11 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 6 | 1 | 0 |  |  | 330 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 136 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 339,15 |  | 50 |  |  | 0,821 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,836 | [11 empty] | 0 |  |  | 5191 | 38,94 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 21080087126 | 2100024445 |  | 01/12/2021 | 13/12/2021 14:50 | 13/12/2021 16:39 | 15/12/2021 10:22 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | ZF Powertrain System | GPV 455.3 S | ASB08-13 | ASB08-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. Ocorreu uma variação dos valores de aditivação do óleo. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 53 | 1885 | 396 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 413 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 152 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 18/16/13 |  |  | 341,01 |  | 51 |  |  | 0,910 | [8 empty] | 9E | [10 empty] | 0,860 | [11 empty] | 0 |  |  | 4986 | 38,31
Brasil | 21080087125 | 2100025857 |  | 02/12/2021 | 13/12/2021 14:50 | 13/12/2021 16:39 | 15/12/2021 10:22 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-14 | ASB06-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 119 | 3734 | 1032 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 11 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 4 | 1 | 0 |  |  | 308 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 102 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 19/17/14 |  |  | 342,32 |  | 49 |  |  | 0,762 | [8 empty] | 9A | [10 empty] | 0,846 | [11 empty] | 0 |  |  | 4713 | 38,76
Brasil | 21080087124 | 2100026146 |  | 03/12/2021 | 13/12/2021 14:50 | 13/12/2021 16:39 | 15/12/2021 10:21 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-14 | ASB07-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 308 | 17381 | 4362 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 10 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 11 | 2 | 0 |  |  | 341 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 131 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 342,40 |  | 50 |  |  | 0,804 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,845 | [11 empty] | 0 |  |  | 4904 | 39,66 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 21080086834 | 2100024461 |  | 24/11/2021 | 09/12/2021 15:10 | 09/12/2021 16:52 | 13/12/2021 13:45 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB04-12 | ASB04-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta partículas metálicas as quais indicam um potencial desgaste severo nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | Análise após instalação do Filtro Offline | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 197 | 14812 | 2414 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 43 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | 290 |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 124 | [81 empty] | Partículas metálicas | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 21/18/15 |  |  | 334,31 |  | 50 |  |  | 0,597 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,844 | [11 empty] | 0 |  |  | 5097 | 38,06 | [700 empty] | Anormal | [38 empty] | Crítico
Brasil | 21080086832 | 2100024462 |  | 22/11/2021 | 09/12/2021 15:10 | 09/12/2021 16:52 | 13/12/2021 13:44 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB06-12 | ASB06-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta partículas metálicas as quais indicam um potencial desgaste severo nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | Análise após instalação do Filtro Offline | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 1752 | 60756 | 28662 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 48 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0 |  |  | 330 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [23 empty] | 113 | [81 empty] | Partículas metálicas | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 23/22/18 |  |  | 342,56 |  | 52 |  |  | 0,928 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,85 | [11 empty] | 0 |  |  | 4989 | 38,47 | [700 empty] | Anormal | [38 empty] | Crítico
Brasil | 21080086835 | 2100024397 |  | 23/11/2021 | 09/12/2021 15:10 | 09/12/2021 16:52 | 13/12/2021 09:25 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | ZF Powertrain System | GPV 455.3 S | ASB05-18 | ASB05-18 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | Análise após instalação do Filtro Offline | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 242 | 14422 | 2789 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 380 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 211 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 338,13 |  | 51 |  |  | 0,965 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,849 | [11 empty] | 0 |  |  | 5135 | 38,55 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 21080086839 | 2100024384 |  | 26/11/2021 | 09/12/2021 15:10 | 09/12/2021 16:52 | 13/12/2021 09:25 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | ZF Powertrain System | GPV 455.3 S | ASB04-03 | ASB04-03 |  |  | Gearbox | Hidráulico | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | Análise após instalação do Filtro Offline | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 748 | 20258 | 7829 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 3 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 371 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 120 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 22/20/17 |  |  | 336,65 |  | 52 |  |  | 1,026 | [8 empty] | >12F | [10 empty] | 0,844 | [11 empty] | 0 |  |  | 5141 | 38,37 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 21080086838 | 2100024455 |  | 25/11/2021 | 09/12/2021 15:10 | 09/12/2021 16:52 | 13/12/2021 09:24 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-14 | ASB06-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | Análise após instalação do Filtro Offline. | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 561 | 30815 | 7368 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 10 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 4 | 1 | 0 |  |  | 290 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 118 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 22/20/16 |  |  | 341,12 |  | 49 |  |  | 0,642 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,846 | [11 empty] | 0 |  |  | 4835 | 39,26 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 21080086837 | 2100024424 |  | 23/11/2021 | 09/12/2021 15:10 | 09/12/2021 16:52 | 13/12/2021 09:24 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB04-04 | ASB04-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | Análise após instalação do Filtro Offline | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 99 | 3980 | 1327 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 35 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 2 | 0 |  |  | 345 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [23 empty] | 120 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 19 | [10 empty] | 19/18/14 |  |  | 321,02 |  | 53 |  |  | 1,252 | [8 empty] | 9A | [10 empty] | 0,850 | [11 empty] | 0 |  |  | 4863 | 38,01
Brasil | 21080086833 | 2100024370 |  | 26/11/2021 | 09/12/2021 15:10 | 09/12/2021 16:52 | 13/12/2021 09:24 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | ZF Powertrain System | GPV 455.3 S | ASB07-05 | ASB07-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | Análise após instalação do Filtro Offline | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 55 | 15056 | 1700 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 376 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 143 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 21/18/13 |  |  | 320,81 |  | 51 |  |  | 0,956 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,849 | [11 empty] | 0 |  |  | 5076 | 38,43
Brasil | 21080086801 | 2100025820 |  | 16/11/2021 | 09/12/2021 15:10 | 09/12/2021 16:52 | 10/12/2021 09:20 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB08-02 | ASB08-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 703 | 12891 | 4205 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 |  |  | 305 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 123 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 12 | [10 empty] | 21/19/17 |  |  | 325,85 |  | 50 |  |  | 0,791 | [8 empty] | 12D | [10 empty] | 0,849 | [11 empty] | 0 |  |  | 5277 | 39,13 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 21080086800 | 2100025849 |  | 19/11/2021 | 09/12/2021 15:10 | 09/12/2021 16:52 | 10/12/2021 09:18 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB08-15 | ASB08-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 292 | 10487 | 3136 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 20 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | 313 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | [23 empty] | 130 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 329,74 |  | 53 |  |  | 1,044 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,849 | [11 empty] | 0 |  |  | 5095 | 37,67 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 21080086799 | 2100024456 |  | 22/11/2021 | 09/12/2021 15:10 | 09/12/2021 16:52 | 10/12/2021 09:17 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | ZF Powertrain System | GPV 455.3 S | ASB08-10 | ASB08-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 429 | 14646 | 4156 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 11 | 0 | 0 |  |  | 329 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 144 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 342,89 |  | 51 |  |  | 0,983 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,845 | [11 empty] | 0 |  |  | 5239 | 38,96 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 21080086798 | 2100025835 |  | 11/11/2021 | 09/12/2021 15:10 | 09/12/2021 16:52 | 10/12/2021 09:17 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB06-10 | ASB06-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 366 | 16430 | 4022 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  | 332 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 140 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 331,87 |  | 50 |  |  | 0,955 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,851 | [11 empty] | 0 |  |  | 5208 | 39,83 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 21080086797 | 2100025810 |  | 18/11/2021 | 09/12/2021 15:10 | 09/12/2021 16:52 | 10/12/2021 09:17 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-11 | ASB07-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 851 | 25395 | 7561 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 21 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 14 | 0 | 0 |  |  | 322 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 135 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 22/20/17 |  |  | 347,85 |  | 51 |  |  | 0,837 | [8 empty] | >12F | [10 empty] | 0,845 | [11 empty] | 0 |  |  | 5102 | 39,07 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 21080086796 | 2100024452 |  | 26/11/2021 | 09/12/2021 15:10 | 09/12/2021 16:52 | 10/12/2021 09:17 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB08-11 | ASB08-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 357 | 20727 | 3258 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 11 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 16 | 0 | 0 |  |  | 305 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 143 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 22/19/16 |  |  | 344,14 |  | 49 |  |  | 0,720 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,852 | [11 empty] | 0 |  |  | 5169 | 39,25 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 21080086795 | 2100025824 |  | 05/11/2021 | 09/12/2021 15:10 | 09/12/2021 16:52 | 10/12/2021 09:16 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-09 | ASB06-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 198 | 12345 | 1913 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 35 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | 303 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 143 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 21/18/15 |  |  | 328,86 |  | 51 |  |  | 0,791 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,851 | [11 empty] | 0 |  |  | 5208 | 39,61
Brasil | 21080086794 | 2100024437 |  | 23/11/2021 | 09/12/2021 15:10 | 09/12/2021 16:52 | 10/12/2021 09:16 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | ZF Powertrain System | GPV 455.3 S | ASB05-18 | ASB05-18 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 157 | 8678 | 1700 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 390 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 126 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 20/18/14 |  |  | 336,90 |  | 51 |  |  | 0,952 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,852 | [11 empty] | 0 |  |  | 5344 | 38,50
Brasil | 21080086793 | 2100025818 |  | 09/11/2021 | 09/12/2021 15:10 | 09/12/2021 16:52 | 10/12/2021 09:16 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-09 | ASB07-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 106 | 5301 | 1155 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 22 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 12 | 2 | 0 |  |  | 298 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 163 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 20/17/14 |  |  | 346,63 |  | 50 |  |  | 0,732 | [8 empty] | 11F | [10 empty] | 0,854 | [11 empty] | 0 |  |  | 5218 | 39,65
Brasil | 21080082599 | 2000489875 |  | 04/11/2021 | 19/11/2021 14:40 | 19/11/2021 16:57 | 24/11/2021 11:46 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-13 | AUG05-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Anormal | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | Óleo Coletado Durante o Ciclo de 60 Meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 51 | 1461 | 350 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1614 | 0 | 1 |  | 56 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 732 | 11 | 0 |  |  | 388 |  | 0 |  |  | 11 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 224 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 25 | [10 empty] | 18/16/13 |  |  | 302,80 |  | 2 |  |  | 0,462 | [8 empty] | 8A | [10 empty] | 0,821 | [11 empty] | 6 |  |  | 2119 | 38,08 | [566 empty] | Anormal
Brasil | 21080082602 | 2000489880 |  | 05/11/2021 | 19/11/2021 14:40 | 19/11/2021 16:57 | 24/11/2021 11:40 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-15 | AUG05-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta concentração de Ferro a qual não indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | Óleo Coletado Durante o Ciclo de 60 Meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 456 | 31278 | 10112 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1561 | 1 | 1 |  | 72 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 691 | 11 | 0 |  |  | 375 |  | 0 |  |  | 12 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 254 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 39 | [10 empty] | 22/21/16 |  |  | 299,91 |  | 2 |  |  | 0,400 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,817 | [11 empty] | 6 |  |  | 2028 | 37,70 | [566 empty] | Anormal | [172 empty] | Crítico
Brasil | 21080082598 | 2000489866 |  | 30/07/2021 | 19/11/2021 14:40 | 19/11/2021 16:57 | 24/11/2021 11:40 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG03-03 | AUG03-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto III |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta concentração de Ferro a qual não indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | Óleo Coletado Durante o Ciclo de 60 Meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 648 | 62085 | 14166 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1601 | 1 | 1 |  | 71 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 679 | 9 | 0 |  |  | 354 |  | 0 |  |  | 11 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 214 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 38 | [10 empty] | 23/21/17 |  |  | 299,39 |  | 2 |  |  | 0,366 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,819 | [11 empty] | 6 |  |  | 2023 | 37,52 | [566 empty] | Anormal | [172 empty] | Crítico
Brasil | 21080082597 | 2000489934 |  | 28/10/2021 | 19/11/2021 14:40 | 19/11/2021 16:57 | 24/11/2021 11:39 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-02 | AUG05-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Anormal | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | Óleo Coletado Durante o Ciclo de 60 Meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 133 | 4142 | 1021 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1636 | 1 | 1 |  | 64 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 682 | 9 | 0 |  |  | 351 |  | 0 |  |  | 11 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 223 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 32 | [10 empty] | 19/17/14 |  |  | 311,99 |  | 2 |  |  | 0,448 | [8 empty] | 10A | [10 empty] | 0,823 | [11 empty] | 6 |  |  | 1998 | 39,16 | [566 empty] | Anormal
Brasil | 21080082600 | 2000490170 |  | 26/07/2021 | 19/11/2021 14:40 | 19/11/2021 16:57 | 24/11/2021 11:39 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-02 | JOA01-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta concentração de Ferro a qual não indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | Óleo Coletado Durante o Ciclo de 60 Meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 4536 | 97206 | 57819 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1690 | 0 | 1 |  | 66 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 793 | 6 | 0 |  |  | 378 |  | 0 |  |  | 15 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 311 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 84 | [10 empty] | 24/23/19 |  |  | 306,61 |  | 2 |  |  | 0,559 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,825 | [11 empty] | 6 |  |  | 1988 | 38,40 | [566 empty] | Anormal | [172 empty] | Crítico
Brasil | 21080082601 | 2000489856 |  | 04/11/2021 | 19/11/2021 14:40 | 19/11/2021 16:57 | 24/11/2021 11:36 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-12 | AUG05-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | Óleo Coletado Durante o Ciclo de 60 Meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 3925 | 48845 | 19730 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1682 | 0 | 1 |  | 23 | [8 empty] | 2 |  | 1 | 737 | 10 | 0 |  |  | 375 |  | 0 |  |  | 15 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 793 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 48 | [10 empty] | 23/21/19 |  |  | 318,00 |  | 2 |  |  | 0,484 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,821 | [11 empty] | 6 |  |  | 1950 | 39,87 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 21080082584 | 2100026151 |  | 21/10/2021 | 19/11/2021 14:40 | 19/11/2021 16:57 | 24/11/2021 11:03 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB08-06 | ASB08-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 2640 | 42238 | 19314 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 32 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | 311 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 173 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 22 | [10 empty] | 23/21/19 |  |  | 326,33 |  | 49 |  |  | 0,631 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,831 | [11 empty] | 0 |  |  | 4876 | 37,58 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 21080082595 | 2100025821 |  | 28/10/2021 | 19/11/2021 14:40 | 19/11/2021 16:57 | 24/11/2021 09:07 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | ZF Powertrain System | GPV 455.3 S | ASB04-03 | ASB04-03 |  |  | Gearbox | Hidráulico | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 646 | 23542 | 6484 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 21 | 0 | 1 |  | 3 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 |  |  | 392 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 170 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 11 | [10 empty] | 22/20/17 |  |  | 336,67 |  | 55 |  |  | 0,910 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,836 | [11 empty] | 0 |  |  | 4833 | 38,54 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 21080082594 | 2100026120 |  | 21/10/2021 | 19/11/2021 14:40 | 19/11/2021 16:57 | 24/11/2021 09:07 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB08-05 | ASB08-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 333 | 12382 | 3725 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  | 334 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 162 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 342,33 |  | 50 |  |  | 0,776 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,829 | [11 empty] | 0 |  |  | 4714 | 39,65 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 21080082591 | 2100026177 |  | 19/10/2021 | 19/11/2021 14:40 | 19/11/2021 16:57 | 24/11/2021 09:07 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4419 Nitrided ring gear | ASB08-04 | ASB08-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 361 | 15659 | 3070 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 24 | 0 | 0 |  | 11 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 |  |  | 318 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 154 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 341,28 |  | 52 |  |  | 0,528 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,830 | [11 empty] | 0 |  |  | 4611 | 39,11 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 21080082593 | 2100025816 |  | 03/11/2021 | 19/11/2021 14:40 | 19/11/2021 16:57 | 24/11/2021 09:06 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | - | - | ASB08-08 | ASB08-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 265 | 10986 | 2168 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 16 | 0 | 0 |  | 3 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  | 333 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 173 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 21/18/15 |  |  | 345,03 |  | 52 |  |  | 0,779 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,832 | [11 empty] | 0 |  |  | 4872 | 39,69
Brasil | 21080082592 | 2100024484 |  | 03/11/2021 | 19/11/2021 14:40 | 19/11/2021 16:57 | 24/11/2021 09:06 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-02 | ASB05-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 249 | 7746 | 2174 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 20 | 0 | 1 |  | 6 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 |  |  | 303 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [23 empty] | 160 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 341,28 |  | 50 |  |  | 0,592 | [8 empty] | 10A | [10 empty] | 0,833 | [11 empty] | 0 |  |  | 4725 | 39,18
Brasil | 21080082590 | 2100025814 |  | 03/10/2021 | 19/11/2021 14:40 | 19/11/2021 16:57 | 24/11/2021 09:06 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-16 | ASB05-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 412 | 11966 | 3376 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 14 | 0 | 0 |  | 29 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 11 | 0 | 0 |  |  | 297 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [23 empty] | 157 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 16 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 336,52 |  | 49 |  |  | 0,709 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,830 | [11 empty] | 0 |  |  | 4673 | 39,12 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 21080082589 | 2100025825 |  | 26/10/2021 | 19/11/2021 14:40 | 19/11/2021 16:57 | 24/11/2021 09:06 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4419 | ASB08-07 | ASB08-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 91 | 5531 | 1308 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 26 | 0 | 0 |  | 5 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 19 | 0 | 0 |  |  | 315 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 149 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 20/18/14 |  |  | 331,95 |  | 51 |  |  | 0,605 | [8 empty] | 10A | [10 empty] | 0,829 | [11 empty] | 0 |  |  | 4745 | 38,79
Brasil | 21080082587 | 2100025843 |  | 25/10/2021 | 19/11/2021 14:40 | 19/11/2021 16:57 | 24/11/2021 09:06 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-08 | ASB07-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 220 | 14752 | 2938 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 30 | 0 | 1 |  | 6 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 28 | 0 | 0 |  |  | 294 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 150 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 343,41 |  | 52 |  |  | 0,551 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,836 | [11 empty] | 0 |  |  | 4704 | 39,72 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 21080082588 | 2100026113 |  | 22/10/2021 | 19/11/2021 14:40 | 19/11/2021 16:57 | 24/11/2021 09:06 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | ASB06-06 | ASB06-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 286 | 13208 | 3534 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 24 | 1 | 0 |  | 71 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 17 | 0 | 0 |  |  | 293 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 229 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 13 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 321,26 |  | 49 |  |  | 0,580 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,829 | [11 empty] | 0 |  |  | 4705 | 37,05 | [566 empty] | Anormal | [172 empty] | Anormal
Brasil | 21080082586 | 2100024487 |  | 09/09/2021 | 19/11/2021 14:40 | 19/11/2021 16:57 | 24/11/2021 09:05 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB05-03 | ASB05-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 589 | 19511 | 6133 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 299 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 124 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 21/20/16 |  |  | 340,28 |  | 49 |  |  | 0,733 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,837 | [11 empty] | 0 |  |  | 4883 | 39,21 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 21080082585 | 2100025826 |  | 04/11/2021 | 19/11/2021 14:40 | 19/11/2021 16:57 | 24/11/2021 09:04 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-08 | ASB06-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 799 | 33798 | 16136 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 28 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  | 291 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 160 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 22/21/17 |  |  | 336,02 |  | 53 |  |  | 0,545 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,837 | [11 empty] | 0 |  |  | 4728 | 38,54 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 21080082596 | 2000489812 |  | 28/10/2021 | 19/11/2021 14:40 | 19/11/2021 16:57 | 24/11/2021 09:03 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA05-17 | JOA05-17 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana V |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | Óleo Coletado Durante o Ciclo de 60 Meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 586 | 16411 | 4892 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 29 | 0 | 0 |  | 6 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 17 | 0 | 0 |  |  | 359 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 179 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 341,20 |  | 49 |  |  | 0,769 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,832 | [11 empty] | 0 |  |  | 4745 | 38,98 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 21080082614 | 2000489862 |  | 09/08/2021 | 19/11/2021 14:40 | 19/11/2021 16:57 | 23/11/2021 13:46 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA13-09 | JOA13-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XIII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | Óleo Coletado Durante o Ciclo de 60 Meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 5091 | 43886 | 22661 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1639 | 0 | 1 |  | 46 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 768 | 9 | 0 |  |  | 371 |  | 0 |  |  | 13 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 142 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 14 | [10 empty] | 23/22/20 |  |  | 308,18 |  | 2 |  |  | 0,594 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,826 | [11 empty] | 6 |  |  | 2111 | 38,55 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 21080082613 | 2000489927 |  | 01/11/2021 | 19/11/2021 14:40 | 19/11/2021 16:57 | 23/11/2021 12:36 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-03 | AUG05-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Anormal | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | Óleo Coletado Durante o Ciclo de 60 Meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 143 | 27153 | 2485 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1634 | 0 | 1 |  | 65 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 723 | 8 | 0 |  |  | 364 |  | 0 |  |  | 13 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 114 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 16 | [10 empty] | 22/18/14 |  |  | 307,68 |  | 2 |  |  | 0,628 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,817 | [11 empty] | 6 |  |  | 2019 | 38,86 | [566 empty] | Anormal
Brasil | 21080082612 | 2000489827 |  | 01/11/2021 | 19/11/2021 14:40 | 19/11/2021 16:57 | 23/11/2021 12:36 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-03 | AUG05-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | Óleo Coletado Durante o Ciclo de 60 Meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 858 | 11322 | 4174 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1483 | 0 | 1 |  | 32 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 639 | 10 | 0 |  |  | 341 |  | 0 |  |  | 11 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 136 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 21/19/17 |  |  | 308,39 |  | 2 |  |  | 0,471 | [8 empty] | 12D | [10 empty] | 0,826 | [11 empty] | 6 |  |  | 1875 | 38,56 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 21080082611 | 2000489879 |  | 03/11/2021 | 19/11/2021 14:40 | 19/11/2021 16:57 | 23/11/2021 12:36 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-10 | AUG05-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Anormal | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | Óleo coletado durante o ciclo de 60 meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 64 | 2763 | 635 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1616 | 1 | 1 |  | 78 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 695 | 11 | 0 |  |  | 369 |  | 0 |  |  | 12 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 114 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 29 | [10 empty] | 19/16/13 |  |  | 304,14 |  | 2 |  |  | 0,426 | [8 empty] | 9A | [10 empty] | 0,825 | [11 empty] | 6 |  |  | 2085 | 38,13 | [566 empty] | Anormal
Brasil | 21080082610 | 2000489904 |  | 03/11/2021 | 19/11/2021 14:40 | 19/11/2021 16:57 | 23/11/2021 12:36 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-08 | AUG05-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | Óleo Coletado Durante o Ciclo de 60 Meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 3343 | 27536 | 13892 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1621 | 0 | 1 |  | 27 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 690 | 10 | 0 |  |  | 357 |  | 0 |  |  | 12 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [23 empty] | 13 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 22/21/19 |  |  | 312,92 |  | 3 |  |  | 0,480 | [8 empty] | >12B | [10 empty] | 0,826 | [11 empty] | 6 |  |  | 2013 | 39,18 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 21080082609 | 2000489871 |  | 28/10/2021 | 19/11/2021 14:40 | 19/11/2021 16:57 | 23/11/2021 12:36 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-01 | AUG05-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. | Óleo Coletado Durante o Ciclo de 60 Meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 220 | 20230 | 4568 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1748 | 1 | 2 |  | 71 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 757 | 10 | 0 |  |  | 386 |  | 0 |  |  | 14 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 118 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 30 | [10 empty] | 22/19/15 |  |  | 309,55 |  | 2 |  |  | 0,565 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,819 | [11 empty] | 6 |  |  | 1959 | 38,66 | [566 empty] | Anormal | [172 empty] | Anormal
Brasil | 21080082608 | 2000489898 |  | 28/10/2021 | 19/11/2021 14:40 | 19/11/2021 16:57 | 23/11/2021 12:35 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-01 | AUG05-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. | Óleo Coletado Durante o Ciclo de 60 Meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 182 | 27504 | 5536 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1591 | 0 | 2 |  | 62 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 707 | 8 | 0 |  |  | 367 |  | 0 |  |  | 12 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 142 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 21 | [10 empty] | 22/20/15 |  |  | 299,94 |  | 2 |  |  | 0,469 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,822 | [11 empty] | 6 |  |  | 2069 | 37,95 | [566 empty] | Anormal | [172 empty] | Anormal
Brasil | 21080082607 | 2000489882 |  | 29/07/2021 | 19/11/2021 14:40 | 19/11/2021 16:57 | 23/11/2021 12:34 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA13-06 | JOA13-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | Óleo Coletado Durante o Ciclo de 60 Meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 178 | 6369 | 1445 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1750 | 0 | 1 |  | 10 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 834 | 7 | 0 |  |  | 384 |  | 0 |  |  | 13 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 118 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 319,53 |  | 2 |  |  | 0,807 | [8 empty] | 10A | [10 empty] | 0,825 | [11 empty] | 6 |  |  | 2189 | 39,96
Brasil | 21080082606 | 2000490135 |  | 26/07/2021 | 19/11/2021 14:40 | 19/11/2021 16:57 | 23/11/2021 12:29 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-01 | JOA01-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | Óleo Coletado durante o ciclo de 60 meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 1192 | 39066 | 17369 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 20 | 0 | 1 |  | 5 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 28 | 1 | 0 |  |  | 370 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 136 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 22/21/17 |  |  | 337,24 |  | 49 |  |  | 0,866 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,829 | [11 empty] | 0 |  |  | 4670 | 38,75 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 21080082605 | 2000489937 |  | 05/11/2021 | 19/11/2021 14:40 | 19/11/2021 16:57 | 23/11/2021 12:29 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-14 | AUG05-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. | Óleo Coletado Durante o Ciclo de 60 Meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 351 | 5966 | 2069 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1580 | 1 | 1 |  | 100 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 703 | 9 | 0 |  |  | 379 |  | 0 |  |  | 12 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 114 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 35 | [10 empty] | 20/18/16 |  |  | 297,01 |  | 2 |  |  | 0,415 | [8 empty] | 11D | [10 empty] | 0,819 | [11 empty] | 6 |  |  | 2032 | 37,73 | [566 empty] | Anormal | [172 empty] | Anormal
Brasil | 21080082604 | 2000489857 |  | 29/07/2021 | 19/11/2021 14:40 | 19/11/2021 16:57 | 23/11/2021 12:27 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA13-05 | JOA13-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XIII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta concentração de Ferro a qual não indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | Óleo Coletado Durante o Ciclo de 60 Meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 7439 | 96753 | 63734 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1491 | 1 | 1 |  | 99 | [8 empty] | 3 |  | 1 | 643 | 8 | 0 |  |  | 362 |  | 0 |  |  | 13 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 96 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 45 | [10 empty] | 24/23/20 |  |  | 307,55 |  | 2 |  |  | 0,381 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,824 | [11 empty] | 6 |  |  | 1994 | 38,36 | [566 empty] | Anormal | [172 empty] | Crítico
Brasil | 21080082603 | 2000489855 |  | 03/11/2021 | 19/11/2021 14:40 | 19/11/2021 16:57 | 23/11/2021 12:26 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-07 | AUG05-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | Óleo Coletado Durante o Ciclo de 60 Meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 401 | 8545 | 2515 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1608 | 0 | 1 |  | 30 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 696 | 9 | 0 |  |  | 357 |  | 0 |  |  | 11 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 89 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 20/19/16 |  |  | 313,11 |  | 2 |  |  | 0,513 | [8 empty] | 12F | [10 empty] | 0,824 | [11 empty] | 6 |  |  | 2003 | 39,10 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 21080073734 | 2100026154 |  | 24/09/2021 | 11/10/2021 15:00 | 11/10/2021 17:18 | 14/10/2021 09:34 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-01 | ASB07-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 287 | 12525 | 4542 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 5 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 7 | 2 | 0 |  |  | 343 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 221 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 342,50 |  | 51 |  |  | 0,823 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,846 | [11 empty] | 0 |  |  | 5920 | 38,85 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 21080073739 | 2100026165 |  | 29/09/2021 | 11/10/2021 15:00 | 11/10/2021 17:18 | 14/10/2021 09:33 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB08-03 | ASB08-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 319 | 12372 | 3022 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 52 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 4 | 1 | 0 |  |  | 323 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 241 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 335,52 |  | 52 |  |  | 0,683 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,853 | [11 empty] | 0 |  |  | 5820 | 38,31 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 21080073738 | 2100026139 |  | 21/09/2021 | 11/10/2021 15:00 | 11/10/2021 17:18 | 14/10/2021 09:33 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB04-20 | ASB04-20 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 122 | 15820 | 1995 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 25 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 11 | 3 | 0 |  |  | 298 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 236 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | [10 empty] | 21/18/14 |  |  | 342,53 |  | 51 |  |  | 0,521 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,849 | [11 empty] | 0 |  |  | 5479 | 38,74
Brasil | 21080073736 | 2100026121 |  | 04/10/2021 | 11/10/2021 15:00 | 11/10/2021 17:18 | 14/10/2021 09:26 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-03 | ASB06-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 52 | 3061 | 714 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 3 | 2 | 0 |  |  | 329 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 189 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 19/17/13 |  |  | 100,46 |  | 51 |  |  | 0,665 | [8 empty] | 9A | [10 empty] | 0,852 | [11 empty] | 0 |  |  | 5786 | 38,65
Brasil | 21080073741 | 2100024485 |  | 20/09/2021 | 11/10/2021 15:00 | 11/10/2021 17:18 | 13/10/2021 17:44 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | ZF Powertrain System | GPV 455.3 S | ASB04-19 | ASB04-19 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 40 | 17042 | 1056 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 9 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 395 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 236 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 21/17/12 |  |  | 337,50 |  | 52 |  |  | 0,922 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,853 | [11 empty] | 0 |  |  | 5908 | 37,36
Brasil | 21080073740 | 2100026237 |  | 04/10/2021 | 11/10/2021 15:00 | 11/10/2021 17:18 | 13/10/2021 17:44 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | ASB06-05 | ASB06-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 381 | 44080 | 9477 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 |  | 143 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 290 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 228 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 15 | [10 empty] | 23/20/16 |  |  | 294,17 |  | 51 |  |  | 0,604 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,854 | [11 empty] | 0 |  |  | 5719 | 36,62 | [566 empty] | Crítico | [172 empty] | Crítico
Brasil | 21080073742 | 2100024497 |  | 02/09/2021 | 11/10/2021 15:00 | 11/10/2021 17:18 | 13/10/2021 17:39 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-17 | ASB05-17 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 98 | 11413 | 2055 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 5 | 2 | 0 |  |  | 334 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 241 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 21/18/14 |  |  | 345,76 |  | 51 |  |  | 0,574 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,853 | [11 empty] | 0 |  |  | 5817 | 39,00
Brasil | 21080073737 | 2100026128 |  | 23/09/2021 | 11/10/2021 15:00 | 11/10/2021 17:18 | 13/10/2021 17:38 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-11 | ASB06-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 84 | 11119 | 1166 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 30 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 6 | 1 | 0 |  |  | 324 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 241 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 21/17/14 |  |  | 339,82 |  | 53 |  |  | 0,691 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,844 | [11 empty] | 0 |  |  | 5705 | 38,60
Brasil | 21080073735 | 2100026117 |  | 05/10/2021 | 11/10/2021 15:00 | 11/10/2021 17:18 | 13/10/2021 17:37 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-02 | ASB07-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 71 | 3932 | 993 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 15 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 7 | 1 | 0 |  |  | 337 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 214 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 19/17/13 |  |  | 341,65 |  | 52 |  |  | 0,857 | [8 empty] | 9A | [10 empty] | 0,849 | [11 empty] | 0 |  |  | 5673 | 37,27
Brasil | 21080067555 | 2100024501 |  | 25/08/2021 | 22/09/2021 09:50 | 22/09/2021 16:05 | 27/09/2021 13:20 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-15 | ASB05-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 316 | 19744 | 3522 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 10 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 4 | 1 | 0 |  |  | 319 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 76 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 3 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 343,46 |  | 51 |  |  | 0,678 | [8 empty] | >12F | [10 empty] | 0,845 | [11 empty] | 0 |  |  | 5938 | 38,98 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 21080067554 | 2100024499 |  | 19/08/2021 | 22/09/2021 09:50 | 22/09/2021 16:05 | 27/09/2021 13:20 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-13 | ASB05-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 202 | 11671 | 3267 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 15 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 11 | 2 | 0 |  |  | 324 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 101 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 3 | [20 empty] | 11 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 341,84 |  | 52 |  |  | 0,662 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,845 | [11 empty] | 0 |  |  | 5951 | 39,08 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 21080067553 | 2100024500 |  | 24/08/2021 | 22/09/2021 09:50 | 22/09/2021 16:05 | 27/09/2021 13:20 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB05-14 | ASB05-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 117 | 7696 | 2350 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 9 | 1 | 0 |  |  | 408 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 69 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 4 | [20 empty] | 12 | [10 empty] | 20/18/14 |  |  | 339,15 |  | 50 |  |  | 0,850 | [8 empty] | 10A | [10 empty] | 0,847 | [11 empty] | 0 |  |  | 5732 | 38,83
Brasil | 21080067552 | 2100024490 |  | 10/08/2021 | 22/09/2021 09:50 | 22/09/2021 16:05 | 27/09/2021 13:19 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB04-13 | ASB04-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 674 | 24149 | 7685 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 33 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 4 | 2 | 0 |  |  | 361 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 51 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 4 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 22/20/17 |  |  | 321,66 |  | 53 |  |  | 0,720 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,845 | [11 empty] | 0 |  |  | 5944 | 37,27 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 21080056111 | 2100024450 |  | 02/08/2021 | 13/08/2021 14:35 | 13/08/2021 16:31 | 17/08/2021 16:57 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB04-11 | ASB04-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 170 | 13299 | 3719 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 28 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 356 |  | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 79 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 2 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 346,47 |  | 52 |  |  | 1,049 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,860 | [11 empty] | 0 |  |  | 3614 | 40,69 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 21080056115 | 2100024464 |  | 28/07/2021 | 13/08/2021 14:35 | 13/08/2021 16:31 | 17/08/2021 16:57 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-09 | ASB05-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 113 | 13607 | 1091 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 13 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 16 | 2 | 0 |  |  | 300 |  | 2 |  |  | 1 | 2 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 86 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 21/17/14 |  |  | 340,19 |  | 50 |  |  | 0,512 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,857 | [11 empty] | 0 |  |  | 3618 | 38,82
Brasil | 21080056116 | 2100024466 |  | 30/07/2021 | 13/08/2021 14:35 | 13/08/2021 16:31 | 17/08/2021 16:57 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7-H213 | ASB05-11 | ASB05-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 150 | 4155 | 1280 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 311 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 96 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 19/17/14 |  |  | 340,45 |  | 52 |  |  | 0,905 | [8 empty] | 10A | [10 empty] | 0,889 | [11 empty] | 0 |  |  | 3633 | 35,86
Brasil | 21080056114 | 2100024488 |  | 28/07/2021 | 13/08/2021 14:35 | 13/08/2021 16:31 | 17/08/2021 16:57 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB08-09 | ASB08-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 1265 | 29548 | 10562 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 9 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 11 | 1 | 0 |  |  | 315 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 85 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 22/21/17 |  |  | 334,24 |  | 53 |  |  | 0,649 | [8 empty] | >12D | [10 empty] | 0,858 | [11 empty] | 0 |  |  | 3824 | 40,25 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 21080056112 | 2100024511 |  | 26/07/2021 | 13/08/2021 14:35 | 13/08/2021 16:31 | 17/08/2021 16:57 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB04-10 | ASB04-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 82 | 3137 | 844 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 2 | 1 | 0 |  |  | 317 |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 114 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 19/17/14 |  |  | 344,87 |  | 54 |  |  | 0,741 | [8 empty] | 9A | [10 empty] | 0,865 | [11 empty] | 0 |  |  | 3649 | 38,47
Brasil | 21080056113 | 2100024492 |  | 27/07/2021 | 13/08/2021 14:35 | 13/08/2021 16:31 | 17/08/2021 16:57 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-08 | ASB05-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 90 | 21446 | 1586 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 11 | 2 | 0 |  |  | 311 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 72 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 22/18/14 |  |  | 343,96 |  | 51 |  |  | 0,656 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,857 | [11 empty] | 0 |  |  | 3737 | 35,45
Brasil | 21080056110 | 2100024498 |  | 04/08/2021 | 13/08/2021 14:35 | 13/08/2021 16:31 | 17/08/2021 16:56 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB04-12 | ASB04-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 116 | 29891 | 4256 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 45 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 4 | 1 | 0 |  |  | 291 |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 76 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 22/19/14 |  |  | 335,97 |  | 53 |  |  | 0,588 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,853 | [11 empty] | 0 |  |  | 3738 | 34,76
Brasil | 21080056109 | 2100024491 |  | 28/07/2021 | 13/08/2021 14:35 | 13/08/2021 16:31 | 17/08/2021 16:56 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-12 | ASB05-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 137 | 12986 | 1531 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 16 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 5 | 1 | 0 |  |  | 300 |  | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 9 | [23 empty] | 75 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 21/18/14 |  |  | 340,45 |  | 50 |  |  | 0,563 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,858 | [11 empty] | 0 |  |  | 3717 | 38,25
Brasil | 21080052747 | 2100024486 |  | 22/07/2021 | 02/08/2021 14:45 | 02/08/2021 20:42 | 04/08/2021 10:41 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R3 | ASB06-04 | ASB06-04 |  |  | Main Bearing | Graxa |  |  |  |  | Período |  |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca |  |  | Crítico | Encontrado concentração de Ferro, elevado índice de PQI e contaminação por água. | Juliana Borges - ALS | Avaliar as condições dos componentes e possíveis fontes de contaminação. Relubrificar e enviar nova amostra pra acompanhamento. |  | ALSM - GRAXA | [6 empty] | 1 | 12 |  |  |  | 4 |  |  | 2311 | 9 | 16 |  | 1286 | [8 empty] | 7 |  | 12 | 7 | 40 | 4 |  |  | 439 |  | 16 |  |  | 28 | 0 |  | 3 | 0 |  | 1101 | [23 empty] | 4092 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 514 | [20 empty] | 10347 | [50 empty] | 48 | [570 empty] | Crítico | [51 empty] | Anormal | [109 empty] | Crítico
Brasil | 21080052746 | 2100024439 |  | 22/07/2021 | 02/08/2021 14:45 | 02/08/2021 20:42 | 04/08/2021 10:40 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R3 | ASB06-04 | ASB06-04 |  |  | Main Bearing | Graxa |  |  |  |  | Período |  |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca |  |  | Crítico | Encontrado concentração de Ferro, Cromo, Chumbo, Estanho e contaminação por água. Devido a quantidade de partículas metálicas não foi possível realizar o ensaio de PQI. | Juliana Borges - ALS | Avaliar as condições dos componentes e possíveis fontes de contaminação. Relubrificar e enviar nova amostra pra acompanhamento. |  | ALSM - GRAXA | [6 empty] | 1 | 20 |  |  |  | 3 |  |  | 673 | 79 | 32 |  | 11270 | [8 empty] | 44 |  | 99 | 21 | 29 | 14 |  |  | 229 |  | 103 |  |  | 91 | 111 |  | 3 | 2 |  | 282 | [23 empty] | 6451 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 171 | [20 empty] | - | [50 empty] | 11 | [567 empty] | Crítico |  |  | Crítico | [18 empty] | Crítico |  |  |  | Crítico | [28 empty] | Crítico
Brasil | 21080052749 | 2100024496 |  | 22/07/2021 | 02/08/2021 14:45 | 02/08/2021 20:42 | 04/08/2021 10:36 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R3 | ASB06-04 | ASB06-04 |  |  | Main Bearing | Graxa |  |  |  |  | Período |  |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca |  |  | Crítico | Encontrado concentração de Ferro, Cromo, Estanho, Níquel, Alumínio, Silício e contaminação por água. Devido a quantidade de partículas metálicas não foi possível realizar o ensaio de PQI. | Juliana Borges - ALS | Avaliar as condições dos componentes e possíveis fontes de contaminação. Relubrificar e enviar nova amostra pra acompanhamento. |  | ALSM - GRAXA | [6 empty] | 3 | 79 |  |  |  | 8 |  |  | 537 | 81 | 24 |  | 10084 | [8 empty] | 52 |  | 85 | 37 | 57 | 30 |  |  | 289 |  | 0 |  |  | 148 | 216 |  | 4 | 3 |  | 209 | [23 empty] | 4618 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 172 | [20 empty] | - | [50 empty] | 8 | [559 empty] | Crítico | [7 empty] | Crítico |  |  | Crítico | [13 empty] | Crítico | [7 empty] | Anormal | Crítico | [28 empty] | Anormal
Brasil | 21080052748 | 2100025912 |  | 22/07/2021 | 02/08/2021 14:45 | 02/08/2021 20:42 | 04/08/2021 09:59 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R3 | ASB06-04 | ASB06-04 |  |  | Main Bearing | Graxa |  |  |  |  | Período |  |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca |  |  | Crítico | Encontrado concentração de Ferro, Estanho, elevado índice de PQI e contaminação por água. | Juliana Borges - ALS | Verificar possíveis fontes de contaminação e desgaste. Relubrificar e reamostrar para acompanhamento. |  | ALSM - GRAXA | [6 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 1831 | 5 | 18 |  | 890 | [8 empty] | 21 |  | 9 | 5 | 50 | 0 |  |  | 361 |  | 17 |  |  | 28 | 36 |  | 1 | 2 |  | 875 | [23 empty] | 7888 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 441 | [20 empty] | 2216 | [50 empty] | 34 | [570 empty] | Anormal | [22 empty] | Crítico | [28 empty] | Crítico | [109 empty] | Crítico
Brasil | 21080052076 | 2100025167 |  | 12/07/2021 | 29/07/2021 14:45 | 29/07/2021 18:52 | 03/08/2021 13:29 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB04-04 | ASB04-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | - | - |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 162 | 38666 | 10909 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 32 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 253 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | [23 empty] | 326 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 1 | [10 empty] | 22/21/15 |  |  | 328,30 |  | 55 |  |  | 1,209 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,856 | [11 empty] | 0 |  |  | 4677 | 38,40 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 21080051850 | 2100024494 |  | 16/07/2021 | 29/07/2021 14:45 | 29/07/2021 17:16 | 02/08/2021 10:19 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB04-18 | ASB04-18 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 251 | 13093 | 3116 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 11 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  | 259 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8 | [23 empty] | 90 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 309,22 |  | 54 |  |  | 0,929 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,863 | [11 empty] | 0 |  |  | 4165 | 35,27 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 21080051849 | 2100024480 |  | 22/07/2021 | 29/07/2021 14:45 | 29/07/2021 17:16 | 02/08/2021 10:19 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB04-08 | ASB04-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 41 | 5441 | 807 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  | 223 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 66 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 20/17/13 |  |  | 341,06 |  | 50 |  |  | 0,747 | [8 empty] | 10A | [10 empty] | 0,854 | [11 empty] | 0 |  |  | 4546 | 39,30
Brasil | 21080051848 | 2100024503 |  | 20/07/2021 | 29/07/2021 14:45 | 29/07/2021 17:16 | 02/08/2021 10:17 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4419 Nitrided ring gear | ASB07-10 | ASB07-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 38 | 5299 | 614 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 6 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 9 | 0 | 0 |  |  | 202 |  | 2 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 70 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 20/16/12 |  |  | 340,64 |  | 52 |  |  | 0,562 | [8 empty] | 10A | [10 empty] | 0,854 | [11 empty] | 0 |  |  | 4336 | 39,46
Brasil | 21080051847 | 2100025190 |  | 16/07/2021 | 29/07/2021 14:45 | 29/07/2021 17:16 | 02/08/2021 10:15 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB05-06 | ASB05-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 114 | 5516 | 1292 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 3 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 260 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 64 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 20/17/14 |  |  | 343,67 |  | 50 |  |  | 0,805 | [8 empty] | 10A | [10 empty] | 0,846 | [11 empty] | 0 |  |  | 4802 | 39,01
Brasil | 21080051846 | 2100025174 |  | 13/07/2021 | 29/07/2021 14:45 | 29/07/2021 17:16 | 02/08/2021 10:14 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | ASB05-04 | ASB05-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 127 | 5312 | 1593 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 13 | 0 | 0 |  |  | 236 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 66 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 20/18/14 |  |  | 343,97 |  | 53 |  |  | 0,735 | [8 empty] | 10A | [10 empty] | 0,845 | [11 empty] | 0 |  |  | 4676 | 39,09
Brasil | 21080051851 | 2100025184 |  | 14/07/2021 | 29/07/2021 14:45 | 29/07/2021 17:16 | 02/08/2021 10:14 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB04-05 | ASB04-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 16 | 1882 | 608 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 3 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 216 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 66 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 18/16/11 |  |  | 341,65 |  | 51 |  |  | 0,722 | [8 empty] | 8A | [10 empty] | 0,852 | [11 empty] | 0 |  |  | 4478 | 39,11
Brasil | 21080051845 | 2100024474 |  | 20/07/2021 | 29/07/2021 14:45 | 29/07/2021 17:03 | 02/08/2021 10:13 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB04-07 | ASB04-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 89 | 5755 | 1299 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 4 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | 246 |  | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 60 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 20/17/14 |  |  | 342,82 |  | 51 |  |  | 0,657 | [8 empty] | 10A | [10 empty] | 0,847 | [11 empty] | 0 |  |  | 5212 | 38,40
Brasil | 21080047315 | 2000490131 |  | 27/05/2021 | 14/07/2021 14:50 | 14/07/2021 18:05 | 20/07/2021 16:46 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA15-02 | JOA15-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | Óleo coletado durante o ciclo de 60 meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 459 | 25191 | 3887 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 0 | 5 |  | 31 | [8 empty] | 2 |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 152 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 | [23 empty] | 341 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 56 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 22/19/16 |  |  | 341,39 |  | 53 |  |  | 0,785 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,854 | [11 empty] | 0 |  |  | 4088 | 39,62 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 21080047310 | 2000490213 |  | 26/05/2021 | 14/07/2021 14:50 | 14/07/2021 18:05 | 20/07/2021 16:42 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA07-10 | JOA07-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana VII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | Óleo coletado durante o ciclo de 60 meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 2083 | 37183 | 18200 |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 52 | 0 | 1 |  | 9 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 34 | 0 | 0 |  |  | 379 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 341 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 22/21/18 |  |  | 334,91 |  | 51 |  |  | 0,845 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,855 | [11 empty] | 0 |  |  | 3861 | 38,45 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 21080047313 | 2000490205 |  | 26/05/2021 | 14/07/2021 14:50 | 14/07/2021 18:05 | 20/07/2021 16:42 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA16-16 | JOA16-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | Óleo coletado durante o ciclo de 60 meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 743 | 16058 | 5477 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1418 | 1 | 1 |  | 114 | [8 empty] | 3 |  | 1 | 775 | 9 | 1 |  |  | 299 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 314 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 51 | [10 empty] | 21/20/17 |  |  | 318,78 |  | 2 |  |  | 0,474 | [8 empty] | >12D | [10 empty] | 0,857 | [11 empty] | 6 |  |  | 2235 | 39,58 | [566 empty] | Anormal | [172 empty] | Crítico
Brasil | 21080047312 | 2000490176 |  | 28/05/2021 | 14/07/2021 14:50 | 14/07/2021 18:05 | 20/07/2021 14:19 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA07-13 | JOA07-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana VII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | Óleo coletado durante o ciclo de 60 meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 339 | 23249 | 4456 |  | 0 | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 1686 | 0 | 0 |  | 7 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 973 | 7 | 0 |  |  | 339 |  | 0 |  |  | 8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 311 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 22/19/16 |  |  | 320,81 |  | 1 |  |  | 0,885 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,859 | [11 empty] | 7 |  |  | 2608 | 40,15 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 21080047311 | 2000490184 |  | 27/05/2021 | 14/07/2021 14:50 | 14/07/2021 18:05 | 19/07/2021 17:48 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA15-02 | JOA15-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XV |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | Óleo coletado durante o ciclo de 60 meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 584 | 27064 | 10129 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 17 | 0 | 1 |  | 11 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 20 | 2 | 0 |  |  | 367 |  | 0 |  |  | 6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 326 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 22/21/16 |  |  | 336,72 |  | 51 |  |  | 0,739 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,858 | [11 empty] | 0 |  |  | 5290 | 38,33 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 21080047304 | 2000490146 |  | 27/05/2021 | 14/07/2021 14:50 | 14/07/2021 18:05 | 19/07/2021 13:52 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA07-12 | JOA07-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana VII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Bruno Dutra - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | Óleo coletado durante o ciclo de 60 meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 423 | 20145 | 6319 |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0 |  |  | 111 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 341 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 22/20/16 |  |  | 341,93 |  | 52 |  |  | 0,787 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,861 | [11 empty] | 0 |  |  | 5522 | 39,46 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 21080047314 | 2000490173 |  | 20/05/2021 | 14/07/2021 14:50 | 14/07/2021 18:05 | 19/07/2021 13:51 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA16-07 | JOA16-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Bruno Dutra - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | Óleo coletado durante o ciclo de 60 meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 236 | 28905 | 6064 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 44 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 11 | 0 | 0 |  |  | 372 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [23 empty] | 325 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 22/20/15 |  |  | 327,31 |  | 52 |  |  | 0,839 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,855 | [11 empty] | 0 |  |  | 5103 | 37,86 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 21080047309 | 2000490202 |  | 31/05/2021 | 14/07/2021 14:50 | 14/07/2021 18:05 | 19/07/2021 13:48 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA07-16 | JOA07-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana VII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Bruno Dutra - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. | Óleo coletado durante o ciclo de 60 meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 287 | 6931 | 2683 |  | 0 | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 1373 | 1 | 1 |  | 110 | [8 empty] | 5 |  | 2 | 723 | 13 | 0 |  |  | 311 |  | 0 |  |  | 7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 311 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 39 | [10 empty] | 20/19/15 |  |  | 302,26 |  | 3 |  |  | 0,346 | [8 empty] | 11D | [10 empty] | 0,857 | [11 empty] | 6 |  |  | 2245 | 37,56 | [566 empty] | Anormal | [172 empty] | Anormal
Brasil | 21080047308 | 2000490177 |  | 31/05/2021 | 14/07/2021 14:50 | 14/07/2021 18:05 | 19/07/2021 13:47 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG04-02 | AUG04-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto IV |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Bruno Dutra - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | Óleo coletado durante o ciclo de 60 meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 1143 | 28071 | 10277 |  | 0 | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 1463 | 0 | 1 |  | 51 | [8 empty] | 4 |  | 1 | 736 | 14 | 0 |  |  | 300 |  | 0 |  |  | 7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 289 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 26 | [10 empty] | 22/21/17 |  |  | 307,30 |  | 2 |  |  | 0,288 | [8 empty] | >12D | [10 empty] | 0,856 | [11 empty] | 6 |  |  | 2400 | 38,49 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 21080047307 | 2000490106 |  | 28/05/2021 | 14/07/2021 14:50 | 14/07/2021 18:05 | 19/07/2021 13:47 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA07-14 | JOA07-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana VII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Bruno Dutra - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | Óleo coletado durante o ciclo de 60 meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 950 | 39805 | 11981 |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 6 | 0 | 1 |  | 15 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 10 | 3 | 0 |  |  | 383 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 311 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 22/21/17 |  |  | 344,17 |  | 52 |  |  | 0,863 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,854 | [11 empty] | 0 |  |  | 5335 | 38,94 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 21080047306 | 2000490192 |  | 26/05/2021 | 14/07/2021 14:50 | 14/07/2021 18:05 | 19/07/2021 13:46 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA15-05 | JOA15-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Bruno Dutra - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. | Óleo coletado durante o ciclo de 60 meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 214 | 6909 | 1818 |  | 0 | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 1459 | 0 | 0 |  | 109 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 735 | 14 | 0 |  |  | 304 |  | 0 |  |  | 7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 289 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 42 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 302,07 |  | 2 |  |  | 0,407 | [8 empty] | 11F | [10 empty] | 0,851 | [11 empty] | 6 |  |  | 2418 | 38,40 | [566 empty] | Anormal | [172 empty] | Anormal
Brasil | 21080047305 | 2000490125 |  | 26/05/2021 | 14/07/2021 14:50 | 14/07/2021 18:05 | 19/07/2021 13:40 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA16-15 | JOA16-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Bruno Dutra - ALS |  | Óleo coletado durante o ciclo de 60 meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 124 | 10523 | 2041 |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 16 | 0 | 3 |  | 11 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 21 | 2 | 0 |  |  | 396 |  | 0 |  |  | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [23 empty] | 321 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 21/18/14 |  |  | 340,00 |  | 52 |  |  | 0,938 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,862 | [11 empty] | 0 |  |  | 5324 | 38,54
Brasil | 21080047317 | 2000490174 |  | 20/05/2021 | 14/07/2021 14:50 | 14/07/2021 18:05 | 19/07/2021 13:39 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA16-08 | JOA16-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Bruno Dutra - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. | Óleo coletado durante o ciclo de 60 meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 316 | 12209 | 2647 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1517 | 1 | 1 |  | 79 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 731 | 11 | 0 |  |  | 321 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 314 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 28 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 301,10 |  | 2 |  |  | 0,387 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,859 | [11 empty] | 7 |  |  | 2246 | 37,21 | [566 empty] | Anormal | [172 empty] | Anormal
Brasil | 21080047316 | 2000490188 |  | 08/06/2021 | 14/07/2021 14:50 | 14/07/2021 18:05 | 19/07/2021 13:38 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG04-08 | AUG04-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Bruno Dutra - ALS |  | Óleo coletado durante o ciclo de 60 meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 124 | 6725 | 1315 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1599 | 1 | 1 |  | 29 | [8 empty] | 5 |  | 1 | 799 | 12 | 0 |  |  | 320 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 332 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 11 | [10 empty] | 20/18/14 |  |  | 314,53 |  | 2 |  |  | 0,405 | [8 empty] | 10A | [10 empty] | 0,856 | [11 empty] | 7 |  |  | 2331 | 39,40
Brasil | 21080045719 | 2100025192 |  | 28/06/2021 | 09/07/2021 14:45 | 09/07/2021 18:04 | 13/07/2021 18:18 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | ZF Powertrain System | GPV 455.3 S | ASB07-05 | ASB07-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 405 | 7131 | 2731 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 368 |  | 1 |  |  | 8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 324 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 20/19/16 |  |  | 333,73 |  | 52 |  |  | 0,702 | [8 empty] | 11D | [10 empty] | 0,841 | [11 empty] | 0 |  |  | 3341 | 38,19 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 21080045718 | 2000002362 |  | 28/06/2021 | 09/07/2021 14:45 | 09/07/2021 18:04 | 13/07/2021 18:18 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB07-04 | ASB07-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 159 | 60314 | 13386 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 25 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 18 | 1 | 0 |  |  | 325 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 14 | [23 empty] | 241 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 23/21/14 |  |  | 341,17 |  | 53 |  |  | 1,120 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,842 | [11 empty] | 2 |  |  | 3038 | 39,94 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 21080045717 | 2100025195 |  | 30/06/2021 | 09/07/2021 14:45 | 09/07/2021 18:04 | 13/07/2021 18:17 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R3 | ASB06-04 | ASB06-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 45 | 6694 | 753 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 17 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 14 | 2 | 0 |  |  | 289 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [23 empty] | 326 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 20/17/13 |  |  | 340,70 |  | 52 |  |  | 0,874 | [8 empty] | 10A | [10 empty] | 0,841 | [11 empty] | 0 |  |  | 2961 | 38,65
Brasil | 21080045716 | 2100025188 |  | 29/06/2021 | 09/07/2021 14:45 | 09/07/2021 18:04 | 13/07/2021 18:17 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB08-19 | ASB08-19 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 156 | 19277 | 2485 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 17 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 379 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 4 | [23 empty] | 341 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 21/18/14 |  |  | 345,63 |  | 54 |  |  | 1,083 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,842 | [11 empty] | 1 |  |  | 2027 | 38,78
Brasil | 21080045715 | 2000002351 |  | 28/06/2021 | 09/07/2021 14:45 | 09/07/2021 18:04 | 13/07/2021 18:17 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB07-15 | ASB07-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 129 | 8134 | 1790 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 0 | 1 |  | 2 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 377 |  | 0 |  |  | 12 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11 | [23 empty] | 326 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 20/18/14 |  |  | 336,53 |  | 47 |  |  | 0,112 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,840 | [11 empty] | 0 |  |  | 2479 | 38,93
Brasil | 21080045714 | 2000002451 |  | 28/06/2021 | 09/07/2021 14:45 | 09/07/2021 18:04 | 13/07/2021 18:16 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB08-01 | ASB08-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 54 | 3675 | 758 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 16 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 367 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | [23 empty] | 324 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 2 | [10 empty] | 19/17/13 |  |  | 343,86 |  | 54 |  |  | 0,923 | [8 empty] | 9A | [10 empty] | 0,842 | [11 empty] | 0 |  |  | 3025 | 39,46
Brasil | 21080045712 | 2100025182 |  | 30/06/2021 | 09/07/2021 14:45 | 09/07/2021 18:04 | 13/07/2021 18:16 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB08-20 | ASB08-20 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 112 | 4733 | 1382 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 1 |  | 10 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 314 |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 5 | [23 empty] | 332 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 19/18/14 |  |  | 336,23 |  | 52 |  |  | 0,688 | [8 empty] | 10A | [10 empty] | 0,842 | [11 empty] | 1 |  |  | 3263 | 38,47
Brasil | 21080045711 | 2100025193 |  | 28/06/2021 | 09/07/2021 14:45 | 09/07/2021 18:04 | 13/07/2021 18:16 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4419 Nitrided ring gear | ASB07-19 | ASB07-19 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 207 | 5615 | 1790 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 1 |  | 7 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 6 | 1 | 0 |  |  | 302 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 341 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 331,39 |  | 52 |  |  | 0,775 | [8 empty] | 10A | [10 empty] | 0,841 | [11 empty] | 0 |  |  | 3537 | 37,58
Brasil | 21080045710 | 2100025181 |  | 29/06/2021 | 09/07/2021 14:45 | 09/07/2021 18:04 | 13/07/2021 18:16 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-10 | ASB05-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 68 | 4418 | 1047 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 17 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 2 | 0 |  |  | 307 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 314 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 19/17/13 |  |  | 337,55 |  | 52 |  |  | 0,552 | [8 empty] | 10A | [10 empty] | 0,840 | [11 empty] | 0 |  |  | 2459 | 38,73
Brasil | 21080045721 | 2100025120 |  | 29/06/2021 | 09/07/2021 14:45 | 09/07/2021 18:04 | 13/07/2021 18:16 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB04-16 | ASB04-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 786 | 21036 | 8299 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 |  | 30 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 2 | 0 |  |  | 391 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 236 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 22/20/17 |  |  | 340,84 |  | 53 |  |  | 0,966 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,842 | [11 empty] | 0 |  |  | 3047 | 39,12 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 21080045720 | 2100025183 |  | 29/06/2021 | 09/07/2021 14:45 | 09/07/2021 18:04 | 13/07/2021 18:15 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-16 | ASB06-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 175 | 16429 | 2981 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 0 | 1 |  | 15 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 7 | 0 | 0 |  |  | 326 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 224 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 339,12 |  | 53 |  |  | 0,752 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,840 | [11 empty] | 0 |  |  | 3076 | 38,35 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 21080044486 | 2000002422 |  | 21/06/2021 | 01/07/2021 14:30 | 01/07/2021 16:18 | 06/07/2021 14:34 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-18 | ASB06-18 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 34 | 2640 | 532 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 |  | 27 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 0 | 5 | 1 |  |  | 325 |  | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 4 | [23 empty] | 326 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 19/16/12 |  |  | 339,46 |  | 53 |  |  | 1,139 | [8 empty] | 9A | [10 empty] | 0,844 | [11 empty] | 0 |  |  | 4581 | 39,03
Brasil | 21080044481 | 2000002339 |  | 16/06/2021 | 01/07/2021 14:30 | 01/07/2021 16:18 | 06/07/2021 14:34 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-20 | ASB06-20 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 236 | 11265 | 2358 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 0 | 1 |  | 6 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 15 | 4 | 1 |  |  | 318 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 326 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 21/18/15 |  |  | 340,95 |  | 53 |  |  | 0,921 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,845 | [11 empty] | 0 |  |  | 4189 | 38,84
Brasil | 21080044480 | 2000002355 |  | 16/06/2021 | 01/07/2021 14:30 | 01/07/2021 16:18 | 06/07/2021 14:33 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB08-17 | ASB08-17 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Anormal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 101 | 4537 | 924 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 6 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 5 | 4 | 1 |  |  | 287 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 341 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 19/17/14 |  |  | 342,16 |  | 50 |  |  | 0,774 | [8 empty] | 10A | [10 empty] | 0,839 | [11 empty] | 0 |  |  | 4235 | 39,94
Brasil | 21080044485 | 2000002342 |  | 21/06/2021 | 01/07/2021 14:30 | 01/07/2021 16:18 | 06/07/2021 14:31 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-19 | ASB05-19 |  |  | Gearbox_ | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 135 | 3608 | 1168 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 1 |  |  | 310 |  | 1 |  |  | 2 | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 324 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 12 | [10 empty] | 19/17/14 |  |  | 344,28 |  | 54 |  |  | 0,886 | [8 empty] | 10D | [10 empty] | 0,843 | [11 empty] | 0 |  |  | 4469 | 39,13
Brasil | 21080044484 | 2000002344 |  | 17/06/2021 | 01/07/2021 14:30 | 01/07/2021 16:18 | 06/07/2021 14:31 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB08-14 | ASB08-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 144 | 8216 | 1515 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 16 | 3 | 1 |  |  | 293 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 336 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 20/18/14 |  |  | 339,36 |  | 52 |  |  | 0,702 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,844 | [11 empty] | 0 |  |  | 4368 | 39,57
Brasil | 21080044483 | 2000002384 |  | 17/06/2021 | 01/07/2021 14:30 | 01/07/2021 16:18 | 06/07/2021 14:31 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-06 | ASB07-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 210 | 8116 | 2227 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 46 | 0 | 0 |  | 23 | [8 empty] | 2 |  | 1 | 40 | 15 | 1 |  |  | 380 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 341 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 341,24 |  | 54 |  |  | 0,870 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,844 | [11 empty] | 0 |  |  | 4458 | 39,32
Brasil | 21080044482 | 2000002366 |  | 22/06/2021 | 01/07/2021 14:30 | 01/07/2021 16:18 | 06/07/2021 14:30 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4419 Nitrided ring gear | ASB07-18 | ASB07-18 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 83 | 24901 | 1842 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 6 | 0 | 0 |  | 7 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 11 | 4 | 1 |  |  | 271 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 326 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 1 | [10 empty] | 22/18/14 |  |  | 339,29 |  | 51 |  |  | 0,622 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,846 | [11 empty] | 0 |  |  | 4632 | 39,19
Brasil | 21080041205 | 2100026256 |  | 07/06/2021 | 21/06/2021 14:30 | 21/06/2021 19:29 | 24/06/2021 10:45 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4419 Nitrided ring gear | ASB07-20 | ASB07-20 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 232 | 19128 | 3199 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 5 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | 214 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7 | [23 empty] | 241 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 325,19 |  | 51 |  |  | 0,219 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,848 | [11 empty] | 0 |  |  | 4201 | 30,68 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 21080040641 | 2100025941 |  | 09/06/2021 | 21/06/2021 14:30 | 21/06/2021 17:41 | 24/06/2021 10:28 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB04-09 | ASB04-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 566 | 21580 | 4596 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 19 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 6 | 8 | 0 |  |  | 273 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 228 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 26 | [10 empty] | 22/19/16 |  |  | 338,74 |  | 52 |  |  | 0,920 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,863 | [11 empty] | 0 |  |  | 5110 | 38,77 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 21080040586 | 2100025923 |  | 09/06/2021 | 21/06/2021 14:30 | 21/06/2021 17:41 | 23/06/2021 14:40 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-14 | ASB07-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 242 | 23324 | 3948 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 14 | 0 | 0 |  |  | 350 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 324 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 2 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 22/19/15 |  |  | 343,31 |  | 53 |  |  | 0,870 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,858 | [11 empty] | 0 |  |  | 4822 | 38,40 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 21080040585 | 2100025951 |  | 11/06/2021 | 21/06/2021 14:30 | 21/06/2021 17:41 | 23/06/2021 14:40 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-17 | ASB07-17 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 480 | 26406 | 8864 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 4 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 11 | 0 | 0 |  |  | 360 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 311 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 2 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 22/20/16 |  |  | 343,44 |  | 51 |  |  | 0,864 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,860 | [11 empty] | 0 |  |  | 5032 | 40,17 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 21080040584 | 2100026241 |  | 08/06/2021 | 21/06/2021 14:30 | 21/06/2021 17:41 | 23/06/2021 14:40 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-16 | ASB07-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 2201 | 22543 | 10191 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 13 | 0 | 0 |  |  | 325 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 324 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 2 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 22/21/18 |  |  | 343,60 |  | 52 |  |  | 0,783 | [8 empty] | >12D | [10 empty] | 0,859 | [11 empty] | 0 |  |  | 4630 | 38,59 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 21080040638 | 2100026155 |  | 31/05/2021 | 21/06/2021 14:30 | 21/06/2021 17:41 | 23/06/2021 14:00 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-02 | ASB06-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 226 | 8831 | 1515 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 504 |  | 0 |  |  | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 234 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 341,61 |  | 55 |  |  | 0,832 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,860 | [11 empty] | 0 |  |  | 5688 | 38,53
Brasil | 21080040637 | 2100026123 |  | 01/06/2021 | 21/06/2021 14:30 | 21/06/2021 17:41 | 23/06/2021 13:59 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | ZF Powertrain System | GPV 455.3 S | ASB04-14 | ASB04-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 174 | 5444 | 992 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 479 |  | 0 |  |  | 9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 234 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 20/17/15 |  |  | 334,62 |  | 52 |  |  | 1,085 | [8 empty] | 10A | [10 empty] | 0,858 | [11 empty] | 0 |  |  | 5299 | 38,43
Brasil | 21080040636 | 2100026148 |  | 04/06/2021 | 21/06/2021 14:30 | 21/06/2021 17:41 | 23/06/2021 13:59 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB08-18 | ASB08-18 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 322 | 36474 | 5348 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 417 |  | 0 |  |  | 7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 276 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 22/20/16 |  |  | 331,80 |  | 52 |  |  | 0,753 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,859 | [11 empty] | 0 |  |  | 5837 | 38,32 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 21080040635 | 2100025928 |  | 11/06/2021 | 21/06/2021 14:30 | 21/06/2021 17:41 | 23/06/2021 13:59 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-01 | ASB06-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 176 | 14088 | 1210 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 416 |  | 0 |  |  | 5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 216 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 12 | [10 empty] | 21/17/15 |  |  | 346,56 |  | 53 |  |  | 0,932 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,857 | [11 empty] | 0 |  |  | 5478 | 40,02
Brasil | 21080040634 | 2100025934 |  | 10/06/2021 | 21/06/2021 14:30 | 21/06/2021 17:41 | 23/06/2021 13:59 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-15 | ASB06-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 439 | 14590 | 3068 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 19 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  | 335 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 288 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 339,36 |  | 53 |  |  | 0,745 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,857 | [11 empty] | 0 |  |  | 5255 | 38,59 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 21080040633 | 2100025948 |  | 14/06/2021 | 21/06/2021 14:30 | 21/06/2021 17:41 | 23/06/2021 13:59 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-17 | ASB06-17 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 452 | 19629 | 5138 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 0 | 1 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  | 342 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 311 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 21/20/16 |  |  | 338,22 |  | 51 |  |  | 0,806 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,856 | [11 empty] | 0 |  |  | 5547 | 39,74 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 21080040632 | 2100025958 |  | 09/06/2021 | 21/06/2021 14:30 | 21/06/2021 17:41 | 23/06/2021 13:59 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-14 | ASB06-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 484 | 17326 | 4420 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 42 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 283 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | [23 empty] | 278 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 333,42 |  | 51 |  |  | 0,684 | [8 empty] | >12F | [10 empty] | 0,855 | [11 empty] | 0 |  |  | 16947 | 38,93 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 21080040595 | 2100026156 |  | 07/06/2021 | 21/06/2021 14:30 | 21/06/2021 17:41 | 23/06/2021 13:57 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-13 | ASB07-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 168 | 3451 | 1069 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 3 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | 333 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 332 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 19/17/15 |  |  | 341,94 |  | 51 |  |  | 0,890 | [8 empty] | 10D | [10 empty] | 0,860 | [11 empty] | 0 |  |  | 4650 | 39,00
Brasil | 21080040594 | 2000002395 |  | 14/06/2021 | 21/06/2021 14:30 | 21/06/2021 17:41 | 23/06/2021 13:57 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | ZF Powertrain System | GPV 455.3 S | ASB07-05 | ASB07-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 743 | 15785 | 7003 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 440 |  | 0 |  |  | 5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 313 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 21/20/17 |  |  | 335,90 |  | 54 |  |  | 1,026 | [8 empty] | >12E | [10 empty] | 0,859 | [11 empty] | 0 |  |  | 5012 | 38,32 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 21080040593 | 2100025907 |  | 15/06/2021 | 21/06/2021 14:30 | 21/06/2021 17:41 | 23/06/2021 13:57 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4419 Nitrided ring gear | ASB08-16 | ASB08-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 441 | 38881 | 9446 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 8 | 0 | 0 |  | 3 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  | 335 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 332 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 22/20/16 |  |  | 342,10 |  | 52 |  |  | 0,914 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,860 | [11 empty] | 0 |  |  | 4620 | 39,00 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 21080040592 | 2100025925 |  | 10/06/2021 | 21/06/2021 14:30 | 21/06/2021 17:41 | 23/06/2021 13:56 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | ZF Powertrain System | GPV 455.3 S | ASB06-19 | ASB06-19 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 144 | 14961 | 1932 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 4 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 17 | 0 | 0 |  |  | 311 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 314 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 21/18/14 |  |  | 335,91 |  | 52 |  |  | 0,689 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,861 | [11 empty] | 0 |  |  | 4517 | 37,16
Brasil | 21080040591 | 2100025947 |  | 08/06/2021 | 21/06/2021 14:30 | 21/06/2021 17:41 | 23/06/2021 13:56 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | ASB06-07 | ASB06-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 322 | 17069 | 3484 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 16 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 18 | 0 | 0 |  |  | 451 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 312 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 330,17 |  | 51 |  |  | 0,804 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,858 | [11 empty] | 0 |  |  | 4521 | 37,19 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 21080040590 | 2100026131 |  | 01/06/2021 | 21/06/2021 14:30 | 21/06/2021 17:41 | 23/06/2021 13:55 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB06-12 | ASB06-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 159 | 10827 | 2186 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 42 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 369 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 334 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 21/18/14 |  |  | 341,46 |  | 55 |  |  | 1,118 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,857 | [11 empty] | 0 |  |  | 4757 | 38,54
Brasil | 21080040589 | 2100026126 |  | 01/06/2021 | 21/06/2021 14:30 | 21/06/2021 17:41 | 23/06/2021 13:55 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB06-13 | ASB06-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 323 | 19028 | 3997 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6 | 0 | 0 |  | 16 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 16 | 0 | 0 |  |  | 350 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 314 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 344,24 |  | 51 |  |  | 0,852 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,857 | [11 empty] | 0 |  |  | 4720 | 38,58 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 21080040588 | 2100026152 |  | 02/06/2021 | 21/06/2021 14:30 | 21/06/2021 17:41 | 23/06/2021 13:42 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-12 | ASB07-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 325 | 19424 | 4973 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 |  | 11 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 |  |  | 353 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 312 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 344,47 |  | 54 |  |  | 0,934 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,858 | [11 empty] | 0 |  |  | 5015 | 38,91 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 21080040587 | 2100026179 |  | 02/06/2021 | 21/06/2021 14:30 | 21/06/2021 17:41 | 23/06/2021 13:42 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4419 Nitrided ring gear | ASB07-07 | ASB07-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 791 | 30694 | 10318 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 1 |  | 10 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 14 | 0 | 0 |  |  | 292 |  | 0 |  |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 334 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 22/21/17 |  |  | 335,79 |  | 49 |  |  | 0,526 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,858 | [11 empty] | 0 |  |  | 4583 | 38,54 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 21080040642 | 2100026164 |  | 08/06/2021 | 21/06/2021 14:30 | 21/06/2021 17:41 | 23/06/2021 13:18 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | ZF Powertrain System | GPV 455.3 S | ASB08-13 | ASB08-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 672 | 26881 | 6756 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1037 | 14 | 4 |  | 762 | [8 empty] | 0 |  | 6 | 428 | 10 | 4 |  |  | 304 |  | 1 |  |  | 9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | [23 empty] | 311 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 7 | [20 empty] | 41 | [10 empty] | 22/20/17 |  |  | 292,94 |  | 11 |  |  | 0,446 | [8 empty] | >12F | [10 empty] | 0,860 | [11 empty] | 4 |  |  | 2448 | 36,65 | [566 empty] | Crítico | [172 empty] | Crítico
Brasil | 21080040640 | 2100025936 |  | 11/06/2021 | 21/06/2021 14:30 | 21/06/2021 17:41 | 23/06/2021 13:00 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-20 | ASB05-20 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 367 | 20694 | 4974 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 7 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 9 | 0 | 0 |  |  | 353 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 213 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 22/19/16 |  |  | 337,72 |  | 53 |  |  | 0,805 | [8 empty] | >12F | [10 empty] | 0,862 | [11 empty] | 0 |  |  | 5169 | 39,38 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 21080040639 | 2100026185 |  | 04/06/2021 | 21/06/2021 14:30 | 21/06/2021 17:41 | 23/06/2021 13:00 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB08-12 | ASB08-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 237 | 7806 | 2087 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 0 | 1 |  | 7 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  | 300 |  | 0 |  |  | 3 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 228 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 343,46 |  | 52 |  |  | 0,839 | [8 empty] | 10A | [10 empty] | 0,861 | [11 empty] | 0 |  |  | 4648 | 39,48 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 21080038851 | 2000490220 |  | 21/05/2021 | 14/06/2021 14:45 | 14/06/2021 16:57 | 18/06/2021 09:14 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA16-12 | JOA16-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | Óleo coletado durante o ciclo de 60 meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 225 | 20281 | 2278 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 1 |  | 15 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 6 | 5 | 0 |  |  | 426 |  | 2 |  |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 232 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 18 | [10 empty] | 22/18/15 |  |  | 343,26 |  | 55 |  |  | 1,036 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,850 | [11 empty] | 0 |  |  | 4702 | 39,21
Brasil | 21080038852 | 2000490111 |  | 05/05/2021 | 14/06/2021 14:45 | 14/06/2021 16:57 | 18/06/2021 09:13 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-10 | AUG05-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Anormal | Condição do lubrificante: Não apresenta desgaste anormal. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | Óleo Coletado Durante o Ciclo de 60 Meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 292 | 3180 | 1031 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1650 | 1 | 1 |  | 85 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 894 | 18 | 0 |  |  | 353 |  | 1 |  |  | 16 | 1 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 214 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 28 | [10 empty] | 19/17/15 |  |  | 304,86 |  | 2 |  |  | 0,474 | [8 empty] | >12F | [10 empty] | 0,838 | [11 empty] | 8 |  |  | 2293 | 38,63 | [566 empty] | Anormal
Brasil | 21080038850 | 2000158057 |  | 26/04/2021 | 14/06/2021 14:45 | 14/06/2021 16:57 | 18/06/2021 09:13 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA11-10 | JOA11-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XI |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | Óleo coletado durante o ciclo de 60 meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 1158 | 25630 | 9059 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7 | 0 | 1 |  | 5 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 13 | 6 | 0 |  |  | 339 |  | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 221 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 17 | [10 empty] | 22/20/17 |  |  | 342,33 |  | 51 |  |  | 0,751 | [8 empty] | >12D | [10 empty] | 0,848 | [11 empty] | 0 |  |  | 4163 | 39,35 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 21080038823 | 2000269512 |  | 30/04/2021 | 14/06/2021 14:45 | 14/06/2021 16:57 | 16/06/2021 16:46 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-05 | AUG05-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. | Óleo coletado durante o ciclo de 60 meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 360 | 6299 | 2029 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 1436 | 1 | 1 |  | 87 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 767 | 14 | 0 |  |  | 336 |  | 2 |  |  | 15 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 213 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 48 | [10 empty] | 20/18/16 |  |  | 307,27 |  | 2 |  |  | 0,526 | [8 empty] | >12F | [10 empty] | 0,834 | [11 empty] | 7 |  |  | 2222 | 38,32 | [566 empty] | Anormal | [172 empty] | Anormal
Brasil | 21080038822 | 2000490141 |  | 03/04/2021 | 14/06/2021 14:45 | 14/06/2021 16:57 | 16/06/2021 16:45 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA16-01 | JOA16-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | Óleo Coletado Durante o Ciclo de 60 Meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 62 | 6609 | 746 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 34 | 0 | 0 |  | 12 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 33 | 2 | 0 |  |  | 434 |  | 0 |  |  | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 221 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 17 | [10 empty] | 20/17/13 |  |  | 339,10 |  | 52 |  |  | 0,984 | [8 empty] | 10A | [10 empty] | 0,828 | [11 empty] | 0 |  |  | 4913 | 38,83
Brasil | 21080038821 | 2000490241 |  | 04/05/2021 | 14/06/2021 14:45 | 14/06/2021 16:57 | 16/06/2021 16:45 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-08 | AUG05-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | Óleo Coletado Durante o Ciclo de 60 Meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 113 | 853 | 278 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1671 | 0 | 1 |  | 33 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 908 | 15 | 0 |  |  | 334 |  | 1 |  |  | 16 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 232 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 21 | [10 empty] | 17/15/14 |  |  | 315,32 |  | 2 |  |  | 0,520 | [8 empty] | >12F | [10 empty] | 0,828 | [11 empty] | 8 |  |  | 2051 | 38,82
Brasil | 21080038820 | 2000490211 |  | 27/04/2021 | 14/06/2021 14:45 | 14/06/2021 16:57 | 16/06/2021 16:45 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA11-13 | JOA11-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XI |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | Óleo Coletado Durante o Ciclo de 60 Meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 262 | 10970 | 2533 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1792 | 2 | 4 |  | 169 | [8 empty] | 0 |  | 2 | 1016 | 17 | 1 |  |  | 390 |  | 0 |  |  | 18 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [23 empty] | 234 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 62 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 308,39 |  | 2 |  |  | 0,436 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,837 | [11 empty] | 8 |  |  | 2223 | 38,67 | [566 empty] | Crítico | [172 empty] | Anormal
Brasil | 21080038819 | 2000490201 |  | 03/05/2021 | 14/06/2021 14:45 | 14/06/2021 16:57 | 16/06/2021 16:45 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA05-11 | JOA05-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana V |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | Óleo Coletado Durante o Ciclo de 60 Meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 178 | 36320 | 4928 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1722 | 0 | 1 |  | 47 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 1014 | 11 | 0 |  |  | 354 |  | 1 |  |  | 16 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 245 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 33 | [10 empty] | 22/19/15 |  |  | 315,88 |  | 2 |  |  | 0,810 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,838 | [11 empty] | 8 |  |  | 2068 | 39,01 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 21080038824 | 2000490183 |  | 20/05/2021 | 14/06/2021 14:45 | 14/06/2021 16:57 | 16/06/2021 16:44 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA07-01 | JOA07-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | Óleo coletado durante o ciclo de 60 meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 76 | 6506 | 1011 |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 121 | 0 | 1 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 80 | 3 | 0 |  |  | 334 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 224 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 20 | [10 empty] | 20/17/13 |  |  | 341,28 |  | 47 |  |  | 0,719 | [8 empty] | 10A | [10 empty] | 0,845 | [11 empty] | 0 |  |  | 4243 | 38,73
Brasil | 21080038818 | 2000490229 |  | 04/05/2021 | 14/06/2021 14:45 | 14/06/2021 16:57 | 16/06/2021 16:44 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA16-02 | JOA16-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Anormal | Condição do lubrificante: Não apresenta desgaste anormal. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | Óleo Coletado Durante o Ciclo de 60 Meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 145 | 19799 | 1600 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1537 | 0 | 1 |  | 82 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 827 | 16 | 0 |  |  | 374 |  | 0 |  |  | 14 | 1 |  | 0 | 0 |  | 16 | [23 empty] | 243 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 55 | [10 empty] | 21/18/14 |  |  | 301,82 |  | 2 |  |  | 0,125 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,838 | [11 empty] | 8 |  |  | 2063 | 38,64 | [566 empty] | Anormal
Brasil | 21080038849 | 2000490185 |  | 22/05/2021 | 14/06/2021 14:45 | 14/06/2021 16:57 | 16/06/2021 16:43 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA07-06 | JOA07-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana VII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | Óleo coletado durante o ciclo de 60 meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 1892 | 70295 | 28089 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1609 | 1 | 2 |  | 96 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 888 | 12 | 0 |  |  | 316 |  | 1 |  |  | 16 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 189 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 61 | [10 empty] | 23/22/18 |  |  | 303,64 |  | 2 |  |  | 0,449 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,850 | [11 empty] | 8 |  |  | 1903 | 38,04 | [566 empty] | Anormal | [172 empty] | Crítico
Brasil | 21080038848 | 2000490226 |  | 21/05/2021 | 14/06/2021 14:45 | 14/06/2021 16:57 | 16/06/2021 16:43 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA07-05 | JOA07-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana VII |  |  | Anormal | Condição do lubrificante: Não apresenta desgaste anormal. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | Óleo coletado durante o ciclo de 60 meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 234 | 5647 | 1625 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1595 | 1 | 1 |  | 64 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 903 | 13 | 0 |  |  | 322 |  | 2 |  |  | 16 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 213 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 28 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 308,89 |  | 2 |  |  | 0,401 | [8 empty] | 12F | [10 empty] | 0,842 | [11 empty] | 8 |  |  | 1675 | 38,62 | [566 empty] | Anormal
Brasil | 21080038847 | 2000269525 |  | 28/04/2021 | 14/06/2021 14:45 | 14/06/2021 16:57 | 16/06/2021 16:42 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA05-07 | JOA05-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | Óleo coletado durante o ciclo de 60 meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 18 | 2154 | 284 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1422 | 0 | 1 |  | 32 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 802 | 13 | 0 |  |  | 328 |  | 0 |  |  | 14 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | [23 empty] | 244 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 27 | [10 empty] | 18/15/11 |  |  | 314,31 |  | 2 |  |  | 0,448 | [8 empty] | 9A | [10 empty] | 0,838 | [11 empty] | 7 |  |  | 2293 | 39,30
Brasil | 21080038846 | 2000490172 |  | 19/05/2021 | 14/06/2021 14:45 | 14/06/2021 16:57 | 16/06/2021 16:42 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA07-02 | JOA07-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | Óleo coletado durante o ciclo de 60 meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 137 | 9330 | 2117 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 27 | 0 | 1 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 34 | 4 | 0 |  |  | 401 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 51 | [23 empty] | 243 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 20 | [10 empty] | 20/18/14 |  |  | 342,20 |  | 52 |  |  | 0,808 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,840 | [11 empty] | 0 |  |  | 5293 | 38,76
Brasil | 21080038845 | 2000490162 |  | 18/05/2021 | 14/06/2021 14:45 | 14/06/2021 16:57 | 16/06/2021 16:42 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA05-15 | JOA05-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | Óleo coletado durante o ciclo de 60 meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 219 | 8726 | 1938 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 41 | 0 | 0 |  | 7 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 33 | 3 | 0 |  |  | 375 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 42 | [23 empty] | 234 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 342,47 |  | 54 |  |  | 0,780 | [8 empty] | >12F | [10 empty] | 0,838 | [11 empty] | 0 |  |  | 5232 | 38,84
Brasil | 21080038844 | 2000490231 |  | 17/04/2021 | 14/06/2021 14:45 | 14/06/2021 16:57 | 16/06/2021 16:42 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG05-11 | AUG05-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Anormal | Condição do lubrificante: Não apresenta desgaste anormal. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | Óleo Coletado Durante o Ciclo de 60 Meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 63 | 2487 | 380 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1383 | 0 | 1 |  | 65 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 784 | 16 | 0 |  |  | 319 |  | 4 |  |  | 16 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 214 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 43 | [10 empty] | 18/16/13 |  |  | 310,94 |  | 2 |  |  | 0,514 | [8 empty] | 9A | [10 empty] | 0,843 | [11 empty] | 7 |  |  | 2120 | 39,21 | [566 empty] | Anormal
Brasil | 21080038843 | 2000490118 |  | 18/05/2021 | 14/06/2021 14:45 | 14/06/2021 16:57 | 16/06/2021 16:42 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA05-17 | JOA05-17 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | Óleo coletado durante o ciclo de 60 meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 103 | 9513 | 1026 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 |  | 3 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 11 | 2 | 0 |  |  | 356 |  | 0 |  |  | 5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 254 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 24 | [10 empty] | 20/17/14 |  |  | 342,66 |  | 54 |  |  | 0,793 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,849 | [11 empty] | 0 |  |  | 4501 | 39,16
Brasil | 21080038842 | 2000490199 |  | 24/05/2021 | 14/06/2021 14:45 | 14/06/2021 16:57 | 16/06/2021 16:42 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA16-11 | JOA16-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | Óleo coletado durante o ciclo de 60 meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 244 | 8040 | 2307 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 98 | 0 | 0 |  | 6 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 105 | 3 | 0 |  |  | 361 |  | 0 |  |  | 7 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 243 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 19 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 340,99 |  | 51 |  |  | 0,802 | [8 empty] | 12F | [10 empty] | 0,843 | [11 empty] | 0 |  |  | 4512 | 39,29
Brasil | 21080038841 | 2000490212 |  | 05/05/2021 | 14/06/2021 14:45 | 14/06/2021 16:57 | 16/06/2021 16:42 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA16-04 | JOA16-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | Óleo coletado durante o ciclo de 60 meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 95 | 25711 | 2027 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1789 | 0 | 2 |  | 17 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1061 | 11 | 0 |  |  | 350 |  | 2 |  |  | 18 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 234 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 19 | [10 empty] | 22/18/14 |  |  | 314,90 |  | 2 |  |  | 0,886 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,834 | [11 empty] | 9 |  |  | 2139 | 39,30
Brasil | 21080038840 | 2000492402 |  | 14/04/2021 | 14/06/2021 14:45 | 14/06/2021 16:57 | 16/06/2021 16:42 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG03-14 | AUG03-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | MOBILGEAR SHC XMP 320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto III |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | Óleo coletado durante o ciclo de 60 meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 243 | 11102 | 2049 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1894 | 0 | 1 |  | 6 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1116 | 12 | 0 |  |  | 383 |  | 1 |  |  | 20 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 213 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 23 | [10 empty] | 21/18/15 |  |  | 315,04 |  | 2 |  |  | 0,991 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,827 | [11 empty] | 9 |  |  | 2299 | 39,71
Brasil | 21080038839 | 2000490206 |  | 22/05/2021 | 14/06/2021 14:45 | 14/06/2021 16:57 | 16/06/2021 16:41 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-12 | AUG05-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | Óleo coletado durante o ciclo de 60 meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 272 | 7378 | 2535 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1503 | 0 | 1 |  | 22 | [8 empty] | 2 |  | 1 | 832 | 15 | 0 |  |  | 312 |  | 1 |  |  | 14 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 223 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 24 | [10 empty] | 20/19/15 |  |  | 319,00 |  | 2 |  |  | 0,462 | [8 empty] | 11F | [10 empty] | 0,834 | [11 empty] | 7 |  |  | 1971 | 39,65 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 21080038838 | 2000269507 |  | 29/04/2021 | 14/06/2021 14:45 | 14/06/2021 16:57 | 16/06/2021 16:41 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-04 | AUG05-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. | Óleo coletado durante o ciclo de 60 meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 539 | 19694 | 4225 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1596 | 1 | 2 |  | 81 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 868 | 15 | 0 |  |  | 327 |  | 1 |  |  | 13 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 223 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 34 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 301,00 |  | 2 |  |  | 0,297 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,834 | [11 empty] | 8 |  |  | 1993 | 37,32 | [566 empty] | Anormal | [172 empty] | Anormal
Brasil | 21080038837 | 2000490207 |  | 21/05/2021 | 14/06/2021 14:45 | 14/06/2021 16:57 | 16/06/2021 16:41 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA16-09 | JOA16-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Anormal | Condição do lubrificante: Não apresenta desgaste anormal. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | Óleo coletado durante o ciclo de 60 meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 107 | 2435 | 609 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1772 | 1 | 2 |  | 117 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 962 | 19 | 0 |  |  | 367 |  | 1 |  |  | 17 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 243 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 47 | [10 empty] | 18/16/14 |  |  | 312,16 |  | 2 |  |  | 0,388 | [8 empty] | 10D | [10 empty] | 0,833 | [11 empty] | 9 |  |  | 2132 | 38,45 | [566 empty] | Anormal
Brasil | 21080038836 | 2000490160 |  | 06/05/2021 | 14/06/2021 14:45 | 14/06/2021 16:57 | 16/06/2021 16:41 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA16-05 | JOA16-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta concentração de Ferro a qual não indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | Óleo Coletado Durante o Ciclo de 60 Meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 944 | 16194 | 5681 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1499 | 1 | 1 |  | 73 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 826 | 14 | 0 |  |  | 309 |  | 0 |  |  | 14 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 224 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 99 | [10 empty] | 21/20/17 |  |  | 311,08 |  | 2 |  |  | 0,486 | [8 empty] | >12D | [10 empty] | 0,832 | [11 empty] | 7 |  |  | 1934 | 39,40 | [566 empty] | Anormal | [172 empty] | Crítico
Brasil | 21080038835 | 2000269562 |  | 29/04/2021 | 14/06/2021 14:45 | 14/06/2021 16:57 | 16/06/2021 16:40 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA05-08 | JOA05-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | Óleo coletado durante o ciclo de 60 meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 115 | 4826 | 1238 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 85 | 0 | 1 |  | 13 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 64 | 4 | 0 |  |  | 341 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 214 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 18 | [10 empty] | 19/17/14 |  |  | 344,38 |  | 54 |  |  | 0,835 | [8 empty] | 10A | [10 empty] | 0,845 | [11 empty] | 0 |  |  | 4467 | 38,96
Brasil | 21080038834 | 2000490167 |  | 04/05/2021 | 14/06/2021 14:45 | 14/06/2021 16:57 | 16/06/2021 16:40 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-09 | AUG05-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Anormal | Condição do lubrificante: Não apresenta desgaste anormal. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | Óleo Coletado Durante o Ciclo de 60 Meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 57 | 6820 | 794 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1456 | 0 | 1 |  | 52 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 779 | 14 | 0 |  |  | 320 |  | 2 |  |  | 16 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [23 empty] | 232 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 25 | [10 empty] | 20/17/13 |  |  | 310,09 |  | 2 |  |  | 0,432 | [8 empty] | 10A | [10 empty] | 0,832 | [11 empty] | 7 |  |  | 1947 | 38,85 | [566 empty] | Anormal
Brasil | 21080038833 | 2000490093 |  | 16/04/2021 | 14/06/2021 14:45 | 14/06/2021 16:57 | 16/06/2021 16:40 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA11-04 | JOA11-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | Óleo coletado durante o ciclo de 60 meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 97 | 16765 | 1293 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 97 | 0 | 1 |  | 8 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 55 | 2 | 0 |  |  | 412 |  | 0 |  |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 287 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 29 | [10 empty] | 21/17/14 |  |  | 363,62 |  | 55 |  |  | 1,103 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,846 | [11 empty] | 0 |  |  | 4647 | 39,16
Brasil | 21080038832 | 2000490166 |  | 21/05/2021 | 14/06/2021 14:45 | 14/06/2021 16:57 | 16/06/2021 16:40 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-13 | AUG05-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Anormal | Condição do lubrificante: Não apresenta desgaste anormal. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | Óleo coletado durante o ciclo de 60 meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 220 | 9471 | 2208 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1484 | 0 | 1 |  | 55 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 853 | 16 | 0 |  |  | 358 |  | 2 |  |  | 15 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 287 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 33 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 303,46 |  | 2 |  |  | 0,383 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,838 | [11 empty] | 7 |  |  | 2260 | 38,60 | [566 empty] | Anormal
Brasil | 21080038831 | 2000490234 |  | 28/04/2021 | 14/06/2021 14:45 | 14/06/2021 16:57 | 16/06/2021 16:39 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA10-09 | JOA10-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana X |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | Óleo Coletado Durante o Ciclo de 60 Meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 287 | 17229 | 4415 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 150 | 0 | 0 |  | 9 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 104 | 4 | 0 |  |  | 357 |  | 0 |  |  | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 213 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 18 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 338,61 |  | 54 |  |  | 0,869 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,846 | [11 empty] | 1 |  |  | 4175 | 38,84 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 21080038830 | 2000490158 |  | 17/05/2021 | 14/06/2021 14:45 | 14/06/2021 16:57 | 16/06/2021 16:39 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-01 | AUG05-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Anormal | Condição do lubrificante: Não apresenta desgaste anormal. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | Óleo coletado durante o ciclo de 60 meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 40 | 3603 | 288 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1571 | 1 | 2 |  | 72 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 864 | 18 | 0 |  |  | 308 |  | 0 |  |  | 17 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 218 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 35 | [10 empty] | 19/15/12 |  |  | 308,18 |  | 2 |  |  | 0,529 | [8 empty] | 11F | [10 empty] | 0,834 | [11 empty] | 8 |  |  | 1863 | 38,54 | [566 empty] | Anormal
Brasil | 21080038829 | 2000490193 |  | 08/05/2021 | 14/06/2021 14:45 | 14/06/2021 16:57 | 16/06/2021 16:39 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA16-06 | JOA16-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. | Óleo Coletado Durante o Ciclo de 60 Meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 180 | 8783 | 1909 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1427 | 1 | 1 |  | 74 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 732 | 14 | 0 |  |  | 310 |  | 1 |  |  | 13 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 187 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 46 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 303,33 |  | 2 |  |  | 0,293 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,834 | [11 empty] | 8 |  |  | 1906 | 37,35 | [566 empty] | Anormal | [172 empty] | Anormal
Brasil | 21080038828 | 2000269519 |  | 28/04/2021 | 14/06/2021 14:45 | 14/06/2021 16:57 | 16/06/2021 16:39 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-03 | AUG05-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta concentração de Ferro a qual não indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | Óleo coletado durante o ciclo de 60 meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 524 | 70980 | 19913 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1711 | 1 | 1 |  | 74 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 957 | 13 | 0 |  |  | 339 |  | 0 |  |  | 16 | 1 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 243 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 35 | [10 empty] | 23/21/16 |  |  | 312,07 |  | 2 |  |  | 0,648 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,834 | [11 empty] | 8 |  |  | 2055 | 38,75 | [566 empty] | Anormal | [172 empty] | Crítico
Brasil | 21080038827 | 2000490204 |  | 10/05/2021 | 14/06/2021 14:45 | 14/06/2021 16:57 | 16/06/2021 16:38 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-06 | AUG05-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Anormal | Condição do lubrificante: Não apresenta desgaste anormal. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | Óleo Coletado Durante o Ciclo de 60 Meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 67 | 3507 | 814 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1576 | 1 | 1 |  | 53 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 850 | 15 | 0 |  |  | 361 |  | 3 |  |  | 13 | 1 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 234 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 38 | [10 empty] | 19/17/13 |  |  | 309,97 |  | 2 |  |  | 0,424 | [8 empty] | 9A | [10 empty] | 0,834 | [11 empty] | 8 |  |  | 2210 | 38,53 | [566 empty] | Anormal
Brasil | 21080038826 | 2000490215 |  | 20/05/2021 | 14/06/2021 14:45 | 14/06/2021 16:57 | 16/06/2021 15:37 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA07-04 | JOA07-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana VII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | Óleo coletado durante o ciclo de 60 meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 394 | 12373 | 3647 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 50 | 0 | 1 |  | 7 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 40 | 3 | 0 |  |  | 345 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 254 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 15 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 340,99 |  | 52 |  |  | 0,775 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,844 | [11 empty] | 0 |  |  | 4552 | 39,42 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 21080038825 | 2000269508 |  | 10/05/2021 | 14/06/2021 14:45 | 14/06/2021 16:57 | 16/06/2021 15:36 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-07 | AUG05-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta pequena quantidade de impurezas e grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | Óleo coletado durante o ciclo de 60 meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 453 | 16906 | 5096 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 1407 | 0 | 2 |  | 26 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 768 | 13 | 0 |  |  | 319 |  | 0 |  |  | 12 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 213 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 26 | [10 empty] | 21/20/16 |  |  | 313,07 |  | 2 |  |  | 0,557 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,828 | [11 empty] | 7 |  |  | 2127 | 39,62 | [700 empty] | Anormal | [38 empty] | Crítico
Brasil | 21080033334 | 2000490149 |  | 23/04/2021 | 21/05/2021 14:35 | 21/05/2021 17:54 | 25/05/2021 19:27 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA11-08 | JOA11-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XI |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | Oléo coletado durante ciclo de 60 meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 280 | 6752 | 2295 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1375 | 0 | 1 |  | 34 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 715 | 3 | 0 |  |  | 295 |  | 1 |  |  | 11 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 286 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 13 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 313,21 |  | 2 |  |  | 0,511 | [8 empty] | >12F | [10 empty] | 0,860 | [11 empty] | 6 |  |  | 1485 | 38,43 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 21080033323 | 2000492404 |  | 26/04/2021 | 21/05/2021 14:35 | 21/05/2021 17:54 | 25/05/2021 10:18 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA11-10 | JOA11-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XI |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | Oléo coletado durante ciclo de 60 meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 286 | 12130 | 3059 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 16 | 0 | 1 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  | 309 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 269 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 15 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 345,30 |  | 52 |  |  | 0,769 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,861 | [11 empty] | 1 |  |  | 5042 | 37,91 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 21080033327 | 2000492433 |  | 15/04/2021 | 21/05/2021 14:35 | 21/05/2021 17:54 | 25/05/2021 10:15 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA11-03 | JOA11-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | Oléo coletado durante ciclo de 60 meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 94 | 5551 | 1507 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1320 | 1 | 1 |  | 36 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 664 | 3 | 0 |  |  | 289 |  | 1 |  |  | 11 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 334 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 12 | [10 empty] | 20/18/14 |  |  | 309,55 |  | 2 |  |  | 0,305 | [8 empty] | 10A | [10 empty] | 0,860 | [11 empty] | 6 |  |  | 1614 | 37,78
Brasil | 21080033338 | 2000490237 |  | 22/04/2021 | 21/05/2021 14:35 | 21/05/2021 17:54 | 25/05/2021 10:15 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA05-02 | JOA05-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana V |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | Oleo coletado durante ciclo de 60 meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 620 | 27686 | 7279 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1300 | 1 | 1 |  | 103 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 659 | 4 | 0 |  |  | 301 |  | 0 |  |  | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 249 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 75 | [10 empty] | 22/20/16 |  |  | 302,24 |  | 2 |  |  | 0,275 | [8 empty] | >12F | [10 empty] | 0,859 | [11 empty] | 5 |  |  | 1686 | 37,41 | [566 empty] | Crítico | [172 empty] | Crítico
Brasil | 21080033326 | 2000490222 |  | 26/04/2021 | 21/05/2021 14:35 | 21/05/2021 17:54 | 25/05/2021 10:15 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA11-11 | JOA11-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | Oléo coletado durante ciclo de 60 meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 16 | 1725 | 160 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1417 | 0 | 0 |  | 14 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 742 | 2 | 0 |  |  | 295 |  | 0 |  |  | 12 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 362 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 18/15/11 |  |  | 315,78 |  | 2 |  |  | 0,473 | [8 empty] | 9F | [10 empty] | 0,863 | [11 empty] | 6 |  |  | 1697 | 39,24
Brasil | 21080033336 | 2000492441 |  | 23/04/2021 | 21/05/2021 14:35 | 21/05/2021 17:54 | 25/05/2021 10:15 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-01 | AUG05-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | Oleo coletado durante ciclo de 60 meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 45 | 1909 | 444 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1232 | 1 | 1 |  | 49 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 610 | 2 | 0 |  |  | 258 |  | 0 |  |  | 9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 336 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 26 | [10 empty] | 18/16/13 |  |  | 311,32 |  | 2 |  |  | 0,604 | [8 empty] | 9E | [10 empty] | 0,860 | [11 empty] | 5 |  |  | 1606 | 38,71
Brasil | 21080033325 | 2000490148 |  | 16/04/2021 | 21/05/2021 14:35 | 21/05/2021 17:54 | 25/05/2021 10:14 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA11-05 | JOA11-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XI |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | Oleo coletado durante ciclo de 60 meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 231 | 11483 | 4168 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1300 | 1 | 1 |  | 37 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 661 | 3 | 0 |  |  | 284 |  | 0 |  |  | 11 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 332 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 12 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 309,94 |  | 2 |  |  | 0,302 | [8 empty] | 12F | [10 empty] | 0,857 | [11 empty] | 6 |  |  | 1622 | 38,27 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 21080033335 | 2000489888 |  | 24/04/2021 | 21/05/2021 14:35 | 21/05/2021 17:54 | 25/05/2021 10:14 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-02 | AUG05-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | Oléo coletado durante ciclo de 60 meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 134 | 4391 | 823 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1130 | 0 | 1 |  | 36 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 549 | 2 | 0 |  |  | 238 |  | 1 |  |  | 8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 342 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 21 | [10 empty] | 19/17/14 |  |  | 310,66 |  | 2 |  |  | 0,297 | [8 empty] | 10A | [10 empty] | 0,861 | [11 empty] | 5 |  |  | 1482 | 38,86
Brasil | 21080033333 | 2000490143 |  | 16/04/2021 | 21/05/2021 14:35 | 21/05/2021 17:54 | 25/05/2021 10:14 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG03-16 | AUG03-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | Oléo coletado durante ciclo de 60 meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 124 | 28032 | 3986 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1356 | 0 | 0 |  | 24 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 674 | 3 | 0 |  |  | 287 |  | 1 |  |  | 11 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 314 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 22/19/14 |  |  | 309,40 |  | 2 |  |  | 0,329 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,862 | [11 empty] | 6 |  |  | 1630 | 37,39
Brasil | 21080033332 | 2000490227 |  | 27/04/2021 | 21/05/2021 14:35 | 21/05/2021 17:54 | 25/05/2021 10:14 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA05-06 | JOA05-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana V |  |  | Crítico | Condição do lubrificante: Não apresenta desgaste anormal. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | Oleo coletado durante ciclo de 60 meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 61 | 3921 | 665 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1330 | 1 | 1 |  | 101 | [8 empty] | 0 |  | 2 | 656 | 3 | 0 |  |  | 304 |  | 1 |  |  | 9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 296 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 30 | [10 empty] | 19/17/13 |  |  | 298,43 |  | 2 |  |  | 0,183 | [8 empty] | 9A | [10 empty] | 0,860 | [11 empty] | 6 |  |  | 1833 | 37,38 | [566 empty] | Crítico
Brasil | 21080033331 | 2000490197 |  | 23/04/2021 | 21/05/2021 14:35 | 21/05/2021 17:54 | 25/05/2021 10:13 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA05-03 | JOA05-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana V |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta concentração de Ferro a qual não indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | Oléo coletado durante ciclo de 60 meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 178 | 50408 | 11520 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1273 | 1 | 1 |  | 59 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 630 | 2 | 0 |  |  | 282 |  | 0 |  |  | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 289 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 27 | [10 empty] | 23/21/15 |  |  | 303,84 |  | 2 |  |  | 0,326 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,861 | [11 empty] | 5 |  |  | 1628 | 37,58 | [566 empty] | Anormal | [172 empty] | Crítico
Brasil | 21080033330 | 2000492351 |  | 16/04/2021 | 21/05/2021 14:35 | 21/05/2021 17:54 | 25/05/2021 09:55 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG03-16 | AUG03-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto IV |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | Oleo coletado durante ciclo de 60 meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 849 | 48283 | 13015 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1380 | 0 | 1 |  | 14 | [8 empty] | 2 |  | 1 | 680 | 2 | 0 |  |  | 284 |  | 2 |  |  | 11 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [23 empty] | 342 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 23/21/17 |  |  | 318,57 |  | 2 |  |  | 0,413 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,862 | [11 empty] | 6 |  |  | 1710 | 39,09 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 21080033329 | 2000492362 |  | 19/04/2021 | 21/05/2021 14:35 | 21/05/2021 17:54 | 25/05/2021 09:54 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA11-07 | JOA11-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | Oleo coletado durante ciclo de 60 meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 204 | 5435 | 1779 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1324 | 1 | 2 |  | 33 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 642 | 3 | 0 |  |  | 281 |  | 0 |  |  | 11 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 299 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 15 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 304,14 |  | 2 |  |  | 0,266 | [8 empty] | 10A | [10 empty] | 0,861 | [11 empty] | 6 |  |  | 1721 | 37,28
Brasil | 21080033328 | 2000490216 |  | 26/04/2021 | 21/05/2021 14:35 | 21/05/2021 17:54 | 25/05/2021 09:54 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA05-05 | JOA05-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana V |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. | Oleo coletado durante ciclo de 60 meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 290 | 18629 | 4159 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1237 | 1 | 1 |  | 72 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 596 | 2 | 0 |  |  | 280 |  | 2 |  |  | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 328 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 24 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 304,08 |  | 3 |  |  | 0,249 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,860 | [11 empty] | 5 |  |  | 1628 | 37,84 | [566 empty] | Anormal | [172 empty] | Anormal
Brasil | 21080033337 | 2000490151 |  | 20/04/2021 | 21/05/2021 14:35 | 21/05/2021 17:54 | 25/05/2021 09:54 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA05-01 | JOA05-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana V |  |  | Anormal | Condição do lubrificante: Não apresenta desgaste anormal. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | Oléo coletado durante ciclo de 60 meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 145 | 6845 | 1652 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1287 | 1 | 1 |  | 67 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 642 | 3 | 0 |  |  | 292 |  | 0 |  |  | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 346 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 19 | [10 empty] | 20/18/14 |  |  | 310,94 |  | 2 |  |  | 0,478 | [8 empty] | 10A | [10 empty] | 0,865 | [11 empty] | 5 |  |  | 1591 | 38,44 | [566 empty] | Anormal
Brasil | 21080033324 | 2000490168 |  | 19/04/2021 | 21/05/2021 14:35 | 21/05/2021 17:54 | 25/05/2021 09:54 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA11-06 | JOA11-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | Oleo coletado durante ciclo de 60 meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 137 | 19692 | 2644 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1384 | 0 | 1 |  | 40 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 725 | 2 | 0 |  |  | 292 |  | 0 |  |  | 12 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 334 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 13 | [10 empty] | 21/19/14 |  |  | 310,46 |  | 2 |  |  | 0,416 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,860 | [11 empty] | 6 |  |  | 1607 | 36,68
Brasil | 21080029400 | 2000492435 |  | 09/04/2021 | 10/05/2021 14:40 | 10/05/2021 16:59 | 13/05/2021 13:29 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA05-15 | JOA05-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana V |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta evolução da concentração de Ferro a qual não indica um potencial desgaste severo nos componentes. Ocorreu uma variação dos valores de aditivação e oxidação do óleo. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. | óleo coletado durante ciclo de 60 meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 496 | 29777 | 6633 |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1311 | 0 | 1 |  | 48 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 608 | 4 | 0 |  |  | 274 |  | 0 |  |  | 10 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 264 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 30 | [10 empty] | 22/20/16 |  |  | 294,83 |  | 2 |  |  | 0,292 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,863 | [11 empty] | 4 |  |  | 2095 | 38,00 | [566 empty] | Atenção | [172 empty] | Crítico
Brasil | 21080029397 | 2000492432 |  | 09/04/2021 | 10/05/2021 14:40 | 10/05/2021 16:59 | 13/05/2021 13:28 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA05-14 | JOA05-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana V |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | óleo coletado durante ciclo de 60 meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 44 | 46651 | 5986 |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1331 | 1 | 0 |  | 126 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 598 | 5 | 1 |  |  | 273 |  | 0 |  |  | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 248 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 64 | [10 empty] | 23/20/13 |  |  | 300,61 |  | 2 |  |  | 0,196 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,864 | [11 empty] | 4 |  |  | 2072 | 36,76 | [566 empty] | Crítico | [172 empty] | Anormal
Brasil | 21080029395 | 2000492328 |  | 05/04/2021 | 10/05/2021 14:40 | 10/05/2021 16:59 | 13/05/2021 13:27 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA05-09 | JOA05-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana V |  |  | Anormal | Condição do lubrificante: Não apresenta desgaste anormal. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual não indica um desgaste severo nos componentes. Ocorreu uma variação dos valores de aditivação e oxidação do óleo. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | óleo coletado durante ciclo de 60 meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 122 | 5860 | 1010 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1362 | 1 | 1 |  | 66 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 621 | 5 | 0 |  |  | 284 |  | 0 |  |  | 9 | 2 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 248 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 32 | [10 empty] | 20/17/14 |  |  | 312,26 |  | 2 |  |  | 0,360 | [8 empty] | 10A | [10 empty] | 0,865 | [11 empty] | 4 |  |  | 2054 | 37,12 | [566 empty] | Anormal
Brasil | 21080029391 | 2000492378 |  | 09/04/2021 | 10/05/2021 14:40 | 10/05/2021 16:58 | 13/05/2021 13:27 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA05-14 | JOA05-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana V |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. Ocorreu uma variação dos valores de aditivação e oxidação do óleo. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | óleo coletado durante ciclo de 60 meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 2366 | 61158 | 18854 |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1389 | 1 | 1 |  | 74 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 649 | 4 | 0 |  |  | 288 |  | 0 |  |  | 12 | 1 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 241 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 39 | [10 empty] | 23/21/18 |  |  | 311,75 |  | 2 |  |  | 0,572 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,871 | [11 empty] | 4 |  |  | 1977 | 38,41 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 21080029388 | 2000490107 |  | 10/04/2021 | 10/05/2021 14:40 | 10/05/2021 16:58 | 13/05/2021 09:28 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA10-16 | JOA10-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I | CASTROL | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana X |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | óleo coletado durante ciclo de 60 meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 525 | 12150 | 4152 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1242 | 0 | 1 |  | 30 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 538 | 4 | 0 |  |  | 244 |  | 0 |  |  | 9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | [23 empty] | 248 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 34 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 296,10 |  | 2 |  |  | 0,337 | [8 empty] | 12F | [10 empty] | 0,867 | [11 empty] | 5 |  |  | 1886 | 38,07 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 21080029396 | 2000492379 |  | 09/04/2021 | 10/05/2021 14:40 | 10/05/2021 16:59 | 13/05/2021 09:28 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA10-15 | JOA10-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana X |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | óleo coletado durante ciclo de 60 meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 1039 | 6256 | 2717 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1500 | 0 | 1 |  | 36 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 698 | 7 | 0 |  |  | 284 |  | 0 |  |  | 11 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 263 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 21 | [10 empty] | 20/19/17 |  |  | 313,77 |  | 3 |  |  | 0,602 | [8 empty] | >12D | [10 empty] | 0,868 | [11 empty] | 5 |  |  | 2178 | 38,69 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 21080029389 | 2000492423 |  | 10/04/2021 | 10/05/2021 14:40 | 10/05/2021 16:58 | 13/05/2021 09:28 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-15 | AUG05-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | óleo coletado durante ciclo de 60 meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 324 | 15791 | 4352 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 22 | 0 | 0 |  | 3 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 19 | 0 | 0 |  |  | 304 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 228 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 11 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 355,21 |  | 51 |  |  | 0,731 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,868 | [11 empty] | 0 |  |  | 4568 | 38,41 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 21080029394 | 2000492395 |  | 05/04/2021 | 10/05/2021 14:40 | 10/05/2021 16:59 | 13/05/2021 09:26 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-15 | JOA01-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Juliana Borges - ALS |  | óleo coletado durante ciclo de 60 meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 87 | 5515 | 774 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1401 | 0 | 1 |  | 12 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 644 | 1 | 0 |  |  | 280 |  | 0 |  |  | 10 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 263 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 16 | [10 empty] | 20/17/14 |  |  | 283,11 |  | 3 |  |  | 0,549 | [8 empty] | 10A | [10 empty] | 0,867 | [11 empty] | 4 |  |  | 2299 | 37,34
Brasil | 21080029393 | 2000490097 |  | 07/04/2021 | 10/05/2021 14:40 | 10/05/2021 16:59 | 13/05/2021 09:26 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG03-13 | AUG03-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto III |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | óleo coletado durante ciclo de 60 meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 1128 | 20791 | 7632 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1249 | 1 | 0 |  | 47 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 552 | 5 | 0 |  |  | 260 |  | 0 |  |  | 10 | 3 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 248 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 30 | [10 empty] | 22/20/17 |  |  | 304,32 |  | 2 |  |  | 0,283 | [8 empty] | >12D | [10 empty] | 0,868 | [11 empty] | 4 |  |  | 2208 | 37,83 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 21080029401 | 2000492419 |  | 07/04/2021 | 10/05/2021 14:40 | 10/05/2021 16:59 | 13/05/2021 09:26 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA05-01 | JOA05-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana V |  |  | Anormal | Condição do lubrificante: Não apresenta desgaste anormal. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | óleo coletado durante ciclo de 60 meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 149 | 19776 | 3365 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1297 | 0 | 0 |  | 58 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 625 | 3 | 0 |  |  | 262 |  | 0 |  |  | 8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 236 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 27 | [10 empty] | 21/19/14 |  |  | 325,16 |  | 2 |  |  | 0,580 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,865 | [11 empty] | 4 |  |  | 2041 | 37,99 | [566 empty] | Anormal
Brasil | 21080029399 | 2000492427 |  | 13/04/2021 | 10/05/2021 14:40 | 10/05/2021 16:59 | 13/05/2021 09:23 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA11-02 | JOA11-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XI |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | óleo coletado durante ciclo de 60 meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 154 | 76047 | 21410 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1416 | 0 | 0 |  | 27 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 668 | 5 | 0 |  |  | 267 |  | 0 |  |  | 11 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 228 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 13 | [10 empty] | 23/22/14 |  |  | 315,76 |  | 2 |  |  | 0,355 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,861 | [11 empty] | 4 |  |  | 2274 | 39,01 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 21080029398 | 1900183058 |  | 07/04/2021 | 10/05/2021 14:40 | 10/05/2021 16:59 | 13/05/2021 09:17 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA05-10 | JOA05-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana V |  |  | Anormal | Condição do lubrificante: Não apresenta desgaste anormal. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | [terça-feira 16:46] Marcus Oliveira óleo coletado durante ciclo de 60 meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 200 | 6066 | 1915 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1406 | 1 | 0 |  | 77 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 626 | 7 | 0 |  |  | 278 |  | 0 |  |  | 10 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 263 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 32 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 302,93 |  | 2 |  |  | 0,387 | [8 empty] | 11F | [10 empty] | 0,860 | [11 empty] | 4 |  |  | 1495 | 37,21 | [566 empty] | Anormal
Brasil | 21080029392 | 2000490138 |  | 10/04/2021 | 10/05/2021 14:40 | 10/05/2021 16:58 | 13/05/2021 09:17 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA11-01 | JOA11-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XI |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | óleo coletado durante ciclo de 60 meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 353 | 14662 | 1933 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 40 | 0 | 1 |  | 5 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  |  | 350 |  | 0 |  |  | 2 | 2 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 263 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 11 | [10 empty] | 21/18/16 |  |  | 338,41 |  | 53 |  |  | 0,731 | [8 empty] | >12F | [10 empty] | 0,872 | [11 empty] | 0 |  |  | 4999 | 37,50 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 21080029390 | 2000492409 |  | 12/04/2021 | 10/05/2021 14:40 | 10/05/2021 16:58 | 13/05/2021 09:16 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA05-16 | JOA05-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana V |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro e moderado índice de PQI as quais indicam um potencial desgaste severo nos componentes. | Juliana Borges - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | óleo coletado durante ciclo de 60 meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 3526 | 50834 | 20432 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1385 | 2 | 1 |  | 161 | [8 empty] | 0 |  | 2 | 626 | 5 | 1 |  |  | 278 |  | 0 |  |  | 11 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 263 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 276 | [10 empty] | 23/22/19 |  |  | 300,12 |  | 3 |  |  | 0,303 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,870 | [11 empty] | 4 |  |  | 2305 | 37,15 | [566 empty] | Crítico | [161 empty] | Anormal | [10 empty] | Crítico
Brasil | 21080021454 | 2000492428 |  | 15/03/2021 | 07/04/2021 14:30 | 07/04/2021 16:27 | 12/04/2021 14:39 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA10-11 | JOA10-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana X |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes ( impossibilitando realizar o ensaio da contagem de partículas ). Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos(impurezas), verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, respiros, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. Informar o fabricante e o grau de viscosidade do óleo utilizado. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | - | - | - |  | 0 | 0 |  |  |  | 7 |  |  | 1476 | 1 | 1 |  | 46 | [8 empty] | 4 |  | 1 | 643 | 4 | 2 |  |  | 299 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [23 empty] | 214 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 16 | [10 empty] | - |  |  | 307,86 |  | 3 |  |  | 0,089 | [8 empty] | - | [10 empty] | 0,860 | [11 empty] | 6 |  |  | 1947 | 39,54 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 21080021453 | 2000492375 |  | 15/03/2021 | 07/04/2021 14:30 | 07/04/2021 16:27 | 09/04/2021 18:27 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA10-09 | JOA10-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 99971 |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana X |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro e alto índice de PQI, a qual indica um desgaste severo nos componentes. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a microfiltragem para redução dos contaminantes sólidos, avaliar as condições dos componentes internos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados ao respiro, vedações e sempre efetuar a transferência do óleo utilizando o sistema de filtragem. Efetuar nova coleta dentro de 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 417 | 11575 | 2150 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1447 | 7 | 2 |  | 531 | [8 empty] | 1 |  | 4 | 675 | 10 | 2 |  |  | 303 |  | 0 |  |  | 11 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 214 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 180 | [10 empty] | 21/18/16 |  |  | 309,83 |  | 3 |  |  | 0,221 | [8 empty] | >12E | [10 empty] | 0,852 | [11 empty] | 6 |  |  | 1914 | 38,19 | [566 empty] | Crítico | [161 empty] | Crítico | [10 empty] | Crítico
Brasil | 21080021452 | 2000492422 |  | 16/03/2021 | 07/04/2021 14:30 | 07/04/2021 16:27 | 09/04/2021 18:26 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA10-10 | JOA10-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  | 47061 | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana X |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual não indica um desgaste severo nos componentes. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a microfiltragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados ao respiro, vedações e sempre efetuar a transferência do óleo utilizando o sistema de filtragem. Efetuar nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 679 | 29914 | 11660 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 1560 | 1 | 1 |  | 58 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 740 | 10 | 0 |  |  | 310 |  | 0 |  |  | 11 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 232 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 15 | [10 empty] | 22/21/17 |  |  | 312,50 |  | 3 |  |  | 0,100 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,849 | [11 empty] | 6 |  |  | 1921 | 38,83 | [566 empty] | Anormal | [172 empty] | Crítico
Brasil | 21080021455 | 2000492410 |  | 24/03/2021 | 07/04/2021 14:30 | 07/04/2021 16:27 | 09/04/2021 15:20 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA13-02 | JOA13-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XIII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual não indica um desgaste severo nos componentes. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a microfiltragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados ao respiro, vedações e sempre efetuar a transferência do óleo utilizando o sistema de filtragem. Efetuar nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 229 | 15366 | 2625 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1574 | 1 | 1 |  | 88 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 755 | 11 | 0 |  |  | 331 |  | 0 |  |  | 11 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 228 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 19 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 309,92 |  | 3 |  |  | 0,111 | [8 empty] | >12F | [10 empty] | 0,861 | [11 empty] | 7 |  |  | 2105 | 38,79 | [566 empty] | Anormal | [172 empty] | Anormal
Brasil | 21080021457 | 2000490109 |  | 23/03/2021 | 07/04/2021 14:30 | 07/04/2021 16:27 | 09/04/2021 15:17 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-04 | JOA01-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 38445 |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual não indica um desgaste severo nos componentes. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a microfiltragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados ao respiro, vedações e sempre efetuar a transferência do óleo utilizando o sistema de filtragem. Efetuar nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 518 | 19193 | 4405 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1675 | 1 | 1 |  | 62 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 851 | 11 | 0 |  |  | 351 |  | 0 |  |  | 13 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 212 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 15 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 308,30 |  | 2 |  |  | 0,127 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,860 | [11 empty] | 7 |  |  | 2102 | 37,45 | [566 empty] | Anormal | [172 empty] | Crítico
Brasil | 21080021451 | 2000492408 |  | 17/03/2021 | 07/04/2021 14:30 | 07/04/2021 16:27 | 09/04/2021 15:16 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA04-13 | JOA04-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 39377 | 39377 | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IV |  |  | Anormal | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual indica um desgaste nos componentes. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos para próxima parada programada da manutenção, inspecionar as condições dos componentes e efetuar nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 130 | 4115 | 630 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1780 | 1 | 1 |  | 79 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 798 | 14 | 0 |  |  | 358 |  | 0 |  |  | 12 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 226 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 20 | [10 empty] | 19/16/14 |  |  | 308,18 |  | 3 |  |  | 0,069 | [8 empty] | >12F | [10 empty] | 0,861 | [11 empty] | 7 |  |  | 2035 | 38,01 | [566 empty] | Anormal
Brasil | 21080021456 | 2000490116 |  | 23/03/2021 | 07/04/2021 14:30 | 07/04/2021 16:27 | 09/04/2021 15:00 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA10-13 | JOA10-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 44681 |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana X |  |  | Anormal | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual indica um desgaste nos componentes. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos para próxima parada programada da manutenção, inspecionar as condições dos componentes e efetuar nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 19 | 159 | 27 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 1551 | 1 | 1 |  | 87 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 748 | 11 | 0 |  |  | 321 |  | 0 |  |  | 11 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 236 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 19 | [10 empty] | 14/12/11 |  |  | 309,97 |  | 3 |  |  | 0,073 | [8 empty] | >12F | [10 empty] | 0,854 | [11 empty] | 7 |  |  | 1873 | 37,77 | [566 empty] | Anormal
Brasil | 21080021450 | 2000492430 |  | 17/03/2021 | 07/04/2021 14:30 | 07/04/2021 16:26 | 09/04/2021 14:36 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA10-12 | JOA10-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana X |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, respiros, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra após a filtragem do sistema para acompanharmos o nível de contaminação por partículas. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 490 | 13301 | 3103 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 1653 | 0 | 1 |  | 36 | [8 empty] | 4 |  | 1 | 755 | 10 | 0 |  |  | 342 |  | 0 |  |  | 12 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [23 empty] | 214 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 315,84 |  | 3 |  |  | 0,066 | [8 empty] | >12E | [10 empty] | 0,860 | [11 empty] | 7 |  |  | 1868 | 38,38 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 21080019314 | 2000158005 |  | 11/01/2021 | 26/03/2021 14:30 | 26/03/2021 17:15 | 30/03/2021 14:08 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | ZF | GPV 455 | JOA12-15 | JOA12-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes ( impossibilitando realizar o ensaio da contagem de partículas ). Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, respiros, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra após a filtragem do sistema para acompanharmos o nível de contaminação por partículas. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | - | - | - |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1546 | 0 | 0 |  | 7 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 717 | 4 | 1 |  |  | 307 |  | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 7 |  | 0 | [23 empty] | 216 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 2 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | - |  |  | 315,84 |  | 4 |  |  | 0,645 | [8 empty] | - | [10 empty] | 0,870 | [11 empty] | 6 |  |  | 0 | 36,01 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 21080019338 | 2000158072 |  | 28/12/2020 | 26/03/2021 14:30 | 26/03/2021 17:15 | 30/03/2021 13:26 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA09-08 | JOA09-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IX |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Bruno Dutra - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 384 | 16133 | 4069 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1344 | 0 | 1 |  | 15 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 657 | 9 | 0 |  |  | 300 |  | 0 |  |  | 12 | 2 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 177 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 323,82 |  | 2 |  |  | 0,517 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,873 | [11 empty] | 5 |  |  | 2141 | 38,78 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 21080019335 | 2000158024 |  | 06/01/2021 | 26/03/2021 14:30 | 26/03/2021 17:15 | 30/03/2021 13:26 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA09-14 | JOA09-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IX |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Bruno Dutra - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 783 | 9895 | 3995 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1710 | 0 | 1 |  | 6 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 929 | 7 | 0 |  |  | 345 |  | 1 |  |  | 15 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 326 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 20/19/17 |  |  | 328,37 |  | 2 |  |  | 1,048 | [8 empty] | 12D | [10 empty] | 0,869 | [11 empty] | 7 |  |  | 2383 | 39,00 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 21080019328 | 2000492439 |  | 04/03/2021 | 26/03/2021 14:30 | 26/03/2021 17:15 | 30/03/2021 13:25 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-08 | JOA01-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Bruno Dutra - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 35 | 13543 | 1169 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1647 | 0 | 1 |  | 19 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 795 | 11 | 0 |  |  | 327 |  | 1 |  |  | 14 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 377 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 21/17/12 |  |  | 317,19 |  | 3 |  |  | 0,675 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,870 | [11 empty] | 7 |  |  | 2263 | 38,93
Brasil | 21080019315 | 2000492407 |  | 11/02/2021 | 26/03/2021 14:30 | 26/03/2021 17:15 | 30/03/2021 13:25 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA04-02 | JOA04-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Bruno Dutra - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 671 | 26556 | 6373 |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1642 | 1 | 1 |  | 71 | [8 empty] | 3 |  | 1 | 807 | 8 | 0 |  |  | 324 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 9 |  | 1 | [23 empty] | 242 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 16 | [10 empty] | 22/20/17 |  |  | 311,06 |  | 2 |  |  | 0,653 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,871 | [11 empty] | 6 |  |  | 0 | 38,69 | [566 empty] | Anormal | [172 empty] | Anormal
Brasil | 21080019313 | 2000492418 |  | 05/03/2021 | 26/03/2021 14:30 | 26/03/2021 17:15 | 30/03/2021 13:18 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA04-07 | JOA04-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes, impossibilitando a contagem de partículas. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Bruno Dutra - ALS | Verificar as condições dos componentes, problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | - | - | - |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1394 | 1 | 1 |  | 102 | [8 empty] | 5 |  | 1 | 654 | 8 | 0 |  |  | 319 |  | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 6 |  | 1 | [23 empty] | 236 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 2 | [20 empty] | 28 | [10 empty] | - |  |  | 307,72 |  | 3 |  |  | 0,416 | [8 empty] | - | [10 empty] | 0,870 | [11 empty] | 5 |  |  | 0 | 33,32 | [566 empty] | Anormal | [133 empty] | Anormal
Brasil | 21080019331 | 2000158021 |  | 11/01/2021 | 26/03/2021 14:30 | 26/03/2021 17:15 | 30/03/2021 13:15 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA09-16 | JOA09-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IX |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes, impossibilitando a contagem de partículas. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Bruno Dutra - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | - | - | - |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1478 | 1 | 2 |  | 50 | [8 empty] | 2 |  | 1 | 700 | 10 | 0 |  |  | 293 |  | 1 |  |  | 13 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 338 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | - |  |  | 320,43 |  | 2 |  |  | 0,520 | [8 empty] | - | [10 empty] | 0,869 | [11 empty] | 6 |  |  | 1969 | 39,36 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 21080019322 | 2000158002 |  | 06/01/2021 | 26/03/2021 14:30 | 26/03/2021 17:15 | 30/03/2021 13:15 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA09-13 | JOA09-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IX |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes, impossibilitando a contagem de partículas. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Bruno Dutra - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | - | - | - |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1589 | 1 | 1 |  | 32 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 759 | 11 | 0 |  |  | 302 |  | 0 |  |  | 14 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 379 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | - |  |  | 323,06 |  | 2 |  |  | 0,542 | [8 empty] | - | [10 empty] | 0,872 | [11 empty] | 6 |  |  | 2040 | 39,57 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 21080019312 | 2000492438 |  | 03/03/2021 | 26/03/2021 14:30 | 26/03/2021 17:15 | 29/03/2021 20:07 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-06 | JOA01-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Crítico | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro, a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Bruno Dutra - ALS | Recomendamos avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 44 | 11451 | 1095 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1497 | 2 | 1 |  | 125 | [8 empty] | 4 |  | 2 | 724 | 12 | 0 |  |  | 315 |  | 1 |  |  | 12 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 223 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 42 | [10 empty] | 21/17/13 |  |  | 301,82 |  | 2 |  |  | 0,457 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,871 | [11 empty] | 6 |  |  | 2145 | 37,70 | [566 empty] | Crítico
Brasil | 21080019353 | 1900138172 |  | 17/12/2020 | 26/03/2021 14:30 | 26/03/2021 17:16 | 29/03/2021 20:05 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA12-14 | JOA12-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Bruno Dutra - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 270 | 9492 | 2546 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1659 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 832 | 7 | 0 |  |  | 313 |  | 1 |  |  | 15 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 389 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 20/19/15 |  |  | 325,01 |  | 2 |  |  | 0,996 | [8 empty] | 12F | [10 empty] | 0,925 | [11 empty] | 7 |  |  | 2347 | 40,04 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 21080019337 | 2000158001 |  | 12/01/2021 | 26/03/2021 14:30 | 26/03/2021 17:15 | 29/03/2021 20:04 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA15-03 | JOA15-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes, impossibilitando a contagem de partículas. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Bruno Dutra - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | - | - | - |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 8 | 1 | 1 |  | 42 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 12 | 2 | 0 |  |  | 366 |  | 0 |  |  | 2 | 1 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 89 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | - |  |  | 347,12 |  | 54 |  |  | 0,996 | [8 empty] | - | [10 empty] | 0,883 | [11 empty] | 0 |  |  | 5049 | 37,43 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 21080019336 | 2000492425 |  | 05/03/2021 | 26/03/2021 14:30 | 26/03/2021 17:15 | 29/03/2021 20:03 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA10-08 | JOA10-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana X |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Bruno Dutra - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 767 | 11708 | 4399 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1538 | 1 | 1 |  | 72 | [8 empty] | 2 |  | 1 | 738 | 11 | 0 |  |  | 319 |  | 0 |  |  | 13 | 2 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 334 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 14 | [10 empty] | 21/19/17 |  |  | 316,96 |  | 2 |  |  | 0,541 | [8 empty] | 12D | [10 empty] | 0,871 | [11 empty] | 6 |  |  | 2133 | 37,42 | [566 empty] | Anormal | [172 empty] | Anormal
Brasil | 21080019334 | 2000492440 |  | 04/03/2021 | 26/03/2021 14:30 | 26/03/2021 17:15 | 29/03/2021 20:02 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG03-09 | AUG03-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto III |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Bruno Dutra - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 279 | 7494 | 2520 |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1515 | 1 | 1 |  | 50 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 720 | 11 | 0 |  |  | 329 |  | 0 |  |  | 13 | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 356 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 17 | [10 empty] | 20/19/15 |  |  | 316,97 |  | 2 |  |  | 0,552 | [8 empty] | 11D | [10 empty] | 0,869 | [11 empty] | 6 |  |  | 2245 | 38,72 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 21080019333 | 2000490127 |  | 04/03/2021 | 26/03/2021 14:30 | 26/03/2021 17:15 | 29/03/2021 20:01 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA10-07 | JOA10-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana X |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Bruno Dutra - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 758 | 17720 | 6308 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1817 | 1 | 1 |  | 40 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 955 | 7 | 0 |  |  | 350 |  | 0 |  |  | 15 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 324 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 14 | [10 empty] | 21/20/17 |  |  | 320,16 |  | 2 |  |  | 1,122 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,865 | [11 empty] | 8 |  |  | 2418 | 38,32 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 21080019332 | 2000492431 |  | 03/03/2021 | 26/03/2021 14:30 | 26/03/2021 17:15 | 29/03/2021 20:01 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA04-06 | JOA04-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Bruno Dutra - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 1136 | 22770 | 7214 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1608 | 1 | 1 |  | 60 | [8 empty] | 2 |  | 1 | 767 | 12 | 0 |  |  | 319 |  | 0 |  |  | 14 | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 356 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 16 | [10 empty] | 22/20/17 |  |  | 312,43 |  | 2 |  |  | 0,590 | [8 empty] | >12D | [10 empty] | 0,868 | [11 empty] | 6 |  |  | 2199 | 36,71 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 21080019330 | 2000492346 |  | 11/02/2021 | 26/03/2021 14:30 | 26/03/2021 17:15 | 29/03/2021 20:00 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA04-03 | JOA04-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Bruno Dutra - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 243 | 8584 | 2368 |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1503 | 1 | 1 |  | 89 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 731 | 11 | 0 |  |  | 317 |  | 1 |  |  | 14 | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 342 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 22 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 310,92 |  | 2 |  |  | 0,502 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,871 | [11 empty] | 6 |  |  | 2022 | 38,79 | [566 empty] | Anormal | [172 empty] | Anormal
Brasil | 21080019329 | 2000490092 |  | 06/03/2021 | 26/03/2021 14:30 | 26/03/2021 17:15 | 29/03/2021 19:58 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA04-12 | JOA04-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Bruno Dutra - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 973 | 23873 | 8442 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1642 | 1 | 1 |  | 113 | [8 empty] | 3 |  | 1 | 793 | 13 | 0 |  |  | 335 |  | 1 |  |  | 14 | 2 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 345 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 26 | [10 empty] | 22/20/17 |  |  | 309,01 |  | 2 |  |  | 0,518 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,870 | [11 empty] | 6 |  |  | 2276 | 37,91 | [566 empty] | Anormal | [172 empty] | Anormal
Brasil | 21080019327 | 2000158023 |  | 07/01/2021 | 26/03/2021 14:30 | 26/03/2021 17:15 | 29/03/2021 19:57 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA09-15 | JOA09-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IX |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes, impossibilitando a contagem de partículas. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Bruno Dutra - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | - | - | - |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1506 | 1 | 1 |  | 45 | [8 empty] | 3 |  | 1 | 727 | 10 | 0 |  |  | 304 |  | 1 |  |  | 12 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 342 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 12 | [10 empty] | - |  |  | 312,06 |  | 2 |  |  | 0,403 | [8 empty] | - | [10 empty] | 0,870 | [11 empty] | 6 |  |  | 2040 | 38,69 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 21080019326 | 2000492401 |  | 03/03/2021 | 26/03/2021 14:30 | 26/03/2021 17:15 | 29/03/2021 19:55 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA10-04 | JOA10-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana X |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Bruno Dutra - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 81 | 9235 | 1353 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1458 | 1 | 1 |  | 53 | [8 empty] | 3 |  | 1 | 717 | 12 | 0 |  |  | 310 |  | 3 |  |  | 12 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 387 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 18 | [10 empty] | 20/18/14 |  |  | 311,71 |  | 2 |  |  | 0,536 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,869 | [11 empty] | 6 |  |  | 2039 | 37,91
Brasil | 21080019325 | 2000490121 |  | 11/02/2021 | 26/03/2021 14:30 | 26/03/2021 17:15 | 29/03/2021 19:55 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA10-06 | JOA10-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana X |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Bruno Dutra - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 179 | 32111 | 5670 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1471 | 1 | 1 |  | 65 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 717 | 10 | 0 |  |  | 309 |  | 2 |  |  | 14 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 367 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 20 | [10 empty] | 22/20/15 |  |  | 308,55 |  | 2 |  |  | 0,541 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,870 | [11 empty] | 6 |  |  | 2020 | 37,91 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 21080019324 | 2000492415 |  | 15/02/2021 | 26/03/2021 14:30 | 26/03/2021 17:15 | 29/03/2021 19:54 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA04-04 | JOA04-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IV |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Bruno Dutra - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 348 | 46937 | 7772 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1452 | 1 | 1 |  | 133 | [8 empty] | 2 |  | 1 | 688 | 11 | 0 |  |  | 312 |  | 1 |  |  | 12 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 378 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 39 | [10 empty] | 23/20/16 |  |  | 299,54 |  | 2 |  |  | 0,513 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,869 | [11 empty] | 6 |  |  | 2100 | 37,44 | [566 empty] | Crítico | [172 empty] | Anormal
Brasil | 21080019323 | 2000158025 |  | 05/01/2021 | 26/03/2021 14:30 | 26/03/2021 17:15 | 29/03/2021 19:51 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA09-09 | JOA09-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IX |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Bruno Dutra - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 458 | 16016 | 3684 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1378 | 1 | 1 |  | 58 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 630 | 10 | 0 |  |  | 287 |  | 1 |  |  | 10 | 2 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 387 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 14 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 312,71 |  | 2 |  |  | 0,444 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,869 | [11 empty] | 6 |  |  | 1956 | 38,40 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 21080019321 | 2000492371 |  | 06/02/2021 | 26/03/2021 14:30 | 26/03/2021 17:15 | 29/03/2021 19:50 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA13-01 | JOA13-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XIII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Bruno Dutra - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 604 | 79022 | 28193 |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1527 | 1 | 1 |  | 73 | [8 empty] | 2 |  | 1 | 749 | 11 | 0 |  |  | 306 |  | 0 |  |  | 17 | 2 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 386 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 32 | [10 empty] | 23/22/16 |  |  | 313,55 |  | 2 |  |  | 0,516 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,871 | [11 empty] | 6 |  |  | 2072 | 38,69 | [566 empty] | Anormal | [172 empty] | Anormal
Brasil | 21080019320 | 2000158007 |  | 12/01/2021 | 26/03/2021 14:30 | 26/03/2021 17:15 | 29/03/2021 19:49 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA12-04 | JOA12-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | MOBILGEAR SHC XMP 320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Bruno Dutra - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 119 | 25306 | 3878 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1514 | 1 | 3 |  | 84 | [8 empty] | 3 |  | 1 | 717 | 11 | 0 |  |  | 304 |  | 0 |  |  | 13 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 356 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 18 | [10 empty] | 22/19/14 |  |  | 317,41 |  | 2 |  |  | 0,587 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,870 | [11 empty] | 6 |  |  | 2085 | 38,89 | [566 empty] | Anormal | [172 empty] | Anormal
Brasil | 21080019319 | 2000492434 |  | 05/02/2021 | 26/03/2021 14:30 | 26/03/2021 17:15 | 29/03/2021 19:48 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA04-05 | JOA04-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Bruno Dutra - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 237 | 7544 | 2161 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1441 | 0 | 2 |  | 33 | [8 empty] | 3 |  | 1 | 721 | 10 | 0 |  |  | 310 |  | 0 |  |  | 19 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 346 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 316,37 |  | 2 |  |  | 0,586 | [8 empty] | 11D | [10 empty] | 0,872 | [11 empty] | 6 |  |  | 2115 | 39,09 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 21080019318 | 2000158026 |  | 21/12/2020 | 26/03/2021 14:30 | 26/03/2021 17:15 | 29/03/2021 19:42 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA12-10 | JOA12-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Bruno Dutra - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 141 | 15184 | 2823 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 14 | 0 | 0 |  | 9 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 37 | 1 | 0 |  |  | 347 |  | 0 |  |  | 11 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 214 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 21/19/14 |  |  | 340,50 |  | 52 |  |  | 0,746 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,882 | [11 empty] | 0 |  |  | 4996 | 39,05 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 21080019317 | 2000492350 |  | 10/02/2021 | 26/03/2021 14:30 | 26/03/2021 17:15 | 29/03/2021 19:41 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA13-12 | JOA13-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XIII |  |  | Anormal | Encontrado concentração de Ferro e alta contaminação por partículas. Código ISO recomendado 21/19/16. O resultado indica contaminação externa e desgaste do sistema. | Bruno Dutra - ALS | Durante a próxima parada programada do equipamento, efetuar a micro filtragem do sistema. Verificar danos nas vedações e evidências de vazamentos. Abrir o filtro do sistema hidráulico e inspecionar o elemento filtrante quanto à presença de partículas de desgaste. Verificar anormalidades durante a operação, como ruídos na bomba e perda de desempenho. Enviar nova amostra no intervalo recomendado. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 101 | 31368 | 4550 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1388 | 1 | 1 |  | 82 | [8 empty] | 5 |  | 1 | 653 | 12 | 0 |  |  | 326 |  | 1 |  |  | 13 | 1 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 365 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 25 | [10 empty] | 22/19/14 |  |  | 307,87 |  | 3 |  |  | 0,449 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,871 | [11 empty] | 6 |  |  | 2044 | 36,22 | [566 empty] | Anormal | [172 empty] | Anormal
Brasil | 21080019316 | 2000158035 |  | 05/01/2021 | 26/03/2021 14:30 | 26/03/2021 17:15 | 29/03/2021 19:39 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA09-11 | JOA09-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IX |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Bruno Dutra - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 317 | 11207 | 2867 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 11 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 16 | 1 | 0 |  |  | 346 |  | 0 |  |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 228 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 346,07 |  | 53 |  |  | 0,801 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,884 | [11 empty] | 0 |  |  | 4910 | 39,20 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 21080014524 | 2000490157 |  | 04/02/2021 | 25/02/2021 14:30 | 25/02/2021 17:27 | 02/03/2021 18:31 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-16 | JOA01-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 39222 | 39222 | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes ( Código ISO 4406 recomendado --/18/14 ). Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, respiros, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra após a filtragem do sistema para acompanharmos o nível de contaminação por partículas. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 222 | 6327 | 1921 |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 1579 | 0 | 1 |  | 29 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 875 | 11 | 0 |  |  | 295 |  | 1 |  |  | 12 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 350 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 314,05 |  | 2 |  |  | 0,766 | [8 empty] | 11F | [10 empty] | 0,824 | [11 empty] | 7 |  |  | 1867 | 39,50 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 21080014522 | 2000492376 |  | 05/02/2021 | 25/02/2021 14:30 | 25/02/2021 17:27 | 02/03/2021 12:29 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA10-03 | JOA10-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana X |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Novaes - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 124 | 1997 | 673 |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1289 | 1 | 1 |  | 43 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 666 | 15 | 0 |  |  | 273 |  | 0 |  |  | 10 | 1 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 498 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 12 | [10 empty] | 18/17/14 |  |  | 309,30 |  | 3 |  |  | 0,486 | [8 empty] | 11F | [10 empty] | 0,825 | [11 empty] | 5 |  |  | 1720 | 39,24
Brasil | 21080014526 | 2000492373 |  | 05/02/2021 | 25/02/2021 14:30 | 25/02/2021 17:27 | 02/03/2021 11:56 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA10-05 | JOA10-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 43305 |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana X |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes ( Código ISO 4406 recomendado --/18/14 ). Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, respiros, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra após a filtragem do sistema para acompanharmos o nível de contaminação por partículas. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 550 | 10783 | 4154 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 8 | 1 | 1 |  | 27 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 10 | 4 | 0 |  |  | 357 |  | 2 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [23 empty] | 214 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 343,29 |  | 62 |  |  | 0,650 | [8 empty] | >12F | [10 empty] | 0,840 | [11 empty] | 0 |  |  | 4175 | 39,32 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 21080014525 | 2000492394 |  | 10/02/2021 | 25/02/2021 14:30 | 25/02/2021 17:27 | 01/03/2021 20:32 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA13-15 | JOA13-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  | 44573 | Não |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XIII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes ( Código ISO 4406 recomendado --/18/14 ). Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, respiros, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra após a filtragem do sistema para acompanharmos o nível de contaminação por partículas. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 1237 | 16601 | 6750 |  | 0 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1374 | 0 | 1 |  | 25 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 709 | 13 | 0 |  |  | 267 |  | 1 |  |  | 12 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 475 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 21/20/17 |  |  | 318,10 |  | 3 |  |  | 0,443 | [8 empty] | >12D | [10 empty] | 0,836 | [11 empty] | 6 |  |  | 1698 | 39,57 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 21080014523 | 2000490115 |  | 09/02/2021 | 25/02/2021 14:30 | 25/02/2021 17:27 | 01/03/2021 20:31 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA13-10 | JOA13-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 43269 |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XIII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes ( impossibilitando realizar o ensaio da contagem de partículas ). Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos(impurezas), verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, respiros, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | - | - | - |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1380 | 1 | 1 |  | 37 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 771 | 14 | 0 |  |  | 277 |  | 0 |  |  | 13 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 426 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 14 | [10 empty] | - |  |  | 330,95 |  | 3 |  |  | 0,067 | [8 empty] | - | [10 empty] | 0,826 | [11 empty] | 6 |  |  | 1731 | 40,32 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 21080014529 | 2000492437 |  | 10/02/2021 | 25/02/2021 14:30 | 25/02/2021 17:27 | 01/03/2021 19:59 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG03-10 | AUG03-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 39442 |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto III |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes ( Código ISO 4406 recomendado --/18/14 ). Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, respiros, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra após a filtragem do sistema para acompanharmos o nível de contaminação por partículas. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 178 | 3825 | 1309 |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 1368 | 1 | 1 |  | 44 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 659 | 15 | 0 |  |  | 268 |  | 1 |  |  | 10 | 1 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 499 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 13 | [10 empty] | 19/18/15 |  |  | 310,31 |  | 3 |  |  | 0,240 | [8 empty] | 10D | [10 empty] | 0,833 | [11 empty] | 6 |  |  | 1692 | 38,84 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 21080014527 | 2000490137 |  | 05/02/2021 | 25/02/2021 14:30 | 25/02/2021 17:27 | 01/03/2021 19:59 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG03-10 | AUG03-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 40197 |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto III |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes ( Código ISO 4406 recomendado --/18/14 ). Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, respiros, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra após a filtragem do sistema para acompanharmos o nível de contaminação por partículas. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 505 | 15833 | 5061 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1186 | 1 | 0 |  | 24 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 585 | 12 | 0 |  |  | 233 |  | 2 |  |  | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 375 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 21/20/16 |  |  | 319,97 |  | 3 |  |  | 0,427 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,837 | [11 empty] | 5 |  |  | 1437 | 39,83 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 21080014528 | 2000492391 |  | 08/02/2021 | 25/02/2021 14:30 | 25/02/2021 17:27 | 01/03/2021 19:05 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG03-11 | AUG03-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 39927 |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto III |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes ( Código ISO 4406 recomendado --18/14 ). Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, respiros, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra após a filtragem do sistema para acompanharmos o nível de contaminação por partículas. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 176 | 7361 | 1571 |  | 0 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1203 | 0 | 2 |  | 12 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 603 | 14 | 0 |  |  | 238 |  | 2 |  |  | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 484 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 320,23 |  | 3 |  |  | 0,231 | [8 empty] | 10A | [10 empty] | 0,840 | [11 empty] | 6 |  |  | 1536 | 39,29 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 21080014108 | 2000477739 |  | 29/01/2021 | 22/02/2021 20:30 | 22/02/2021 20:43 | 01/03/2021 17:47 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-10 | JOA01-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes ( Código ISO 4406 recomendado --/18/14 ). Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, respiros, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra após a filtragem do sistema para acompanharmos o nível de contaminação por partículas. | ÓLEO COLETADO DURANTE CICLO DE PREVENTIVA DE 60 MESES. | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 56 | 43494 | 7398 |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1553 | 0 | 1 |  | 30 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 725 | 12 | 0 |  |  | 299 |  | 2 |  |  | 10 | 3 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 263 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 12 | [10 empty] | 23/20/13 |  |  | 291,66 |  | 3 |  |  | 0,479 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,860 | [11 empty] | 6 |  |  | 1187 | 39,74 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 21080014107 | 2000492372 |  | 02/02/2021 | 22/02/2021 20:30 | 22/02/2021 21:34 | 26/02/2021 20:26 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA13-11 | JOA13-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 44238 |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XIII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Bruno Dutra - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 269 | 14536 | 2912 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 6 | 0 | 1 |  | 3 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 17 | 3 | 0 |  |  | 255 |  | 0 |  |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 178 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 12 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 339,00 |  | 57 |  |  | 0,563 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,858 | [11 empty] | 0 |  |  | 2189 | 39,01 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 21080014101 | 2000492417 |  | 04/02/2021 | 22/02/2021 20:30 | 22/02/2021 21:33 | 25/02/2021 20:59 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA13-14 | JOA13-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 44375 |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XIII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes ( Código ISO 4406 recomendado --/18/14 ). Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume do óleo no reservatório. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, respiros, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra após a filtragem do sistema para acompanharmos o nível de contaminação por partículas. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 259 | 7065 | 2376 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1531 | 1 | 1 |  | 35 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 761 | 13 | 0 |  |  | 307 |  | 2 |  |  | 11 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 263 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 329,61 |  | 3 |  |  | 0,567 | [8 empty] | 11D | [10 empty] | 0,861 | [11 empty] | 6 |  |  | 1534 | 39,94 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 21080014106 | 2000492405 |  | 02/02/2021 | 22/02/2021 20:30 | 22/02/2021 20:37 | 25/02/2021 19:32 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-11 | JOA01-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 39200 |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes ( Código ISO 4406 recomendado --/18/14 ). Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual indica um desgaste nos componentes. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a microfiltragem para redução dos contaminantes sólidos, avaliar as condições dos componentes internos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados ao respiro, vedações e sempre efetuar a transferência do óleo utilizando o sistema de filtragem. Efetuar nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 688 | 38445 | 10458 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1641 | 1 | 1 |  | 82 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 747 | 9 | 0 |  |  | 307 |  | 1 |  |  | 10 | 2 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 249 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 24 | [10 empty] | 22/21/17 |  |  | 311,63 |  | 3 |  |  | 0,486 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,860 | [11 empty] | 7 |  |  | 1453 | 38,47 | [566 empty] | Anormal | [172 empty] | Crítico
Brasil | 21080014105 | 2000492368 |  | 03/02/2021 | 22/02/2021 20:30 | 22/02/2021 21:34 | 25/02/2021 19:30 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA13-16 | JOA13-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 44388 |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XIII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes ( Código ISO 4406 recomendado --/18/14 ). Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual indica um desgaste severo nos componentes. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a microfiltragem para redução dos contaminantes sólidos, avaliar as condições dos componentes internos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados ao respiro, vedações e sempre efetuar a transferência do óleo utilizando o sistema de filtragem. Efetuar nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 346 | 6292 | 2556 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1325 | 1 | 1 |  | 97 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 631 | 15 | 0 |  |  | 298 |  | 4 |  |  | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 263 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 2 | [20 empty] | 23 | [10 empty] | 20/19/16 |  |  | 301,68 |  | 5 |  |  | 0,317 | [8 empty] | 11D | [10 empty] | 0,860 | [11 empty] | 6 |  |  | 1453 | 36,04 | [566 empty] | Anormal | [172 empty] | Crítico
Brasil | 21080014104 | 2000477704 |  | 01/02/2021 | 22/02/2021 20:30 | 22/02/2021 21:34 | 25/02/2021 19:29 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA10-02 | JOA10-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 39050 |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana X |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes ( Código ISO 4406 recomendado 18/14 ). Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, respiros, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra após a filtragem do sistema para acompanharmos o nível de contaminação por partículas. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 410 | 7082 | 2592 |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1635 | 0 | 1 |  | 49 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 845 | 15 | 0 |  |  | 315 |  | 0 |  |  | 12 | 1 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 241 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 19 | [10 empty] | 20/19/16 |  |  | 313,91 |  | 3 |  |  | 0,578 | [8 empty] | 11D | [10 empty] | 0,859 | [11 empty] | 7 |  |  | 1289 | 39,06 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 21080014103 | 2000477744 |  | 01/02/2021 | 22/02/2021 20:30 | 22/02/2021 21:34 | 25/02/2021 19:26 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA10-01 | JOA10-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 43592 |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana X |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes ( Código ISO 4406 recomendado --/18/14 ). Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual não indica um desgaste severo nos componentes. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a microfiltragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados ao respiro, vedações e sempre efetuar a transferência do óleo utilizando o sistema de filtragem. Efetuar nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 213 | 5243 | 1721 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1552 | 1 | 1 |  | 62 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 792 | 17 | 0 |  |  | 306 |  | 2 |  |  | 11 | 1 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 264 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 19 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 314,19 |  | 3 |  |  | 0,527 | [8 empty] | 10A | [10 empty] | 0,859 | [11 empty] | 6 |  |  | 1056 | 38,79 | [566 empty] | Anormal | [172 empty] | Anormal
Brasil | 21080014102 | 2000490134 |  | 03/02/2021 | 22/02/2021 20:30 | 22/02/2021 21:34 | 25/02/2021 19:25 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA13-13 | JOA13-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 44325 |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XIII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes ( Código ISO 4406 recomendado --/18/14 ). Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, respiros, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra após a filtragem do sistema para acompanharmos o nível de contaminação por partículas. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 191 | 3854 | 1377 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1449 | 0 | 2 |  | 24 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 708 | 9 | 0 |  |  | 295 |  | 0 |  |  | 9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 246 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 19/18/15 |  |  | 313,20 |  | 3 |  |  | 0,525 | [8 empty] | 10D | [10 empty] | 0,858 | [11 empty] | 6 |  |  | 1335 | 37,67 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 21080014100 | 2000477685 |  | 04/02/2021 | 22/02/2021 20:30 | 22/02/2021 21:33 | 25/02/2021 19:25 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-17 | JOA01-17 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | Não |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Novaes - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 104 | 4286 | 1084 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 33 | 0 | 0 |  | 6 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 27 | 2 | 0 |  |  | 348 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 187 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 19/17/14 |  |  | 337,98 |  | 59 |  |  | 0,813 | [8 empty] | 10A | [10 empty] | 0,860 | [11 empty] | 0 |  |  | 2924 | 39,75
Brasil | 21080014099 | 2000492390 |  | 02/02/2021 | 22/02/2021 20:30 | 22/02/2021 21:33 | 25/02/2021 19:24 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-12 | JOA01-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 38985 |  | Não |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes ( Código ISO 4406 recomendado --/18/14 ). Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual indica um desgaste nos componentes. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a microfiltragem para redução dos contaminantes sólidos, avaliar as condições dos componentes internos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados ao respiro, vedações e sempre efetuar a transferência do óleo utilizando o sistema de filtragem. Efetuar nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 294 | 8090 | 2460 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1667 | 1 | 1 |  | 93 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 783 | 11 | 0 |  |  | 312 |  | 2 |  |  | 11 | 1 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 246 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 35 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 309,86 |  | 3 |  |  | 0,467 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,859 | [11 empty] | 7 |  |  | 1369 | 38,34 | [566 empty] | Anormal | [172 empty] | Anormal
Brasil | 21080014098 | 2000492421 |  | 03/02/2021 | 22/02/2021 20:30 | 22/02/2021 21:33 | 25/02/2021 19:21 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-13 | JOA01-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  | 39617 | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes ( Código ISO 4406 recomendado --/18/14 ). Condição do equipamento: Apresenta alta concentração de Ferro, a qual indica um desgaste severo nos componentes. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a microfiltragem para redução dos contaminantes sólidos, avaliar as condições dos componentes internos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados ao respiro, vedações e sempre efetuar a transferência do óleo utilizando o sistema de filtragem. Efetuar nova coleta dentro de 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 547 | 14717 | 3546 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1564 | 1 | 1 |  | 113 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 766 | 10 | 0 |  |  | 323 |  | 1 |  |  | 10 | 1 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 314 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 24 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 307,19 |  | 3 |  |  | 0,523 | [8 empty] | 12D | [10 empty] | 0,858 | [11 empty] | 6 |  |  | 1484 | 38,79 | [566 empty] | Crítico | [172 empty] | Crítico
Brasil | 21080014097 | 2000477698 |  | 01/02/2021 | 22/02/2021 20:30 | 22/02/2021 21:33 | 25/02/2021 18:50 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA13-09 | JOA13-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 44009 |  | Não |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XIII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes ( Código ISO 4406 --/18/14 ). Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual indica um desgaste nos componentes. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a microfiltragem para redução dos contaminantes sólidos, avaliar as condições dos componentes internos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados ao respiro, vedações e sempre efetuar a transferência do óleo utilizando o sistema de filtragem. Efetuar nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 726 | 12672 | 5102 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1555 | 1 | 1 |  | 71 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 819 | 11 | 0 |  |  | 320 |  | 0 |  |  | 12 | 1 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 246 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 18 | [10 empty] | 21/20/17 |  |  | 301,96 |  | 3 |  |  | 0,682 | [8 empty] | 12D | [10 empty] | 0,861 | [11 empty] | 7 |  |  | 1415 | 38,58 | [566 empty] | Anormal | [172 empty] | Crítico
Brasil | 21080006962 | 2000477688 |  | 27/01/2021 | 16/02/2021 14:20 | 16/02/2021 17:11 | 22/02/2021 11:31 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-08 | JOA01-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos avaliar a possibilidade de efetuar a micro filtragem do óleo para redução dos contaminantes sólidos, verificar problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. | ÓLEO COLETADO DURANTE CICLO DE PREVENTIVA DE 60 MESES. | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 4319 | 47925 | 24206 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 58 | 0 | 4 |  | 26 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 56 | 0 | 1 |  |  | 266 |  | 2 |  |  | 1 | 3 |  | 0 | 0 |  | 4 | [23 empty] | 142 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 16 | [10 empty] | 23/22/19 |  |  | 325,16 |  | 50 |  |  | 0,458 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,858 | [11 empty] | 0 |  |  | 5045 | 37,65 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 21080006961 | 2000477748 |  | 25/01/2021 | 16/02/2021 14:20 | 16/02/2021 17:11 | 19/02/2021 14:15 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG03-03 | AUG03-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto III |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes ( Código ISO 4406 recomendado --/18/14 ). Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro, a qual indica um desgaste nos componentes. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a microfiltragem para redução dos contaminantes sólidos, avaliar as condições dos componentes internos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados ao respiro, vedações e sempre efetuar a transferência do óleo utilizando o sistema de filtragem. Efetuar nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | ÓLEO COLETADO DURANTE CICLO DE PREVENTIVA DE 60 MESES. | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 1085 | 66407 | 25174 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1708 | 1 | 1 |  | 69 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 814 | 12 | 0 |  |  | 340 |  | 0 |  |  | 11 | 2 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 294 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 32 | [10 empty] | 23/22/17 |  |  | 300,82 |  | 3 |  |  | 0,351 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,856 | [11 empty] | 7 |  |  | 1979 | 37,90 | [566 empty] | Anormal | [172 empty] | Crítico
Brasil | 21080006968 | 2000477743 |  | 29/01/2021 | 16/02/2021 14:20 | 16/02/2021 17:11 | 19/02/2021 13:46 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-09 | JOA01-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Anormal | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual indica um desgaste nos componentes. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos para próxima parada programada da manutenção, inspecionar as condições dos componentes e efetuar nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | ÓLEO COLETADO DURANTE CICLO DE PREVENTIVA DE 60 MESES. | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 80 | 2088 | 622 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1600 | 1 | 1 |  | 58 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 757 | 10 | 0 |  |  | 324 |  | 1 |  |  | 11 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 276 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 22 | [10 empty] | 18/16/14 |  |  | 307,29 |  | 3 |  |  | 0,487 | [8 empty] | 10F | [10 empty] | 0,860 | [11 empty] | 6 |  |  | 1986 | 38,82 | [566 empty] | Anormal
Brasil | 21080005403 | 2000477715 |  | 22/01/2021 | 05/02/2021 14:30 | 05/02/2021 16:57 | 19/02/2021 11:44 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG03-01 | AUG03-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto III |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Houve queda na carga aditiva ( Cálcio e Molibdênio ). Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. Informar o fabricante e o grau de viscosidade do óleo utilizado, para melhor Interpretação de resultados. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, respiros, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra após a filtragem do sistema para acompanharmos o nível de contaminação por partículas. | ÓLEO COLETADO DURANTE CICLO DE PREVENTIVA DE 60 MESES. | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 202 | 27086 | 6533 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 0 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 1 | 5 | 1 |  |  | 367 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 158 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 1 | [10 empty] | 22/20/15 |  |  | 339,07 |  | 54 |  |  | 0,412 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,860 | [11 empty] | 0 |  |  | 4700 | 38,52 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 21080006969 | 2000477666 |  | 29/01/2021 | 16/02/2021 14:20 | 16/02/2021 17:11 | 18/02/2021 20:07 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG03-08 | AUG03-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto III |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Bruno Dutra - ALS |  | ÓLEO COLETADO DURANTE CICLO DE PREVENTIVA DE 60 MESES. | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 216 | 3985 | 1222 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1577 | 0 | 1 |  | 24 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 787 | 11 | 0 |  |  | 319 |  | 1 |  |  | 10 | 3 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 282 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 12 | [10 empty] | 19/17/15 |  |  | 316,37 |  | 3 |  |  | 0,596 | [8 empty] | 11D | [10 empty] | 0,858 | [11 empty] | 7 |  |  | 1967 | 38,18
Brasil | 21080006967 | 2000477733 |  | 29/01/2021 | 16/02/2021 14:20 | 16/02/2021 17:11 | 18/02/2021 20:04 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG03-07 | AUG03-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto III |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Bruno Dutra - ALS |  | ÓLEO COLETADO DURANTE CICLO DE PREVENTIVA DE 60 MESES. | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 179 | 4069 | 1240 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1615 | 0 | 1 |  | 42 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 776 | 12 | 0 |  |  | 322 |  | 1 |  |  | 9 | 1 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 285 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 28 | [10 empty] | 19/17/15 |  |  | 309,23 |  | 2 |  |  | 0,574 | [8 empty] | 10A | [10 empty] | 0,860 | [11 empty] | 6 |  |  | 2037 | 38,56
Brasil | 21080006966 | 2000477736 |  | 27/01/2021 | 16/02/2021 14:20 | 16/02/2021 17:11 | 18/02/2021 19:57 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG03-05 | AUG03-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto III |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Bruno Dutra - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | ÓLEO COLETADO DURANTE CICLO DE PREVENTIVA DE 60 MESES. | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 451 | 5784 | 2247 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1501 | 0 | 1 |  | 29 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 735 | 10 | 0 |  |  | 307 |  | 2 |  |  | 12 | 2 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 270 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 12 | [10 empty] | 20/18/16 |  |  | 314,11 |  | 3 |  |  | 0,596 | [8 empty] | 12D | [10 empty] | 0,855 | [11 empty] | 6 |  |  | 1694 | 39,22 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 21080006965 | 2000477735 |  | 27/01/2021 | 16/02/2021 14:20 | 16/02/2021 17:11 | 18/02/2021 19:57 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG03-06 | AUG03-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto III |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Bruno Dutra - ALS |  | ÓLEO COLETADO DURANTE CICLO DE PREVENTIVA DE 60 MESES. | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 133 | 3277 | 1165 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1608 | 0 | 1 |  | 15 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 765 | 9 | 0 |  |  | 309 |  | 0 |  |  | 9 | 3 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 280 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 21 | [10 empty] | 19/17/14 |  |  | 315,75 |  | 3 |  |  | 0,490 | [8 empty] | 10F | [10 empty] | 0,852 | [11 empty] | 6 |  |  | 1982 | 39,53
Brasil | 21080006964 | 2000477727 |  | 27/01/2021 | 16/02/2021 14:20 | 16/02/2021 17:11 | 18/02/2021 19:53 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-07 | JOA01-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Bruno Dutra - ALS |  | ÓLEO COLETADO DURANTE CICLO DE PREVENTIVA DE 60 MESES. | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 171 | 4931 | 1608 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1243 | 0 | 0 |  | 20 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 626 | 7 | 0 |  |  | 282 |  | 0 |  |  | 6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 267 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 16 | [10 empty] | 19/18/15 |  |  | 308,72 |  | 2 |  |  | 0,356 | [8 empty] | 10A | [10 empty] | 0,860 | [11 empty] | 5 |  |  | 1644 | 34,67
Brasil | 21080006963 | 2000477714 |  | 25/01/2021 | 16/02/2021 14:20 | 16/02/2021 17:11 | 18/02/2021 19:52 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-05 | JOA01-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Bruno Dutra - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | ÓLEO COLETADO DURANTE CICLO DE PREVENTIVA DE 60 MESES. | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 580 | 10187 | 3870 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1452 | 1 | 1 |  | 82 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 737 | 8 | 0 |  |  | 322 |  | 0 |  |  | 10 | 2 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 276 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 38 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 305,31 |  | 3 |  |  | 0,450 | [8 empty] | 12D | [10 empty] | 0,861 | [11 empty] | 6 |  |  | 1987 | 38,70 | [566 empty] | Anormal | [172 empty] | Crítico
Brasil | 21080005402 | 2000477722 |  | 21/01/2021 | 05/02/2021 14:30 | 05/02/2021 16:57 | 18/02/2021 19:43 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-02 | JOA01-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Bruno Dutra - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | ÓLEO COLETADO DURANTE CICLO DE PREVENTIVA DE 60 MESES. | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 1271 | 83186 | 38805 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1541 | 0 | 1 |  | 61 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 851 | 2 | 0 |  |  | 324 |  | 0 |  |  | 11 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 489 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 50 | [10 empty] | 24/22/17 |  |  | 307,62 |  | 2 |  |  | 0,915 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,862 | [11 empty] | 6 |  |  | 2398 | 37,12 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 21080006971 | 2000477749 |  | 25/01/2021 | 16/02/2021 14:20 | 16/02/2021 17:11 | 18/02/2021 19:42 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG03-04 | AUG03-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto III |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Elevada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Bruno Dutra - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | ÓLEO COLETADO DURANTE CICLO DE PREVENTIVA DE 60 MESES. | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 164 | 21074 | 6763 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1691 | 1 | 1 |  | 77 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 820 | 13 | 0 |  |  | 352 |  | 1 |  |  | 11 | 2 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 293 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 46 | [10 empty] | 22/20/15 |  |  | 302,27 |  | 3 |  |  | 0,467 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,856 | [11 empty] | 7 |  |  | 1913 | 38,21 | [566 empty] | Anormal | [133 empty] | Anormal | [38 empty] | Crítico
Brasil | 21080006970 | 2000477718 |  | 25/01/2021 | 16/02/2021 14:20 | 16/02/2021 17:11 | 18/02/2021 19:40 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG03-02 | AUG03-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto III |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Bruno Dutra - ALS |  | ÓLEO COLETADO DURANTE CICLO DE PREVENTIVA DE 60 MESES. | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 188 | 13910 | 2315 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1561 | 1 | 3 |  | 67 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 742 | 9 | 0 |  |  | 312 |  | 2 |  |  | 11 | 2 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 276 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 38 | [10 empty] | 21/18/15 |  |  | 310,57 |  | 3 |  |  | 0,544 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,857 | [11 empty] | 6 |  |  | 2006 | 36,92
Brasil | 21080005400 | 2000477738 |  | 18/01/2021 | 05/02/2021 14:30 | 05/02/2021 16:57 | 18/02/2021 11:50 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA13-04 | JOA13-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XIII |  |  | Crítico | Condição do lubrificante: A amostra apresenta alta concentração de Água por 726 ppm, esta característica promove oxidação dos componentes, degradação do óleo e falha na lubrificação e encontrado também grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja feita a desidratação/centrifugação ou a substituição do lubrificante, e efetuar a microfiltragem no reservatório para redução dos contaminantes sólidos. Verificar também condição dos filtros, problemas relacionados ao respiro, vedações, possíveis fontes de contaminação e sempre efetuar a transferência do óleo utilizando o sistema de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | ÓLEO COLETADO DURANTE CICLO DE PREVENTIVA DE 60 MESES. | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 713 | 17872 | 6387 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1588 | 0 | 1 |  | 33 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 907 | 10 | 0 |  |  | 304 |  | 0 |  |  | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 726 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 21/20/17 |  |  | 320,92 |  | 3 |  |  | 0,645 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,859 | [11 empty] | 7 |  |  | 2744 | 40,42 | [618 empty] | Crítico | [120 empty] | Crítico
Brasil | 21080005405 | 2000477719 |  | 22/01/2021 | 05/02/2021 14:30 | 05/02/2021 16:57 | 18/02/2021 10:59 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA13-03 | JOA13-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XIII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | Óleo coletado durante ciclo preventivo de 60 meses | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 633 | 20675 | 5413 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1858 | 0 | 1 |  | 5 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1083 | 3 | 0 |  |  | 343 |  | 0 |  |  | 13 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 437 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 22/20/16 |  |  | 315,43 |  | 2 |  |  | 0,460 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,862 | [11 empty] | 8 |  |  | 2552 | 38,93 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 21080005401 | 2000477628 |  | 19/01/2021 | 05/02/2021 14:30 | 05/02/2021 16:57 | 18/02/2021 10:56 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-01 | JOA01-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, respiros, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra após a filtragem do sistema para acompanharmos o nível de contaminação por partículas. | ÓLEO COLETADO DURANTE CICLO DE PREVENTIVA DE 60 MESES. | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 366 | 12492 | 3383 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 59 | 0 | 0 |  | 4 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 51 | 0 | 0 |  |  | 369 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 211 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 336,34 |  | 54 |  |  | 0,532 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,862 | [11 empty] | 0 |  |  | 4971 | 38,82 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 21080005404 | 2000477683 |  | 21/01/2021 | 05/02/2021 14:30 | 05/02/2021 16:57 | 16/02/2021 18:21 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA13-08 | JOA13-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XIII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, respiros, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra após a filtragem do sistema para acompanharmos o nível de contaminação por partículas. | ÓLEO COLETADO DURANTE CICLO DE PREVENTIVA DE 60 MESES. | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 1167 | 35663 | 10077 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1455 | 0 | 1 |  | 48 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 762 | 6 | 0 |  |  | 301 |  | 0 |  |  | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 491 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 13 | [10 empty] | 22/21/17 |  |  | 314,74 |  | 3 |  |  | 0,613 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,861 | [11 empty] | 6 |  |  | 2833 | 38,15 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 21080005399 | 2000477699 |  | 20/01/2021 | 05/02/2021 14:30 | 05/02/2021 16:57 | 14/02/2021 20:46 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA13-07 | JOA13-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XIII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas e pequena quantidade de Impurezas visíveis a olho nu em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, respiros, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra após a filtragem do sistema para acompanharmos o nível de contaminação por partículas. | ÓLEO COLETADO DURANTE CICLO DE PREVENTIVA DE 60 MESES. | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 900 | 22747 | 8661 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1479 | 0 | 1 |  | 24 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 793 | 7 | 0 |  |  | 291 |  | 0 |  |  | 10 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 475 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 16 | [10 empty] | 22/20/17 |  |  | 309,35 |  | 3 |  |  | 0,349 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,861 | [11 empty] | 6 |  |  | 2608 | 38,25 | [700 empty] | Anormal | [38 empty] | Crítico
Brasil | 21080005398 | 2000477729 |  | 20/01/2021 | 05/02/2021 14:30 | 05/02/2021 16:57 | 14/02/2021 20:39 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA13-05 | JOA13-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XIII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas e pequena quantidade de Impurezas visíveis a olho nu em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual indica um desgaste nos componentes. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a microfiltragem para redução dos contaminantes sólidos, avaliar as condições dos componentes internos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados ao respiro, vedações e sempre efetuar a transferência do óleo utilizando o sistema de filtragem. Efetuar nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | ÓLEO COLETADO DURANTE CICLO DE PREVENTIVA DE 60 MESES. | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 667 | 27392 | 7014 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1231 | 1 | 1 |  | 83 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 623 | 3 | 0 |  |  | 264 |  | 0 |  |  | 7 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 457 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 20 | [10 empty] | 22/20/17 |  |  | 300,67 |  | 3 |  |  | 0,422 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,860 | [11 empty] | 5 |  |  | 2773 | 37,63 | [566 empty] | Anormal | [133 empty] | Anormal | [38 empty] | Crítico
Brasil | 21080003746 | 1900138715 |  | 24/12/2020 | 26/01/2021 14:50 | 26/01/2021 16:46 | 03/02/2021 15:22 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA12-11 | JOA12-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, respiros, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra após a filtragem do sistema para acompanharmos o nível de contaminação por partículas. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 282 | 16593 | 5438 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 11 | 0 | 1 |  |  | 427 |  | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 207 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 9 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 21/20/15 |  |  | 339,25 |  | 54 |  |  | 0,921 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,801 | [11 empty] | 0 |  |  | 6195 | 39,10 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 21080003749 | 2000158015 |  | 17/12/2020 | 26/01/2021 14:50 | 26/01/2021 16:46 | 02/02/2021 16:21 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA12-14 | JOA12-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 39538 |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes ( impossibilitando realizar o ensaio da contagem de partículas ). Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos(impurezas), verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, respiros, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | - | - | - |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1640 | 0 | 0 |  | 3 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 832 | 3 | 0 |  |  | 315 |  | 0 |  |  | 1 | 2 |  | 0 | 19 |  | 1 | [23 empty] | 429 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 3 | [20 empty] | 13 | [10 empty] | - |  |  | 322,02 |  | 2 |  |  | 0,254 | [8 empty] | - | [10 empty] | 0,828 | [11 empty] | 7 |  |  | 2204 | 40,28 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 21080003755 | 2000157989 |  | 22/12/2020 | 26/01/2021 14:50 | 26/01/2021 16:42 | 01/02/2021 18:15 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA15-14 | JOA15-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 40988 |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume do óleo no reservatório. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, respiros, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra após a filtragem do sistema para acompanharmos o nível de contaminação por partículas. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 211 | 13264 | 2426 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 39 | 0 | 3 |  | 4 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 36 | 0 | 1 |  |  | 427 |  | 2 |  |  | 13 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [23 empty] | 203 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 21/18/15 |  |  | 341,99 |  | 53 |  |  | 0,852 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,837 | [11 empty] | 0 |  |  | 4610 | 39,45 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 21080003754 | 1900138678 |  | 23/12/2020 | 26/01/2021 14:50 | 26/01/2021 16:42 | 01/02/2021 18:13 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG04-12 | AUG04-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 2032 |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto IV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, respiros, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra após a filtragem do sistema para acompanharmos o nível de contaminação por partículas. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 309 | 9551 | 2537 |  | 0 | 0 |  |  |  | 4 |  |  | 1751 | 2 | 0 |  | 46 | [8 empty] | 2 |  | 1 | 850 | 4 | 2 |  |  | 362 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 248 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 18 | [10 empty] | 20/19/15 |  |  | 312,52 |  | 4 |  |  | 0,521 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,828 | [11 empty] | 6 |  |  | 2159 | 38,88 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 21080003752 | 2000158033 |  | 28/12/2020 | 26/01/2021 14:50 | 26/01/2021 16:46 | 01/02/2021 18:12 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA03-13 | JOA03-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 36348 |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana III |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, respiros, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra após a filtragem do sistema para acompanharmos o nível de contaminação por partículas. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 330 | 5935 | 1521 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 1705 | 2 | 0 |  | 50 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 802 | 4 | 2 |  |  | 330 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [23 empty] | 343 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 14 | [10 empty] | 20/18/16 |  |  | 307,45 |  | 3 |  |  | 0,425 | [8 empty] | 11D | [10 empty] | 0,826 | [11 empty] | 6 |  |  | 2071 | 38,63 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 21080003753 | 2000158034 |  | 21/12/2020 | 26/01/2021 14:50 | 26/01/2021 16:42 | 01/02/2021 18:01 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA15-13 | JOA15-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 38745 |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, respiros, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra após a filtragem do sistema para acompanharmos o nível de contaminação por partículas. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 260 | 5400 | 1676 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 17 | 0 | 0 |  | 3 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 27 | 0 | 1 |  |  | 416 |  | 1 |  |  | 12 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 235 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 339,52 |  | 53 |  |  | 0,853 | [8 empty] | 11D | [10 empty] | 0,839 | [11 empty] | 0 |  |  | 4704 | 38,90 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 21080003748 | 2000158045 |  | 21/12/2020 | 26/01/2021 14:50 | 26/01/2021 16:46 | 01/02/2021 17:56 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA15-17 | JOA15-17 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XV |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes ( impossibilitando realizar o ensaio da contagem de partículas ). Condição do equipamento: Apresenta alta concentração de Ferro, a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a microfiltragem para redução dos contaminantes sólidos, avaliar as condições dos componentes internos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados ao respiro, vedações e sempre efetuar a transferência do óleo utilizando o sistema de filtragem. Efetuar nova coleta dentro de 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | - | - | - |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 1705 | 2 | 1 |  | 101 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 712 | 4 | 1 |  |  | 328 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 398 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 27 | [10 empty] | - |  |  | 305,98 |  | 3 |  |  | 0,713 | [8 empty] | - | [10 empty] | 0,825 | [11 empty] | 6 |  |  | 1939 | 38,38 | [566 empty] | Crítico | [133 empty] | Anormal
Brasil | 21080003747 | 2000158006 |  | 17/12/2020 | 26/01/2021 14:50 | 26/01/2021 16:46 | 01/02/2021 17:52 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA12-13 | JOA12-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 39775 |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual não indica um desgaste severo nos componentes | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a microfiltragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados ao respiro, vedações e sempre efetuar a transferência do óleo utilizando o sistema de filtragem. Efetuar nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | ÓLEO COLETADO DURANTE PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 424 | 33387 | 7463 |  | 0 | 0 |  |  |  | 4 |  |  | 1761 | 2 | 0 |  | 57 | [8 empty] | 4 |  | 1 | 798 | 2 | 1 |  |  | 338 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 452 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 2 | [20 empty] | 20 | [10 empty] | 22/20/16 |  |  | 310,61 |  | 3 |  |  | 0,535 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,787 | [11 empty] | 6 |  |  | 2161 | 38,68 | [566 empty] | Anormal | [172 empty] | Crítico
Brasil | 21080003750 | 2000158003 |  | 29/12/2020 | 26/01/2021 14:50 | 26/01/2021 16:46 | 01/02/2021 17:49 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA09-08 | JOA09-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 41660 |  | Não |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IX |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, respiros, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra após a filtragem do sistema para acompanharmos o nível de contaminação por partículas. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 671 | 31128 | 10355 |  | 0 | 0 |  |  |  | 4 |  |  | 1778 | 2 | 0 |  | 45 | [8 empty] | 3 |  | 1 | 811 | 5 | 1 |  |  | 352 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 284 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 17 | [10 empty] | 22/21/17 |  |  | 318,27 |  | 3 |  |  | 0,536 | [8 empty] | >12F | [10 empty] | 0,829 | [11 empty] | 7 |  |  | 2115 | 39,06 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 21080003751 | 2000158011 |  | 30/12/2020 | 26/01/2021 14:50 | 26/01/2021 16:46 | 01/02/2021 14:52 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA09-04 | JOA09-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 40957 |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IX |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Novaes - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 116 | 5386 | 1121 |  | 0 | 0 |  |  |  | 4 |  |  | 1847 | 2 | 0 |  | 35 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 904 | 3 | 2 |  |  | 358 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 404 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 12 | [10 empty] | 20/17/14 |  |  | 317,60 |  | 3 |  |  | 0,532 | [8 empty] | 10A | [10 empty] | 0,828 | [11 empty] | 7 |  |  | 2043 | 39,15
Brasil | 21080001590 | 2000269496 |  | 07/12/2020 | 13/01/2021 14:50 | 13/01/2021 16:58 | 19/01/2021 16:58 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA15-11 | JOA15-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 89992 |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XV |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Gustavo Rocha - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 854 | 44905 | 11736 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1410 | 0 | 1 |  | 28 | [8 empty] | 2 |  | 1 | 738 | 8 | 1 |  |  | 298 |  | 0 |  |  | 7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 256 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 21 | [10 empty] | 23/21/17 |  |  | 320,90 |  | 2 |  |  | 0,687 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,824 | [11 empty] | 6 |  |  | 1585 | 39,00 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 21080001591 | 2000269555 |  | 10/12/2020 | 13/01/2021 14:50 | 13/01/2021 16:58 | 19/01/2021 10:46 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA12-17 | JOA12-17 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 40265 |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, respiros, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra após a filtragem do sistema para acompanharmos o nível de contaminação por partículas. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 4824 | 48772 | 23420 |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 1568 | 0 | 0 |  | 10 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 838 | 10 | 1 |  |  | 312 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 241 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 23/22/19 |  |  | 317,84 |  | 2 |  |  | 0,699 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,841 | [11 empty] | 6 |  |  | 1916 | 38,14 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 21080001603 | 1900138671 |  | 03/12/2020 | 13/01/2021 14:50 | 13/01/2021 17:12 | 18/01/2021 20:10 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG04-03 | AUG04-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto IV |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, respiros, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra após a filtragem do sistema para acompanharmos o nível de contaminação por partículas. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 488 | 32700 | 8827 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1682 | 1 | 1 |  | 19 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 920 | 11 | 1 |  |  | 331 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 241 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 22/20/16 |  |  | 309,95 |  | 2 |  |  | 0,728 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,822 | [11 empty] | 7 |  |  | 1724 | 38,91 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 21080001600 | 1900136882 |  | 09/12/2020 | 13/01/2021 14:50 | 13/01/2021 17:12 | 18/01/2021 16:57 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG04-08 | AUG04-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 37351 |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto IV |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual indica um desgaste nos componentes. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a microfiltragem para redução dos contaminantes sólidos, avaliar as condições dos componentes internos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados ao respiro, vedações e sempre efetuar a transferência do óleo utilizando o sistema de filtragem. Efetuar nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 2376 | 69813 | 31640 |  | 0 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1533 | 1 | 1 |  | 70 | [8 empty] | 4 |  | 1 | 785 | 15 | 1 |  |  | 324 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 258 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 15 | [10 empty] | 23/22/18 |  |  | 312,74 |  | 3 |  |  | 0,555 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,824 | [11 empty] | 7 |  |  | 1741 | 39,55 | [566 empty] | Anormal | [172 empty] | Crítico
Brasil | 21080001593 | 2000158042 |  | 15/12/2020 | 13/01/2021 14:50 | 13/01/2021 16:58 | 18/01/2021 16:37 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA15-15 | JOA15-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 39175 |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes ( impossibilitando realizar o ensaio da contagem de partículas ). Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, respiros, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | - | - | - |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 35 | 4 | 1 |  |  | 373 |  | 0 |  |  | 19 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 241 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | - |  |  | 335,71 |  | 59 |  |  | 0,831 | [8 empty] | - | [10 empty] | 0,834 | [11 empty] | 0 |  |  | 4097 | 38,93 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 21080001605 | 1900138635 |  | 11/12/2020 | 13/01/2021 14:50 | 13/01/2021 17:12 | 18/01/2021 13:53 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG04-09 | AUG04-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | MOBILGEAR SHC XMP 320 |  |  |  | Período | 36719 |  | Não |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto IV |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, respiros, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra após a filtragem do sistema para acompanharmos o nível de contaminação por partículas. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 554 | 14203 | 4703 |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 8 | 0 | 1 |  | 3 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 25 | 5 | 1 |  |  | 398 |  | 0 |  |  | 15 | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 241 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 11 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 338,61 |  | 59 |  |  | 0,855 | [8 empty] | 12D | [10 empty] | 0,836 | [11 empty] | 0 |  |  | 4042 | 38,95 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 21080001604 | 1900137187 |  | 08/12/2020 | 13/01/2021 14:50 | 13/01/2021 17:12 | 18/01/2021 13:53 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG04-06 | AUG04-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto IV |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, respiros, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra após a filtragem do sistema para acompanharmos o nível de contaminação por partículas. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 571 | 15333 | 5163 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1705 | 1 | 0 |  | 10 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 900 | 13 | 1 |  |  | 331 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 239 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 21/20/16 |  |  | 314,81 |  | 3 |  |  | 0,717 | [8 empty] | 12D | [10 empty] | 0,825 | [11 empty] | 7 |  |  | 1955 | 39,28 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 21080001602 | 1900138684 |  | 03/12/2020 | 13/01/2021 14:50 | 13/01/2021 17:12 | 18/01/2021 13:39 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG04-05 | AUG04-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  | 37517 | Não |  | 320 |  | OPITGEAR XMP |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto IV |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta alta concentração de Ferro, a qual indica um desgaste severo nos componentes. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a microfiltragem para redução dos contaminantes sólidos, avaliar as condições dos componentes internos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações e sempre efetuar a transferência do óleo utilizando o sistema de filtragem. Efetuar nova coleta dentro de 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 446 | 15063 | 3508 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1660 | 2 | 1 |  | 100 | [8 empty] | 6 |  | 1 | 847 | 15 | 1 |  |  | 336 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 263 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 23 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 313,30 |  | 3 |  |  | 0,489 | [8 empty] | 12D | [10 empty] | 0,824 | [11 empty] | 7 |  |  | 1921 | 37,68 | [566 empty] | Crítico | [172 empty] | Crítico
Brasil | 21080001601 | 1900138683 |  | 09/12/2020 | 13/01/2021 14:50 | 13/01/2021 17:12 | 18/01/2021 13:38 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG04-11 | AUG04-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 36913 |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto IV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos(impurezas), verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 144 | 4299 | 1112 |  | 0 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1617 | 1 | 1 |  | 27 | [8 empty] | 5 |  | 1 | 817 | 15 | 1 |  |  | 307 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 278 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 79 | [10 empty] | 19/17/14 |  |  | 302,59 |  | 3 |  |  | 0,567 | [8 empty] | 10A | [10 empty] | 0,823 | [11 empty] | 7 |  |  | 1789 | 37,62 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 21080001599 | 1900138631 |  | 08/12/2020 | 13/01/2021 14:50 | 13/01/2021 17:12 | 18/01/2021 13:36 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG04-04 | AUG04-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 37365 |  | Não |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto IV |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, respiros, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra após a filtragem do sistema para acompanharmos o nível de contaminação por partículas. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 527 | 11395 | 4011 |  | 0 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1569 | 1 | 1 |  | 45 | [8 empty] | 4 |  | 1 | 823 | 14 | 1 |  |  | 322 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 236 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 13 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 302,30 |  | 3 |  |  | 0,443 | [8 empty] | 12D | [10 empty] | 0,826 | [11 empty] | 7 |  |  | 1818 | 37,88 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 21080001598 | 1900138171 |  | 09/12/2020 | 13/01/2021 14:50 | 13/01/2021 17:12 | 18/01/2021 13:35 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG04-10 | AUG04-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Novaes - ALS | OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 87 | 5439 | 1234 |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 8 | 0 | 0 |  | 3 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 17 | 4 | 0 |  |  | 369 |  | 0 |  |  | 15 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 218 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 20/17/14 |  |  | 309,60 |  | 59 |  |  | 0,764 | [8 empty] | 10A | [10 empty] | 0,835 | [11 empty] | 0 |  |  | 4246 | 38,83
Brasil | 21080001597 | 1900137197 |  | 14/12/2020 | 13/01/2021 14:50 | 13/01/2021 16:58 | 18/01/2021 13:34 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG04-07 | AUG04-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Novaes - ALS | OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 94 | 9141 | 1663 |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 6 | 0 | 0 |  | 4 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 12 | 5 | 1 |  |  | 394 |  | 0 |  |  | 7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 208 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 20/18/14 |  |  | 343,72 |  | 60 |  |  | 0,834 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,834 | [11 empty] | 0 |  |  | 4414 | 38,49
Brasil | 21080001596 | 1900136852 |  | 14/12/2020 | 13/01/2021 14:50 | 13/01/2021 16:58 | 18/01/2021 13:34 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG04-13 | AUG04-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 34791 |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto IV |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, respiros, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra após a filtragem do sistema para acompanharmos o nível de contaminação por partículas. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 519 | 47049 | 11863 |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 1 | 1 |  | 46 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 7 | 5 | 1 |  |  | 379 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 238 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 11 | [10 empty] | 23/21/16 |  |  | 338,53 |  | 61 |  |  | 1,003 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,837 | [11 empty] | 0 |  |  | 4260 | 38,32 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 21080001595 | 1900138685 |  | 03/12/2020 | 13/01/2021 14:50 | 13/01/2021 16:58 | 18/01/2021 13:33 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG04-02 | AUG04-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 36974 |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto IV |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, respiros, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra após a filtragem do sistema para acompanharmos o nível de contaminação por partículas. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 387 | 18749 | 5246 |  | 0 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1606 | 1 | 1 |  | 40 | [8 empty] | 6 |  | 1 | 827 | 17 | 1 |  |  | 313 |  | 0 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 241 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 15 | [10 empty] | 21/20/16 |  |  | 308,19 |  | 3 |  |  | 0,574 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,823 | [11 empty] | 8 |  |  | 1852 | 38,63 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 21080001594 | 2000367806 |  | 04/12/2020 | 13/01/2021 14:50 | 13/01/2021 16:58 | 18/01/2021 13:32 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA05-14 | JOA05-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 35667 |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana V |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, respiros, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra após a filtragem do sistema para acompanharmos o nível de contaminação por partículas. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 543 | 27100 | 7400 |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 382 | 0 | 1 |  | 12 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 230 | 12 | 1 |  |  | 314 |  | 1 |  |  | 5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 269 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 12 | [10 empty] | 22/20/16 |  |  | 323,07 |  | 47 |  |  | 0,330 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,830 | [11 empty] | 2 |  |  | 3675 | 37,21 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 21080001592 | 2000158019 |  | 01/12/2020 | 13/01/2021 14:50 | 13/01/2021 16:58 | 18/01/2021 11:51 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA15-10 | JOA15-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 39885 |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XV |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro, a qual indica um desgaste severo nos componentes. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a microfiltragem para redução dos contaminantes sólidos, avaliar as condições dos componentes internos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados ao respiro, vedações e sempre efetuar a transferência do óleo utilizando o sistema de filtragem. Efetuar nova coleta dentro de 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 306 | 20691 | 4195 |  | 0 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1526 | 2 | 1 |  | 126 | [8 empty] | 4 |  | 1 | 824 | 14 | 1 |  |  | 302 |  | 0 |  |  | 5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 236 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 26 | [10 empty] | 22/19/15 |  |  | 308,33 |  | 3 |  |  | 0,525 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,843 | [11 empty] | 8 |  |  | 1819 | 36,48 | [566 empty] | Crítico | [172 empty] | Anormal
Brasil | 21080001583 | 2000158100 |  | 10/12/2020 | 13/01/2021 14:50 | 13/01/2021 17:12 | 15/01/2021 19:09 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA03-05 | JOA03-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 37216 |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana III |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Bruno Dutra - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 233 | 16566 | 1826 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1565 | 1 | 1 |  | 67 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 778 | 15 | 1 |  |  | 309 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 254 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 23 | [10 empty] | 21/18/15 |  |  | 313,30 |  | 4 |  |  | 0,691 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,823 | [11 empty] | 8 |  |  | 1922 | 37,86
Brasil | 21080001585 | 1900137207 |  | 04/12/2020 | 13/01/2021 14:50 | 13/01/2021 17:12 | 15/01/2021 19:09 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA07-15 | JOA07-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana VII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Bruno Dutra - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 186 | 9585 | 1414 |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 3 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 7 | 5 | 1 |  |  | 381 |  | 0 |  |  | 13 | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 236 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 336,79 |  | 54 |  |  | 0,903 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,834 | [11 empty] | 0 |  |  | 4083 | 38,41
Brasil | 21080001584 | 1900136855 |  | 05/12/2020 | 13/01/2021 14:50 | 13/01/2021 17:12 | 15/01/2021 19:08 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA07-11 | JOA07-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 27321 |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana VII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Bruno Dutra - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 336 | 11408 | 2984 |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 8 | 0 | 0 |  | 3 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 21 | 5 | 1 |  |  | 375 |  | 0 |  |  | 10 | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 241 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 335,97 |  | 49 |  |  | 0,796 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,835 | [11 empty] | 0 |  |  | 4308 | 39,10 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 21080001582 | 2000158016 |  | 14/12/2020 | 13/01/2021 14:50 | 13/01/2021 17:11 | 15/01/2021 19:08 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA15-16 | JOA15-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 36432 |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Bruno Dutra - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 128 | 17685 | 1681 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1508 | 1 | 1 |  | 39 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 759 | 14 | 1 |  |  | 296 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 269 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 20 | [10 empty] | 21/18/14 |  |  | 306,98 |  | 2 |  |  | 0,744 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,822 | [11 empty] | 6 |  |  | 2124 | 37,93
Brasil | 21080001589 | 2000269542 |  | 03/12/2020 | 13/01/2021 14:50 | 13/01/2021 16:58 | 15/01/2021 19:02 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA12-05 | JOA12-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 39171 |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Bruno Dutra - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 529 | 16218 | 3930 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1582 | 1 | 1 |  | 46 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 754 | 16 | 1 |  |  | 302 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 247 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 28 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 307,13 |  | 2 |  |  | 0,564 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,822 | [11 empty] | 7 |  |  | 1859 | 38,01 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 21080001588 | 2000269498 |  | 15/12/2020 | 13/01/2021 14:50 | 13/01/2021 16:58 | 15/01/2021 19:01 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA12-07 | JOA12-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 37947 |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Bruno Dutra - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 550 | 69128 | 19854 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1654 | 0 | 0 |  | 12 | [8 empty] | 4 |  | 0 | 847 | 8 | 1 |  |  | 306 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 253 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 23/21/16 |  |  | 316,13 |  | 4 |  |  | 0,941 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,821 | [11 empty] | 7 |  |  | 1901 | 38,54 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 21080001587 | 2000269559 |  | 11/12/2020 | 13/01/2021 14:50 | 13/01/2021 16:58 | 15/01/2021 19:01 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA12-16 | JOA12-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 40039 |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Bruno Dutra - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 1123 | 51529 | 17255 |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1572 | 1 | 0 |  | 31 | [8 empty] | 5 |  | 1 | 789 | 13 | 1 |  |  | 300 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 249 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 26 | [10 empty] | 23/21/17 |  |  | 318,34 |  | 3 |  |  | 0,608 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,823 | [11 empty] | 7 |  |  | 1784 | 39,50 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 21080001586 | 2000269540 |  | 16/12/2020 | 13/01/2021 14:50 | 13/01/2021 16:58 | 15/01/2021 19:01 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA12-02 | JOA12-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 38727 |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Bruno Dutra - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 91 | 41725 | 6788 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1621 | 1 | 1 |  | 82 | [8 empty] | 7 |  | 1 | 828 | 12 | 1 |  |  | 313 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 241 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 26 | [10 empty] | 23/20/14 |  |  | 311,35 |  | 2 |  |  | 0,684 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,823 | [11 empty] | 7 |  |  | 1768 | 37,38 | [566 empty] | Anormal | [172 empty] | Anormal
Brasil | 21080001581 | 2000269521 |  | 17/12/2020 | 13/01/2021 14:50 | 13/01/2021 17:11 | 15/01/2021 19:00 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA12-12 | JOA12-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Bruno Dutra - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | ÓLEO COLETADO DURANTE PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 506 | 17246 | 4684 |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 6 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 16 | 4 | 1 |  |  | 358 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 248 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 344,50 |  | 53 |  |  | 0,781 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,832 | [11 empty] | 0 |  |  | 4385 | 39,06 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 20080017660 | 2000269532 |  | 24/11/2020 | 17/12/2020 16:00 | 17/12/2020 18:50 | 23/12/2020 19:36 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA16-13 | JOA16-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 32812 |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Bruno Dutra - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 309 | 6340 | 1954 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 16 | 0 | 0 |  |  | 268 |  | 1 |  |  | 7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 135 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 342,06 |  | 54 |  |  | 0,790 | [8 empty] | 11D | [10 empty] | 0,838 | [11 empty] | 0 |  |  | 3233 | 38,35
Brasil | 20080017655 | 2000269506 |  | 26/11/2020 | 17/12/2020 16:00 | 17/12/2020 18:52 | 23/12/2020 17:45 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA16-15 | JOA16-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 39968 |  | N/I |  | 320 |  | XMP |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Bruno Dutra - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 342 | 9727 | 2578 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 |  | 4 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 26 | 0 | 0 |  |  | 255 |  | 1 |  |  | 5 | 1 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 173 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 20/19/16 |  |  | 336,69 |  | 54 |  |  | 0,928 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,855 | [11 empty] | 0 |  |  | 3249 | 39,09
Brasil | 20080017648 | 2000269544 |  | 18/11/2020 | 17/12/2020 16:00 | 17/12/2020 18:52 | 23/12/2020 17:44 | 23/12/2020 19:37 | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA16-07 | JOA16-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Bruno Dutra - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 589 | 23778 | 6180 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 23 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 7 | 0 | 0 |  |  | 247 |  | 1 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 261 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 22/20/16 |  |  | 322,24 |  | 55 |  |  | 1,013 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,845 | [11 empty] | 0 |  |  | 3493 | 37,15 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 20080017662 | 2000269495 |  | 19/11/2020 | 17/12/2020 16:00 | 17/12/2020 18:50 | 23/12/2020 17:41 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA16-09 | JOA16-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 40680 |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Crítico | Condição do lubrificante: A amostra apresenta elevada concentração de água, esta característica promove oxidação dos componentes, degradação do óleo e falha na lubrificação. Condição do Equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Bruno Dutra - ALS | Recomendamos avaliar entre a desidratação/centrifugação do lubrificante ou efetuar a substituição. Verificar danos nas vedações e pontos de entrada de contaminantes. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 264 | 7194 | 2125 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1043 | 0 | 2 |  | 45 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 523 | 7 | 0 |  |  | 215 |  | 1 |  |  | 8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 1537 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 20 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 304,65 |  | 3 |  |  | 0,473 | [8 empty] | 11D | [10 empty] | 0,835 | [11 empty] | 4 |  |  | 1423 | 38,60 | [618 empty] | Crítico
Brasil | 20080017663 | 1900138666 |  | 02/12/2020 | 17/12/2020 16:00 | 17/12/2020 18:50 | 23/12/2020 13:40 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA07-14 | JOA07-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 37976 |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana VII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 1104 | 25933 | 8620 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 20 | 0 | 1 |  | 5 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 19 | 0 | 0 |  |  | 272 |  | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 237 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 22/20/17 |  |  | 344,48 |  | 54 |  |  | 0,829 | [8 empty] | >12D | [10 empty] | 0,847 | [11 empty] | 0 |  |  | 3293 | 38,49 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20080017659 | 2000157999 |  | 25/11/2020 | 17/12/2020 16:00 | 17/12/2020 18:50 | 23/12/2020 13:32 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA15-04 | JOA15-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 36525 |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XV |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 4420 | 72967 | 41176 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 25 | 0 | 2 |  | 9 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 31 | 0 | 0 |  |  | 251 |  | 1 |  |  | 5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 165 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 23/23/19 |  |  | 341,66 |  | 54 |  |  | 0,740 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,840 | [11 empty] | 0 |  |  | 3494 | 39,06 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20080017654 | 2000269537 |  | 19/11/2020 | 17/12/2020 16:00 | 17/12/2020 18:52 | 23/12/2020 13:18 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA16-08 | JOA16-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 40468 |  | N/I |  | 320 |  | OPTIGEAR X |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Novaes - ALS | OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 102 | 7520 | 1320 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 970 | 0 | 1 |  | 38 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 471 | 6 | 0 |  |  | 197 |  | 2 |  |  | 5 | 1 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 489 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 19 | [10 empty] | 20/18/14 |  |  | 307,28 |  | 3 |  |  | 0,357 | [8 empty] | 10A | [10 empty] | 0,838 | [11 empty] | 4 |  |  | 1309 | 37,61
Brasil | 20080017647 | 1900136875 |  | 02/12/2020 | 17/12/2020 16:00 | 17/12/2020 18:52 | 23/12/2020 12:03 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA07-17 | JOA07-17 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana VII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. Informar o fabricante e o grau de viscosidade do óleo utilizado. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 257 | 12813 | 2705 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 15 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 23 | 0 | 0 |  |  | 248 |  | 2 |  |  | 5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 208 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 348,85 |  | 54 |  |  | 1,058 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,848 | [11 empty] | 0 |  |  | 3505 | 39,04 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 20080017646 | 1900137193 |  | 18/11/2020 | 17/12/2020 16:00 | 17/12/2020 18:52 | 23/12/2020 11:17 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA07-06 | JOA07-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana VII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 2375 | 48529 | 17133 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1044 | 1 | 1 |  | 43 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 531 | 3 | 0 |  |  | 209 |  | 1 |  |  | 6 | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 398 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 23/21/18 |  |  | 305,93 |  | 3 |  |  | 0,450 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,832 | [11 empty] | 4 |  |  | 1360 | 37,39 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20080017664 | 1900138668 |  | 27/11/2020 | 17/12/2020 16:00 | 17/12/2020 18:50 | 22/12/2020 20:04 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA07-09 | JOA07-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 37550 |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana VII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Bruno Dutra - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 2181 | 70116 | 32233 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1103 | 1 | 1 |  | 84 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 572 | 3 | 0 |  |  | 225 |  | 1 |  |  | 9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 476 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 49 | [10 empty] | 23/22/18 |  |  | 309,21 |  | 3 |  |  | 0,458 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,838 | [11 empty] | 5 |  |  | 1315 | 38,87 | [566 empty] | Anormal | [172 empty] | Anormal
Brasil | 20080017674 | 1900136842 |  | 24/11/2020 | 17/12/2020 16:00 | 17/12/2020 18:50 | 22/12/2020 19:59 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-13 | AUG05-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 37849 |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes ( impossibilitando realizar o ensaio da contagem de partículas ). Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos(impurezas), verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | - | - | - |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1143 | 0 | 1 |  | 30 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 603 | 8 | 0 |  |  | 243 |  | 2 |  |  | 8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 469 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 15 | [10 empty] | - |  |  | 304,29 |  | 3 |  |  | 0,528 | [8 empty] | - | [10 empty] | 0,838 | [11 empty] | 5 |  |  | 1489 | 37,31 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 20080017669 | 1900138163 |  | 19/11/2020 | 17/12/2020 16:00 | 17/12/2020 18:50 | 22/12/2020 18:18 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA07-05 | JOA07-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 37380 |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana VII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 762 | 39265 | 11387 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1096 | 0 | 1 |  | 38 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 575 | 2 | 0 |  |  | 224 |  | 1 |  |  | 10 | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 423 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 23 | [10 empty] | 22/21/17 |  |  | 307,48 |  | 3 |  |  | 0,536 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,836 | [11 empty] | 4 |  |  | 1425 | 38,63 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20080017658 | 2000158039 |  | 27/11/2020 | 17/12/2020 16:00 | 17/12/2020 18:52 | 22/12/2020 18:16 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA15-05 | JOA15-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 40715 |  | N/I |  | 320 |  | X |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 170 | 4127 | 1077 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 929 | 0 | 1 |  | 53 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 460 | 5 | 0 |  |  | 193 |  | 1 |  |  | 7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 436 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 22 | [10 empty] | 19/17/15 |  |  | 306,47 |  | 3 |  |  | 0,567 | [8 empty] | 10A | [10 empty] | 0,833 | [11 empty] | 4 |  |  | 1451 | 37,88 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 20080017653 | 2000157997 |  | 01/12/2020 | 17/12/2020 16:00 | 17/12/2020 18:52 | 22/12/2020 18:15 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA15-09 | JOA15-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 41255 |  | N/I |  | 320 |  | X |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XV |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 446 | 25187 | 6871 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 927 | 0 | 1 |  | 42 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 476 | 3 | 0 |  |  | 184 |  | 1 |  |  | 7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 406 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 19 | [10 empty] | 22/20/16 |  |  | 312,14 |  | 3 |  |  | 0,676 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,835 | [11 empty] | 4 |  |  | 1288 | 39,24 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20080017645 | 1900138694 |  | 26/11/2020 | 17/12/2020 16:00 | 17/12/2020 18:52 | 22/12/2020 18:14 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA07-16 | JOA07-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana VII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes ( impossibilitando realizar o ensaio da contagem de partículas ). Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a microfiltragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados ao respiro, vedações e sempre efetuar a transferência do óleo utilizando o sistema de filtragem. Efetuar nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | - | - | - |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1039 | 1 | 1 |  | 62 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 536 | 5 | 0 |  |  | 225 |  | 2 |  |  | 8 | 1 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 438 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 31 | [10 empty] | - |  |  | 304,08 |  | 3 |  |  | 0,346 | [8 empty] | - | [10 empty] | 0,838 | [11 empty] | 4 |  |  | 1411 | 37,92 | [566 empty] | Anormal | [133 empty] | Anormal
Brasil | 20080017661 | 1900138655 |  | 01/12/2020 | 17/12/2020 16:00 | 17/12/2020 18:50 | 22/12/2020 17:52 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA07-13 | JOA07-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 36620 |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana VII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos(impurezas), verificar problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | - | - | - |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1260 | 0 | 0 |  | 7 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 719 | 2 | 0 |  |  | 249 |  | 2 |  |  | 11 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 389 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | - |  |  | 326,34 |  | 2 |  |  | 0,808 | [8 empty] | - | [10 empty] | 0,837 | [11 empty] | 5 |  |  | 1571 | 39,68 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 20080017670 | 2000157991 |  | 16/11/2020 | 17/12/2020 16:00 | 17/12/2020 18:50 | 22/12/2020 17:10 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA16-10 | JOA16-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 39708 |  | N/I |  | 320 |  | OPTIGEAR X |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 183 | 10399 | 1811 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 951 | 0 | 1 |  | 24 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 474 | 6 | 0 |  |  | 202 |  | 1 |  |  | 6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 448 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 11 | [10 empty] | 21/18/15 |  |  | 306,04 |  | 2 |  |  | 0,552 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,835 | [11 empty] | 4 |  |  | 1335 | 37,85 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 20080017667 | 1900137188 |  | 17/11/2020 | 17/12/2020 16:00 | 17/12/2020 18:50 | 22/12/2020 17:05 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA07-01 | JOA07-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 37154 |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana VII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 400 | 28985 | 7538 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 |  |  | 260 |  | 0 |  |  | 3 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 217 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 22/20/16 |  |  | 343,86 |  | 54 |  |  | 0,769 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,845 | [11 empty] | 0 |  |  | 3293 | 39,72 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20080017666 | 2000269515 |  | 12/11/2020 | 17/12/2020 16:00 | 17/12/2020 18:50 | 22/12/2020 17:05 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA11-01 | JOA11-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 33533 |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XI |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 162 | 22534 | 3437 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 14 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 7 | 0 | 0 |  |  | 275 |  | 1 |  |  | 8 | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 290 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 22/19/15 |  |  | 341,88 |  | 53 |  |  | 1,143 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,848 | [11 empty] | 0 |  |  | 3649 | 38,55 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 20080017665 | 1900138637 |  | 30/11/2020 | 17/12/2020 16:00 | 17/12/2020 18:50 | 22/12/2020 17:04 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA07-07 | JOA07-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 37238 |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana VII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 229 | 22323 | 7129 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 |  |  | 242 |  | 0 |  |  | 5 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 204 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 22/20/15 |  |  | 340,22 |  | 54 |  |  | 0,968 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,846 | [11 empty] | 0 |  |  | 3490 | 38,91 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20080017652 | 2000158040 |  | 17/11/2020 | 17/12/2020 16:00 | 17/12/2020 18:52 | 22/12/2020 17:04 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA16-17 | JOA16-17 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 40468 |  | N/I |  | 320 |  | OPTIGEAR XMP |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 402 | 10876 | 3336 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 11 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 14 | 0 | 0 |  |  | 260 |  | 1 |  |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 238 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 338,05 |  | 54 |  |  | 0,713 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,839 | [11 empty] | 0 |  |  | 3469 | 38,88 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20080017651 | 1900138657 |  | 10/11/2020 | 17/12/2020 16:00 | 17/12/2020 18:52 | 22/12/2020 17:02 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA07-12 | JOA07-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana VII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 538 | 10511 | 3643 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 |  |  | 261 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 196 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 343,75 |  | 54 |  |  | 0,649 | [8 empty] | 12D | [10 empty] | 0,842 | [11 empty] | 0 |  |  | 3615 | 38,72 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20080017650 | 1900136913 |  | 27/11/2020 | 17/12/2020 16:00 | 17/12/2020 18:52 | 22/12/2020 17:00 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA07-10 | JOA07-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana VII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes ( impossibilitando realizar o ensaio da contagem de partículas ). Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos(impurezas), verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | - | - | - |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  | 280 |  | 2 |  |  | 2 | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 230 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | - |  |  | 340,08 |  | 55 |  |  | 1,080 | [8 empty] | - | [10 empty] | 0,849 | [11 empty] | 0 |  |  | 3327 | 38,66 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 20080017649 | 2000269517 |  | 24/11/2020 | 17/12/2020 16:00 | 17/12/2020 18:52 | 22/12/2020 16:59 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA16-14 | JOA16-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 490 | 9631 | 3342 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  | 271 |  | 0 |  |  | 6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 227 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 20/19/16 |  |  | 342,19 |  | 54 |  |  | 0,817 | [8 empty] | 12D | [10 empty] | 0,838 | [11 empty] | 0 |  |  | 3245 | 38,49 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20080017668 | 2000269528 |  | 20/11/2020 | 17/12/2020 16:00 | 17/12/2020 18:50 | 22/12/2020 15:56 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA16-11 | JOA16-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 38676 |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes ( impossibilitando realizar o ensaio da contagem de partículas ) Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos(impurezas), verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | - | - | - |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 16 | 0 | 0 |  |  | 268 |  | 0 |  |  | 87 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 245 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | - |  |  | 348,13 |  | 54 |  |  | 1,047 | [8 empty] | - | [10 empty] | 0,843 | [11 empty] | 0 |  |  | 2838 | 39,35 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 20080017657 | 2000157995 |  | 30/11/2020 | 17/12/2020 16:00 | 17/12/2020 18:52 | 22/12/2020 15:41 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA15-07 | JOA15-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 40481 |  | N/I |  | 320 |  | X |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XV |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, respiros, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra após a filtragem do sistema para acompanharmos o nível de contaminação por partículas. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 481 | 18064 | 3543 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 919 | 1 | 1 |  | 55 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 437 | 5 | 0 |  |  | 197 |  | 2 |  |  | 8 | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 570 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 35 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 303,04 |  | 3 |  |  | 0,426 | [8 empty] | >12F | [10 empty] | 0,831 | [11 empty] | 4 |  |  | 1410 | 37,72 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20080017656 | 2000269523 |  | 24/11/2020 | 17/12/2020 16:00 | 17/12/2020 18:52 | 22/12/2020 15:38 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA16-12 | JOA16-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 36609 |  | N/I |  | 320 |  | XMP |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 902 | 17991 | 6261 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 4 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | 291 |  | 1 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 192 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 21/20/17 |  |  | 344,48 |  | 55 |  |  | 0,987 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,848 | [11 empty] | 0 |  |  | 2727 | 39,13 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20080017671 | 1900138701 |  | 20/11/2020 | 17/12/2020 16:00 | 17/12/2020 18:50 | 22/12/2020 14:23 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA07-08 | JOA07-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 35137 |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana VII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes, impossibilitando a contagem de partículas. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Bruno Dutra - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | - | - | - |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 14 | 0 | 0 |  | 32 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 |  |  | 292 |  | 1 |  |  | 5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [23 empty] | 245 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | - |  |  | 328,62 |  | 56 |  |  | 1,111 | [8 empty] | - | [10 empty] | 0,844 | [11 empty] | 0 |  |  | 3213 | 37,72 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 20080017676 | 2000158063 |  | 24/11/2020 | 17/12/2020 16:00 | 17/12/2020 18:50 | 22/12/2020 14:16 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-16 | AUG05-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 38153 |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Bruno Dutra - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 796 | 28303 | 7859 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1043 | 0 | 0 |  | 16 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 511 | 5 | 0 |  |  | 208 |  | 1 |  |  | 6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 498 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 15 | [10 empty] | 22/20/17 |  |  | 307,85 |  | 3 |  |  | 0,480 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,842 | [11 empty] | 4 |  |  | 1373 | 37,82 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 20080017675 | 1900138137 |  | 26/11/2020 | 17/12/2020 16:00 | 17/12/2020 18:50 | 22/12/2020 14:14 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-14 | AUG05-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 37985 |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes, impossibilitando a contagem de partículas. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Bruno Dutra - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | - | - | - |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1091 | 1 | 2 |  | 55 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 564 | 7 | 0 |  |  | 238 |  | 2 |  |  | 7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [23 empty] | 499 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 23 | [10 empty] | - |  |  | 307,28 |  | 3 |  |  | 0,370 | [8 empty] | - | [10 empty] | 0,837 | [11 empty] | 4 |  |  | 1431 | 37,52 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 20080017673 | 2000157992 |  | 01/12/2020 | 17/12/2020 16:00 | 17/12/2020 18:50 | 22/12/2020 14:13 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA15-08 | JOA15-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 38775 |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Bruno Dutra - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 1088 | 42388 | 14945 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1123 | 1 | 1 |  | 57 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 562 | 5 | 0 |  |  | 223 |  | 3 |  |  | 8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 245 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 24 | [10 empty] | 23/21/17 |  |  | 306,14 |  | 3 |  |  | 0,486 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,834 | [11 empty] | 5 |  |  | 1217 | 37,92 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 20080017672 | 2000158051 |  | 27/11/2020 | 17/12/2020 16:00 | 17/12/2020 18:53 | 22/12/2020 14:11 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA15-02 | JOA15-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 39763 |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes, impossibilitando a contagem de partículas. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Bruno Dutra - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | - | - | - |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1134 | 1 | 1 |  | 58 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 613 | 5 | 0 |  |  | 235 |  | 2 |  |  | 9 | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 235 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 28 | [10 empty] | - |  |  | 324,12 |  | 3 |  |  | 0,538 | [8 empty] | - | [10 empty] | 0,832 | [11 empty] | 5 |  |  | 1434 | 39,60 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 20080017677 | 2000269527 |  | 25/11/2020 | 17/12/2020 16:00 | 17/12/2020 18:50 | 22/12/2020 13:23 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-15 | AUG05-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 38081 |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Novaes - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 120 | 6120 | 1263 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1121 | 0 | 1 |  | 37 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 570 | 8 | 0 |  |  | 236 |  | 2 |  |  | 7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 457 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 18 | [10 empty] | 20/17/14 |  |  | 305,29 |  | 3 |  |  | 0,392 | [8 empty] | 10A | [10 empty] | 0,838 | [11 empty] | 5 |  |  | 1520 | 37,18
Brasil | 20080015117 | 1900137186 |  | 09/11/2020 | 04/12/2020 15:00 | 04/12/2020 18:32 | 21/12/2020 11:54 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-12 | AUG05-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes ( impossibilitando realizar o ensaio da contagem de partículas ) e encontrado também baixa concentração do Cálcio. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar o volume de abastecimento do lubrificante. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, respiros, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Enviar nova amostra após a filtragem do sistema para acompanharmos o nível de contaminação por partículas. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | - | - | - |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 10 | 0 | 1 |  | 3 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  | 400 |  | 0 |  |  | 7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 256 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | - |  |  | 340,64 |  | 54 |  |  | 0,882 | [8 empty] | - | [10 empty] | 0,847 | [11 empty] | 0 |  |  | 2985 | 39,00 | [562 empty] | Crítico | [137 empty] | Anormal
Brasil | 20080015110 | 1900138664 |  | 12/11/2020 | 04/12/2020 15:00 | 04/12/2020 18:32 | 18/12/2020 13:34 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA05-17 | JOA05-17 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana V |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Bruno Dutra - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 1552 | 23045 | 8876 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 17 | 1 | 0 |  |  | 377 |  | 0 |  |  | 9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 216 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 22/20/18 |  |  | 340,23 |  | 55 |  |  | 1,418 | [8 empty] | >12D | [10 empty] | 0,845 | [11 empty] | 0 |  |  | 3991 | 38,81 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 20080015121 | 1900138692 |  | 06/11/2020 | 04/12/2020 15:00 | 04/12/2020 18:32 | 17/12/2020 12:54 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-08 | AUG05-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Bruno Dutra - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 50 | 4104 | 1531 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 1714 | 1 | 0 |  | 22 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 752 | 9 | 0 |  |  | 322 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 256 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 11 | [10 empty] | 19/18/15 |  |  | 310,32 |  | 3 |  |  | 0,318 | [8 empty] | 11D | [10 empty] | 0,835 | [11 empty] | 6 |  |  | 1594 | 39,18
Brasil | 20080015120 | 1900138641 |  | 05/11/2020 | 04/12/2020 15:00 | 04/12/2020 18:32 | 17/12/2020 11:53 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-04 | AUG05-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 37763 | 37763 | Não |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Bruno Dutra - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 352 | 12823 | 2539 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 1682 | 2 | 1 |  | 53 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 744 | 9 | 0 |  |  | 330 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 236 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 21 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 299,35 |  | 3 |  |  | 0,320 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,841 | [11 empty] | 6 |  |  | 1602 | 37,58
Brasil | 20080015097 | 2000269526 |  | 05/11/2020 | 04/12/2020 15:00 | 04/12/2020 17:25 | 17/12/2020 11:49 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA16-01 | JOA16-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Bruno Dutra - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 98 | 8150 | 1619 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 13 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 21 | 1 | 0 |  |  | 409 |  | 0 |  |  | 12 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [23 empty] | 245 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 20/18/14 |  |  | 337,54 |  | 53 |  |  | 0,687 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,844 | [11 empty] | 0 |  |  | 3763 | 39,08
Brasil | 20080015113 | 1900137189 |  | 13/11/2020 | 04/12/2020 15:00 | 04/12/2020 18:32 | 10/12/2020 19:48 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-12 | AUG05-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | Não |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Pedro Neri - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 931 | 34622 | 9316 |  | 0 | 0 |  |  |  | 4 |  |  | 1545 | 1 | 0 |  | 15 | [8 empty] | 5 |  | 1 | 697 | 8 | 0 |  |  | 319 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 218 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 22/20/17 |  |  | 319,12 |  | 3 |  |  | 0,509 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,833 | [11 empty] | 6 |  |  | 1496 | 39,78 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20080015095 | 2000269503 |  | 16/11/2020 | 04/12/2020 15:00 | 04/12/2020 17:25 | 10/12/2020 19:31 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA16-06 | JOA16-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 485169 |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Bruno Dutra - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 188 | 10687 | 2115 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 1488 | 1 | 1 |  | 53 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 639 | 12 | 0 |  |  | 318 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [23 empty] | 234 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 25 | [10 empty] | 21/18/15 |  |  | 297,06 |  | 3 |  |  | 0,444 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,833 | [11 empty] | 6 |  |  | 1489 | 37,08 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 20080015108 | 2000269513 |  | 06/11/2020 | 04/12/2020 15:00 | 04/12/2020 18:32 | 10/12/2020 16:47 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA16-03 | JOA16-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Bruno Dutra - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 219 | 10101 | 1984 |  | 0 | 0 |  |  |  | 4 |  |  | 1786 | 1 | 1 |  | 11 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 874 | 6 | 0 |  |  | 356 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 231 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 57 | [10 empty] | 21/18/15 |  |  | 317,84 |  | 2 |  |  | 0,808 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,835 | [11 empty] | 7 |  |  | 1730 | 39,10 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 20080015102 | 1900138718 |  | 30/10/2020 | 04/12/2020 15:00 | 04/12/2020 18:32 | 10/12/2020 16:46 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA05-03 | JOA05-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana V |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Bruno Dutra - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 366 | 16761 | 4505 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 883 | 1 | 0 |  | 37 | [8 empty] | 4 |  | 1 | 401 | 4 | 0 |  |  | 190 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [23 empty] | 228 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 3 | [20 empty] | 15 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 305,11 |  | 3 |  |  | 0,412 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,833 | [11 empty] | 6 |  |  | 1762 | 37,89 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20080015107 | 1900137201 |  | 06/11/2020 | 04/12/2020 15:00 | 04/12/2020 18:32 | 10/12/2020 16:41 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA05-08 | JOA05-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana V |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Bruno Dutra - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 1098 | 25804 | 8738 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 19 | 0 | 2 |  | 4 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 31 | 1 | 0 |  |  | 394 |  | 0 |  |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 248 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 22/20/17 |  |  | 339,82 |  | 54 |  |  | 0,821 | [8 empty] | >12D | [10 empty] | 0,845 | [11 empty] | 0 |  |  | 3811 | 39,01 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20080015098 | 2000158000 |  | 03/11/2020 | 04/12/2020 15:00 | 04/12/2020 17:25 | 10/12/2020 16:39 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA11-15 | JOA11-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 39687 |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XI |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Bruno Dutra - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 1162 | 23265 | 9066 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 14 | 2 | 0 |  |  | 423 |  | 0 |  |  | 12 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 235 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 22/20/17 |  |  | 344,26 |  | 55 |  |  | 0,779 | [8 empty] | >12D | [10 empty] | 0,845 | [11 empty] | 0 |  |  | 3553 | 39,17 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20080015096 | 1900138636 |  | 06/11/2020 | 04/12/2020 15:00 | 04/12/2020 17:25 | 10/12/2020 16:34 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA05-09 | JOA05-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 33226 |  | N/I |  | 320 |  | XMP |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana V |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Bruno Dutra - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 358 | 17905 | 3487 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 22 | 0 | 1 |  | 6 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 |  |  | 387 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11 | [23 empty] | 212 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 327,30 |  | 54 |  |  | 0,829 | [8 empty] | >12F | [10 empty] | 0,845 | [11 empty] | 8 |  |  | 1687 | 37,19 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20080015116 | 2000158098 |  | 27/10/2020 | 04/12/2020 15:00 | 04/12/2020 18:32 | 10/12/2020 12:45 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG03-15 | AUG03-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto III |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Bruno Dutra - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 491 | 13000 | 4228 |  | 0 | 0 |  |  |  | 4 |  |  | 1683 | 1 | 0 |  | 14 | [8 empty] | 5 |  | 1 | 778 | 6 | 0 |  |  | 332 |  | 0 |  |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 215 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 311,17 |  | 3 |  |  | 0,601 | [8 empty] | 12D | [10 empty] | 0,835 | [11 empty] | 6 |  |  | 1816 | 38,04 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20080015115 | 2000269516 |  | 20/10/2020 | 04/12/2020 15:00 | 04/12/2020 18:32 | 10/12/2020 12:44 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG03-12 | AUG03-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto III |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Bruno Dutra - ALS |  | ÓLEO COLETADO DURANTE PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 136 | 9424 | 1006 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 1143 | 1 | 0 |  | 23 | [8 empty] | 5 |  | 1 | 520 | 4 | 0 |  |  | 239 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 223 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 20/17/14 |  |  | 308,73 |  | 3 |  |  | 0,699 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,834 | [11 empty] | 4 |  |  | 1656 | 38,39
Brasil | 20080015114 | 2000158094 |  | 21/10/2020 | 04/12/2020 15:00 | 04/12/2020 18:32 | 10/12/2020 12:43 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG03-13 | AUG03-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto III |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Bruno Dutra - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | ÓLEO COLETADO PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 937 | 16031 | 5729 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 1482 | 2 | 1 |  | 52 | [8 empty] | 6 |  | 1 | 620 | 7 | 0 |  |  | 306 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 198 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 14 | [10 empty] | 21/20/17 |  |  | 305,17 |  | 3 |  |  | 0,375 | [8 empty] | >12D | [10 empty] | 0,830 | [11 empty] | 5 |  |  | 1386 | 38,07 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20080015123 | 1900136892 |  | 10/11/2020 | 04/12/2020 15:00 | 04/12/2020 18:32 | 10/12/2020 12:40 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-07 | AUG05-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 37512 | 37512 | Não |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Bruno Dutra - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 247 | 5536 | 1753 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 1719 | 1 | 1 |  | 17 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 771 | 8 | 0 |  |  | 327 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 243 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 312,97 |  | 3 |  |  | 1,218 | [8 empty] | 10A | [10 empty] | 0,834 | [11 empty] | 6 |  |  | 1661 | 39,60 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 20080015122 | 1900137198 |  | 11/11/2020 | 04/12/2020 15:00 | 04/12/2020 18:32 | 10/12/2020 12:39 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG05-11 | AUG05-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Bruno Dutra - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 433 | 11262 | 2135 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 1672 | 2 | 1 |  | 52 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 743 | 12 | 0 |  |  | 313 |  | 0 |  |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 234 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 18 | [10 empty] | 21/18/16 |  |  | 308,33 |  | 3 |  |  | 0,596 | [8 empty] | 12D | [10 empty] | 0,833 | [11 empty] | 6 |  |  | 1720 | 37,92 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20080015119 | 2000158079 |  | 22/10/2020 | 04/12/2020 15:00 | 04/12/2020 18:32 | 10/12/2020 12:33 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG03-14 | AUG03-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | MOBILGEAR SHC XMP 320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto III |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Bruno Dutra - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | COLETA DA PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 1468 | 32278 | 10267 |  | 0 | 0 |  |  |  | 4 |  |  | 1997 | 1 | 0 |  | 5 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 993 | 3 | 0 |  |  | 375 |  | 0 |  |  | 5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 228 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 22/21/18 |  |  | 318,40 |  | 2 |  |  | 1,099 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,834 | [11 empty] | 7 |  |  | 1870 | 39,35 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20080015118 | 2000269522 |  | 11/11/2020 | 04/12/2020 15:00 | 04/12/2020 18:32 | 10/12/2020 12:30 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-10 | AUG05-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Bruno Dutra - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 385 | 66604 | 20788 |  | 0 | 0 |  |  |  | 4 |  |  | 1667 | 2 | 1 |  | 55 | [8 empty] | 4 |  | 1 | 752 | 6 | 0 |  |  | 342 |  | 0 |  |  | 17 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 231 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 16 | [10 empty] | 23/22/16 |  |  | 288,94 |  | 5 |  |  | 0,498 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,836 | [11 empty] | 6 |  |  | 1853 | 37,77 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20080015112 | 1900136876 |  | 05/11/2020 | 04/12/2020 15:00 | 04/12/2020 18:32 | 10/12/2020 12:28 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-05 | AUG05-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Bruno Dutra - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 507 | 6056 | 2989 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 1718 | 2 | 1 |  | 60 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 750 | 9 | 0 |  |  | 330 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 242 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 22 | [10 empty] | 20/19/16 |  |  | 306,76 |  | 3 |  |  | 0,575 | [8 empty] | 12F | [10 empty] | 0,839 | [11 empty] | 6 |  |  | 1643 | 38,44 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20080015111 | 1900137209 |  | 05/11/2020 | 04/12/2020 15:00 | 04/12/2020 18:32 | 10/12/2020 12:28 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-06 | AUG05-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 38032 |  | N/I |  | 320 |  | XMP |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Bruno Dutra - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 21 | 787 | 145 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 1620 | 2 | 1 |  | 33 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 712 | 8 | 0 |  |  | 329 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 232 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 17/14/12 |  |  | 308,52 |  | 3 |  |  | 0,723 | [8 empty] | 10F | [10 empty] | 0,834 | [11 empty] | 6 |  |  | 1656 | 38,41
Brasil | 20080015109 | 1900138691 |  | 09/11/2020 | 04/12/2020 15:00 | 04/12/2020 18:32 | 10/12/2020 12:26 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA05-10 | JOA05-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 36932 | 36932 | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana V |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Bruno Dutra - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 533 | 38830 | 8125 |  | 0 | 0 |  |  |  | 4 |  |  | 1568 | 2 | 0 |  | 79 | [8 empty] | 4 |  | 1 | 690 | 6 | 0 |  |  | 327 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 234 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 25 | [10 empty] | 22/20/16 |  |  | 300,27 |  | 3 |  |  | 0,491 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,835 | [11 empty] | 6 |  |  | 1698 | 36,93 | [566 empty] | Anormal | [172 empty] | Crítico
Brasil | 20080015106 | 1900137210 |  | 06/11/2020 | 04/12/2020 15:00 | 04/12/2020 18:32 | 10/12/2020 12:04 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA05-07 | JOA05-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 36550 | 36550 | Não |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana V |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Bruno Dutra - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 632 | 37830 | 12813 |  | 0 | 0 |  |  |  | 4 |  |  | 1632 | 1 | 1 |  | 23 | [8 empty] | 4 |  | 1 | 738 | 7 | 0 |  |  | 335 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 214 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 22/21/16 |  |  | 313,08 |  | 3 |  |  | 0,573 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,833 | [11 empty] | 6 |  |  | 1612 | 38,35 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20080015105 | 2000269491 |  | 13/11/2020 | 04/12/2020 15:00 | 04/12/2020 18:32 | 10/12/2020 12:04 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA16-05 | JOA16-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Bruno Dutra - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 2277 | 100320 | 60833 |  | 0 | 0 |  |  |  | 4 |  |  | 1623 | 2 | 0 |  | 61 | [8 empty] | 7 |  | 1 | 718 | 9 | 0 |  |  | 328 |  | 0 |  |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 221 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 25 | [10 empty] | 24/23/18 |  |  | 309,70 |  | 3 |  |  | 0,559 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,834 | [11 empty] | 6 |  |  | 1596 | 38,13 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20080015104 | 2000158102 |  | 23/10/2020 | 04/12/2020 15:00 | 04/12/2020 18:32 | 10/12/2020 12:03 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA04-16 | JOA04-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 34462 | 34462 | Não |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IV |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Bruno Dutra - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 305 | 13136 | 2388 |  | 0 | 0 |  |  |  | 4 |  |  | 1670 | 4 | 3 |  | 236 | [8 empty] | 3 |  | 2 | 785 | 7 | 1 |  |  | 343 |  | 0 |  |  | 5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 256 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 76 | [10 empty] | 21/18/15 |  |  | 307,89 |  | 2 |  |  | 0,563 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,834 | [11 empty] | 6 |  |  | 1830 | 38,50 | [566 empty] | Crítico | [172 empty] | Anormal
Brasil | 20080015101 | 1900138661 |  | 09/11/2020 | 04/12/2020 15:00 | 04/12/2020 18:46 | 10/12/2020 12:00 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA05-15 | JOA05-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 36946 |  | N/I |  | 320 |  | XMP |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana V |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Bruno Dutra - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 171 | 8237 | 1881 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 27 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 29 | 1 | 0 |  |  | 380 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 235 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 309,75 |  | 54 |  |  | 0,749 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,845 | [11 empty] | 0 |  |  | 1692 | 39,15 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 20080015100 | 1900138645 |  | 12/11/2020 | 04/12/2020 15:00 | 04/12/2020 17:25 | 10/12/2020 11:58 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA05-16 | JOA05-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 37018 |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana V |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Bruno Dutra - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 265 | 30964 | 6521 |  | 0 | 0 |  |  |  | 5 |  |  | 1624 | 2 | 1 |  | 55 | [8 empty] | 3 |  | 1 | 767 | 9 | 0 |  |  | 338 |  | 0 |  |  | 5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 221 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 24 | [10 empty] | 22/20/15 |  |  | 336,91 |  | 5 |  |  | 0,489 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,836 | [11 empty] | 6 |  |  | 1728 | 37,56 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20080015099 | 1900137206 |  | 16/11/2020 | 04/12/2020 15:00 | 04/12/2020 17:25 | 10/12/2020 11:57 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA07-03 | JOA07-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 36819 |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana VII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Bruno Dutra - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 2470 | 25164 | 11552 |  | 0 | 0 |  |  |  | 6 |  |  | 1645 | 2 | 2 |  | 39 | [8 empty] | 6 |  | 1 | 793 | 7 | 0 |  |  | 345 |  | 0 |  |  | 4 | 1 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 216 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 70 | [10 empty] | 22/21/18 |  |  | 311,06 |  | 3 |  |  | 0,445 | [8 empty] | >12C | [10 empty] | 0,833 | [11 empty] | 7 |  |  | 1557 | 39,08 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20080015103 | 2000269552 |  | 10/11/2020 | 04/12/2020 15:00 | 04/12/2020 18:32 | 10/12/2020 11:55 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA16-04 | JOA16-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Bruno Dutra - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 119 | 7398 | 1579 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 971 | 1 | 0 |  | 17 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 425 | 6 | 0 |  |  | 201 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 221 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 11 | [10 empty] | 20/18/14 |  |  | 309,21 |  | 3 |  |  | 0,523 | [8 empty] | 10A | [10 empty] | 0,833 | [11 empty] | 4 |  |  | 1702 | 38,44
Brasil | 20080008911 | 2000269536 |  | 03/11/2020 | 18/11/2020 15:00 | 18/11/2020 17:54 | 26/11/2020 17:56 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA05-15 | JOA05-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Bruno Dutra - ALS |  | AMOSTRAS DAS TURBINAS ONDE DORAM INSTALADOS OS FILTROS BYPASS | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 112 | 8255 | 1651 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 8 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 16 | 0 | 0 |  |  | 348 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 216 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 20/18/14 |  |  | 321,37 |  | 54 |  |  | 0,743 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,836 | [11 empty] | 0 |  |  | 4276 | 39,15
Brasil | 20080008924 | 2000269535 |  | 27/10/2020 | 18/11/2020 15:00 | 18/11/2020 17:54 | 24/11/2020 20:32 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA11-10 | JOA11-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XI |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | AMOSTRAS DE ÓLEO COLETADOS DURANTE CAMPANHA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 1187 | 41421 | 24675 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 61 | 0 | 0 |  | 4 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 43 | 0 | 0 |  |  | 423 |  | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [23 empty] | 148 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 23/22/17 |  |  | 344,29 |  | 56 |  |  | 0,793 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,839 | [11 empty] | 1 |  |  | 3284 | 38,42 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20080008919 | 1900138167 |  | 27/10/2020 | 18/11/2020 15:00 | 18/11/2020 17:54 | 24/11/2020 18:17 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA05-05 | JOA05-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 35924 | 35924 | Não |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana V |  |  | Crítico | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta elevado PQI, concentração de Ferro e presença de limalhas em suspensão, os quais indicam um potencial desgaste severo nos componentes. OBS.: Devido a presença de limalhas em suspensão, a contagem de partículas foi impossibilitada. | Bruno Dutra - ALS | Recomendamos avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | AMOSTRAS DE ÓLEO COLETADOS DURANTE CAMPANHA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | - | - | - |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1453 | 1 | 1 |  | 100 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 671 | 6 | 0 |  |  | 319 |  | 1 |  |  | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 330 | [81 empty] | Partículas metálicas | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 1517 | [10 empty] | - |  |  | 301,97 |  | 3 |  |  | 0,363 | [8 empty] | - | [10 empty] | 0,826 | [11 empty] | 6 |  |  | 1864 | 37,50 | [566 empty] | Anormal | [133 empty] | Anormal | [27 empty] | Crítico
Brasil | 20080008908 | 2000269497 |  | 03/11/2020 | 18/11/2020 15:00 | 18/11/2020 17:53 | 24/11/2020 18:14 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA16-06 | JOA16-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  | Amostras das turbinas onde foram instalados os filtros |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Bruno Dutra - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | AMOSTRAS DAS TURBINAS ONDE DORAM INSTALADOS OS FILTROS BYPASS | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 148 | 1279 | 724 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1212 | 1 | 1 |  | 43 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 544 | 8 | 0 |  |  | 266 |  | 0 |  |  | 6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 243 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 15 | [10 empty] | 17/17/14 |  |  | 308,29 |  | 2 |  |  | 0,313 | [8 empty] | 10D | [10 empty] | 0,823 | [11 empty] | 5 |  |  | 1744 | 37,77 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 20080008929 | 2000158018 |  | 27/10/2020 | 18/11/2020 15:00 | 18/11/2020 17:54 | 24/11/2020 18:13 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA11-11 | JOA11-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 40863 | 40863 | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XI |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Bruno Dutra - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | AMOSTRAS DE ÓLEO COLETADOS DURANTE CAMPANHA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 325 | 13236 | 3793 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1700 | 0 | 1 |  | 14 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 895 | 2 | 0 |  |  | 336 |  | 0 |  |  | 12 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 208 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 314,40 |  | 2 |  |  | 0,987 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,826 | [11 empty] | 7 |  |  | 1955 | 38,84 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20080008928 | 2000269502 |  | 29/10/2020 | 18/11/2020 15:00 | 18/11/2020 17:54 | 24/11/2020 18:12 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA11-12 | JOA11-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 41130 | 41130 | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XI |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Bruno Dutra - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | AMOSTRAS DE ÓLEO COLETADOS DURANTE CAMPANHA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 1394 | 24454 | 9691 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1513 | 0 | 1 |  | 32 | [8 empty] | 4 |  | 1 | 717 | 7 | 0 |  |  | 304 |  | 1 |  |  | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 235 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 14 | [10 empty] | 22/20/18 |  |  | 314,45 |  | 3 |  |  | 0,580 | [8 empty] | >12D | [10 empty] | 0,826 | [11 empty] | 6 |  |  | 1866 | 38,32 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20080008909 | 2000269504 |  | 06/08/2020 | 18/11/2020 15:00 | 18/11/2020 17:53 | 24/11/2020 18:11 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA16-06 | JOA16-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Bruno Dutra - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | AMOSTRAS DAS TURBINAS ONDE DORAM INSTALADOS OS FILTROS BYPASS | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 896 | 12973 | 3622 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1255 | 0 | 1 |  | 41 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 571 | 9 | 0 |  |  | 273 |  | 1 |  |  | 6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 216 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 16 | [10 empty] | 21/19/17 |  |  | 294,77 |  | 3 |  |  | 0,325 | [8 empty] | >12D | [10 empty] | 0,823 | [11 empty] | 6 |  |  | 1813 | 38,06 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20080008934 | 1900138646 |  | 03/11/2020 | 18/11/2020 15:00 | 18/11/2020 17:54 | 24/11/2020 18:11 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-03 | AUG05-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta elevada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Bruno Dutra - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | AMOSTRAS DE ÓLEO COLETADOS DURANTE CAMPANHA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 1027 | 78503 | 29350 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1653 | 1 | 1 |  | 72 | [8 empty] | 2 |  | 1 | 811 | 9 | 0 |  |  | 325 |  | 1 |  |  | 11 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 217 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 19 | [10 empty] | 23/22/17 |  |  | 312,29 |  | 2 |  |  | 0,550 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,826 | [11 empty] | 7 |  |  | 2000 | 38,38 | [566 empty] | Anormal | [172 empty] | Crítico
Brasil | 20080008927 | 2000269529 |  | 26/10/2020 | 18/11/2020 15:00 | 18/11/2020 17:54 | 24/11/2020 18:00 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA11-08 | JOA11-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 3948 | 3948 | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XI |  |  | Atenção | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. OBS.: A contagem de partículas foi impossibilitada devido a quantidade insuficiente de amostra para realizar o ensaio. | Bruno Dutra - ALS |  | AMOSTRAS DE ÓLEO COLETADOS DURANTE CAMPANHA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | - | - | - |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1459 | 1 | 1 |  | 52 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 720 | 7 | 0 |  |  | 319 |  | 1 |  |  | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 241 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 11 | [10 empty] | - |  |  | 317,60 |  | 3 |  |  | 0,443 | [8 empty] | - | [10 empty] | 0,825 | [11 empty] | 6 |  |  | 1869 | 38,59
Brasil | 20080008926 | 1900138634 |  | 30/10/2020 | 18/11/2020 15:00 | 18/11/2020 18:00 | 24/11/2020 17:59 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA05-06 | JOA05-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 35511 | 35511 | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana V |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta elevada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Bruno Dutra - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | AMOSTRAS DE ÓLEO COLETADOS DURANTE CAMPANHA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 176 | 14764 | 3426 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1609 | 2 | 1 |  | 92 | [8 empty] | 2 |  | 2 | 776 | 7 | 0 |  |  | 349 |  | 1 |  |  | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 216 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 20 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 304,42 |  | 3 |  |  | 0,441 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,826 | [11 empty] | 7 |  |  | 1956 | 36,78 | [566 empty] | Anormal | [172 empty] | Crítico
Brasil | 20080008922 | 2000269509 |  | 29/10/2020 | 18/11/2020 15:00 | 18/11/2020 17:54 | 24/11/2020 17:58 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA11-13 | JOA11-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 39282 | 39282 | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XI |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta elevada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Bruno Dutra - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | AMOSTRAS DE ÓLEO COLETADOS DURANTE CAMPANHA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 171 | 10528 | 1959 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1613 | 2 | 1 |  | 107 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 796 | 8 | 0 |  |  | 339 |  | 2 |  |  | 11 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 237 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 32 | [10 empty] | 21/18/15 |  |  | 308,19 |  | 3 |  |  | 0,536 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,826 | [11 empty] | 6 |  |  | 2102 | 38,57 | [566 empty] | Anormal | [172 empty] | Crítico
Brasil | 20080008921 | 2000158070 |  | 22/10/2020 | 18/11/2020 15:00 | 18/11/2020 17:54 | 24/11/2020 17:56 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA04-16 | JOA04-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 37469 | 37469 | Não |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes, impossibilitando a contagem de partículas. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Bruno Dutra - ALS | Recomendamos verificar as condições dos componentes e verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. | AMOSTRAS DE ÓLEO COLETADOS DURANTE CAMPANHA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | - | - | - |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1583 | 2 | 1 |  | 161 | [8 empty] | 2 |  | 2 | 756 | 8 | 0 |  |  | 325 |  | 1 |  |  | 11 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 214 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 54 | [10 empty] | - |  |  | 297,33 |  | 3 |  |  | 0,427 | [8 empty] | - | [10 empty] | 0,828 | [11 empty] | 6 |  |  | 2044 | 37,08 | [566 empty] | Anormal | [133 empty] | Anormal
Brasil | 20080008918 | 2000269560 |  | 21/10/2020 | 18/11/2020 15:00 | 18/11/2020 17:54 | 24/11/2020 17:53 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA04-14 | JOA04-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 19761 | 19761 | Não |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IV |  |  | Anormal | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, moderado PQI e presença de limalhas em suspensão, os quais indicam um potencial de desgaste severo nos componentes. OBS.: Devido a presença de limalhas em suspensão, a contagem de partículas foi impossibilitada. | Bruno Dutra - ALS | Recomendamos avaliar as condições dos componentes e que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | AMOSTRAS DE ÓLEO COLETADOS DURANTE CAMPANHA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | - | - | - |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1591 | 2 | 1 |  | 159 | [8 empty] | 2 |  | 2 | 759 | 7 | 0 |  |  | 323 |  | 0 |  |  | 11 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 307 | [81 empty] | Partículas metálicas (P) | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 135 | [10 empty] | - |  |  | 299,11 |  | 3 |  |  | 0,466 | [8 empty] | - | [10 empty] | 0,828 | [11 empty] | 6 |  |  | 2003 | 37,68 | [566 empty] | Anormal | [133 empty] | Anormal | [27 empty] | Anormal
Brasil | 20080008916 | 1900136866 |  | 26/10/2020 | 18/11/2020 15:00 | 18/11/2020 17:54 | 24/11/2020 17:47 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA05-11 | JOA05-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 36660 | 36660 | Não |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana V |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes, impossibilitando a contagem de partículas. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Bruno Dutra - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. | AMOSTRAS DE ÓLEO COLETADOS DURANTE CAMPANHA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | - | - | - |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1660 | 0 | 1 |  | 36 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 854 | 4 | 0 |  |  | 332 |  | 0 |  |  | 11 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 238 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 17 | [10 empty] | - |  |  | 320,61 |  | 2 |  |  | 0,686 | [8 empty] | - | [10 empty] | 0,828 | [11 empty] | 7 |  |  | 2109 | 38,68 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 20080008932 | 1900136879 |  | 03/11/2020 | 18/11/2020 15:00 | 18/11/2020 17:54 | 24/11/2020 13:32 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-02 | AUG05-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 37083 | 37083 | Não |  | - |  | AMOSTRAS DE ÓLEO COLETADOS DURANTE CAMPANHA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | João Batista Ferreira Pinto - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 118 | 5076 | 1213 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1635 | 0 | 1 |  | 35 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 767 | 10 | 0 |  |  | 324 |  | 1 |  |  | 9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [23 empty] | 241 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 12 | [10 empty] | 20/17/14 |  |  | 311,77 |  | 2 |  |  | 0,744 | [8 empty] | 10A | [10 empty] | 0,826 | [11 empty] | 7 |  |  | 1976 | 38,90
Brasil | 20080008931 | 2000156088 |  | 22/10/2020 | 18/11/2020 15:00 | 18/11/2020 17:54 | 24/11/2020 13:30 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA11-03 | JOA11-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XI |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes, impossibilitando a análise de Contagem de Partículas. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | João Batista Ferreira Pinto - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. | AMOSTRAS DE ÓLEO COLETADOS DURANTE CAMPANHA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | - | - | - |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1510 | 1 | 2 |  | 36 | [8 empty] | 2 |  | 1 | 740 | 8 | 0 |  |  | 316 |  | 0 |  |  | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 225 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 12 | [10 empty] | - |  |  | 309,95 |  | 2 |  |  | 0,500 | [8 empty] | - | [10 empty] | 0,826 | [11 empty] | 6 |  |  | 1913 | 37,87 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 20080008930 | 2000157864 |  | 21/10/2020 | 18/11/2020 15:00 | 18/11/2020 17:54 | 24/11/2020 13:29 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA11-02 | JOA11-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XI |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes, impossibilitando a análise de Contagem de partículas. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | João Batista Ferreira Pinto - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. | AMOSTRAS DE ÓLEO COLETADOS DURANTE CAMPANHA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | - | - | - |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1542 | 0 | 2 |  | 37 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 761 | 9 | 0 |  |  | 328 |  | 0 |  |  | 11 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [23 empty] | 218 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 11 | [10 empty] | - |  |  | 309,61 |  | 3 |  |  | 0,495 | [8 empty] | - | [10 empty] | 0,826 | [11 empty] | 6 |  |  | 1734 | 38,22 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 20080008935 | 1900137208 |  | 29/10/2020 | 18/11/2020 15:00 | 18/11/2020 17:54 | 24/11/2020 13:27 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-01 | AUG05-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | João Batista Ferreira Pinto - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | AMOSTRAS DE ÓLEO COLETADOS DURANTE CAMPANHA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 1607 | 31135 | 9799 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1594 | 1 | 1 |  | 57 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 746 | 10 | 0 |  |  | 325 |  | 0 |  |  | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [23 empty] | 238 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 20 | [10 empty] | 22/20/18 |  |  | 316,31 |  | 2 |  |  | 0,428 | [8 empty] | >12D | [10 empty] | 0,825 | [11 empty] | 7 |  |  | 1863 | 38,60 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20080008933 | 2000158073 |  | 30/10/2020 | 18/11/2020 15:00 | 18/11/2020 17:54 | 24/11/2020 13:26 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG03-16 | AUG03-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto IV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes, impossibilitando a análise de contagem de partículas. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | João Batista Ferreira Pinto - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. | AMOSTRAS DE ÓLEO COLETADOS DURANTE CAMPANHA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | - | - | - |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1702 | 0 | 1 |  | 19 | [8 empty] | 4 |  | 1 | 829 | 9 | 0 |  |  | 341 |  | 0 |  |  | 13 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [23 empty] | 235 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | - |  |  | 317,62 |  | 3 |  |  | 0,567 | [8 empty] | - | [10 empty] | 0,826 | [11 empty] | 7 |  |  | 1992 | 39,62 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 20080008925 | 2000269505 |  | 03/11/2020 | 18/11/2020 15:00 | 18/11/2020 17:54 | 24/11/2020 13:24 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA11-14 | JOA11-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 40239 | 40239 | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XI |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | João Batista Ferreira Pinto - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | AMOSTRAS DE ÓLEO COLETADOS DURANTE CAMPANHA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 200 | 24129 | 8364 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1664 | 0 | 0 |  | 11 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 834 | 5 | 0 |  |  | 314 |  | 1 |  |  | 12 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 234 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 22/20/15 |  |  | 317,68 |  | 2 |  |  | 0,799 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,825 | [11 empty] | 7 |  |  | 2106 | 39,39 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 20080008923 | 2000269501 |  | 04/11/2020 | 18/11/2020 15:00 | 18/11/2020 17:54 | 24/11/2020 13:22 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA11-16 | JOA11-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 41522 |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XI |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | João Batista Ferreira Pinto - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | AMOSTRAS DE ÓLEO COLETADOS DURANTE CAMPANHA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 11797 | 93314 | 70891 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1459 | 1 | 1 |  | 55 | [8 empty] | 2 |  | 1 | 683 | 8 | 0 |  |  | 307 |  | 1 |  |  | 13 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 235 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 14 | [10 empty] | 24/23/21 |  |  | 310,22 |  | 2 |  |  | 0,386 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,825 | [11 empty] | 6 |  |  | 1922 | 38,77 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20080008920 | 2000158059 |  | 29/10/2020 | 18/11/2020 15:00 | 18/11/2020 17:54 | 24/11/2020 13:19 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA04-15 | JOA04-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 37637 | 37637 | Não |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IV |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | João Batista Ferreira Pinto - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | AMOSTRAS DE ÓLEO COLETADOS DURANTE CAMPANHA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 1015 | 32720 | 8422 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1530 | 1 | 1 |  | 47 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 749 | 6 | 0 |  |  | 328 |  | 1 |  |  | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 221 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 11 | [10 empty] | 22/20/17 |  |  | 302,17 |  | 3 |  |  | 0,469 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,831 | [11 empty] | 6 |  |  | 1934 | 38,61 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20080008917 | 2000269499 |  | 26/10/2020 | 18/11/2020 15:00 | 18/11/2020 17:54 | 24/11/2020 13:08 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA11-09 | JOA11-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 39810 | 39810 | N/I |  | 320 |  | OPTIGEAR X |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | João Batista Ferreira Pinto - ALS |  | AMOSTRAS DE ÓLEO COLETADOS DURANTE CAMPANHA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 28 | 2619 | 492 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1636 | 0 | 1 |  | 13 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 879 | 5 | 0 |  |  | 328 |  | 2 |  |  | 12 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 221 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 19/16/12 |  |  | 295,14 |  | 2 |  |  | 0,931 | [8 empty] | 9A | [10 empty] | 0,827 | [11 empty] | 7 |  |  | 2146 | 39,35
Brasil | 20080008915 | 2000269518 |  | 22/10/2020 | 18/11/2020 15:00 | 18/11/2020 17:54 | 24/11/2020 13:07 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA11-05 | JOA11-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 40081 | 40081 | N/I |  | 320 |  | OPTIGEAR XMP |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | João Batista Ferreira Pinto - ALS |  | AMOSTRAS DE ÓLEO COLETADOS DURANTE CAMPANHA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 72 | 5106 | 844 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1550 | 0 | 1 |  | 37 | [8 empty] | 2 |  | 1 | 776 | 7 | 0 |  |  | 322 |  | 0 |  |  | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 208 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 20/17/13 |  |  | 308,85 |  | 2 |  |  | 0,492 | [8 empty] | 10A | [10 empty] | 0,822 | [11 empty] | 7 |  |  | 1852 | 38,04
Brasil | 20080008914 | 2000269548 |  | 23/10/2020 | 18/11/2020 15:00 | 18/11/2020 17:54 | 24/11/2020 13:06 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA11-07 | JOA11-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 40158 | 40158 | N/I |  | 320 |  | OPTIGEAR X |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | João Batista Ferreira Pinto - ALS |  | AMOSTRAS DE ÓLEO COLETADOS DURANTE CAMPANHA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 110 | 20921 | 2773 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1501 | 1 | 2 |  | 32 | [8 empty] | 3 |  | 1 | 708 | 9 | 0 |  |  | 310 |  | 2 |  |  | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 241 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 4 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 22/19/14 |  |  | 300,80 |  | 2 |  |  | 0,399 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,826 | [11 empty] | 6 |  |  | 1918 | 37,32
Brasil | 20080008910 | 2000269500 |  | 15/08/2020 | 18/11/2020 15:00 | 18/11/2020 17:54 | 23/11/2020 19:24 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA05-15 | JOA05-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana V |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | AMOSTRAS DAS TURBINAS ONDE DORAM INSTALADOS OS FILTROS BYPASS | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 248 | 28631 | 4586 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1201 | 1 | 1 |  | 51 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 625 | 3 | 0 |  |  | 282 |  | 0 |  |  | 7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 234 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 17 | [10 empty] | 22/19/15 |  |  | 304,79 |  | 10 |  |  | 0,453 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,824 | [11 empty] | 5 |  |  | 2207 | 36,99 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 20080008913 | 1900138652 |  | 30/10/2020 | 18/11/2020 15:00 | 18/11/2020 17:54 | 23/11/2020 18:23 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA05-02 | JOA05-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 36209 | 36209 | Não |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana V |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta alta concentração de Ferro, a qual indica um desgaste severo nos componentes. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a microfiltragem para redução dos contaminantes sólidos, avaliar as condições dos componentes internos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados ao respiro, vedações e sempre efetuar a transferência do óleo utilizando o sistema de filtragem. Efetuar nova coleta dentro de 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | AMOSTRAS DE ÓLEO COLETADOS DURANTE CAMPANHA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 636 | 57574 | 13883 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1223 | 1 | 1 |  | 77 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 615 | 2 | 0 |  |  | 278 |  | 1 |  |  | 7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 235 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 21 | [10 empty] | 23/21/16 |  |  | 300,90 |  | 3 |  |  | 0,424 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,827 | [11 empty] | 5 |  |  | 1988 | 37,73 | [566 empty] | Crítico | [172 empty] | Crítico
Brasil | 20080008912 | 2000158017 |  | 21/10/2020 | 18/11/2020 15:00 | 18/11/2020 17:54 | 23/11/2020 18:14 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA10-16 | JOA10-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  | 41196 | Não | CASTROL | 320 |  | OPTGEAR XMP |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana X |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Novaes - ALS |  | AMOSTRAS DE ÓLEO COLETADOS DURANTE CAMPANHA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 108 | 11727 | 1588 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1226 | 0 | 1 |  | 26 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 566 | 4 | 0 |  |  | 264 |  | 0 |  |  | 6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 221 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 21/18/14 |  |  | 304,39 |  | 3 |  |  | 0,389 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,826 | [11 empty] | 5 |  |  | 1806 | 38,12
Brasil | 20080006155 | 2000158029 |  | 24/09/2020 | 05/11/2020 12:00 | 05/11/2020 17:02 | 10/11/2020 20:26 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA07-07 | JOA07-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana VII |  |  | Anormal | Encontrado alta contaminação por partículas. Código ISO 4406 recomendado para óleo novo --/18/14. Os resultados indicam contaminação por partículas, justificando a micro filtragem. | Carlos Novaes - ALS | Verificar as condições de armazenamento do óleo. Efetuar a micro filtragem do óleo antes da utilização. OBS. Consta informação de Óleo Novo. | OLEO NOVO | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 288 | 28966 | 6229 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 18 | 0 | 0 |  |  | 438 |  | 0 |  |  | 21 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 74 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 22/20/15 |  |  | 341,48 |  | 54 |  |  | 0,982 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,844 | [11 empty] | 0 |  |  | 3608 | 39,30 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 20080006154 | 2000269557 |  | 22/09/2020 | 05/11/2020 12:00 | 05/11/2020 17:02 | 10/11/2020 20:24 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA05-15 | JOA05-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana V |  |  | Anormal | Encontrado alta contaminação por partículas. Código ISO 4406 recomendado para óleo novo --/18/14. Os resultados indicam contaminação por partículas, justificando a micro filtragem. | Carlos Novaes - ALS | Verificar as condições de armazenamento do óleo. Efetuar a micro filtragem do óleo antes da utilização. OBS. Consta informação de Óleo Novo. | OLEO NOVO | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 330 | 28189 | 5454 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 22 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 19 | 0 | 0 |  |  | 434 |  | 1 |  |  | 19 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 73 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 22/20/16 |  |  | 340,91 |  | 54 |  |  | 0,954 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,843 | [11 empty] | 0 |  |  | 3817 | 39,09 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 20080006153 | 2000269554 |  | 30/09/2020 | 05/11/2020 12:00 | 05/11/2020 17:02 | 10/11/2020 20:23 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA15-13 | JOA15-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XV |  |  | Normal | Os resultados se encontram normais e não requerem intervenção. O lubrificante está em condições normais de uso. Recomendamos coletas eventuais para controle da qualidade do óleo. | Carlos Novaes - ALS | OBS. Consta informação de Óleo Novo. | OLEO NOVO | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 82 | 11305 | 1307 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  | 436 |  | 1 |  |  | 18 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 75 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 21/18/14 |  |  | 340,92 |  | 54 |  |  | 1,060 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,844 | [11 empty] | 0 |  |  | 3605 | 39,44
Brasil | 20080006151 | 2000158037 |  | 07/10/2020 | 05/11/2020 12:00 | 05/11/2020 17:02 | 10/11/2020 20:18 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA16-11 | JOA16-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Anormal | Encontrado alta contaminação por partículas. Código ISO 4406 recomendado para óleo novo --/18/14. Os resultados indicam contaminação por partículas, justificando a micro filtragem. | Carlos Novaes - ALS | Verificar as condições de armazenamento do óleo. Efetuar a micro filtragem do óleo antes da utilização. OBS. Consta informação de Óleo Novo. | OLEO NOVO | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 674 | 57072 | 16257 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 28 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 435 |  | 0 |  |  | 23 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 78 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 19 | [10 empty] | 23/21/17 |  |  | 347,70 |  | 54 |  |  | 1,254 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,844 | [11 empty] | 0 |  |  | 3359 | 38,96
Brasil | 20080006160 | 2000269541 |  | 02/10/2020 | 05/11/2020 12:00 | 05/11/2020 17:02 | 10/11/2020 20:16 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA16-01 | JOA16-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Anormal | Encontrado alta contaminação por partículas. Código ISO 4406 recomendado para óleo novo --/18/14. Os resultados indicam contaminação por partículas, justificando a micro filtragem. | Carlos Novaes - ALS | Verificar as condições de armazenamento do óleo. Efetuar a micro filtragem do óleo antes da utilização. OBS. Consta informação de Óleo Novo. | OLEO NOVO | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 388 | 28364 | 4404 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 26 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 17 | 0 | 0 |  |  | 436 |  | 0 |  |  | 18 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 89 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 22/19/16 |  |  | 308,45 |  | 54 |  |  | 0,718 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,844 | [11 empty] | 0 |  |  | 3246 | 39,41 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 20080006159 | 1900138697 |  | 25/09/2020 | 05/11/2020 12:00 | 05/11/2020 17:02 | 10/11/2020 20:14 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA07-11 | JOA07-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana VII |  |  | Anormal | Encontrado alta contaminação por partículas. Código ISO 4406 recomendado para óleo novo --/18/14. Os resultados indicam contaminação por partículas, justificando a micro filtragem. | Carlos Novaes - ALS | Verificar as condições de armazenamento do óleo. Efetuar a micro filtragem do óleo antes da utilização. OBS. Consta informação de Óleo Novo. | OLEO NOVO | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 1306 | 30708 | 8368 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  | 419 |  | 0 |  |  | 18 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 76 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 22/20/18 |  |  | 348,56 |  | 54 |  |  | 0,997 | [8 empty] | >12D | [10 empty] | 0,843 | [11 empty] | 0 |  |  | 3409 | 39,04 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 20080006150 | 2000158031 |  | 29/03/2020 | 05/11/2020 12:00 | 05/11/2020 17:02 | 10/11/2020 20:13 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA12-12 | JOA12-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XII |  |  | Anormal | Encontrado alta contaminação por partículas. Código ISO 4406 recomendado para óleo novo --/18/14. Os resultados indicam contaminação por partículas, justificando a micro filtragem. | Carlos Novaes - ALS | Verificar as condições de armazenamento do óleo. Efetuar a micro filtragem do óleo antes da utilização. OBS. Consta informação de Óleo Novo. | OLEO NOVO | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 234 | 15573 | 2526 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 11 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 |  |  | 418 |  | 0 |  |  | 16 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 76 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 344,23 |  | 54 |  |  | 1,142 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,844 | [11 empty] | 0 |  |  | 3584 | 39,00 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 20080006149 | 2000269531 |  | 28/09/2020 | 05/11/2020 12:00 | 05/11/2020 17:02 | 10/11/2020 20:12 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA11-15 | JOA11-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XI |  |  | Anormal | Encontrado alta contaminação por partículas. Código ISO 4406 recomendado para óleo novo --/18/14. Os resultados indicam contaminação por partículas, justificando a micro filtragem. | Carlos Novaes - ALS | Verificar as condições de armazenamento do óleo. Efetuar a micro filtragem do óleo antes da utilização. OBS. Consta informação de Óleo Novo. | OLEO NOVO | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 265 | 21204 | 3030 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  | 418 |  | 0 |  |  | 16 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 86 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 22/19/15 |  |  | 345,63 |  | 51 |  |  | 1,005 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,844 | [11 empty] | 0 |  |  | 3761 | 38,96 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 20080006158 | 2000158032 |  | 06/10/2020 | 05/11/2020 12:00 | 05/11/2020 17:02 | 10/11/2020 20:11 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA16-14 | JOA16-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Anormal | Encontrado alta contaminação por partículas. Código ISO 4406 recomendado para óleo novo --/18/14. Os resultados indicam contaminação por partículas, justificando a micro filtragem. | Carlos Novaes - ALS | Verificar as condições de armazenamento do óleo. Efetuar a micro filtragem do óleo antes da utilização. OBS. Consta informação de Óleo Novo. | OLEO NOVO | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 203 | 21273 | 2878 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 12 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 |  |  | 447 |  | 0 |  |  | 18 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 141 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 22/19/15 |  |  | 347,22 |  | 55 |  |  | 0,953 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,844 | [11 empty] | 0 |  |  | 3476 | 39,35 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 20080006157 | 2000269565 |  | 23/09/2020 | 05/11/2020 12:00 | 05/11/2020 17:02 | 10/11/2020 20:10 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA05-17 | JOA05-17 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana V |  |  | Anormal | Encontrado alta contaminação por partículas. Código ISO 4406 recomendado para óleo novo --/18/14. Os resultados indicam contaminação por partículas, justificando a micro filtragem. | Carlos Novaes - ALS | Verificar as condições de armazenamento do óleo. Efetuar a micro filtragem do óleo antes da utilização. OBS. Consta informação de Óleo Novo. | OLEO NOVO | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 844 | 42717 | 9601 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 12 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  | 473 |  | 0 |  |  | 22 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 75 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 23/20/17 |  |  | 345,99 |  | 55 |  |  | 1,036 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,848 | [11 empty] | 0 |  |  | 3388 | 39,37 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 20080006156 | 2000158020 |  | 01/10/2020 | 05/11/2020 12:00 | 05/11/2020 17:02 | 10/11/2020 20:07 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA15-14 | JOA15-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XV |  |  | Anormal | Encontrado alta contaminação por partículas. Código ISO recomendado para óleo novo --/18/14. Os resultados indicam contaminação por partículas, justificando a micro filtragem. | Carlos Novaes - ALS | Verificar as condições de armazenamento do óleo. Efetuar a micro filtragem do óleo antes da utilização. OBS. Consta informação de Óleo Novo. | OLEO NOVO | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 214 | 14683 | 2437 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 13 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 |  |  | 452 |  | 0 |  |  | 18 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 74 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 21/18/15 |  |  | 346,15 |  | 54 |  |  | 1,007 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,847 | [11 empty] | 0 |  |  | 3536 | 39,49 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 20080006152 | 2000157998 |  | 05/10/2020 | 05/11/2020 12:00 | 05/11/2020 17:02 | 09/11/2020 18:11 | 10/11/2020 20:18 | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA16-13 | JOA16-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Anormal | Encontrado alta contaminação por partículas. Código ISO 4406 recomendado para óleo novo --/18/14. Os resultados indicam contaminação por partículas, justificando a micro filtragem. | Carlos Novaes - ALS | Verificar as condições de armazenamento do óleo. Efetuar a micro filtragem do óleo antes da utilização. OBS. Consta informação de Óleo Novo. | OLEO NOVO | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 296 | 19904 | 3433 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 25 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 17 | 0 | 0 |  |  | 451 |  | 0 |  |  | 18 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 77 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 309,03 |  | 54 |  |  | 0,947 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,848 | [11 empty] | 0 |  |  | 3429 | 39,25 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 20080001026 | 2000158086 |  | 24/08/2020 | 15/10/2020 14:40 | 15/10/2020 16:48 | 22/10/2020 18:26 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA12-09 | JOA12-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Pedro Neri - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 245 | 19188 | 3295 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 25 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 16 | 2 | 0 |  |  | 476 |  | 0 |  |  | 15 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 99 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 18 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 342,44 |  | 54 |  |  | 1,010 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,850 | [11 empty] | 0 |  |  | 3375 | 38,90 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 20080001025 | 2000157889 |  | 20/08/2020 | 15/10/2020 14:40 | 15/10/2020 16:48 | 22/10/2020 18:26 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA15-12 | JOA15-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Pedro Neri - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 315 | 15067 | 2561 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 17 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 9 | 2 | 0 |  |  | 450 |  | 0 |  |  | 13 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 98 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 29 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 347,00 |  | 55 |  |  | 1,050 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,828 | [11 empty] | 0 |  |  | 4139 | 39,57 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 20080001024 | 2000156112 |  |  | 15/10/2020 14:40 | 15/10/2020 16:47 | 22/10/2020 18:26 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA12-10 | JOA12-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Pedro Neri - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 215 | 21841 | 3035 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 22 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 14 | 2 | 0 |  |  | 452 |  | 0 |  |  | 14 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 138 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 24 | [10 empty] | 22/19/15 |  |  | 341,48 |  | 54 |  |  | 0,154 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,834 | [11 empty] | 0 |  |  | 4021 | 39,19 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 20080001023 | 2000158076 |  | 09/09/2020 | 15/10/2020 14:40 | 15/10/2020 16:47 | 22/10/2020 18:25 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG04-14 | AUG04-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto IV |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Pedro Neri - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 331 | 18741 | 3680 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 13 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 6 | 2 | 0 |  |  | 457 |  | 0 |  |  | 15 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 96 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 317,46 |  | 53 |  |  | 0,907 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,851 | [11 empty] | 0 |  |  | 3891 | 38,80 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20080001021 | 2000158083 |  | 14/09/2020 | 15/10/2020 14:40 | 15/10/2020 16:47 | 22/10/2020 18:25 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-01 | JOA01-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Pedro Neri - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 284 | 23489 | 3159 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 14 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 5 | 2 | 0 |  |  | 446 |  | 0 |  |  | 14 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 126 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 13 | [10 empty] | 22/19/15 |  |  | 341,82 |  | 55 |  |  | 1,049 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,845 | [11 empty] | 0 |  |  | 3952 | 39,21 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 20080001003 | 1900138699 |  | 14/08/2020 | 15/10/2020 14:40 | 15/10/2020 16:47 | 22/10/2020 18:25 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA07-10 | JOA07-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana VII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Pedro Neri - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 266 | 15714 | 2507 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 4 | 2 | 0 |  |  | 464 |  | 0 |  |  | 13 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 97 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 16 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 343,66 |  | 55 |  |  | 1,014 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,839 | [11 empty] | 0 |  |  | 3922 | 39,09 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 20080001002 | 2000158090 |  | 03/09/2020 | 15/10/2020 14:40 | 15/10/2020 16:47 | 22/10/2020 18:25 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG04-07 | AUG04-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto IV |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Pedro Neri - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 547 | 14674 | 3462 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 16 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 8 | 3 | 0 |  |  | 494 |  | 0 |  |  | 17 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 99 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 22 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 347,22 |  | 55 |  |  | 1,036 | [8 empty] | 12D | [10 empty] | 0,855 | [11 empty] | 0 |  |  | 3425 | 39,19 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20080001001 | 2000158052 |  | 01/09/2020 | 15/10/2020 14:40 | 15/10/2020 16:47 | 22/10/2020 18:22 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA15-15 | JOA15-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XV |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Pedro Neri - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 984 | 19653 | 6964 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 23 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 16 | 3 | 0 |  |  | 453 |  | 0 |  |  | 17 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 98 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 18 | [10 empty] | 21/20/17 |  |  | 344,55 |  | 54 |  |  | 0,956 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,827 | [11 empty] | 0 |  |  | 4132 | 39,01 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20080000999 | 2000158121 |  | 25/08/2020 | 15/10/2020 14:40 | 15/10/2020 16:47 | 22/10/2020 18:22 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA16-12 | JOA16-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Pedro Neri - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 211 | 17587 | 3066 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 51 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  | 360 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 12 | [23 empty] | 107 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 16 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 345,07 |  | 56 |  |  | 0,989 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,854 | [11 empty] | 0 |  |  | 4027 | 39,09 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 20080001000 | 2000158022 |  | 21/09/2020 | 15/10/2020 14:40 | 15/10/2020 16:47 | 22/10/2020 18:20 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA09-11 | JOA09-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IX |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Julia Caroline - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | ÓLEO NOVO | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 343 | 21700 | 3488 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 9 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 3 | 2 | 0 |  |  | 433 |  | 0 |  |  | 24 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 106 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 18 | [10 empty] | 22/19/16 |  |  | 345,43 |  | 55 |  |  | 1,013 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,843 | [11 empty] | 0 |  |  | 3363 | 39,23 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20080001011 | 2000158041 |  | 02/09/2020 | 15/10/2020 14:40 | 15/10/2020 16:47 | 22/10/2020 18:20 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA11-10 | JOA11-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XI |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Julia Caroline - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 381 | 29065 | 5221 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 29 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 19 | 3 | 0 |  |  | 485 |  | 0 |  |  | 17 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 95 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 27 | [10 empty] | 22/20/16 |  |  | 342,00 |  | 54 |  |  | 0,956 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,856 | [11 empty] | 0 |  |  | 3837 | 38,84 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20080000998 | 2000158009 |  | 16/09/2020 | 15/10/2020 14:40 | 15/10/2020 16:47 | 22/10/2020 18:20 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA03-02 | JOA03-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana III |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Pedro Neri - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | ÓLEO NOVO | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 477 | 27139 | 4806 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 70 | 0 | 2 |  | 4 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 359 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 14 | [23 empty] | 112 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 18 | [10 empty] | 22/19/16 |  |  | 344,10 |  | 54 |  |  | 1,011 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,845 | [11 empty] | 0 |  |  | 3878 | 39,71 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20080001010 | 1900138724 |  | 17/08/2020 | 15/10/2020 14:40 | 15/10/2020 16:47 | 22/10/2020 18:19 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA07-01 | JOA07-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana VII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Julia Caroline - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 331 | 14119 | 3078 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 17 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 10 | 2 | 0 |  |  | 497 |  | 0 |  |  | 13 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 96 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 16 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 347,03 |  | 55 |  |  | 0,883 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,845 | [11 empty] | 0 |  |  | 3985 | 39,68 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20080001019 | 2000158105 |  | 27/08/2020 | 15/10/2020 14:40 | 15/10/2020 16:47 | 22/10/2020 18:19 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA16-17 | JOA16-17 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Pedro Neri - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 111 | 17593 | 1415 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 22 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 11 | 3 | 0 |  |  | 493 |  | 0 |  |  | 16 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 138 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 17 | [10 empty] | 21/18/14 |  |  | 341,84 |  | 55 |  |  | 0,714 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,844 | [11 empty] | 0 |  |  | 3999 | 39,51
Brasil | 20080000997 | 2000156096 |  | 10/08/2020 | 15/10/2020 14:40 | 15/10/2020 16:47 | 22/10/2020 18:18 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA07-14 | JOA07-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana VII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Pedro Neri - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 731 | 18488 | 9626 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 55 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 9 | 0 | 0 |  |  | 352 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 14 | [23 empty] | 117 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 20 | [10 empty] | 21/20/17 |  |  | 345,74 |  | 55 |  |  | 1,341 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,848 | [11 empty] | 0 |  |  | 4063 | 39,52 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20080001007 | 2000158112 |  | 11/09/2020 | 15/10/2020 14:40 | 15/10/2020 16:47 | 22/10/2020 18:17 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG04-16 | AUG04-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto IV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Julia Caroline - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 184 | 16889 | 2483 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 26 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 19 | 1 | 0 |  |  | 477 |  | 0 |  |  | 16 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 95 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 17 | [10 empty] | 21/18/15 |  |  | 342,66 |  | 54 |  |  | 0,999 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,849 | [11 empty] | 0 |  |  | 3817 | 39,74
Brasil | 20080001015 | 1900138681 |  | 11/08/2020 | 15/10/2020 14:40 | 15/10/2020 16:47 | 22/10/2020 18:16 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA05-13 | JOA05-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana V |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Julia Caroline - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 358 | 8902 | 2084 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 3 | 1 | 0 |  |  | 272 |  | 0 |  |  | 6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 92 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 14 | [10 empty] | 20/18/16 |  |  | 349,99 |  | 55 |  |  | 1,001 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,847 | [11 empty] | 0 |  |  | 3713 | 39,37 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20080001018 | 2000158064 |  | 28/08/2020 | 15/10/2020 14:40 | 15/10/2020 16:47 | 22/10/2020 18:16 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA16-16 | JOA16-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Pedro Neri - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 373 | 19382 | 2956 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 25 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 15 | 3 | 0 |  |  | 457 |  | 0 |  |  | 16 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 90 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 20 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 340,17 |  | 54 |  |  | 1,017 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,852 | [11 empty] | 0 |  |  | 3978 | 39,00 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20080001017 | 1900138138 |  | 12/08/2020 | 15/10/2020 14:40 | 15/10/2020 16:47 | 22/10/2020 18:15 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA07-04 | JOA07-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana VII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Pedro Neri - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 1030 | 26286 | 7704 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 17 | 0 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 10 | 3 | 0 |  |  | 488 |  | 0 |  |  | 14 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 96 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 22 | [10 empty] | 22/20/17 |  |  | 344,10 |  | 55 |  |  | 1,029 | [8 empty] | >12D | [10 empty] | 0,856 | [11 empty] | 0 |  |  | 3875 | 39,19 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20080001022 | 2000158096 |  | 04/09/2020 | 15/10/2020 14:40 | 15/10/2020 16:47 | 22/10/2020 18:15 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG04-09 | AUG04-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | MOBILGEAR SHC XMP 320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto IV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Julia Caroline - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 307 | 22037 | 3307 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 22 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 13 | 2 | 0 |  |  | 423 |  | 0 |  |  | 13 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 96 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 15 | [10 empty] | 22/19/15 |  |  | 339,32 |  | 55 |  |  | 0,957 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,847 | [11 empty] | 0 |  |  | 4116 | 39,56 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 20080001004 | 2000269530 |  | 18/09/2020 | 15/10/2020 14:40 | 15/10/2020 16:47 | 22/10/2020 18:14 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA03-06 | JOA03-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana III |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Pedro Neri - ALS |  | ÓLEO NOVO | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 273 | 13879 | 2286 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 23 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 14 | 3 | 0 |  |  | 454 |  | 0 |  |  | 14 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 91 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 15 | [10 empty] | 21/18/15 |  |  | 344,48 |  | 54 |  |  | 1,037 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,857 | [11 empty] | 0 |  |  | 3977 | 39,60
Brasil | 20080001020 | 1900138640 |  | 19/08/2020 | 15/10/2020 14:40 | 15/10/2020 16:47 | 22/10/2020 18:13 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA15-11 | JOA15-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Julia Caroline - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 158 | 10301 | 1771 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 12 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 5 | 2 | 0 |  |  | 466 |  | 0 |  |  | 13 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 136 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 25 | [10 empty] | 21/18/14 |  |  | 349,99 |  | 55 |  |  | 1,004 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,847 | [11 empty] | 0 |  |  | 4083 | 39,61
Brasil | 20080001016 | 2000158067 |  | 08/09/2020 | 15/10/2020 14:40 | 15/10/2020 16:47 | 22/10/2020 18:13 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG04-10 | AUG04-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto IV |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Julia Caroline - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 353 | 16756 | 2386 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 25 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 18 | 3 | 0 |  |  | 437 |  | 0 |  |  | 14 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 89 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 18 | [10 empty] | 21/18/16 |  |  | 342,59 |  | 54 |  |  | 0,819 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,845 | [11 empty] | 0 |  |  | 3920 | 39,10 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20080001014 | 2000158075 |  |  | 15/10/2020 14:40 | 15/10/2020 16:47 | 22/10/2020 18:12 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG04-17 | AUG04-17 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto IV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Julia Caroline - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 307 | 9792 | 2113 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 3 | 1 | 0 |  |  | 187 |  | 0 |  |  | 5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 92 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 345,58 |  | 55 |  |  | 1,006 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,849 | [11 empty] | 0 |  |  | 3268 | 39,20 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 20080001013 | 1900138633 |  | 18/08/2020 | 15/10/2020 14:40 | 15/10/2020 16:47 | 22/10/2020 18:11 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-17 | JOA01-17 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Julia Caroline - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 210 | 8008 | 1858 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 14 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 7 | 2 | 0 |  |  | 394 |  | 0 |  |  | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 96 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 18 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 342,23 |  | 54 |  |  | 0,965 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,846 | [11 empty] | 0 |  |  | 3886 | 39,71
Brasil | 20080001012 | 1900138669 |  | 13/08/2020 | 15/10/2020 14:40 | 15/10/2020 16:47 | 22/10/2020 18:11 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA07-12 | JOA07-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | Sim |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana VII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Julia Caroline - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 355 | 14826 | 2940 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 3 | 1 | 0 |  |  | 198 |  | 0 |  |  | 6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 94 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 11 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 343,75 |  | 55 |  |  | 0,999 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,844 | [11 empty] | 0 |  |  | 3925 | 39,69 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20080001009 | 2000157990 |  | 18/09/2020 | 15/10/2020 14:40 | 15/10/2020 16:47 | 22/10/2020 18:10 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA03-08 | JOA03-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana III |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Julia Caroline - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | ÓLEO NOVO | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 1459 | 30599 | 10693 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 13 | 3 | 0 |  |  | 476 |  | 0 |  |  | 15 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 98 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 17 | [10 empty] | 22/21/18 |  |  | 346,55 |  | 55 |  |  | 0,994 | [8 empty] | >12D | [10 empty] | 0,846 | [11 empty] | 0 |  |  | 3951 | 39,41 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20080001008 | 2000158061 |  | 15/09/2020 | 15/10/2020 14:40 | 15/10/2020 16:47 | 22/10/2020 18:10 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | ZF | GPV 455 | JOA03-01 | JOA03-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana III |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Julia Caroline - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 92 | 12731 | 1280 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 6 | 0 | 1 |  | 6 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0 |  |  | 413 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 98 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 23 | [10 empty] | 21/17/14 |  |  | 335,48 |  | 55 |  |  | 0,910 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,835 | [11 empty] | 0 |  |  | 3912 | 38,19
Brasil | 20080001006 | 2000158089 |  | 26/08/2020 | 15/10/2020 14:40 | 15/10/2020 16:47 | 22/10/2020 18:09 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA16-15 | JOA16-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Julia Caroline - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 132 | 13223 | 1900 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 16 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 8 | 3 | 0 |  |  | 502 |  | 0 |  |  | 14 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 96 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 20 | [10 empty] | 21/18/14 |  |  | 344,95 |  | 55 |  |  | 1,039 | [8 empty] | 12F | [10 empty] | 0,857 | [11 empty] | 0 |  |  | 4014 | 39,17
Brasil | 20080001005 | 2000158068 |  | 10/09/2020 | 15/10/2020 14:40 | 15/10/2020 16:47 | 22/10/2020 18:09 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG04-15 | AUG04-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto IV |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Julia Caroline - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 813 | 19644 | 5017 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 15 | 3 | 0 |  |  | 445 |  | 0 |  |  | 14 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 99 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 21 | [10 empty] | 21/20/17 |  |  | 342,22 |  | 54 |  |  | 0,965 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,848 | [11 empty] | 0 |  |  | 3951 | 39,36 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20010264917 | 2000158093 |  |  | 28/08/2020 12:35 | 28/08/2020 16:43 | 02/09/2020 18:21 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA05-08 | JOA05-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana V |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 203 | 15416 | 3275 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 23 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 29 | 4 | 1 |  |  | 405 |  | 0 |  |  | 16 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 75 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 342,66 |  | 55 |  |  | 1,121 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,832 | [11 empty] | 0 |  |  | 4450 | 38,40 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 20010264892 | 1900138649 |  |  | 28/08/2020 12:35 | 28/08/2020 16:43 | 02/09/2020 18:10 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG04-01 | AUG04-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto IV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Informar o fabricante e o grau de viscosidade do óleo utilizado. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 257 | 24284 | 3788 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 7 | 4 | 0 |  |  | 372 |  | 0 |  |  | 13 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 81 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 22/19/15 |  |  | 342,46 |  | 55 |  |  | 1,256 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,848 | [11 empty] | 0 |  |  | 4126 | 38,78 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 20010264891 | 1900138166 |  | 10/08/2020 | 28/08/2020 12:35 | 28/08/2020 16:43 | 02/09/2020 17:57 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA07-04 | JOA07-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana VII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste, sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro e leve índice de PQI, a qual indica um desgaste severo nos componentes. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a microfiltragem no sistema para redução dos contaminantes sólidos e avaliar as condições dos componentes. Verificar também condição dos filtros, problemas relacionados ao respiro, vedações e sempre efetuar a transferência do óleo utilizando o sistema de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 617 | 25903 | 6676 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 613 | 2 | 1 |  | 152 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 657 | 0 | 1 |  |  | 303 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 292 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 48 | [10 empty] | 22/20/16 |  |  | 306,90 |  | 3 |  |  | 0,751 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,836 | [11 empty] | 7 |  |  | 1773 | 37,51 | [566 empty] | Crítico | [161 empty] | Atenção | [10 empty] | Crítico
Brasil | 20010264888 | 2000158069 |  |  | 28/08/2020 12:35 | 28/08/2020 16:43 | 02/09/2020 12:59 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA10-12 | JOA10-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana X |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. OBS. Favor informar os dados do lubrificante para melhor Interpretação de resultados. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 363 | 9929 | 2541 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 47 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 7 | 1 | 0 |  |  | 444 |  | 0 |  |  | 13 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9 | [23 empty] | 102 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 2 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 20/19/16 |  |  | 343,59 |  | 55 |  |  | 1,003 | [8 empty] | >12F | [10 empty] | 0,812 | [11 empty] | 1 |  |  | 4188 | 38,83 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20010264889 | 1900138173 |  | 06/08/2020 | 28/08/2020 12:35 | 28/08/2020 16:43 | 02/09/2020 12:44 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA12-08 | JOA12-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | Não |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 177 | 72872 | 19878 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1499 | 1 | 2 |  | 36 | [8 empty] | 2 |  | 1 | 895 | 16 | 0 |  |  | 310 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 280 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 18 | [10 empty] | 23/21/15 |  |  | 315,88 |  | 2 |  |  | 0,883 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,835 | [11 empty] | 8 |  |  | 1838 | 38,85 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20010264814 | 2000157885 |  | 24/07/2020 | 28/08/2020 12:35 | 28/08/2020 14:01 | 31/08/2020 16:26 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA04-12 | JOA04-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | Não |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IV |  |  | Crítico | Condição do lubrificante: A amostra apresenta moderada concentração de Água por 326 ppm, esta característica promove oxidação dos componentes, degradação do óleo e falha na lubrificação e encontrado também moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste, sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Apresenta elevado índice de PQI e visual com partículas metálicas, a qual indica um potencial desgaste nos componentes. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja feita a desidratação/centrifugação ou a substituição do lubrificante, e efetuar a microfiltragem no reservatório para redução dos contaminantes sólidos. Avaliar as condições dos componentes, verificar também condição dos filtros, problemas relacionados ao respiro, vedações e sempre efetuar a transferência do óleo utilizando o sistema de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 3691 | 45963 | 18058 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1557 | 1 | 0 |  | 42 | [8 empty] | 2 |  | 1 | 789 | 11 | 0 |  |  | 322 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 326 | [81 empty] | Partículas metálicas | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 1324 | [10 empty] | 23/21/19 |  |  | 312,58 |  | 3 |  |  | 0,746 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,838 | [11 empty] | 7 |  |  | 1810 | 38,43 | [618 empty] | Anormal | [81 empty] | Anormal | [27 empty] | Crítico | [10 empty] | Crítico
Brasil | 20010264813 | 2000156128 |  | 24/07/2020 | 28/08/2020 12:35 | 28/08/2020 14:01 | 31/08/2020 16:20 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA10-09 | JOA10-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | Não |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana X |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste, sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro, a qual indica um desgaste severo nos componentes. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a microfiltragem no sistema para redução dos contaminantes sólidos e avaliar as condições dos componentes. Verificar também condição dos filtros, problemas relacionados ao respiro, vedações e sempre efetuar a transferência do óleo utilizando o sistema de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 4637 | 37844 | 20454 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1388 | 2 | 2 |  | 117 | [8 empty] | 5 |  | 1 | 689 | 11 | 1 |  |  | 297 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 289 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 29 | [10 empty] | 22/22/19 |  |  | 314,04 |  | 3 |  |  | 0,734 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,834 | [11 empty] | 6 |  |  | 1672 | 37,16 | [566 empty] | Crítico | [172 empty] | Crítico
Brasil | 20010264812 | 2000156118 |  |  | 28/08/2020 12:35 | 28/08/2020 14:01 | 31/08/2020 16:18 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA10-14 | JOA10-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | Não |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana X |  |  | Anormal | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 136 | 16255 | 2338 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1454 | 1 | 1 |  | 70 | [8 empty] | 6 |  | 1 | 747 | 11 | 0 |  |  | 308 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 275 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 12 | [10 empty] | 21/18/14 |  |  | 314,51 |  | 3 |  |  | 0,806 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,831 | [11 empty] | 7 |  |  | 1681 | 37,78 | [566 empty] | Anormal
Brasil | 20010264811 | 2000157886 |  | 29/07/2020 | 28/08/2020 12:35 | 28/08/2020 14:01 | 31/08/2020 16:16 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-03 | JOA01-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | Não |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta pequena quantidade de Impurezas visíveis a olho nu ( impossibilitando realizar o ensaio de contagem de partículas ) em suspensão não magnéticas, sendo assim podem ser oriundas de contaminação externa e do sistema. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro e leve índice de PQI, a qual indica um potencial desgaste nos componentes. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos verificar problemas relacionados a respiros, vedações avaliar as condições dos componentes e efetuar a microfiltragem para redução dos contaminantes sólidos. Sempre efetuar a transferência do óleo utilizando o sistema de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | - | - | - |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1504 | 2 | 1 |  | 137 | [8 empty] | 6 |  | 1 | 797 | 12 | 1 |  |  | 323 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 280 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 87 | [10 empty] | - |  |  | 306,75 |  | 3 |  |  | 0,818 | [8 empty] | - | [10 empty] | 0,837 | [11 empty] | 7 |  |  | 1815 | 37,81 | [566 empty] | Crítico | [133 empty] | Anormal | [27 empty] | Atenção
Brasil | 20010264810 | 2000157868 |  |  | 28/08/2020 12:35 | 28/08/2020 14:01 | 31/08/2020 16:09 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-14 | JOA01-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | Não |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Crítico | Condição do lubrificante: A amostra apresenta moderada concentração de Água por 349 ppm, esta característica promove oxidação dos componentes, degradação do óleo e falha na lubrificação e encontrado também moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste, sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro, a qual indica um potencial desgaste nos componentes. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja feita a desidratação/centrifugação ou a substituição do lubrificante, e efetuar a microfiltragem no reservatório para redução dos contaminantes sólidos. Avaliar as condições dos componentes e verificar também condição dos filtros, problemas relacionados ao respiro, vedações e sempre efetuar a transferência do óleo utilizando o sistema de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 299 | 12031 | 2609 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1573 | 2 | 0 |  | 122 | [8 empty] | 4 |  | 1 | 834 | 10 | 0 |  |  | 332 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 349 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 40 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 296,79 |  | 3 |  |  | 0,806 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,839 | [11 empty] | 7 |  |  | 1549 | 36,72 | [566 empty] | Crítico | [51 empty] | Anormal | [120 empty] | Anormal
Brasil | 20010264809 | 2000158107 |  |  | 28/08/2020 12:35 | 28/08/2020 14:01 | 31/08/2020 14:13 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA13-02 | JOA13-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | Não |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XIII |  |  | Crítico | Condição do lubrificante: A amostra apresenta moderada concentração de Água por 1815 ppm, esta característica promove oxidação dos componentes, degradação do óleo e falha na lubrificação e encontrado pequena quantidade de Impurezas ( impossibilitando realizar o ensaio de contagem de partículas ), que indicam contaminação externa. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual não indica um desgaste nos componentes. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos avaliar entre a desidratação/centrifugação do lubrificante ou efetuar a substituição, verificar danos nas vedações, respiros e avaliar as condições dos componentes. Efetuar nova coleta após 15 dias acompanhamento da evolução do desgaste. OBS. Informar o volume de óleo do componente. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | - | - | - |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1424 | 1 | 0 |  | 63 | [8 empty] | 7 |  | 1 | 734 | 9 | 0 |  |  | 294 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 1815 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 48 | [10 empty] | - |  |  | 311,15 |  | 3 |  |  | 0,722 | [8 empty] | - | [10 empty] | 0,818 | [11 empty] | 6 |  |  | 1680 | 32,90 | [566 empty] | Anormal | [51 empty] | Crítico | [81 empty] | Anormal
Brasil | 20010264808 | 2000156100 |  |  | 28/08/2020 12:35 | 28/08/2020 14:01 | 31/08/2020 14:06 | 31/08/2020 15:51 | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA10-11 | JOA10-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | Não |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana X |  |  | Anormal | Condição do lubrificante: A amostra apresenta moderada concentração de Água por 319 ppm, esta característica promove oxidação dos componentes, degradação do óleo e falha na lubrificação. Condição do Equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos avaliar entre a desidratação/centrifugação do lubrificante ou efetuar a substituição. Verificar danos nas vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 62 | 9669 | 1145 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1437 | 1 | 0 |  | 41 | [8 empty] | 5 |  | 1 | 720 | 9 | 0 |  |  | 306 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 319 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 12 | [10 empty] | 20/17/13 |  |  | 311,51 |  | 3 |  |  | 0,868 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,842 | [11 empty] | 6 |  |  | 1751 | 37,88 | [618 empty] | Anormal
Brasil | 20010264807 | 2000158097 |  | 25/07/2020 | 28/08/2020 12:35 | 28/08/2020 14:01 | 31/08/2020 14:05 | 31/08/2020 16:36 | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA10-11 | JOA10-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | Não |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana X |  |  | Anormal | Condição do lubrificante: A amostra apresenta moderada concentração de Água por 333 ppm, esta característica promove oxidação dos componentes, degradação do óleo e falha na lubrificação. Condição do Equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos avaliar entre a desidratação/centrifugação do lubrificante ou efetuar a substituição. Verificar danos nas vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 136 | 12714 | 1792 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1450 | 1 | 0 |  | 42 | [8 empty] | 5 |  | 1 | 739 | 10 | 0 |  |  | 307 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 333 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 21/18/14 |  |  | 310,57 |  | 3 |  |  | 1,022 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,840 | [11 empty] | 7 |  |  | 1759 | 37,90 | [618 empty] | Anormal
Brasil | 20010264806 | 2000156133 |  |  | 28/08/2020 12:35 | 28/08/2020 14:01 | 31/08/2020 14:04 | 31/08/2020 16:48 | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA04-07 | JOA04-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IV |  |  | Crítico | Condição do lubrificante: A amostra apresenta moderada concentração de Água por 319 ppm, esta característica promove oxidação dos componentes, degradação do óleo e falha na lubrificação e encontrado também moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste, sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja feita a desidratação/centrifugação ou a substituição do lubrificante, e efetuar a microfiltragem no reservatório para redução dos contaminantes sólidos. Verificar também condição dos filtros, problemas relacionados ao respiro, vedações e sempre efetuar a transferência do óleo utilizando o sistema de filtragem. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 334 | 25801 | 3691 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1638 | 1 | 1 |  | 85 | [8 empty] | 4 |  | 1 | 842 | 11 | 0 |  |  | 325 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 319 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 19 | [10 empty] | 22/19/16 |  |  | 307,80 |  | 3 |  |  | 1,209 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,841 | [11 empty] | 7 |  |  | 1783 | 37,89 | [566 empty] | Anormal | [51 empty] | Anormal | [120 empty] | Crítico
Brasil | 20010264805 | 2000156109 |  |  | 28/08/2020 12:35 | 28/08/2020 14:01 | 31/08/2020 14:03 | 31/08/2020 16:37 | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA10-13 | JOA10-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | Não |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana X |  |  | Crítico | Condição do lubrificante: A amostra apresenta moderada concentração de Água, esta característica promove oxidação dos componentes, degradação do óleo e falha na lubrificação e encontrado também grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste, sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja feita a desidratação/centrifugação ou a substituição do lubrificante, e efetuar a microfiltragem no reservatório para redução dos contaminantes sólidos. Verificar também condição dos filtros, problemas relacionados ao respiro, vedações e sempre efetuar a transferência do óleo utilizando o sistema de filtragem. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 1220 | 26290 | 9168 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1473 | 1 | 0 |  | 35 | [8 empty] | 7 |  | 1 | 771 | 10 | 0 |  |  | 312 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 322 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 12 | [10 empty] | 22/20/17 |  |  | 310,57 |  | 3 |  |  | 1,027 | [8 empty] | >12D | [10 empty] | 0,840 | [11 empty] | 7 |  |  | 1835 | 37,97 | [618 empty] | Anormal | [120 empty] | Crítico
Brasil | 20010264804 | 2000156082 |  | 28/07/2020 | 28/08/2020 12:35 | 28/08/2020 14:01 | 31/08/2020 14:03 | 31/08/2020 16:35 | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA04-10 | JOA04-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | Não |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IV |  |  | Crítico | Condição do lubrificante: A amostra apresenta moderada concentração de Água por 324 ppm, esta característica promove oxidação dos componentes, degradação do óleo e falha na lubrificação e encontrado também grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste, sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Apresenta moderado concentração de Ferro e alto índice de PQI, a qual indica um potencial desgaste nos componentes. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja feita a desidratação/centrifugação ou a substituição do lubrificante, e efetuar a microfiltragem no reservatório para redução dos contaminantes sólidos. Avaliar as condições dos componentes e verificar também condição dos filtros, problemas relacionados ao respiro, vedações e sempre efetuar a transferência do óleo utilizando o sistema de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 8250 | 53295 | 31034 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1601 | 2 | 4 |  | 72 | [8 empty] | 4 |  | 1 | 799 | 12 | 0 |  |  | 317 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 324 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 323 | [10 empty] | 23/22/20 |  |  | 304,66 |  | 3 |  |  | 0,666 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,813 | [11 empty] | 7 |  |  | 1785 | 37,50 | [566 empty] | Anormal | [51 empty] | Anormal | [109 empty] | Crítico | [10 empty] | Crítico
Brasil | 20010264819 | 2000156099 |  |  | 28/08/2020 12:35 | 28/08/2020 14:01 | 31/08/2020 14:01 | 08/09/2020 21:09 | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA04-09 | JOA04-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | Não |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IV |  |  | Anormal | Condição do lubrificante: A amostra apresenta moderada concentração de Água por 348 ppm, esta característica promove oxidação dos componentes, degradação do óleo e falha na lubrificação e encontrado também moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste, sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja feita a desidratação/centrifugação ou a substituição do lubrificante, e efetuar a microfiltragem no reservatório para redução dos contaminantes sólidos. Verificar também condição dos filtros, problemas relacionados ao respiro, vedações e sempre efetuar a transferência do óleo utilizando o sistema de filtragem. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. OBS. Favor informar o volume de abastecimento. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 281 | 7078 | 2047 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1471 | 1 | 1 |  | 37 | [8 empty] | 3 |  | 1 | 761 | 11 | 0 |  |  | 316 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 348 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 308,92 |  | 3 |  |  | 0,763 | [8 empty] | 11D | [10 empty] | 0,838 | [11 empty] | 7 |  |  | 1783 | 39,24 | [618 empty] | Anormal | [120 empty] | Anormal
Brasil | 20010264803 | 2000157872 |  |  | 28/08/2020 12:35 | 28/08/2020 14:01 | 31/08/2020 14:00 | 31/08/2020 16:21 | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA04-01 | JOA04-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | Não |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IV |  |  | Crítico | Condição do lubrificante: A amostra apresenta moderada concentração de Água por 371 ppm, esta característica promove oxidação dos componentes, degradação do óleo e falha na lubrificação e encontrado também moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste, sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja feita a desidratação/centrifugação ou a substituição do lubrificante, e efetuar a microfiltragem no reservatório para redução dos contaminantes sólidos. Verificar também condição dos filtros, problemas relacionados ao respiro, vedações e sempre efetuar a transferência do óleo utilizando o sistema de filtragem. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 354 | 50280 | 16529 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1763 | 1 | 0 |  | 36 | [8 empty] | 2 |  | 1 | 904 | 12 | 0 |  |  | 338 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 371 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 23/21/16 |  |  | 315,20 |  | 3 |  |  | 0,845 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0838 | [11 empty] | 7 |  |  | 1923 | 38,94 | [618 empty] | Anormal | [120 empty] | Crítico
Brasil | 20010264818 | 2000158088 |  |  | 28/08/2020 12:35 | 28/08/2020 14:01 | 31/08/2020 14:00 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA04-06 | JOA04-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | Não |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IV |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste, sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a microfiltragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados ao respiro, vedações e sempre efetuar a transferência do óleo utilizando o sistema de filtragem. Efetuar nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 2130 | 65512 | 25595 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1601 | 1 | 1 |  | 57 | [8 empty] | 5 |  | 1 | 814 | 13 | 1 |  |  | 314 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 323 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 42 | [10 empty] | 23/22/18 |  |  | 309,40 |  | 3 |  |  | 0,839 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,837 | [11 empty] | 7 |  |  | 1770 | 38,33 | [566 empty] | Anormal | [172 empty] | Crítico
Brasil | 20010264802 | 2000157890 |  | 28/07/2020 | 28/08/2020 12:35 | 28/08/2020 14:01 | 31/08/2020 13:59 | 31/08/2020 16:30 | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-15 | JOA01-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | Não |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Crítico | Condição do lubrificante: A amostra apresenta moderada concentração de Água por 392 ppm, esta característica promove oxidação dos componentes, degradação do óleo e falha na lubrificação e encontrado também moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste, sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja feita a desidratação/centrifugação ou a substituição do lubrificante, e efetuar a microfiltragem no reservatório para redução dos contaminantes sólidos. Verificar também condição dos filtros, problemas relacionados ao respiro, vedações e sempre efetuar a transferência do óleo utilizando o sistema de filtragem. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 731 | 63630 | 25954 |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2230 | 1 | 0 |  | 22 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 1164 | 3 | 0 |  |  | 450 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 392 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 14 | [10 empty] | 23/22/17 |  |  | 307,38 |  | 4 |  |  | 0,989 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,837 | [11 empty] | 11 |  |  | 2047 | 37,77 | [618 empty] | Anormal | [120 empty] | Crítico
Brasil | 20010264817 | 2000156097 |  |  | 28/08/2020 12:35 | 28/08/2020 14:01 | 31/08/2020 13:57 | 31/08/2020 14:45 | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-04 | JOA01-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | Não |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Crítico | Condição do lubrificante: A amostra apresenta moderada concentração de Água por 356 ppm, esta característica promove oxidação dos componentes, degradação do óleo e falha na lubrificação e encontrado também grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste, sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro e moderado índice de PQI, a qual indica um desgaste nos componentes. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja feita a desidratação/centrifugação ou a substituição do lubrificante, e efetuar a microfiltragem no reservatório para redução dos contaminantes sólidos. Verificar também condição dos filtros, problemas relacionados ao respiro, vedações e sempre efetuar a transferência do óleo utilizando o sistema de filtragem. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 5242 | 55170 | 29703 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1596 | 1 | 0 |  | 50 | [8 empty] | 2 |  | 1 | 909 | 10 | 0 |  |  | 336 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 356 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 216 | [10 empty] | 23/22/20 |  |  | 310,57 |  | 2 |  |  | 0,929 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,839 | [11 empty] | 7 |  |  | 1814 | 37,61 | [566 empty] | Atenção | [51 empty] | Anormal | [109 empty] | Anormal | [10 empty] | Crítico
Brasil | 20010264816 | 2000156106 |  |  | 28/08/2020 12:35 | 28/08/2020 14:01 | 31/08/2020 13:53 | 31/08/2020 16:35 | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA04-08 | JOA04-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | Não |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IV |  |  | Crítico | Condição do lubrificante: A amostra apresenta moderada concentração de Água por 322 ppm, esta característica promove oxidação dos componentes, degradação do óleo e falha na lubrificação e encontrado também grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste, sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja feita a desidratação/centrifugação ou a substituição do lubrificante, e efetuar a microfiltragem no reservatório para redução dos contaminantes sólidos. Verificar também condição dos filtros, problemas relacionados ao respiro, vedações e sempre efetuar a transferência do óleo utilizando o sistema de filtragem. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 714 | 19559 | 4049 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1721 | 1 | 0 |  | 21 | [8 empty] | 2 |  | 1 | 881 | 10 | 0 |  |  | 329 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7 | [23 empty] | 322 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 14 | [10 empty] | 21/19/17 |  |  | 316,22 |  | 2 |  |  | 1,025 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,836 | [11 empty] | 23 |  |  | 1812 | 38,93 | [618 empty] | Anormal | [120 empty] | Crítico
Brasil | 20010264815 | 2000156091 |  | 25/07/2020 | 28/08/2020 12:35 | 28/08/2020 14:01 | 31/08/2020 13:51 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA04-13 | JOA04-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | Não |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IV |  |  | Anormal | Condição do lubrificante: Apresenta condições normais de uso. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 42 | 3548 | 496 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1622 | 1 | 0 |  | 67 | [8 empty] | 2 |  | 1 | 791 | 12 | 0 |  |  | 324 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 293 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 21 | [10 empty] | 19/16/13 |  |  | 307,35 |  | 3 |  |  | 0,785 | [8 empty] | 9A | [10 empty] | 0,839 | [11 empty] | 7 |  |  | 1746 | 38,16 | [566 empty] | Anormal
Brasil | 20010264886 | 2000157887 |  |  | 28/08/2020 12:35 | 28/08/2020 16:43 | 31/08/2020 13:49 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA15-04 | JOA15-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XV |  |  | Crítico | Condição do lubrificante: A amostra apresenta visual com presença de partículas magnéticas, impossibilitando realizar o ensaio de contagem de partículas. Condição do equipamento: Apresenta elevado índice de PQI, a qual indica um desgaste severo nos componentes. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a microfiltragem no sistema para redução das partículas sólidas ( magnéticas ) e avaliar as condições dos componentes. Verificar também condição dos filtros, problemas relacionados ao respiro, vedações e sempre efetuar a transferência do óleo utilizando o sistema de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | - | - | - |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 27 | 0 | 1 |  | 23 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 42 | 4 | 0 |  |  | 351 |  | 0 |  |  | 14 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 82 | [81 empty] | Partículas metálicas | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 740 | [10 empty] | - |  |  | 343,48 |  | 54 |  |  | 0,896 | [8 empty] | - | [10 empty] | 0,850 | [11 empty] | 0 |  |  | 4432 | 38,87 | [700 empty] | Anormal | [27 empty] | Crítico
Brasil | 20010264903 | 2000158084 |  | 20/07/2020 | 28/08/2020 12:35 | 28/08/2020 16:43 | 31/08/2020 13:21 |  | Agencia OILCHECK | [7 empty] | GEARBOX | Engrenagens | [7 empty] | Não |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Gustavo Rocha - ALS | Desconhecemos o limite de aceitação estabelecido para a contagem de partículas pelo fabricante da máquina e/ou objetivado pelo cliente. Portanto, não consideraremos condenatória até que esta informação seja fornecida. Informar os dados do equipamento. | HORÍMETRO: 40059 FDMD-3021R3 | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 4346 | 44530 | 19693 |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1381 | 1 | 0 |  | 47 | [8 empty] | 5 |  | 1 | 734 | 13 | 1 |  |  | 296 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 323 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 23 | [10 empty] | 23/21/19 |  |  | 313,08 |  | 3 |  |  | 0,653 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,836 | [11 empty] | 6 |  |  | 1496 | 38,27
Brasil | 20010264916 | 2000158060 |  | 10/08/2020 | 28/08/2020 12:35 | 28/08/2020 16:43 | 31/08/2020 13:19 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA13-06 | JOA13-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Gustavo Rocha - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 136 | 10761 | 1930 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1724 | 0 | 0 |  | 12 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 1010 | 11 | 0 |  |  | 339 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 350 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 21/18/14 |  |  | 321,15 |  | 2 |  |  | 1,225 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,838 | [11 empty] | 8 |  |  | 1984 | 39,33
Brasil | 20010264898 | 2000157879 |  | 20/07/2020 | 28/08/2020 12:35 | 28/08/2020 16:43 | 31/08/2020 13:19 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA04-02 | JOA04-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 34967 | 34967 | Não |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IV |  |  | Crítico | Condição do lubrificante: Não apresenta desgaste anormal. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro e índice de PQI a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. Não foi possível efetuar a análise de contagem de partículas, devido ao volume insuficiente da amostra. | Julia Caroline - ALS | Recomendamos avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | - | - | - |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1642 | 1 | 2 |  | 123 | [8 empty] | 3 |  | 1 | 895 | 14 | 1 |  |  | 325 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 434 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 772 | [10 empty] | - |  |  | 309,66 |  | 3 |  |  | 0,789 | [8 empty] | - | [10 empty] | 0,838 | [11 empty] | 7 |  |  | 1868 | 37,56 | [566 empty] | Crítico | [161 empty] | Crítico
Brasil | 20010264915 | 2000158053 |  | 27/07/2020 | 28/08/2020 12:35 | 28/08/2020 16:43 | 31/08/2020 13:18 |  | Agencia OILCHECK | [7 empty] | GEARBOX | Engrenagens | [7 empty] | Não |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Gustavo Rocha - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | HORÍMETRO: 37960 FDMD-2991R3 | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 1172 | 17116 | 4825 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1404 | 1 | 0 |  | 50 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 745 | 11 | 0 |  |  | 283 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 244 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 11 | [10 empty] | 21/19/17 |  |  | 314,62 |  | 3 |  |  | 0,679 | [8 empty] | >12D | [10 empty] | 0,836 | [11 empty] | 7 |  |  | 1704 | 39,32 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20010264914 | 1900138165 |  |  | 28/08/2020 12:35 | 28/08/2020 16:43 | 31/08/2020 13:17 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-07 | JOA01-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Gustavo Rocha - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 389 | 17758 | 4119 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1281 | 0 | 0 |  | 15 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 679 | 11 | 0 |  |  | 293 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 260 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 14 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 315,08 |  | 2 |  |  | 0,620 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,838 | [11 empty] | 6 |  |  | 1607 | 33,72 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20010264913 | 2000157882 |  | 21/07/2020 | 28/08/2020 12:35 | 28/08/2020 16:43 | 31/08/2020 13:14 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA12-03 | JOA12-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Gustavo Rocha - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 417 | 22834 | 6698 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1506 | 1 | 0 |  | 43 | [8 empty] | 6 |  | 1 | 741 | 13 | 0 |  |  | 302 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 332 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 14 | [10 empty] | 22/20/16 |  |  | 311,17 |  | 3 |  |  | 0,656 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,838 | [11 empty] | 7 |  |  | 1721 | 38,63 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20010264912 | 1900138690 |  | 11/08/2020 | 28/08/2020 12:35 | 28/08/2020 16:43 | 31/08/2020 13:14 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG03-02 | AUG03-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto III |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Gustavo Rocha - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 133 | 15583 | 1938 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1527 | 1 | 1 |  | 50 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 768 | 14 | 1 |  |  | 308 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 300 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 14 | [10 empty] | 21/18/14 |  |  | 309,75 |  | 3 |  |  | 0,706 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,870 | [11 empty] | 7 |  |  | 1792 | 37,64
Brasil | 20010264911 | 2000158095 |  | 24/07/2020 | 28/08/2020 12:35 | 28/08/2020 16:43 | 31/08/2020 13:13 |  | Agencia OILCHECK | [7 empty] | GEARBOX | Engrenagens | [7 empty] | Não |  | - |  | HORÍMETRO: 39340 FDMD-29961R3 |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Gustavo Rocha - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 653 | 59419 | 16706 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1515 | 1 | 0 |  | 63 | [8 empty] | 4 |  | 1 | 784 | 11 | 1 |  |  | 308 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 287 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 18 | [10 empty] | 23/21/17 |  |  | 308,06 |  | 3 |  |  | 0,636 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,838 | [11 empty] | 7 |  |  | 1733 | 37,49 | [566 empty] | Anormal | [172 empty] | Crítico
Brasil | 20010264910 | 2000158056 |  |  | 28/08/2020 12:35 | 28/08/2020 16:43 | 31/08/2020 13:09 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA07-02 | JOA07-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana VII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Gustavo Rocha - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 754 | 28678 | 8768 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 14 | 4 | 0 |  |  | 408 |  | 0 |  |  | 15 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7 | [23 empty] | 60 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 22/20/17 |  |  | 344,34 |  | 54 |  |  | 1,157 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,850 | [11 empty] | 9 |  |  | 4305 | 38,56 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20010264909 | 1900138639 |  |  | 28/08/2020 12:35 | 28/08/2020 16:43 | 31/08/2020 13:09 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA11-13 | JOA11-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 37355 |  | Não |  | 320 |  | OPTIGEAR SYNTHETIC X |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XI |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Gustavo Rocha - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 534 | 54937 | 14245 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1549 | 2 | 1 |  | 113 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 835 | 13 | 1 |  |  | 331 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 339 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 45 | [10 empty] | 23/21/16 |  |  | 311,17 |  | 3 |  |  | 0,820 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,835 | [11 empty] | 7 |  |  | 1945 | 38,18 | [566 empty] | Crítico | [172 empty] | Crítico
Brasil | 20010264908 | 2000156086 |  |  | 28/08/2020 12:35 | 28/08/2020 16:43 | 31/08/2020 13:05 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA10-06 | JOA10-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana X |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Gustavo Rocha - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 306 | 31083 | 5108 |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1325 | 1 | 0 |  | 69 | [8 empty] | 8 |  | 1 | 692 | 15 | 0 |  |  | 310 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 325 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 23 | [10 empty] | 22/20/15 |  |  | 300,55 |  | 3 |  |  | 0,610 | [8 empty] | >12F | [10 empty] | 0,837 | [11 empty] | 6 |  |  | 1750 | 36,42 | [566 empty] | Anormal | [172 empty] | Crítico
Brasil | 20010264907 | 1900138665 |  |  | 28/08/2020 12:35 | 28/08/2020 16:43 | 31/08/2020 13:05 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA07-15 | JOA07-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana VII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Gustavo Rocha - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 813 | 26978 | 7349 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 20 | 0 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 19 | 4 | 0 |  |  | 406 |  | 0 |  |  | 14 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 123 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 22/20/17 |  |  | 341,82 |  | 55 |  |  | 1,258 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,846 | [11 empty] | 0 |  |  | 4305 | 38,49 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20010264906 | 2000157871 |  |  | 28/08/2020 12:35 | 28/08/2020 16:43 | 31/08/2020 13:02 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA13-16 | JOA13-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XIII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. A amostra também apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Gustavo Rocha - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. Informar o tipo de óleo utilizado. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 8091 | 56559 | 34428 |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1284 | 1 | 0 |  | 77 | [8 empty] | 6 |  | 1 | 629 | 20 | 0 |  |  | 287 |  | 0 |  |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 539 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 22 | [10 empty] | 23/22/20 |  |  | 294,10 |  | 5 |  |  | 0,539 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,837 | [11 empty] | 6 |  |  | 1844 | 35,93 | [566 empty] | Anormal | [133 empty] | Anormal | [38 empty] | Crítico
Brasil | 20010264897 | 2000156123 |  |  | 28/08/2020 12:35 | 28/08/2020 16:43 | 31/08/2020 13:02 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA16-04 | JOA16-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 36807 |  | Não |  | 320 |  | OPTIGEAR SYNTHETIC X |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XVI |  |  | Crítico | Condição do lubrificante: Não apresenta desgaste anormal. Condição do equipamento: Apresenta elevado índice de PQI e partículas metálicas visíveis a olho nu a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. Devido a condição da amostra, não foi possível realizar a analise de contagem de partículas da amostra. | Julia Caroline - ALS | Recomendamos avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | - | - | - |  | 0 | 3 |  |  |  | 0 |  |  | 1669 | 1 | 15 |  | 18 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 957 | 14 | 0 |  |  | 325 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 316 | [81 empty] | Partículas metálicas | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 2389 | [10 empty] | - |  |  | 315,88 |  | 2 |  |  | 1,022 | [8 empty] | - | [10 empty] | 0,838 | [11 empty] | 8 |  |  | 1885 | 39,17 | [700 empty] | Anormal | [27 empty] | Crítico
Brasil | 20010264905 | 2000157867 |  | 21/07/2020 | 28/08/2020 12:35 | 28/08/2020 16:43 | 31/08/2020 12:59 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-06 | JOA01-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 32910 | 32910 | Não |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Gustavo Rocha - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 760 | 87063 | 30558 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1617 | 2 | 0 |  | 123 | [8 empty] | 7 |  | 2 | 855 | 14 | 1 |  |  | 329 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 385 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 36 | [10 empty] | 24/22/17 |  |  | 301,37 |  | 3 |  |  | 0,737 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,838 | [11 empty] | 7 |  |  | 1922 | 37,44 | [566 empty] | Crítico | [172 empty] | Crítico
Brasil | 20010264904 | 1900136881 |  | 08/08/2020 | 28/08/2020 12:35 | 28/08/2020 16:43 | 31/08/2020 12:56 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG05-06 | AUG05-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto V |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta leve índice de PQI e Partículas metálicas visíveis a olho nu a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Gustavo Rocha - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 732 | 38141 | 12555 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1480 | 1 | 1 |  | 34 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 752 | 13 | 1 |  |  | 296 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 314 | [81 empty] | Partículas metálicas | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 479 | [10 empty] | 22/21/17 |  |  | 309,18 |  | 3 |  |  | 0,745 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,837 | [11 empty] | 7 |  |  | 1798 | 38,22 | [700 empty] | Anormal | [27 empty] | Atenção | [10 empty] | Crítico
Brasil | 20010264902 | 2000156094 |  |  | 28/08/2020 12:35 | 28/08/2020 16:43 | 31/08/2020 12:53 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA04-04 | JOA04-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 35490 | 35490 | Não |  | 320 |  | OPTIGEAR SYNTHETIC X |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IV |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Gustavo Rocha - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 5557 | 84748 | 42796 |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1510 | 2 | 0 |  | 117 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 799 | 14 | 1 |  |  | 320 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 384 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 36 | [10 empty] | 24/23/20 |  |  | 302,81 |  | 3 |  |  | 0,681 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,836 | [11 empty] | 7 |  |  | 1887 | 37,22 | [566 empty] | Crítico | [172 empty] | Crítico
Brasil | 20010264901 | 2000157880 |  | 23/07/2020 | 28/08/2020 12:35 | 28/08/2020 16:43 | 31/08/2020 12:52 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA04-05 | JOA04-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 34256 | 34256 | Não |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IV |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Gustavo Rocha - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 4314 | 36807 | 23259 |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1470 | 1 | 1 |  | 22 | [8 empty] | 3 |  | 1 | 814 | 12 | 0 |  |  | 313 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 350 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 22/22/19 |  |  | 312,89 |  | 2 |  |  | 0,763 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,837 | [11 empty] | 7 |  |  | 1846 | 39,59 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20010264900 | 1900138651 |  |  | 28/08/2020 12:35 | 28/08/2020 16:43 | 31/08/2020 12:50 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA05-11 | JOA05-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana V |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Gustavo Rocha - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 5624 | 82297 | 54999 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1679 | 1 | 0 |  | 54 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 922 | 9 | 1 |  |  | 331 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 350 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 31 | [10 empty] | 24/23/20 |  |  | 312,23 |  | 3 |  |  | 1,070 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,835 | [11 empty] | 7 |  |  | 1927 | 65,68 | [566 empty] | Anormal | [172 empty] | Crítico
Brasil | 20010264893 | 2000158106 |  |  | 28/08/2020 12:35 | 28/08/2020 16:43 | 31/08/2020 12:49 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA05-09 | JOA05-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana V |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Julia Caroline - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 197 | 18037 | 4082 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 11 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 13 | 5 | 1 |  |  | 410 |  | 0 |  |  | 14 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 84 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 340,86 |  | 54 |  |  | 1,268 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,851 | [11 empty] | 0 |  |  | 4284 | 38,18 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 20010264899 | 2000158092 |  | 12/08/2020 | 28/08/2020 12:35 | 28/08/2020 16:43 | 31/08/2020 12:49 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA13-09 | JOA13-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  | 40273 | N/I | CASTROL | 320 |  | OPTIGEAR X |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XIII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Gustavo Rocha - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 411 | 27946 | 4649 |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1456 | 1 | 0 |  | 72 | [8 empty] | 4 |  | 1 | 769 | 14 | 1 |  |  | 315 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 263 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 14 | [10 empty] | 22/19/16 |  |  | 309,60 |  | 3 |  |  | 0,758 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,837 | [11 empty] | 7 |  |  | 1867 | 38,44 | [566 empty] | Anormal | [172 empty] | Crítico
Brasil | 20010264890 | 1900136886 |  |  | 28/08/2020 12:35 | 28/08/2020 16:43 | 31/08/2020 12:49 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA15-06 | JOA15-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XV |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Julia Caroline - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 340 | 35571 | 6160 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 570 | 1 | 2 |  | 71 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 689 | 0 | 0 |  |  | 299 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 276 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 21 | [10 empty] | 22/20/16 |  |  | 310,37 |  | 3 |  |  | 0,788 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,838 | [11 empty] | 7 |  |  | 1672 | 37,76 | [566 empty] | Anormal | [172 empty] | Crítico
Brasil | 20010264887 | 2000158108 |  | 23/07/2020 | 28/08/2020 12:35 | 28/08/2020 16:43 | 31/08/2020 12:47 |  | Agencia OILCHECK | [7 empty] | GEARBOX | Engrenagens | [7 empty] | Não |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderado índice de PQI e partículas metálicas visíveis a olho nu, a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Julia Caroline - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. | HORÍMETRO: 39427 FDM3016R3 | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 1864 | 43525 | 14542 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1351 | 1 | 0 |  | 50 | [8 empty] | 5 |  | 1 | 725 | 13 | 0 |  |  | 296 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 306 | [81 empty] | Partículas metálicas | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 365 | [10 empty] | 23/21/18 |  |  | 309,03 |  | 3 |  |  | 0,759 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,898 | [11 empty] | 6 |  |  | 1464 | 38,69 | [700 empty] | Anormal | [27 empty] | Anormal | [10 empty] | Crítico
Brasil | 20010264885 | 2000156125 |  |  | 28/08/2020 12:35 | 28/08/2020 16:43 | 31/08/2020 12:45 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA10-07 | JOA10-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana X |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Julia Caroline - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 244 | 12878 | 3166 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1425 | 1 | 0 |  | 57 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 725 | 10 | 0 |  |  | 287 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 265 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 14 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 308,70 |  | 3 |  |  | 0,741 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,868 | [11 empty] | 7 |  |  | 1652 | 38,44 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 20010264896 | 2000156110 |  | 20/07/2020 | 28/08/2020 12:35 | 28/08/2020 16:43 | 31/08/2020 12:44 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA04-03 | JOA04-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 34788 | 34788 | Não |  | 320 |  | OPTIGEAR SYNTHETIC X |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IV |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Gustavo Rocha - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 313 | 33408 | 7997 |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1560 | 1 | 1 |  | 73 | [8 empty] | 3 |  | 1 | 823 | 14 | 1 |  |  | 321 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 333 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 13 | [10 empty] | 22/20/15 |  |  | 307,13 |  | 3 |  |  | 0,832 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,846 | [11 empty] | 7 |  |  | 1843 | 38,40 | [566 empty] | Anormal | [172 empty] | Crítico
Brasil | 20010264895 | 1900136869 |  | 07/08/2020 | 28/08/2020 12:35 | 28/08/2020 16:43 | 31/08/2020 12:41 |  | Agencia OILCHECK | [7 empty] | GEARBOX | Engrenagens | [7 empty] | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Gustavo Rocha - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 87 | 31736 | 3810 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1692 | 0 | 0 |  | 12 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 946 | 11 | 0 |  |  | 340 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 297 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 12 | [10 empty] | 22/19/14 |  |  | 317,71 |  | 2 |  |  | 1,052 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,836 | [11 empty] | 8 |  |  | 1888 | 38,77 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 20010264894 | 2000156092 |  |  | 28/08/2020 12:35 | 28/08/2020 16:43 | 31/08/2020 12:38 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA04-11 | JOA04-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | Não |  | 320 |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IV |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Gustavo Rocha - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 388 | 23035 | 5820 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1142 | 0 | 0 |  | 10 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 644 | 10 | 0 |  |  | 278 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 251 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 29 | [10 empty] | 22/20/16 |  |  | 314,23 |  | 3 |  |  | 0,641 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,838 | [11 empty] | 6 |  |  | 1666 | 34,24 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20010264918 | 2000158071 |  | 27/07/2020 | 28/08/2020 12:35 | 28/08/2020 16:43 | 31/08/2020 12:23 | 31/08/2020 15:59 | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA10-12 | JOA10-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana X |  |  | Crítico | Condição do lubrificante: A amostra apresenta moderada concentração de Água por 326 ppm, esta característica promove oxidação dos componentes, degradação do óleo e falha na lubrificação e encontrado também grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste, sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja feita a desidratação/centrifugação ou a substituição do lubrificante, e efetuar a microfiltragem no reservatório para redução dos contaminantes sólidos. Verificar também condição dos filtros, problemas relacionados ao respiro, vedações e sempre efetuar a transferência do óleo utilizando o sistema de filtragem. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 2486 | 22877 | 10369 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1430 | 1 | 0 |  | 26 | [8 empty] | 6 |  | 1 | 734 | 12 | 1 |  |  | 291 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 326 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 22/21/18 |  |  | 315,80 |  | 3 |  |  | 0,667 | [8 empty] | >12C | [10 empty] | 0,881 | [11 empty] | 7 |  |  | 1718 | 37,76 | [618 empty] | Anormal | [120 empty] | Crítico
Brasil | 20010236778 | 2000156089 |  | 10/07/2020 | 12/08/2020 15:00 | 12/08/2020 17:19 | 19/08/2020 17:32 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG03-06 | AUG03-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 35452 | 35452 | Não |  | 320 |  | OPTIGEAR SYNTHETIC X |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto III |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Gustavo Rocha - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 57 | 1709 | 456 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 1532 | 1 | 0 |  | 10 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 760 | 6 | 2 |  |  | 311 |  | 0 |  |  | 28 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 355 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 18/16/13 |  |  | 318,91 |  | 2 |  |  | 0,389 | [8 empty] | 10F | [10 empty] | 0,838 | [11 empty] | 7 |  |  | 1676 | 39,20
Brasil | 20010236783 | 2000156083 |  | 10/07/2020 | 12/08/2020 15:00 | 12/08/2020 17:19 | 19/08/2020 14:46 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG03-05 | AUG03-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 34856 | 34856 | Não |  | - |  | GE 1.85 |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto III |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Julia Caroline - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 885 | 17755 | 4210 |  | 0 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 1393 | 2 | 0 |  | 27 | [8 empty] | 6 |  | 1 | 687 | 7 | 2 |  |  | 302 |  | 0 |  |  | 27 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 344 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 1 | [10 empty] | 21/19/17 |  |  | 311,61 |  | 3 |  |  | 0,405 | [8 empty] | >12D | [10 empty] | 0,836 | [11 empty] | 6 |  |  | 1744 | 38,01 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20010236769 | 2000157893 |  | 16/07/2020 | 12/08/2020 15:00 | 12/08/2020 17:19 | 19/08/2020 14:46 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG03-02 | AUG03-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 35310 | 35310 | Não |  | - |  | GE 1.85 |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto III |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Julia Caroline - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 331 | 21000 | 2469 |  | 0 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 1601 | 1 | 1 |  | 15 | [8 empty] | 8 |  | 1 | 798 | 8 | 2 |  |  | 318 |  | 0 |  |  | 29 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | [23 empty] | 331 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 12 | [10 empty] | 22/18/16 |  |  | 321,20 |  | 3 |  |  | 0,490 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,836 | [11 empty] | 11 |  |  | 1726 | 39,31 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20010236789 | 2000157870 |  | 17/07/2020 | 12/08/2020 15:00 | 12/08/2020 17:20 | 19/08/2020 14:43 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG03-10 | AUG03-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 35015 | 35015 | Não |  | - |  | GE 1.85 |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto III |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Julia Caroline - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 426 | 32044 | 5137 |  | 0 | 0 |  |  |  | 4 |  |  | 1666 | 2 | 0 |  | 44 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 807 | 8 | 1 |  |  | 330 |  | 0 |  |  | 29 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 275 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 22 | [10 empty] | 22/20/16 |  |  | 314,51 |  | 3 |  |  | 0,256 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,838 | [11 empty] | 8 |  |  | 1866 | 38,21 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20010236787 | 2000157869 |  | 13/07/2020 | 12/08/2020 15:00 | 12/08/2020 17:19 | 19/08/2020 14:43 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG03-07 | AUG03-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 35100 | 35100 | Não |  | - |  | GE 1.85 |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto III |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Julia Caroline - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 75 | 5385 | 590 |  | 0 | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 1597 | 2 | 0 |  | 29 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 800 | 9 | 2 |  |  | 329 |  | 0 |  |  | 30 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 383 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 17 | [10 empty] | 20/16/13 |  |  | 312,38 |  | 3 |  |  | 0,402 | [8 empty] | 10A | [10 empty] | 0,839 | [11 empty] | 7 |  |  | 1908 | 38,67
Brasil | 20010236779 | 2000157875 |  | 15/07/2020 | 12/08/2020 15:00 | 12/08/2020 17:19 | 19/08/2020 14:43 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG03-09 | AUG03-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 35544 | 35544 | Não |  | - |  | GE 1.85 |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto III |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Julia Caroline - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 170 | 3148 | 996 |  | 0 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 1506 | 2 | 0 |  | 25 | [8 empty] | 7 |  | 1 | 734 | 7 | 2 |  |  | 301 |  | 0 |  |  | 27 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 298 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 11 | [10 empty] | 19/17/15 |  |  | 317,13 |  | 3 |  |  | 0,344 | [8 empty] | 10D | [10 empty] | 0,838 | [11 empty] | 6 |  |  | 1517 | 38,40 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 20010236777 | 2000157863 |  | 14/07/2020 | 12/08/2020 15:00 | 12/08/2020 17:19 | 19/08/2020 14:42 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | AUG03-08 | AUG03-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 35500 | 35500 | Não |  | - |  | GE 1.85 |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto III |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Julia Caroline - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 142 | 4166 | 1294 |  | 0 | 0 |  |  |  | 5 |  |  | 1633 | 2 | 0 |  | 19 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 844 | 5 | 1 |  |  | 329 |  | 0 |  |  | 31 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [23 empty] | 291 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 19/17/14 |  |  | 317,56 |  | 3 |  |  | 0,494 | [8 empty] | 10A | [10 empty] | 0,838 | [11 empty] | 8 |  |  | 1711 | 38,91
Brasil | 20010236781 | 2000149293 | 4987892 | 25/06/2020 | 12/08/2020 15:00 | 12/08/2020 17:19 | 19/08/2020 14:36 |  | Agencia OILCHECK | [7 empty] | GEARBOX | Engrenagens | [7 empty] | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Anormal | Condição do lubrificante: Não apresenta desgaste anormal. Condição do equipamento: Apresenta partículas metálicas visíveis a olho nu (impossibilitando a analise de contagem de Partículas) a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Julia Caroline - ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | - | - | - |  | 0 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 1799 | 2 | 0 |  | 13 | [8 empty] | 2 |  | 0 | 940 | 5 | 2 |  |  | 338 |  | 0 |  |  | 32 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 432 | [81 empty] | Partículas metálicas | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | - |  |  | 319,28 |  | 5 |  |  | 0,865 | [8 empty] | - | [10 empty] | 0,827 | [11 empty] | 8 |  |  | 2044 | 39,17 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 20010236790 | 2000156085 |  | 13/07/2020 | 12/08/2020 15:00 | 12/08/2020 17:20 | 19/08/2020 14:34 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-11 | JOA01-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  | 34742 | N/I | CASTROL | 320 |  | OPTIGEAR X |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Anormal | Condição do lubrificante: Não apresenta desgaste anormal. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Julia Caroline - ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 38 | 29603 | 2262 |  | 0 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 1698 | 2 | 0 |  | 76 | [8 empty] | 4 |  | 1 | 798 | 8 | 2 |  |  | 325 |  | 0 |  |  | 29 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 325 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 18 | [10 empty] | 22/18/12 |  |  | 315,10 |  | 3 |  |  | 0,296 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,836 | [11 empty] | 7 |  |  | 1896 | 37,92 | [566 empty] | Anormal
Brasil | 20010236788 | 2000149276 |  | 13/07/2020 | 12/08/2020 15:00 | 12/08/2020 17:19 | 19/08/2020 14:31 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA13-09 | JOA13-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XIII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta elevado índice de PQI a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Julia Caroline - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 403 | 15162 | 3027 |  | 0 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 1485 | 2 | 0 |  | 63 | [8 empty] | 4 |  | 1 | 763 | 8 | 2 |  |  | 327 |  | 0 |  |  | 31 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 298 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 960 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 310,43 |  | 3 |  |  | 0,366 | [8 empty] | 12D | [10 empty] | 0,838 | [11 empty] | 7 |  |  | 1900 | 37,41 | [728 empty] | Crítico | [10 empty] | Crítico
Brasil | 20010236786 | 2000156131 |  | 17/07/2020 | 12/08/2020 15:00 | 12/08/2020 17:19 | 19/08/2020 14:30 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-17 | JOA01-17 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 32537 | 32537 | Não |  | 320 |  | OPTIGEAR SYNTHETIC X |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Crítico | Condição do lubrificante: Não apresenta desgaste anormal. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Julia Caroline - ALS | Recomendamos avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 108 | 9737 | 1208 |  | 0 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 1534 | 3 | 1 |  | 104 | [8 empty] | 3 |  | 1 | 786 | 6 | 2 |  |  | 334 |  | 0 |  |  | 28 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 325 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 27 | [10 empty] | 20/17/14 |  |  | 302,19 |  | 3 |  |  | 0,382 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,838 | [11 empty] | 7 |  |  | 1848 | 37,25 | [566 empty] | Crítico
Brasil | 20010236785 | 2000156104 |  | 14/07/2020 | 12/08/2020 15:00 | 12/08/2020 17:19 | 19/08/2020 14:29 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-12 | JOA01-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 34490 |  | N/I |  | 320 |  | OPTIGEAR SYNTHETIC X |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Julia Caroline - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 319 | 9669 | 2512 |  | 0 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 1681 | 2 | 0 |  | 63 | [8 empty] | 5 |  | 1 | 813 | 7 | 2 |  |  | 329 |  | 0 |  |  | 30 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 375 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 13 | [10 empty] | 20/19/15 |  |  | 308,46 |  | 3 |  |  | 0,314 | [8 empty] | 12E | [10 empty] | 0,839 | [11 empty] | 7 |  |  | 1888 | 38,15 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 20010236784 | 2000156087 |  | 16/07/2020 | 12/08/2020 15:00 | 12/08/2020 17:19 | 19/08/2020 14:28 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA13-14 | JOA13-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Julia Caroline - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 93 | 5320 | 763 |  | 0 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 1540 | 2 | 0 |  | 33 | [8 empty] | 8 |  | 1 | 766 | 12 | 2 |  |  | 311 |  | 0 |  |  | 29 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 309 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 11 | [10 empty] | 20/17/14 |  |  | 323,73 |  | 3 |  |  | 0,341 | [8 empty] | 10A | [10 empty] | 0,840 | [11 empty] | 7 |  |  | 1667 | 38,92
Brasil | 20010236782 | 2000157877 |  |  | 12/08/2020 15:00 | 12/08/2020 17:19 | 19/08/2020 14:28 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA13-10 | JOA13-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Julia Caroline - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 134 | 10658 | 2082 |  | 0 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 1548 | 2 | 0 |  | 29 | [8 empty] | 2 |  | 1 | 873 | 8 | 2 |  |  | 328 |  | 0 |  |  | 32 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 404 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 12 | [10 empty] | 21/18/14 |  |  | 321,09 |  | 3 |  |  | 0,411 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,837 | [11 empty] | 7 |  |  | 1790 | 39,70
Brasil | 20010236780 | 2000156101 |  | 15/07/2020 | 12/08/2020 15:00 | 12/08/2020 17:19 | 19/08/2020 14:26 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-13 | JOA01-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 35054 |  | Não |  | 320 |  | OPTIGEAR SYNTHETIC X |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Anormal | Condição do lubrificante: Não apresenta desgaste anormal. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Julia Caroline - ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 46 | 2473 | 453 |  | 0 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 1535 | 2 | 0 |  | 77 | [8 empty] | 4 |  | 1 | 776 | 6 | 2 |  |  | 325 |  | 0 |  |  | 27 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 325 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 23 | [10 empty] | 18/16/13 |  |  | 306,94 |  | 3 |  |  | 0,243 | [8 empty] | 9A | [10 empty] | 0,838 | [11 empty] | 7 |  |  | 1632 | 38,14 | [566 empty] | Anormal
Brasil | 20010236776 | 2000158081 |  | 10/07/2020 | 12/08/2020 15:00 | 12/08/2020 17:19 | 19/08/2020 14:26 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-08 | JOA01-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 34030 |  | Não |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Julia Caroline - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 401 | 54258 | 15905 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 30 | 1 | 2 |  | 28 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 57 | 0 | 2 |  |  | 274 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [23 empty] | 69 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 23/21/16 |  |  | 325,47 |  | 50 |  |  | 0,482 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,848 | [11 empty] | 1 |  |  | 3713 | 37,16 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20010236775 | 2000158074 |  | 13/07/2020 | 12/08/2020 15:00 | 12/08/2020 17:19 | 19/08/2020 14:24 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA10-01 | JOA10-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | Não |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana X |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Julia Caroline - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 274 | 9810 | 2959 |  | 0 | 0 |  |  |  | 5 |  |  | 1534 | 2 | 0 |  | 57 | [8 empty] | 5 |  | 1 | 788 | 9 | 2 |  |  | 328 |  | 0 |  |  | 31 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 362 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 27 | [10 empty] | 20/19/15 |  |  | 312,01 |  | 3 |  |  | 0,386 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,838 | [11 empty] | 7 |  |  | 1701 | 38,04 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 20010236774 | 2000158113 |  | 14/07/2020 | 12/08/2020 15:00 | 12/08/2020 17:19 | 19/08/2020 14:23 |  | Agencia OILCHECK | [7 empty] | GEARBOX | Engrenagens | [7 empty] | Não |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes impossibilitando a analise de contagem de partículas. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Julia Caroline - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. | HORÍMETRO: 39748 | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | - | - | - |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 99 | 0 | 0 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 79 | 0 | 1 |  |  | 348 |  | 0 |  |  | 12 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 107 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | - |  |  | 334,12 |  | 52 |  |  | 0,654 | [8 empty] | - | [10 empty] | 0,850 | [11 empty] | 1 |  |  | 4055 | 37,84 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 20010236773 | 2000156105 |  | 16/07/2020 | 12/08/2020 15:00 | 12/08/2020 17:19 | 19/08/2020 14:22 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-16 | JOA01-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  | 34730 | N/I |  | 320 |  | OPTIGEAR X |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Julia Caroline - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 555 | 24656 | 5946 |  | 0 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 1545 | 3 | 1 |  | 95 | [8 empty] | 5 |  | 1 | 790 | 6 | 2 |  |  | 320 |  | 0 |  |  | 29 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 362 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 39 | [10 empty] | 22/20/16 |  |  | 305,01 |  | 3 |  |  | 0,347 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,838 | [11 empty] | 7 |  |  | 1660 | 37,34 | [566 empty] | Anormal | [172 empty] | Crítico
Brasil | 20010236772 | 2000158058 |  | 15/07/2020 | 12/08/2020 15:00 | 12/08/2020 17:19 | 19/08/2020 14:17 |  | Agencia OILCHECK | [7 empty] | GEARBOX | Engrenagens | [7 empty] | Não |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Julia Caroline - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | HORÍMETRO: 39629 | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 1198 | 19688 | 7243 |  | 0 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 1523 | 1 | 1 |  | 21 | [8 empty] | 6 |  | 1 | 763 | 6 | 2 |  |  | 317 |  | 0 |  |  | 30 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 340 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 11 | [10 empty] | 21/20/17 |  |  | 315,10 |  | 3 |  |  | 0,423 | [8 empty] | >12D | [10 empty] | 0,838 | [11 empty] | 7 |  |  | 1401 | 37,82 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20010236771 | 2000158099 |  | 17/07/2020 | 12/08/2020 15:00 | 12/08/2020 17:19 | 19/08/2020 14:17 |  | Agencia OILCHECK | [7 empty] | GEARBOX | Engrenagens | [7 empty] | Não |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Crítico | Condição do lubrificante: Não apresenta desgaste anormal. Condição do equipamento: Apresenta elevado índice de PQI e partículas metálicas visíveis a olho nu, a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. Devido a condição da amostra, não foi possível realizar a analise de contagem de partículas. | Julia Caroline - ALS | Recomendamos avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. | HORÍMETRO: 34639 | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | - | - | - |  | 0 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 1639 | 2 | 0 |  | 44 | [8 empty] | 5 |  | 1 | 864 | 10 | 2 |  |  | 330 |  | 0 |  |  | 31 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 331 | [81 empty] | Partículas metálicas | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 254 | [10 empty] | - |  |  | 314,28 |  | 3 |  |  | 0,384 | [8 empty] | - | [10 empty] | 0,838 | [11 empty] | 7 |  |  | 1589 | 38,39 | [700 empty] | Anormal | [27 empty] | Crítico
Brasil | 20010236770 | 2000149283 |  |  | 12/08/2020 15:00 | 12/08/2020 17:19 | 19/08/2020 14:14 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-10 | JOA01-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Julia Caroline - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 773 | 30442 | 6322 |  | 0 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 1563 | 2 | 0 |  | 20 | [8 empty] | 5 |  | 1 | 758 | 8 | 2 |  |  | 309 |  | 0 |  |  | 27 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 336 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 22/20/17 |  |  | 317,35 |  | 3 |  |  | 0,344 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,837 | [11 empty] | 7 |  |  | 1671 | 38,89 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20010236791 | 2000157878 |  | 15/07/2020 | 12/08/2020 15:00 | 12/08/2020 17:20 | 19/08/2020 14:13 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA13-12 | JOA13-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XIII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Julia Caroline - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 231 | 12431 | 3221 |  | 0 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 1518 | 2 | 0 |  | 31 | [8 empty] | 9 |  | 1 | 748 | 11 | 2 |  |  | 305 |  | 0 |  |  | 32 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 293 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 319,51 |  | 3 |  |  | 0,282 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,832 | [11 empty] | 7 |  |  | 1672 | 38,83 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 20010185733 | 1900136873 |  | 03/07/2020 | 23/07/2020 15:00 | 23/07/2020 21:11 | 30/07/2020 15:18 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA09-15 | JOA09-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IX |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderado índice de PQ, a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Claudio Leal - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 2843 | 46860 | 23027 |  | 0 | 1 |  |  |  | 5 |  |  | 1718 | 2 | 0 |  | 36 | [8 empty] | 4 |  | 1 | 756 | 7 | 0 |  |  | 346 |  | 0 |  |  | 30 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 279 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1798 | [10 empty] | 23/22/19 |  |  | 311,18 |  | 3 |  |  | 0,525 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,844 | [11 empty] | 7 |  |  | 1621 | 37,70 | [728 empty] | Anormal | [10 empty] | Anormal
Brasil | 20010185752 | 2000157891 |  | 07/07/2020 | 23/07/2020 15:00 | 23/07/2020 21:11 | 29/07/2020 18:47 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG03-02 | AUG03-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 34907 | 34907 | Não |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto III |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Claudio Leal - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Informar o tipo de óleo utilizado. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 407 | 32790 | 3756 |  | 0 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 1810 | 2 | 0 |  | 58 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 755 | 8 | 0 |  |  | 359 |  | 0 |  |  | 30 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 231 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 26 | [10 empty] | 22/19/16 |  |  | 311,46 |  | 3 |  |  | 0,541 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,851 | [11 empty] | 7 |  |  | 1880 | 37,94 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 20010185751 | 2000149277 |  | 09/07/2020 | 23/07/2020 15:00 | 23/07/2020 21:11 | 29/07/2020 18:47 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA13-08 | JOA13-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XIII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Claudio Leal - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Informar o tipo de óleo utilizado. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 443 | 19958 | 5081 |  | 0 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 1646 | 2 | 0 |  | 44 | [8 empty] | 4 |  | 1 | 695 | 8 | 0 |  |  | 346 |  | 0 |  |  | 29 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [23 empty] | 182 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 65 | [10 empty] | 21/20/16 |  |  | 310,68 |  | 3 |  |  | 0,491 | [8 empty] | >12E | [10 empty] | 0,844 | [11 empty] | 7 |  |  | 1787 | 37,91 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 20010185750 | 2000149262 |  | 23/06/2020 | 23/07/2020 15:00 | 23/07/2020 21:11 | 29/07/2020 18:46 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA12-12 | JOA12-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XII |  |  | Anormal | Condição do lubrificante: Não apresenta desgaste anormal. Condição do equipamento: Apresenta moderado índice de PQ, a qual não indica um desgaste severo nos componentes. OBS: Devido a condição da amostra, não foi possivel realizar a analise completa. | Claudio Leal - ALS | Recomendamos que seja feita nova coleta dentro de 30 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. Informar o tipo de óleo utilizado. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | - | - | - |  | 0 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 1784 | 2 | 0 |  | 31 | [8 empty] | 5 |  | 1 | 763 | 8 | 0 |  |  | 344 |  | 0 |  |  | 30 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 241 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 1209 | [10 empty] | - |  |  | 321,23 |  | 3 |  |  | 0,607 | [8 empty] | - | [10 empty] | 0,846 | [11 empty] | 7 |  |  | 1766 | 39,19 | [728 empty] | Anormal
Brasil | 20010185758 | 2000158111 |  | 09/07/2020 | 23/07/2020 15:00 | 23/07/2020 21:11 | 29/07/2020 18:26 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-09 | JOA01-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 34787 |  | Não |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Gustavo Rocha - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. Informar o tipo de óleo utilizado. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 2702 | 80192 | 34760 |  | 0 | 0 |  |  |  | 4 |  |  | 1558 | 2 | 0 |  | 51 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 628 | 6 | 0 |  |  | 316 |  | 0 |  |  | 26 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 285 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 4 | [20 empty] | 211 | [10 empty] | 24/22/19 |  |  | 309,21 |  | 3 |  |  | 0,543 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,832 | [11 empty] | 6 |  |  | 1953 | 38,24 | [566 empty] | Anormal | [172 empty] | Crítico
Brasil | 20010185771 | 2000180692 |  | 01/07/2020 | 23/07/2020 15:00 | 23/07/2020 21:11 | 28/07/2020 17:46 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA09-11 | JOA09-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 19959 |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IX |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Gustavo Rocha - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 3913 | 39714 | 18292 |  | 0 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 1774 | 3 | 0 |  | 65 | [8 empty] | 5 |  | 1 | 783 | 9 | 1 |  |  | 361 |  | 0 |  |  | 29 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 457 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 31 | [10 empty] | 22/21/19 |  |  | 298,72 |  | 3 |  |  | 0,478 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,841 | [11 empty] | 7 |  |  | 2032 | 37,13 | [566 empty] | Anormal | [172 empty] | Crítico
Brasil | 20010185755 | 2000156084 |  | 09/07/2020 | 23/07/2020 15:00 | 23/07/2020 21:11 | 28/07/2020 17:43 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-07 | JOA01-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | Não |  | 320 |  | OPTIGEAR SYNTHETIC X |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Gustavo Rocha - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 77 | 5721 | 1106 |  | 0 | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 1485 | 2 | 0 |  | 15 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 648 | 5 | 0 |  |  | 335 |  | 0 |  |  | 23 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 194 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 11 | [10 empty] | 20/17/13 |  |  | 311,54 |  | 2 |  |  | 0,582 | [8 empty] | 10A | [10 empty] | 0,846 | [11 empty] | 6 |  |  | 1836 | 33,55
Brasil | 20010185754 | 2000149282 |  | 30/06/2020 | 23/07/2020 15:00 | 23/07/2020 21:11 | 28/07/2020 17:41 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA09-06 | JOA09-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 37178 | 37178 | N/I | CASTROL | 320 |  | X |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IX |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Encontrado moderada concentração de Silício, podendo ser oriundo de contaminação externa. | Gustavo Rocha - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 182 | 20008 | 3294 |  | 0 | 0 |  |  |  | 6 |  |  | 1931 | 3 | 0 |  | 46 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 863 | 10 | 0 |  |  | 375 |  | 0 |  |  | 33 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [23 empty] | 261 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 16 | [10 empty] | 22/19/15 |  |  | 318,27 |  | 3 |  |  | 0,589 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,843 | [11 empty] | 8 |  |  | 2030 | 38,74 | [588 empty] | Anormal | [150 empty] | Anormal
Brasil | 20010185747 | 2000149301 |  |  | 23/07/2020 15:00 | 23/07/2020 21:11 | 28/07/2020 17:37 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA13-03 | JOA13-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XIII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Encontrado moderada concentração de Silício, podendo ser oriundo de contaminação externa. | Gustavo Rocha - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 916 | 16572 | 6393 |  | 0 | 1 |  |  |  | 5 |  |  | 1843 | 2 | 1 |  | 49 | [8 empty] | 3 |  | 1 | 868 | 8 | 0 |  |  | 376 |  | 0 |  |  | 33 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 218 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 19 | [10 empty] | 21/20/17 |  |  | 311,56 |  | 2 |  |  | 0,651 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,842 | [11 empty] | 7 |  |  | 1778 | 39,78 | [588 empty] | Anormal | [150 empty] | Crítico
Brasil | 20010185746 | 2000149266 |  | 30/06/2020 | 23/07/2020 15:00 | 23/07/2020 21:11 | 28/07/2020 17:34 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA09-05 | JOA09-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IX |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Encontrado moderada concentração de Silício, podendo ser oriundo de contaminação externa. | Gustavo Rocha - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 566 | 20419 | 5694 |  | 0 | 1 |  |  |  | 5 |  |  | 1774 | 2 | 0 |  | 41 | [8 empty] | 7 |  | 1 | 782 | 8 | 0 |  |  | 368 |  | 0 |  |  | 30 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [23 empty] | 206 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 17 | [10 empty] | 22/20/16 |  |  | 315,73 |  | 3 |  |  | 0,591 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,842 | [11 empty] | 7 |  |  | 1823 | 38,85 | [588 empty] | Anormal | [150 empty] | Crítico
Brasil | 20010185745 | 2000149298 |  |  | 23/07/2020 15:00 | 23/07/2020 21:11 | 28/07/2020 17:31 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA13-05 | JOA13-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XIII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Encontrado moderada concentração de Silício, podendo ser oriundo de contaminação externa. | Gustavo Rocha - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 503 | 11970 | 4177 |  | 0 | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 1830 | 2 | 1 |  | 48 | [8 empty] | 2 |  | 1 | 861 | 8 | 0 |  |  | 370 |  | 0 |  |  | 33 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 188 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 22 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 318,18 |  | 2 |  |  | 0,618 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,842 | [11 empty] | 7 |  |  | 1820 | 38,40 | [588 empty] | Anormal | [150 empty] | Crítico
Brasil | 20010185753 | 2000149279 |  | 02/07/2020 | 23/07/2020 15:00 | 23/07/2020 21:11 | 28/07/2020 17:30 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA09-14 | JOA09-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 36735 | 36735 | Não |  | 320 |  | OPTIGEAR SYNTHETIC X |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IX |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: Não apresenta desgaste anormal. Condição do equipamento: Encontrado moderada concentração de Silício, podendo ser oriundo de contaminação externa. | Gustavo Rocha - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 120 | 14620 | 2213 |  | 0 | 1 |  |  |  | 5 |  |  | 1986 | 2 | 0 |  | 6 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 960 | 4 | 0 |  |  | 399 |  | 0 |  |  | 38 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 329 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 14 | [10 empty] | 21/18/14 |  |  | 325,96 |  | 2 |  |  | 1,092 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,850 | [11 empty] | 8 |  |  | 2053 | 39,65 | [588 empty] | Anormal
Brasil | 20010185744 | 2000158080 |  | 08/07/2020 | 23/07/2020 15:00 | 23/07/2020 21:11 | 28/07/2020 17:30 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA13-07 | JOA13-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 38173 | 38173 | Não |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XIII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Encontrado moderada concentração de Silício, podendo ser oriundo de contaminação externa. | Gustavo Rocha - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 1281 | 34302 | 12140 |  | 0 | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 1891 | 2 | 0 |  | 27 | [8 empty] | 4 |  | 1 | 828 | 8 | 0 |  |  | 362 |  | 0 |  |  | 35 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [23 empty] | 14 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 31 | [10 empty] | 22/21/17 |  |  | 315,51 |  | 3 |  |  | 0,595 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,841 | [11 empty] | 7 |  |  | 1702 | 38,61 | [588 empty] | Anormal | [150 empty] | Crítico
Brasil | 20010185743 | 2000149287 |  | 29/06/2020 | 23/07/2020 15:00 | 23/07/2020 21:11 | 28/07/2020 17:27 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA03-16 | JOA03-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 31950 | 31950 | Não |  | 320 |  | OPTIGEAR SYNTHETIC X |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana III |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Gustavo Rocha - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 173 | 33814 | 5862 |  | 0 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 1716 | 2 | 0 |  | 16 | [8 empty] | 5 |  | 1 | 740 | 7 | 0 |  |  | 348 |  | 0 |  |  | 29 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [23 empty] | 259 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 14 | [10 empty] | 22/20/15 |  |  | 323,33 |  | 3 |  |  | 0,707 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,844 | [11 empty] | 7 |  |  | 1545 | 39,44 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20010185739 | 2000149290 |  | 29/06/2020 | 23/07/2020 15:00 | 23/07/2020 21:11 | 28/07/2020 17:24 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA03-15 | JOA03-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 33097 | 33097 | Não |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana III |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Gustavo Rocha - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 120 | 12991 | 2106 |  | 0 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 1763 | 2 | 1 |  | 43 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 788 | 9 | 0 |  |  | 376 |  | 0 |  |  | 29 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 278 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 20 | [10 empty] | 21/18/14 |  |  | 305,27 |  | 3 |  |  | 0,576 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,843 | [11 empty] | 7 |  |  | 1767 | 37,18
Brasil | 20010185738 | 2000149288 |  | 27/06/2020 | 23/07/2020 15:00 | 23/07/2020 21:11 | 28/07/2020 17:22 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA09-01 | JOA09-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IX |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Gustavo Rocha - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 861 | 33388 | 10283 |  | 0 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 1658 | 2 | 0 |  | 52 | [8 empty] | 5 |  | 1 | 683 | 7 | 0 |  |  | 348 |  | 0 |  |  | 28 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [23 empty] | 296 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 18 | [10 empty] | 22/21/17 |  |  | 315,16 |  | 3 |  |  | 0,537 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,838 | [11 empty] | 7 |  |  | 1608 | 37,97 | [566 empty] | Anormal | [172 empty] | Crítico
Brasil | 20010185736 | 2000157866 |  | 07/07/2020 | 23/07/2020 15:00 | 23/07/2020 21:11 | 28/07/2020 17:18 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-02 | JOA01-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 34563 | 34563 | Não |  | 320 |  | OPTIGEAR SYNTHETIC X |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Encontrado moderada concentração de Silício, podendo ser oriundo de contaminação externa. | Gustavo Rocha - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 846 | 65373 | 22351 |  | 0 | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 1900 | 2 | 0 |  | 45 | [8 empty] | 2 |  | 1 | 873 | 4 | 0 |  |  | 376 |  | 0 |  |  | 33 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 328 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 30 | [10 empty] | 23/22/17 |  |  | 309,13 |  | 2 |  |  | 0,671 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,841 | [11 empty] | 7 |  |  | 1852 | 37,52 | [588 empty] | Anormal | [150 empty] | Crítico
Brasil | 20010185735 | 2000149281 |  | 30/06/2020 | 23/07/2020 15:00 | 23/07/2020 21:11 | 28/07/2020 17:16 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA09-07 | JOA09-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 35251 | 35251 | Não |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IX |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Gustavo Rocha - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Informar o tipo de óleo utilizado. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 1016 | 44071 | 10594 |  | 0 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 1707 | 3 | 0 |  | 48 | [8 empty] | 3 |  | 1 | 744 | 7 | 0 |  |  | 362 |  | 0 |  |  | 29 | 0 |  | 0 | 0 |  | 14 | [23 empty] | 306 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 20 | [10 empty] | 23/21/17 |  |  | 274,56 |  | 3 |  |  | 0,520 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,844 | [11 empty] | 8 |  |  | 2010 | 32,58 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20010185734 | 2000156140 |  | 08/07/2020 | 23/07/2020 15:00 | 23/07/2020 21:11 | 28/07/2020 17:15 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA01-05 | JOA01-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 35689 | 35689 | Não |  | 320 |  | OPTIGEAR SYNTHETIC X |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana I |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Encontrado moderada concentração de Silício, podendo ser oriundo de contaminação externa e moderada concentração de Ferro a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Gustavo Rocha - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 638 | 36297 | 10759 |  | 0 | 1 |  |  |  | 5 |  |  | 1797 | 3 | 1 |  | 65 | [8 empty] | 4 |  | 1 | 799 | 5 | 0 |  |  | 375 |  | 0 |  |  | 30 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 342 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 85 | [10 empty] | 22/21/16 |  |  | 307,79 |  | 3 |  |  | 0,587 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,841 | [11 empty] | 7 |  |  | 1748 | 36,07 | [566 empty] | Anormal | [21 empty] | Anormal | [150 empty] | Crítico
Brasil | 20010185731 | 2000149286 |  | 07/07/2020 | 23/07/2020 15:00 | 23/07/2020 21:11 | 28/07/2020 17:13 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA13-06 | JOA13-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 37545 | 37545 | Não |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XIII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Encontrado moderada concentração de Silício, podendo ser oriundo de contaminação externa. | Gustavo Rocha - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Informar o tipo de óleo utilizado. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 602 | 63727 | 16114 |  | 0 | 2 |  |  |  | 5 |  |  | 1795 | 2 | 0 |  | 47 | [8 empty] | 4 |  | 1 | 778 | 4 | 0 |  |  | 347 |  | 0 |  |  | 30 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | [23 empty] | 339 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 2 | [20 empty] | 23 | [10 empty] | 23/21/16 |  |  | 290,84 |  | 3 |  |  | 0,646 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,849 | [11 empty] | 8 |  |  | 1831 | 34,59 | [588 empty] | Anormal | [150 empty] | Crítico
Brasil | 20010185749 | 2000157874 |  | 08/07/2020 | 23/07/2020 15:00 | 23/07/2020 21:11 | 28/07/2020 17:08 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG03-03 | AUG03-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 35450 | 35450 | Não |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto III |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Gustavo Rocha - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 243 | 38638 | 7082 |  | 0 | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 1788 | 2 | 0 |  | 57 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 752 | 8 | 0 |  |  | 369 |  | 0 |  |  | 29 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 192 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 27 | [10 empty] | 22/20/15 |  |  | 304,44 |  | 3 |  |  | 0,471 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,843 | [11 empty] | 7 |  |  | 1615 | 37,74 | [566 empty] | Anormal | [172 empty] | Crítico
Brasil | 20010185740 | 2000157865 |  | 06/07/2020 | 23/07/2020 15:00 | 23/07/2020 21:11 | 28/07/2020 17:07 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG03-01 | AUG03-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 35090 | 35090 | Não |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto III |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Encontrado moderada concentração de Silício, podendo ser oriundo de contaminação externa e moderada concentração de Ferro a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Gustavo Rocha - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. Informar o tipo de óleo utilizado. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 260 | 29800 | 5524 |  | 0 | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 1809 | 2 | 0 |  | 51 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 757 | 8 | 0 |  |  | 361 |  | 0 |  |  | 30 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 242 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 24 | [10 empty] | 22/20/15 |  |  | 310,85 |  | 3 |  |  | 0,469 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,841 | [11 empty] | 7 |  |  | 1704 | 36,62 | [566 empty] | Anormal | [21 empty] | Anormal | [150 empty] | Crítico
Brasil | 20010185737 | 2000157861 |  | 09/07/2020 | 23/07/2020 15:00 | 23/07/2020 21:11 | 28/07/2020 17:03 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | AUG03-04 | AUG03-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 34892 | 34892 | Não |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto III |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta elevada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes e Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Encontrado moderada concentração de Silício, podendo ser oriundo de contaminação externa e moderada concentração de Ferro a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Gustavo Rocha - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 623 | 31980 | 7291 |  | 0 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 1874 | 2 | 1 |  | 65 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 804 | 8 | 0 |  |  | 377 |  | 0 |  |  | 30 | 1 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 331 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 233 | [10 empty] | 22/20/16 |  |  | 307,45 |  | 3 |  |  | 0,495 | [8 empty] | >12F | [10 empty] | 0,845 | [11 empty] | 7 |  |  | 1473 | 37,39 | [566 empty] | Anormal | [21 empty] | Anormal | [111 empty] | Anormal | [38 empty] | Crítico
Brasil | 20010185748 | 2000149270 |  | 25/06/2020 | 23/07/2020 15:00 | 23/07/2020 21:11 | 28/07/2020 16:28 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA12-16 | JOA12-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XII |  |  | Crítico | Condição do lubrificante: Não apresenta desgaste anormal. Condição do equipamento: Apresenta elevado índice de PQI a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. Devido as condições do lubrificante foi impossibilitado a análise de contagem de partícula. | Gustavo Rocha - ALS | Recomendamos avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. Informar o tipo de óleo utilizado. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | - | - | - |  | 0 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 1814 | 2 | 0 |  | 37 | [8 empty] | 5 |  | 1 | 782 | 8 | 0 |  |  | 351 |  | 0 |  |  | 31 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 238 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5061 | [10 empty] | - |  |  | 318,10 |  | 3 |  |  | 0,537 | [8 empty] | - | [10 empty] | 0,840 | [11 empty] | 7 |  |  | 1814 | 40,44 | [728 empty] | Crítico
Brasil | 20010185742 | 2000149274 |  | 24/06/2020 | 23/07/2020 15:00 | 23/07/2020 21:11 | 28/07/2020 16:23 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA12-14 | JOA12-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana XII |  |  | Crítico | Condição do lubrificante: Não apresenta desgaste anormal. Condição do equipamento: Apresenta elevado índice de PQI a qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. Devido as condições do lubrificante foi impossibilitado a análise de contagem de partícula. | Gustavo Rocha - ALS | Recomendamos avaliar as condições dos componentes e efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. Informar o tipo de óleo utilizado. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | - | - | - |  | 0 | 0 |  |  |  | 5 |  |  | 1900 | 2 | 0 |  | 32 | [8 empty] | 3 |  | 1 | 804 | 7 | 0 |  |  | 359 |  | 0 |  |  | 31 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [23 empty] | 308 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 4926 | [10 empty] | - |  |  | 318,32 |  | 2 |  |  | 0,643 | [8 empty] | - | [10 empty] | 0,840 | [11 empty] | 8 |  |  | 1563 | 39,37 | [728 empty] | Crítico
Brasil | 20010185741 | 2000149269 |  | 29/06/2020 | 23/07/2020 15:00 | 23/07/2020 21:11 | 28/07/2020 16:22 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA09-03 | JOA09-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IX |  |  | Crítico | Condição do lubrificante: A amostra apresenta elevada concentração de água causando aparência turva, esta característica promove oxidação dos componentes, degradação do óleo e falha na lubrificação. A amostra também apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Alumínio a qual não indica um desgaste severo nos componentes. Devido as condições do lubrificante foi impossibilitado a análise de contagem de partícula. | Gustavo Rocha - ALS | Recomendamos avaliar entre tratar ou efetuar a substituição do lubrificante, verificar danos nas vedações e pontos de entrada de contaminantes. Avaliar as condições dos componentes. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. Informar o tipo de óleo utilizado. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | - | - | - |  | 0 | 99 |  |  |  | 4 |  |  | 1934 | 2 | 3 |  | 18 | [8 empty] | 6 |  | 1 | 869 | 9 | 0 |  |  | 373 |  | 0 |  |  | 33 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 2792 | [81 empty] | I.P/Turva | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 12 | [10 empty] | - |  |  | 316,77 |  | 3 |  |  | 0,772 | [8 empty] | - | [10 empty] | 0,843 | [11 empty] | 8 |  |  | 1715 | 37,25 | [555 empty] | Anormal | [62 empty] | Crítico | [81 empty] | Anormal
Brasil | 20010185732 | 2000149278 |  | 02/07/2020 | 23/07/2020 15:00 | 23/07/2020 21:11 | 28/07/2020 16:20 |  | Agencia OILCHECK | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA09-09 | JOA09-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana IX |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. Devido as condições do lubrificante foi impossibilitado a análise de contagem de partícula. | Gustavo Rocha - ALS | Verificar problemas relacionados a vedações e possíveis fontes de contaminação. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. Informar o tipo de óleo utilizado. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | - | - | - |  | 0 | 2 |  |  |  | 5 |  |  | 1759 | 2 | 0 |  | 35 | [8 empty] | 7 |  | 1 | 777 | 8 | 0 |  |  | 346 |  | 0 |  |  | 29 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [23 empty] | 294 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 17 | [10 empty] | - |  |  | 313,25 |  | 3 |  |  | 0,567 | [8 empty] | - | [10 empty] | 0,844 | [11 empty] | 7 |  |  | 1635 | 38,08 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 20010181105 | 2000149299 |  | 19/06/2020 | 07/07/2020 15:15 | 07/07/2020 20:38 | 14/07/2020 18:32 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA03-03 | JOA03-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 33250 |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana III |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual indica um desgaste nos componentes. | João Batista Ferreira Pinto - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 251 | 27756 | 4620 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1728 | 1 | 1 |  | 88 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 833 | 11 | 0 |  |  | 354 |  | 0 |  |  | 11 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 323 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 34 | [10 empty] | 22/19/15 |  |  | 309,86 |  | 2 |  |  | 0,408 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,830 | [11 empty] | 7 |  |  | 1803 | 38,01 | [566 empty] | Anormal | [172 empty] | Crítico
Brasil | 20010181103 | 2000149292 |  | 19/06/2020 | 07/07/2020 15:15 | 07/07/2020 20:38 | 14/07/2020 18:31 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA03-04 | JOA03-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  | 33132 | Não | CASTROL | 320 |  | X |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana III |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual indica um desgaste nos componentes. | João Batista Ferreira Pinto - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 857 | 73470 | 23643 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1691 | 1 | 1 |  | 81 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 822 | 11 | 0 |  |  | 330 |  | 0 |  |  | 11 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 294 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 26 | [10 empty] | 23/22/17 |  |  | 305,29 |  | 3 |  |  | 0,520 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,827 | [11 empty] | 7 |  |  | 1758 | 38,68 | [566 empty] | Anormal | [172 empty] | Crítico
Brasil | 20010181101 | 2000149253 |  | 18/06/2020 | 07/07/2020 15:15 | 07/07/2020 20:38 | 14/07/2020 18:30 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA03-02 | JOA03-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 32715 |  | Não | CASTROL | 320 |  | OPTIGEAR SYNTHETIC X |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana III |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro e Cobre, a qual indica um desgaste nos componentes e alta concentração de Sódio, indicando contaminação. | João Batista Ferreira Pinto - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 969 | 66040 | 23262 |  | 0 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1015 | 1 | 79 |  | 100 | [8 empty] | 0 |  | 2 | 770 | 169 | 0 |  |  | 284 |  | 0 |  |  | 17 | 0 |  | 0 | 0 |  | 77 | [23 empty] | 273 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 27 | [10 empty] | 23/22/17 |  |  | 323,29 |  | 3 |  |  | 0,304 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,830 | [11 empty] | 8 |  |  | 1459 | 39,63 | [564 empty] | Anormal |  | Anormal | [12 empty] | Crítico | [159 empty] | Crítico
Brasil | 20010181099 | 2000149315 |  | 17/06/2020 | 07/07/2020 15:15 | 07/07/2020 20:38 | 14/07/2020 18:29 |  |  | AEROGERADOR | - | - | AUG04-17 | AUG04-17 |  |  | Gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 33258 |  | N/I | CASTROL | 320 |  | OPTIGEAR X |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto IV | CHAPADA II |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual indica um desgaste nos componentes. | João Batista Ferreira Pinto - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 3407 | 76633 | 43140 |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1654 | 2 | 1 |  | 138 | [8 empty] | 6 |  | 2 | 815 | 11 | 0 |  |  | 337 |  | 0 |  |  | 12 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 326 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 152 | [10 empty] | 23/23/19 |  |  | 294,14 |  | 3 |  |  | 0,418 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,827 | [11 empty] | 7 |  |  | 1707 | 36,71 | [566 empty] | Anormal | [172 empty] | Crítico
Brasil | 20010181109 | 2000149305 |  | 18/06/2020 | 07/07/2020 15:15 | 07/07/2020 20:38 | 14/07/2020 18:27 |  |  | AEROGERADOR | ZF | GPV 455 | JOA03-01 | JOA03-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 23188 |  | N/I | CASTROL | 320 |  | X |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana III |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | João Batista Ferreira Pinto - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 349 | 48788 | 9217 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 0 | 1 |  | 9 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 15 | 2 | 0 |  |  | 359 |  | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 85 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 15 | [10 empty] | 23/20/16 |  |  | 346,38 |  | 55 |  |  | 0,979 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,837 | [11 empty] | 0 |  |  | 4234 | 38,60 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20010181108 | 2000149309 |  | 26/06/2020 | 07/07/2020 15:15 | 07/07/2020 20:38 | 14/07/2020 18:25 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA03-13 | JOA03-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 32148 | 32148 | Não |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana III |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | João Batista Ferreira Pinto - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 226 | 30495 | 5023 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1612 | 0 | 1 |  | 48 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 797 | 12 | 0 |  |  | 311 |  | 0 |  |  | 12 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [23 empty] | 279 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 22/20/15 |  |  | 308,42 |  | 2 |  |  | 0,583 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,828 | [11 empty] | 7 |  |  | 1593 | 37,85 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20010181107 | 2000149306 |  | 24/06/2020 | 07/07/2020 15:15 | 07/07/2020 20:38 | 14/07/2020 18:25 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA03-09 | JOA03-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 33240 | 33240 | Não |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana III |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | João Batista Ferreira Pinto - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 37 | 47132 | 7895 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1537 | 0 | 1 |  | 39 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 767 | 8 | 0 |  |  | 312 |  | 0 |  |  | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 282 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 14 | [10 empty] | 23/20/12 |  |  | 312,52 |  | 2 |  |  | 0,483 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,830 | [11 empty] | 7 |  |  | 1622 | 38,23 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20010181106 | 2000149249 |  | 22/06/2020 | 07/07/2020 15:15 | 07/07/2020 20:38 | 14/07/2020 18:24 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA03-06 | JOA03-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  | 33101 | Não | CASTROL | 320 |  | X |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana III |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | João Batista Ferreira Pinto - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 63 | 49210 | 11300 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1769 | 0 | 1 |  | 61 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 873 | 12 | 0 |  |  | 367 |  | 0 |  |  | 13 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 333 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 12 | [10 empty] | 23/21/13 |  |  | 300,30 |  | 2 |  |  | 0,445 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,812 | [11 empty] | 7 |  |  | 1731 | 37,13 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20010181104 | 2000149247 |  | 24/06/2020 | 07/07/2020 15:15 | 07/07/2020 20:38 | 14/07/2020 18:24 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA03-12 | JOA03-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  | 31366 | Não | CASTROL | 320 |  | X |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana III |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | João Batista Ferreira Pinto - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 194 | 58297 | 19036 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1799 | 0 | 2 |  | 53 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 889 | 12 | 0 |  |  | 362 |  | 0 |  |  | 13 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [23 empty] | 327 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 11 | [10 empty] | 23/21/15 |  |  | 309,73 |  | 2 |  |  | 0,518 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,831 | [11 empty] | 8 |  |  | 1504 | 38,15 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20010181102 | 2000149285 |  | 22/06/2020 | 07/07/2020 15:15 | 07/07/2020 20:38 | 14/07/2020 18:23 |  |  | AEROGERADOR | GE (GENERAL ELECTRIC) | WINERGY | P0620062040 | P0620062040 |  |  | GEARBOX | Engrenagens |  |  |  |  | Período | 33326 | 33326 | Não |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana III | CHAPADA II |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | João Batista Ferreira Pinto - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 217 | 32384 | 4844 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1572 | 0 | 1 |  | 57 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 769 | 11 | 0 |  |  | 307 |  | 0 |  |  | 11 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 294 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 21 | [10 empty] | 22/19/15 |  |  | 306,35 |  | 2 |  |  | 0,560 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,822 | [11 empty] | 6 |  |  | 1810 | 38,21 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20010181100 | 2000149300 |  | 23/06/2020 | 07/07/2020 15:15 | 07/07/2020 20:38 | 14/07/2020 18:23 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA03-07 | JOA03-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 33130 | 33130 | Não |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana III |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | João Batista Ferreira Pinto - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 723 | 29653 | 6729 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1586 | 0 | 1 |  | 39 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 789 | 9 | 0 |  |  | 311 |  | 0 |  |  | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 277 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 22/20/17 |  |  | 312,33 |  | 2 |  |  | 0,570 | [8 empty] | >12E | [10 empty] | 0,826 | [11 empty] | 7 |  |  | 1785 | 38,94 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20010181098 | 2000149284 |  | 26/06/2020 | 07/07/2020 15:15 | 07/07/2020 20:38 | 14/07/2020 18:23 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4431 | JOA03-10 | JOA03-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 32482 | 32482 | Não | CASTROL | 320 |  | OPTIGEAR SYNTHETIC X |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana III |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | João Batista Ferreira Pinto - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 535 | 19563 | 4197 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1668 | 1 | 1 |  | 52 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 769 | 11 | 0 |  |  | 321 |  | 0 |  |  | 11 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 276 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 14 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 311,83 |  | 2 |  |  | 0,477 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,825 | [11 empty] | 7 |  |  | 1807 | 38,08 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20010181094 | 2000149304 |  | 25/06/2020 | 07/07/2020 15:15 | 07/07/2020 20:38 | 14/07/2020 18:22 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA03-11 | JOA03-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período | 31995 | 31995 | Não |  | - |  |  |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana III |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | João Batista Ferreira Pinto - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 687 | 20664 | 7282 |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1608 | 0 | 1 |  | 31 | [8 empty] | 3 |  | 1 | 800 | 10 | 0 |  |  | 334 |  | 0 |  |  | 11 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [23 empty] | 282 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 22/20/17 |  |  | 321,00 |  | 2 |  |  | 0,501 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,792 | [11 empty] | 7 |  |  | 1654 | 39,26 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20010181097 | 2000149280 |  | 25/06/2020 | 07/07/2020 15:15 | 07/07/2020 20:38 | 14/07/2020 18:22 | [9 empty] | GEARBOX | Engrenagens | [6 empty] | 32469 | N/I | CASTROL | 320 |  | X |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana III |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | João Batista Ferreira Pinto - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. | MODELO: FDMD 3160R3 FABRICANTE: NANJING | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 67 | 11174 | 1140 |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1430 | 0 | 0 |  | 18 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 715 | 8 | 0 |  |  | 301 |  | 0 |  |  | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 275 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 21/17/13 |  |  | 321,09 |  | 2 |  |  | 0,479 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,830 | [11 empty] | 6 |  |  | 1688 | 39,23 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 20010181096 | 2000149291 |  | 23/06/2020 | 07/07/2020 15:15 | 07/07/2020 20:38 | 14/07/2020 18:21 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMD | JOA03-08 | JOA03-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 |  |  |  | Período |  | 33141 | Não | CASTROL | 320 |  | X |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santa Joana III |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | João Batista Ferreira Pinto - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 421 | 24928 | 8161 |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1489 | 0 | 0 |  | 25 | [8 empty] | 3 |  | 1 | 743 | 8 | 0 |  |  | 305 |  | 0 |  |  | 11 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 273 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 22/20/16 |  |  | 320,68 |  | 2 |  |  | 0,555 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,786 | [11 empty] | 7 |  |  | 1715 | 39,64 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20010181095 | 2000180959 |  | 17/06/2020 | 07/07/2020 15:15 | 07/07/2020 20:38 | 14/07/2020 18:08 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | 4221R4 | AUG04-16 | AUG04-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens |  |  |  |  | Período |  | 33112 | N/I |  | 320 |  | OPTIGEAR SYNTHETIC X |  | INVENERGY - MARCOLANDIA PI (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8641 | 28483203000448 | Santo Augusto IV | CHAPADA II |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | João Batista Ferreira Pinto - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 780 | 14107 | 6401 |  | 0 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 1664 | 1 | 1 |  | 66 | [8 empty] | 5 |  | 1 | 786 | 10 | 0 |  |  | 345 |  | 0 |  |  | 11 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 359 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 15 | [10 empty] | 21/20/17 |  |  | 297,44 |  | 3 |  |  | 0,416 | [8 empty] | >12D | [10 empty] | 0,802 | [11 empty] | 7 |  |  | 1719 | 37,08 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20010136280 | 1900491380 |  | 11/05/2020 | 25/06/2020 15:00 | 25/06/2020 19:04 | 02/07/2020 16:30 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-12 | ASB07-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas e pequena quantidade de Impurezas visíveis a olho nu em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 1208 | 52736 | 17324 |  | 0 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 50 | 0 | 4 |  | 9 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 38 | 3 | 0 |  |  | 372 |  | 2 |  |  | 5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8 | [23 empty] | 23 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 2 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 23/21/17 |  |  | 344,13 |  | 55 |  |  | 0,850 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,8432 | [11 empty] | 0 |  |  | 4669 | 38,67 | [700 empty] | Anormal | [38 empty] | Crítico
Brasil | 20010136278 | 2000002361 |  | 22/05/2020 | 25/06/2020 15:00 | 25/06/2020 19:04 | 02/07/2020 16:26 |  |  | AEROGERADOR | ZF Powertrain System | GPV 455.3 S | ASB08-13 | ASB08-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada concentração de Água por 469 ppm, esta característica promove oxidação dos componentes, degradação do óleo e falha na lubrificação e encontrado também grande quantidade de partículas sólidas em suspensão não identificados como metais de desgaste, sendo assim podem ser oriundas de fibras, resíduos de filtros e derivados do processo. Condição do equipamento: Apresenta elevada concentração de Cobre e elevado índice de PQI, a qual indica um desgaste severo nos componentes. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada desidratação/centrifugação do lubrificante, logo após realizar a microfiltragem no sistema para redução dos contaminantes sólidos e avaliar as condições dos componentes. Verificar também condição dos filtros, problemas relacionados ao respiro/vedações e sempre efetuar a transferência do óleo utilizando o sistema de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento da evolução do desgaste. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 1082 | 15412 | 7703 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 1 | 23 |  | 24 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 18 | 2 | 0 |  |  | 313 |  | 2 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 13 | [23 empty] | 469 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 3456 | [10 empty] | 21/20/17 |  |  | 306,94 |  | 3 |  |  | 0,211 | [8 empty] | >12D | [10 empty] | 0,8310 | [11 empty] | 0 |  |  | 1663 | 37,72 | [564 empty] | Crítico | [53 empty] | Anormal | [109 empty] | Crítico | [10 empty] | Crítico
Brasil | 20010136302 | 2000002369 |  | 09/06/2020 | 25/06/2020 15:00 | 25/06/2020 19:05 | 02/07/2020 16:09 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4419 Nitrided ring gear | ASB07-19 | ASB07-19 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 470 | 6160 | 2262 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 1 |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 9 | 4 | 0 |  |  | 359 |  | 1 |  |  | 6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 35 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 20/18/16 |  |  | 332,78 |  | 55 |  |  | 0,873 | [8 empty] | 12D | [10 empty] | 0,844 | [11 empty] | 0 |  |  | 4077 | 37,82 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20010136281 | 2000002403 |  | 01/06/2020 | 25/06/2020 15:00 | 25/06/2020 19:04 | 01/07/2020 01:12 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-15 | ASB06-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 472 | 17652 | 4972 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 |  |  | 329 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 57 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 2 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 340,53 |  | 54 |  |  | 0,809 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,8436 | [11 empty] | 0 |  |  | 2962 | 39,15 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20010136279 | 2000002359 |  | 15/06/2020 | 25/06/2020 15:00 | 25/06/2020 19:04 | 01/07/2020 01:11 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-20 | ASB06-20 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 687 | 12328 | 4980 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 3 |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 |  |  | 347 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 24 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 2 | [10 empty] | 21/19/17 |  |  | 340,91 |  | 55 |  |  | 0,842 | [8 empty] | 12D | [10 empty] | 0,8405 | [11 empty] | 0 |  |  | 4722 | 38,56 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20010136277 | 2000002345 |  | 04/06/2020 | 25/06/2020 15:00 | 25/06/2020 19:04 | 01/07/2020 01:11 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB07-15 | ASB07-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 454 | 10864 | 3080 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 7 | 0 | 0 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 27 | 0 | 0 |  |  | 356 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 61 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 342,68 |  | 54 |  |  | 0,668 | [8 empty] | 12D | [10 empty] | 0,8442 | [11 empty] | 0 |  |  | 4534 | 38,29 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20010136276 | 1900491466 |  | 06/05/2020 | 25/06/2020 15:00 | 25/06/2020 19:04 | 01/07/2020 01:10 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4419 Nitrided ring gear | ASB07-10 | ASB07-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 412 | 11525 | 2630 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 385 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 158 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 337,93 |  | 54 |  |  | 0,761 | [8 empty] | 12D | [10 empty] | 0,8418 | [11 empty] | 0 |  |  | 2703 | 38,50 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20010136275 | 2000002347 |  | 13/05/2020 | 25/06/2020 15:00 | 25/06/2020 19:04 | 01/07/2020 01:10 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB08-15 | ASB08-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 722 | 23590 | 13303 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 13 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | 329 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 13 | [23 empty] | 109 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 22/21/17 |  |  | 322,77 |  | 57 |  |  | 0,962 | [8 empty] | >12B | [10 empty] | 0,8401 | [11 empty] | 0 |  |  | 3696 | 35,91 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20010136303 | 2000002349 |  | 19/05/2020 | 25/06/2020 15:00 | 25/06/2020 19:05 | 01/07/2020 01:08 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-12 | ASB07-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 356 | 11296 | 3221 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 8 | 0 | 1 |  | 6 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 20 | 4 | 0 |  |  | 380 |  | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 10 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 341,90 |  | 55 |  |  | 0,899 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,8429 | [11 empty] | 0 |  |  | 4165 | 39,59 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20010136301 | 2000002367 |  | 08/06/2020 | 25/06/2020 15:00 | 25/06/2020 19:05 | 01/07/2020 01:07 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB08-19 | ASB08-19 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 213 | 14790 | 1837 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 4 | 1 |  |  | 450 |  | 1 |  |  | 14 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 46 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 21/18/15 |  |  | 347,47 |  | 56 |  |  | 1,048 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,8455 | [11 empty] | 0 |  |  | 4269 | 39,23 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 20010136300 | 2000002388 |  | 03/05/2020 | 25/06/2020 15:00 | 25/06/2020 19:05 | 01/07/2020 01:07 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4419 Nitrided ring gear | ASB08-16 | ASB08-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 448 | 3963 | 1774 |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 9 | 0 | 2 |  | 4 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 12 | 8 | 0 |  |  | 1039 |  | 0 |  |  | 6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 35 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 19/18/16 |  |  | 343,70 |  | 55 |  |  | 0,983 | [8 empty] | 12D | [10 empty] | 0,8450 | [11 empty] | 0 |  |  | 4311 | 38,25 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20010136299 | 2000002340 |  | 19/05/2020 | 25/06/2020 15:00 | 25/06/2020 19:05 | 01/07/2020 01:04 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-13 | ASB07-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas e pequena quantidade de Impurezas visíveis a olho nu em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 642 | 67689 | 19610 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 13 | 0 | 0 |  | 3 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 14 | 4 | 0 |  |  | 314 |  | 2 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 35 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 17 | [10 empty] | 23/21/17 |  |  | 342,76 |  | 52 |  |  | 0,840 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,8444 | [11 empty] | 0 |  |  | 2938 | 38,96 | [700 empty] | Anormal | [38 empty] | Crítico
Brasil | 20010136298 | 2000002364 |  | 14/05/2020 | 25/06/2020 15:00 | 25/06/2020 19:05 | 01/07/2020 01:03 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-11 | ASB06-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 239 | 6776 | 2343 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 12 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 11 | 0 | 0 |  |  | 340 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 106 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 342,36 |  | 54 |  |  | 0,783 | [8 empty] | 10A | [10 empty] | 0,8449 | [11 empty] | 0 |  |  | 3453 | 38,88 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 20010136297 | 2000002440 |  | 02/06/2020 | 25/06/2020 15:00 | 25/06/2020 19:05 | 01/07/2020 01:03 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-18 | ASB06-18 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 204 | 8225 | 3147 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 23 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 404 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [23 empty] | 99 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 20/19/15 |  |  | 341,55 |  | 56 |  |  | 1,234 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,8454 | [11 empty] | 0 |  |  | 4761 | 38,69
Brasil | 20010136296 | 2000002406 |  | 28/05/2020 | 25/06/2020 15:00 | 25/06/2020 19:05 | 01/07/2020 01:03 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-16 | ASB07-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 322 | 4573 | 1537 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 23 | 0 | 0 |  |  | 360 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 123 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 19/18/16 |  |  | 344,74 |  | 54 |  |  | 0,726 | [8 empty] | 11D | [10 empty] | 0,8410 | [11 empty] | 0 |  |  | 4714 | 38,87 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20010136295 | 2000002415 |  | 02/06/2020 | 25/06/2020 15:00 | 25/06/2020 19:05 | 01/07/2020 01:03 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4419 Nitrided ring gear | ASB07-20 | ASB07-20 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 410 | 6994 | 2222 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 5 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 |  |  | 336 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 74 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 20/18/16 |  |  | 338,29 |  | 54 |  |  | 0,743 | [8 empty] | 11D | [10 empty] | 0,8456 | [11 empty] | 0 |  |  | 4471 | 38,09 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20010136322 | 2000002365 |  | 25/05/2020 | 25/06/2020 15:00 | 25/06/2020 21:07 | 01/07/2020 01:03 |  |  | AEROGERADOR | ZF Powertrain System | GPV 455.3 S | ASB06-19 | ASB06-19 |  |  | TURBINA | Turbina |  |  |  |  | Período |  |  | N/I |  | - |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 652 | 20092 | 10466 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 25 | 4 | 0 |  |  | 334 |  | 0 |  |  | 7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [23 empty] | 67 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 22/21/17 |  |  | 333,32 |  | 52 |  |  | 0,620 | [8 empty] | >12F | [10 empty] | 0,8437 | [11 empty] | 0 |  |  | 4076 | 38,40 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20010136304 | 2000002393 |  | 25/05/2020 | 25/06/2020 15:00 | 25/06/2020 19:05 | 01/07/2020 01:02 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-17 | ASB07-17 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 565 | 10250 | 2915 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 3 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 17 | 4 | 0 |  |  | 374 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 64 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 20 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 341,55 |  | 54 |  |  | 0,875 | [8 empty] | 12D | [10 empty] | 0,8449 | [11 empty] | 0 |  |  | 3834 | 39,00 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20010136294 | 2000002432 |  | 21/04/2020 | 25/06/2020 15:00 | 25/06/2020 19:05 | 01/07/2020 01:02 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-14 | ASB06-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 211 | 7497 | 2079 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 7 | 0 | 0 |  |  | 325 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 86 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 344,04 |  | 53 |  |  | 0,680 | [8 empty] | 10A | [10 empty] | 0,8446 | [11 empty] | 0 |  |  | 4275 | 37,98 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 20010136293 | 2000002337 |  | 14/05/2020 | 25/06/2020 15:00 | 25/06/2020 19:05 | 01/07/2020 01:02 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB06-12 | ASB06-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 505 | 21951 | 5302 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 38 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 392 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [23 empty] | 61 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 22/20/16 |  |  | 337,57 |  | 57 |  |  | 1,156 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,8456 | [11 empty] | 1 |  |  | 4463 | 37,71 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20010136292 | 1900491348 |  | 07/05/2020 | 25/06/2020 15:00 | 25/06/2020 19:05 | 01/07/2020 01:00 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB06-10 | ASB06-10 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 303 | 6927 | 1638 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 25 | 0 | 0 |  |  | 369 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 98 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 347,14 |  | 54 |  |  | 0,840 | [8 empty] | 11D | [10 empty] | 0,8447 | [11 empty] | 0 |  |  | 4264 | 39,14 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 20010136291 | 2000002356 |  | 08/06/2020 | 25/06/2020 15:00 | 25/06/2020 19:04 | 01/07/2020 00:59 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4419 Nitrided ring gear | ASB07-18 | ASB07-18 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 293 | 15106 | 2963 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 19 | 0 | 0 |  |  | 332 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 61 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 1 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 340,60 |  | 54 |  |  | 0,683 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,8455 | [11 empty] | 0 |  |  | 4061 | 38,63 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 20010136290 | 2000002426 |  | 20/05/2020 | 25/06/2020 15:00 | 25/06/2020 19:04 | 01/07/2020 00:55 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB08-11 | ASB08-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 247 | 9900 | 2060 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 0 | 0 |  | 3 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 41 | 0 | 0 |  |  | 340 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 74 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 340,00 |  | 51 |  |  | 0,650 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,8446 | [11 empty] | 0 |  |  | 4093 | 38,80 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 20010136289 | 2000002379 |  | 05/06/2020 | 25/06/2020 15:00 | 25/06/2020 19:04 | 01/07/2020 00:54 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-17 | ASB06-17 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 293 | 8119 | 2456 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 4 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 11 | 0 | 0 |  |  | 320 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 37 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 2 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 342,16 |  | 54 |  |  | 0,806 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,8450 | [11 empty] | 0 |  |  | 3877 | 38,64 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 20010136288 | 2000002410 |  | 04/06/2020 | 25/06/2020 15:00 | 25/06/2020 19:04 | 01/07/2020 00:53 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB08-17 | ASB08-17 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas e pequena quantidade de Impurezas visíveis a olho nu em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 400 | 6347 | 2520 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 9 | 0 | 0 |  |  | 338 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 25 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 20/19/16 |  |  | 340,46 |  | 54 |  |  | 0,821 | [8 empty] | 12D | [10 empty] | 0,8459 | [11 empty] | 0 |  |  | 3643 | 38,67 | [700 empty] | Anormal | [38 empty] | Crítico
Brasil | 20010136287 | 2000002401 |  | 12/05/2020 | 25/06/2020 15:00 | 25/06/2020 19:04 | 01/07/2020 00:53 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-11 | ASB07-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 377 | 13517 | 3423 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 17 | 0 | 0 |  | 6 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 34 | 0 | 0 |  |  | 398 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 25 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 343,81 |  | 55 |  |  | 0,849 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,8459 | [11 empty] | 0 |  |  | 4020 | 39,66 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20010136286 | 1900491387 |  | 11/05/2020 | 25/06/2020 15:00 | 25/06/2020 19:04 | 01/07/2020 00:52 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-02 | ASB07-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas e pequena quantidade de impurezas visíveis a olho nu em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 793 | 28753 | 7863 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 7 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 14 | 1 | 0 |  |  | 346 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 61 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 22/20/17 |  |  | 340,10 |  | 54 |  |  | 0,782 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,8456 | [11 empty] | 0 |  |  | 3435 | 38,65 | [700 empty] | Anormal | [38 empty] | Crítico
Brasil | 20010136285 | 2000002343 |  | 22/05/2020 | 25/06/2020 15:00 | 25/06/2020 19:04 | 01/07/2020 00:51 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB08-12 | ASB08-12 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 444 | 17532 | 4343 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6 | 0 | 0 |  | 10 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 347 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 37 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 344,60 |  | 54 |  |  | 0,838 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,8459 | [11 empty] | 0 |  |  | 4587 | 38,84 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20010136284 | 2000002354 |  | 20/05/2020 | 25/06/2020 15:00 | 25/06/2020 19:04 | 01/07/2020 00:48 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-14 | ASB07-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 463 | 19439 | 5277 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 13 | 0 | 0 |  | 3 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 26 | 0 | 0 |  |  | 375 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 25 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 54 | [10 empty] | 21/20/16 |  |  | 344,35 |  | 54 |  |  | 0,809 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,8468 | [11 empty] | 0 |  |  | 4860 | 38,24 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20010136283 | 1900509252 |  | 12/05/2020 | 25/06/2020 15:00 | 25/06/2020 19:04 | 01/07/2020 00:46 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-16 | ASB06-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 406 | 10111 | 4171 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 |  |  | 346 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 37 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 336,69 |  | 55 |  |  | 0,820 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,8465 | [11 empty] | 0 |  |  | 4507 | 39,07 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20010136282 | 1900491456 |  | 05/05/2020 | 25/06/2020 15:00 | 25/06/2020 19:04 | 01/07/2020 00:45 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB06-13 | ASB06-13 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Carlos Novaes - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 642 | 14972 | 4320 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 6 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 365 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 86 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 21/19/17 |  |  | 345,26 |  | 54 |  |  | 0,850 | [8 empty] | 12D | [10 empty] | 0,8454 | [11 empty] | 0 |  |  | 4315 | 39,22 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20010098956 | 1900493315 |  | 31/03/2020 | 08/05/2020 14:30 | 08/05/2020 18:12 | 15/05/2020 13:55 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB08-01 | ASB08-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Julia Caroline - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 292 | 8970 | 3543 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6 | 0 | 0 |  | 12 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 29 | 0 | 0 |  |  | 296 |  | 1 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 50 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | 20/19/15 |  |  | 336,13 |  | 53 |  |  | 0,629 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,831 | [11 empty] | 0 |  |  | 3832 | 38,31 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 20010098955 | 1900493262 |  | 27/03/2020 | 08/05/2020 14:30 | 08/05/2020 18:12 | 15/05/2020 13:55 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-01 | ASB06-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Julia Caroline - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 400 | 8870 | 2931 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 5 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 |  |  | 288 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 52 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 20/19/16 |  |  | 340,60 |  | 54 |  |  | 0,666 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,830 | [11 empty] | 0 |  |  | 4097 | 37,83 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20010098953 | 1900493286 |  | 07/04/2020 | 08/05/2020 14:30 | 08/05/2020 18:12 | 15/05/2020 13:54 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R3 | ASB06-04 | ASB06-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Julia Caroline - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 919 | 17424 | 6087 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 7 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 16 | 0 | 0 |  |  | 280 |  | 0 |  |  | 2 | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 47 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 21/20/17 |  |  | 337,42 |  | 55 |  |  | 0,675 | [8 empty] | >12D | [10 empty] | 0,826 | [11 empty] | 0 |  |  | 4317 | 38,62 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20010098952 | 1900493273 |  | 26/03/2020 | 08/05/2020 14:30 | 08/05/2020 18:12 | 15/05/2020 13:54 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-20 | ASB05-20 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Julia Caroline - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 222 | 9195 | 2561 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 1 |  | 5 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 13 | 0 | 0 |  |  | 306 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 12 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 20/19/15 |  |  | 336,10 |  | 53 |  |  | 0,731 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,823 | [11 empty] | 0 |  |  | 3561 | 38,51 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 20010098972 | 1900509282 |  | 09/04/2020 | 08/05/2020 14:30 | 08/05/2020 18:12 | 15/05/2020 13:53 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB07-04 | ASB07-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Julia Caroline - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 661 | 15568 | 5389 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 16 | 0 | 0 |  |  | 264 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 11 | [23 empty] | 68 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 21/20/17 |  |  | 338,54 |  | 54 |  |  | 0,800 | [8 empty] | 12D | [10 empty] | 0,829 | [11 empty] | 1 |  |  | 4340 | 38,33 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20010098971 | 1900509280 |  | 19/03/2020 | 08/05/2020 14:30 | 08/05/2020 18:12 | 15/05/2020 13:52 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB04-18 | ASB04-18 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Julia Caroline - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 384 | 14285 | 4347 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 3 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  | 301 |  | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 63 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 308,88 |  | 53 |  |  | 0,798 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,830 | [11 empty] | 0 |  |  | 4204 | 35,03 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20010098967 | 1900493341 |  | 01/04/2020 | 08/05/2020 14:30 | 08/05/2020 18:12 | 15/05/2020 13:51 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB08-02 | ASB08-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Julia Caroline - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 261 | 8973 | 2877 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 16 | 0 | 0 |  |  | 317 |  | 0 |  |  | 8 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 57 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 20/19/15 |  |  | 337,93 |  | 51 |  |  | 0,739 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,831 | [11 empty] | 0 |  |  | 4195 | 38,58 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 20010098962 | 1900509234 |  | 23/04/2020 | 08/05/2020 14:30 | 08/05/2020 18:12 | 15/05/2020 13:51 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-06 | ASB07-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Julia Caroline - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 2415 | 49278 | 20954 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 48 | 0 | 1 |  | 11 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 30 | 0 | 0 |  |  | 335 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 53 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 23/22/18 |  |  | 339,35 |  | 54 |  |  | 0,865 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,832 | [11 empty] | 0 |  |  | 4559 | 38,15 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20010098961 | 1900509276 |  | 14/04/2020 | 08/05/2020 14:30 | 08/05/2020 18:12 | 15/05/2020 13:50 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4419 Nitrided ring gear | ASB08-04 | ASB08-04 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Julia Caroline - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 181 | 6652 | 1687 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 3 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 14 | 0 | 0 |  |  | 284 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 54 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 339,73 |  | 53 |  |  | 0,591 | [8 empty] | 10A | [10 empty] | 0,831 | [11 empty] | 0 |  |  | 4311 | 38,51
Brasil | 20010098959 | 1900509293 |  | 17/04/2020 | 08/05/2020 14:30 | 08/05/2020 18:12 | 15/05/2020 13:50 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | ASB06-07 | ASB06-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Julia Caroline - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 380 | 20552 | 4432 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 0 | 1 |  | 10 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 |  |  | 256 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 56 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 2 | [10 empty] | 22/19/16 |  |  | 324,66 |  | 53 |  |  | 0,655 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,828 | [11 empty] | 0 |  |  | 4071 | 37,29 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20010098958 | 1900493335 |  | 20/03/2020 | 08/05/2020 14:30 | 08/05/2020 18:12 | 15/05/2020 13:49 |  |  | AEROGERADOR | ZF Powertrain System | GPV 455.3 S | ASB05-18 | ASB05-18 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Julia Caroline - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 342 | 8582 | 3013 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 38 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | 325 |  | 0 |  |  | 2 | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 51 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 20/19/16 |  |  | 333,05 |  | 54 |  |  | 0,731 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,830 | [11 empty] | 0 |  |  | 4130 | 38,73 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20010098957 | 2000002399 |  |  | 08/05/2020 14:30 | 08/05/2020 18:12 | 15/05/2020 13:48 |  |  | AEROGERADOR | ZF Powertrain System | GPV 455.3 S | ASB04-17 | ASB04-17 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Julia Caroline - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 505 | 10515 | 3433 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 0 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 9 | 0 | 0 |  |  | 338 |  | 0 |  |  | 6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 60 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 13 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 333,53 |  | 55 |  |  | 0,860 | [8 empty] | 12D | [10 empty] | 0,831 | [11 empty] | 0 |  |  | 3899 | 38,23 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20010114514 | 1900491396 |  | 29/04/2020 | 11/05/2020 15:00 | 11/05/2020 20:01 | 15/05/2020 13:48 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4419 Nitrided ring gear | ASB07-19 | ASB07-19 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Julia Caroline - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 623 | 22391 | 11621 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 24 | 0 | 0 |  | 10 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 35 | 2 | 1 |  |  | 350 |  | 0 |  |  | 3 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 59 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 12 | [10 empty] | 22/21/16 |  |  | 340,26 |  | 53 |  |  | 0,805 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,851 | [11 empty] | 0 |  |  | 4398 | 38,56 | [700 empty] | Anormal | [38 empty] | Crítico
Brasil | 20010114513 | 1900491411 |  | 28/04/2020 | 11/05/2020 15:00 | 11/05/2020 20:00 | 15/05/2020 13:47 |  |  | AEROGERADOR | - | - | ASB08-08 | ASB08-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Julia Caroline - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 90 | 1725 | 541 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 11 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 26 | 2 | 0 |  |  | 346 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 50 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 12 | [10 empty] | 18/16/14 |  |  | 342,06 |  | 53 |  |  | 0,781 | [8 empty] | 10D | [10 empty] | 0,852 | [11 empty] | 0 |  |  | 4529 | 38,86
Brasil | 20010114512 | 1900509270 |  | 24/04/2020 | 11/05/2020 15:00 | 11/05/2020 20:00 | 15/05/2020 13:46 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | ASB06-06 | ASB06-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Julia Caroline - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 626 | 31234 | 9443 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 0 | 1 |  | 4 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 24 | 1 | 1 |  |  | 308 |  | 0 |  |  | 3 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 42 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 22/20/16 |  |  | 335,53 |  | 53 |  |  | 0,640 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,848 | [11 empty] | 0 |  |  | 4365 | 38,67 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20010114511 | 1900491421 |  | 30/04/2020 | 11/05/2020 15:00 | 11/05/2020 20:00 | 15/05/2020 13:46 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-09 | ASB06-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Julia Caroline - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 423 | 27011 | 7962 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 12 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 9 | 2 | 1 |  |  | 319 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 49 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 22/20/16 |  |  | 335,87 |  | 55 |  |  | 0,868 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,848 | [11 empty] | 0 |  |  | 4239 | 38,33 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20010114507 | 1900509263 |  | 27/04/2020 | 11/05/2020 15:00 | 11/05/2020 20:00 | 15/05/2020 13:46 |  |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4419 | ASB08-07 | ASB08-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Julia Caroline - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 106 | 19419 | 2310 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 14 | 1 | 1 |  |  | 299 |  | 0 |  |  | 5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 48 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 21/18/14 |  |  | 333,06 |  | 52 |  |  | 0,644 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,841 | [11 empty] | 0 |  |  | 4117 | 38,18
Brasil | 20010114506 | 1900491400 |  | 30/04/2020 | 11/05/2020 15:00 | 11/05/2020 20:00 | 15/05/2020 13:43 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-08 | ASB07-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Julia Caroline - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 249 | 35781 | 8125 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 14 | 0 | 0 |  | 3 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 37 | 2 | 1 |  |  | 321 |  | 0 |  |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 46 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 22/20/15 |  |  | 340,92 |  | 52 |  |  | 0,662 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,853 | [11 empty] | 0 |  |  | 4350 | 39,01 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20010114505 | 1900491369 |  | 30/04/2020 | 11/05/2020 15:00 | 11/05/2020 20:00 | 15/05/2020 13:42 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB08-09 | ASB08-09 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Julia Caroline - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 221 | 54979 | 17835 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6 | 0 | 0 |  | 7 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 20 | 1 | 1 |  |  | 306 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 46 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 23/21/15 |  |  | 335,53 |  | 54 |  |  | 0,785 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,839 | [11 empty] | 0 |  |  | 4152 | 38,56 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20010098969 | 1900491409 |  | 28/04/2020 | 08/05/2020 14:30 | 08/05/2020 18:12 | 15/05/2020 13:41 | 15/05/2020 19:31 |  | AEROGERADOR | WINERGY | PEAB 4419 Nitrided ring gear | ASB07-07 | ASB07-07 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Apresenta também Pequena quantidade de impurezas em suspensão não magnéticas podendo ser oriundas de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Claudio Leal - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 3801 | 50690 | 26487 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 10 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 27 | 0 | 0 |  |  | 274 |  | 1 |  |  | 13 | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 99 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 13 | [10 empty] | 23/22/19 |  |  | 334,65 |  | 51 |  |  | 0,534 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,833 | [11 empty] | 0 |  |  | 4009 | 39,19 | [700 empty] | Anormal | [38 empty] | Crítico
Brasil | 20010098970 | 1900509288 |  | 13/04/2020 | 08/05/2020 14:30 | 08/05/2020 18:12 | 12/05/2020 14:37 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB08-03 | ASB08-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Pedro Neri - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 205 | 4208 | 1310 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 |  | 9 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 11 | 0 | 0 |  |  | 304 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 63 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 19/18/15 |  |  | 342,06 |  | 54 |  |  | 0,861 | [8 empty] | 10A | [10 empty] | 0,828 | [11 empty] | 0 |  |  | 4454 | 27,40 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 20010098968 | 1900509272 |  | 14/04/2020 | 08/05/2020 14:30 | 08/05/2020 18:12 | 12/05/2020 14:37 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX | ASB06-05 | ASB06-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta elevado índice de PQI o qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Pedro Neri - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 1024 | 13840 | 5187 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 |  | 29 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 |  |  | 312 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 65 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 543 | [10 empty] | 21/20/17 |  |  | 336,53 |  | 54 |  |  | 0,816 | [8 empty] | >12D | [10 empty] | 0,848 | [11 empty] | 0 |  |  | 4325 | 27,14 | [728 empty] | Crítico | [10 empty] | Crítico
Brasil | 20010098966 | 1900493289 |  | 06/04/2020 | 08/05/2020 14:30 | 08/05/2020 18:12 | 12/05/2020 14:36 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-03 | ASB06-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Pedro Neri - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 287 | 9166 | 3892 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 4 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 7 | 0 | 0 |  |  | 300 |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 62 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 20/19/15 |  |  | 337,42 |  | 53 |  |  | 0,763 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,837 | [11 empty] | 0 |  |  | 4241 | 23,26 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 20010098965 | 1900491402 |  | 29/04/2020 | 08/05/2020 14:30 | 08/05/2020 18:12 | 12/05/2020 14:34 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB06-08 | ASB06-08 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VI |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Pedro Neri - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 776 | 20046 | 5489 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 12 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 9 | 0 | 0 |  |  | 271 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 57 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 22/20/17 |  |  | 330,15 |  | 54 |  |  | 0,644 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,832 | [11 empty] | 0 |  |  | 4089 | 26,36 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20010098964 | 1900493317 |  | 23/03/2020 | 08/05/2020 14:30 | 08/05/2020 18:12 | 12/05/2020 14:34 |  |  | AEROGERADOR | ZF Powertrain System | GPV 455.3 S | ASB04-19 | ASB04-19 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta elevado índice de PQI o qual indica um potencial desgaste severo nos componentes. | Pedro Neri - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 332 | 11637 | 3405 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 12 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 19 | 0 | 0 |  |  | 296 |  | 0 |  |  | 3 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 68 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 341 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 329,28 |  | 53 |  |  | 0,610 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,830 | [11 empty] | 0 |  |  | 3627 | 27,16 | [728 empty] | Crítico | [10 empty] | Crítico
Brasil | 20010098963 | 1900493305 |  | 02/04/2020 | 08/05/2020 14:30 | 08/05/2020 18:12 | 12/05/2020 14:31 |  |  | AEROGERADOR | ZF Powertrain System | GPV 455.3 S | ASB05-05 | ASB05-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Pedro Neri - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 577 | 22823 | 4137 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 27 | 0 | 0 |  |  | 349 |  | 0 |  |  | 10 | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 66 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 22/19/16 |  |  | 340,22 |  | 54 |  |  | 0,848 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,831 | [11 empty] | 0 |  |  | 4368 | 27,42 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20010098960 | 1900493287 |  | 24/03/2020 | 08/05/2020 14:30 | 08/05/2020 18:12 | 12/05/2020 14:30 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB04-20 | ASB04-20 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Pedro Neri - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 447 | 20196 | 5088 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 26 | 0 | 0 |  |  | 285 |  | 1 |  |  | 2 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 44 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 22/20/16 |  |  | 339,68 |  | 52 |  |  | 0,576 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,823 | [11 empty] | 0 |  |  | 4113 | 25,69 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20010098954 | 1900509291 |  | 15/04/2020 | 08/05/2020 14:30 | 08/05/2020 18:12 | 12/05/2020 14:24 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB08-05 | ASB08-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Pedro Neri - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 306 | 17858 | 3809 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 |  |  | 302 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 61 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 338,72 |  | 54 |  |  | 0,873 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,829 | [11 empty] | 0 |  |  | 4037 | 25,32 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 20010098951 | 1900509286 |  | 08/04/2020 | 08/05/2020 14:30 | 08/05/2020 18:12 | 12/05/2020 14:23 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-03 | ASB07-03 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Pedro Neri - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 287 | 14752 | 4530 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 7 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 |  |  | 306 |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 60 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 336,78 |  | 55 |  |  | 0,789 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,819 | [11 empty] | 0 |  |  | 4351 | 23,44 | [739 empty] | Anormal
Brasil | 20010098950 | 1900493274 |  | 30/03/2020 | 08/05/2020 14:30 | 08/05/2020 18:12 | 12/05/2020 14:23 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.2 | ASB07-01 | ASB07-01 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Pedro Neri - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 488 | 22024 | 7723 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 3 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 13 | 0 | 0 |  |  | 305 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 59 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 22/20/16 |  |  | 339,52 |  | 54 |  |  | 0,809 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,827 | [11 empty] | 0 |  |  | 4446 | 24,99 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20010098948 | 1900493248 |  | 03/04/2020 | 08/05/2020 14:30 | 08/05/2020 18:12 | 12/05/2020 14:22 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-02 | ASB05-02 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Pedro Neri - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 227 | 19026 | 5799 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 6 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | 289 |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 95 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 21/20/15 |  |  | 333,48 |  | 54 |  |  | 0,865 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,826 | [11 empty] | 0 |  |  | 11225 | 28,26 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20010060038 | 1900493779 |  | 13/03/2020 | 25/03/2020 14:50 | 25/03/2020 19:49 | 27/03/2020 19:45 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-17 | ASB05-17 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Novaes - ALS | Nota: Desconhecemos o limite de aceitação estabelecido para a contagem de partículas pelo fabricante da máq. e/ou objetivado pelo cliente. Portanto, não consideraremos como condenatória até que esta informação seja fornecida. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 142 | 5178 | 1557 |  | 0 | 8 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 9 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 |  |  | 337 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 77 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 20/18/14 |  |  | 340,41 |  | 53 |  |  | 0,580 | [8 empty] | 10A | [10 empty] | 0,851 | [11 empty] | 0 |  |  | 4092 | 38,46
Brasil | 20010060034 | 1900493758 |  | 28/02/2020 | 25/03/2020 14:50 | 25/03/2020 19:49 | 27/03/2020 19:42 |  |  | AEROGERADOR | ZF Powertrain System | GPV 455.3 S | ASB04-14 | ASB04-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta pequena quantidade de Impurezas visíveis a olho nu em suspensão não magnéticas, sendo assim podem ser oriundas de contaminação externa e do sistema. Condição do equipamento: Não há indícios de desgaste. | Carlos Novaes - ALS | Verificar problemas relacionados ao respiro/vedações. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. Nota: Desconhecemos o limite de aceitação estabelecido para a contagem de partículas pelo fabricante da máq. e/ou objetivado pelo cliente. Portanto, não consideraremos como condenatória até que esta informação seja fornecida. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 1684 | 26899 | 12175 |  | 0 | 4 |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 0 | 1 |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 29 | 0 | 0 |  |  | 364 |  | 0 |  |  | 2 | 1 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 106 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 33 | [10 empty] | 22/21/18 |  |  | 333,98 |  | 53 |  |  | 0,650 | [8 empty] | >12D | [10 empty] | 0,849 | [11 empty] | 0 |  |  | 4532 | 39,04 | [700 empty] | Anormal
Brasil | 20010060033 | 1900493741 |  | 05/03/2020 | 25/03/2020 14:50 | 25/03/2020 19:49 | 27/03/2020 19:20 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-19 | ASB05-19 |  |  | Gearbox_ | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Carlos Novaes - ALS | Nota: Desconhecemos o limite de aceitação estabelecido para a contagem de partículas pelo fabricante da máq. e/ou objetivado pelo cliente. Portanto, não consideraremos como condenatória até que esta informação seja fornecida. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 256 | 9009 | 2370 |  | 0 | 3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  | 379 |  | 0 |  |  | 7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 99 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 20/18/15 |  |  | 333,05 |  | 56 |  |  | 0,712 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,850 | [11 empty] | 0 |  |  | 4383 | 39,47
Brasil | 20010060044 | 1900493785 |  | 10/03/2020 | 25/03/2020 14:50 | 25/03/2020 19:49 | 27/03/2020 18:45 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB04-11 | ASB04-11 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Pedro Neri - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 51 | 2191 | 618 |  | 0 | 4 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 20 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 415 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [23 empty] | 34 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | 18/16/13 |  |  | 336,53 |  | 56 |  |  | 1,014 | [8 empty] | 9A | [10 empty] | 0,851 | [11 empty] | 1 |  |  | 4196 | 37,82
Brasil | 20010060035 | 1900493794 |  | 17/03/2020 | 25/03/2020 14:50 | 25/03/2020 19:49 | 27/03/2020 18:10 |  |  | AEROGERADOR | ZF Powertrain System | GPV 455.3 S | ASB07-05 | ASB07-05 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Pedro Neri - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 954 | 18396 | 7112 |  | 0 | 3 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 7 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 9 | 0 | 0 |  |  | 335 |  | 0 |  |  | 2 | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 80 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 11 | [10 empty] | 21/20/17 |  |  | 340,81 |  | 54 |  |  | 0,615 | [8 empty] | 12A | [10 empty] | 0,849 | [11 empty] | 0 |  |  | 4451 | 38,15 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20010060043 | 1900493792 |  | 16/03/2020 | 25/03/2020 14:50 | 25/03/2020 19:49 | 27/03/2020 18:08 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-16 | ASB05-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta elevada quantidade de partículas sólidas de diversas fontes e elevada concentração de Água, característica promove oxidação dos componentes, degradação do óleo e falha na lubrificação. Encontrado também impurezas em pequena quantidade, podendo ser oriundo de contaminação externa. Condição do equipamento: Não apresenta indícios de desgaste. | Pedro Neri - ALS | Recomendamos avaliar entre tratar ou substituição do lubrificante, verificar a condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Avaliar as condições dos componentes. Efetuar nova coleta após 15 dias para acompanhamento. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 8910 | 34696 | 26806 |  | 0 | 6 |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 0 | 0 |  | 3 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 28 | 0 | 0 |  |  | 359 |  | 0 |  |  | 11 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 303 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | 22/22/20 |  |  | 347,95 |  | 54 |  |  | 0,607 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,868 | [11 empty] | 0 |  |  | 4871 | 38,11 | [618 empty] | Anormal | [81 empty] | Anormal | [38 empty] | Crítico
Brasil | 20010060037 | 1900493745 |  | 02/03/2020 | 25/03/2020 14:50 | 25/03/2020 19:49 | 27/03/2020 17:55 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB04-16 | ASB04-16 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Pedro Neri - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 392 | 15532 | 4270 |  | 0 | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 25 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 398 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7 | [23 empty] | 116 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 347,95 |  | 57 |  |  | 1,068 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,852 | [11 empty] | 1 |  |  | 4535 | 38,13 | [739 empty] | Crítico
Brasil | 20010060039 | 1900493763 |  | 04/03/2020 | 25/03/2020 14:50 | 25/03/2020 19:49 | 27/03/2020 17:53 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB05-14 | ASB05-14 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes e impurezas em pequena quantidade, podendo ser oriundo de contaminação externa. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Pedro Neri - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 300 | 10227 | 3250 |  | 0 | 5 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 2 |  | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 |  |  | 369 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | 74 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 347,43 |  | 54 |  |  | 0,713 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,848 | [11 empty] | 0 |  |  | 4226 | 38,29 | [700 empty] | Anormal | [38 empty] | Anormal
Brasil | 20010060032 | 1900493760 |  | 12/03/2020 | 25/03/2020 14:50 | 25/03/2020 19:49 | 27/03/2020 17:50 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R7 | ASB08-18 | ASB08-18 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes e impurezas em pequena quantidade, podendo ser oriundo de contaminação externa. Condição do equipamento: Não apresenta desgaste anormal. | Pedro Neri - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 1172 | 24921 | 8206 |  | 0 | 5 |  |  |  | 0 |  |  | 6 | 0 | 1 |  | 4 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 371 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 92 | [81 empty] | I.P | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 22/20/17 |  |  | 350,97 |  | 54 |  |  | 0,722 | [8 empty] | >12D | [10 empty] | 0,849 | [11 empty] | 0 |  |  | 4315 | 38,90 | [700 empty] | Anormal | [38 empty] | Crítico
Brasil | 20010060031 | 1900493798 |  | 10/03/2020 | 25/03/2020 14:50 | 25/03/2020 19:49 | 27/03/2020 17:49 |  |  | AEROGERADOR | ZF Powertrain System | GPV 455.3 S | ASB04-03 | ASB04-03 |  |  | Gearbox | Hidráulico | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Anormal | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta moderada quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Apresenta moderada concentração de Ferro, a qual não indica um desgaste severo nos componentes. | Pedro Neri - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. Efetuar nova coleta após 30 dias para acompanhamento. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 267 | 10358 | 2813 |  | 0 | 5 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 |  | 65 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 9 | 0 | 0 |  |  | 311 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | [23 empty] | 81 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 21/19/15 |  |  | 328,02 |  | 54 |  |  | 0,535 | [8 empty] | 11A | [10 empty] | 0,857 | [11 empty] | 0 |  |  | 4193 | 36,93 | [566 empty] | Anormal | [172 empty] | Anormal
Brasil | 20010060030 | 1900493809 |  | 09/03/2020 | 25/03/2020 14:50 | 25/03/2020 19:49 | 27/03/2020 17:47 |  |  | AEROGERADOR | BOSCH REXROTH | GPV 455.3 S | ASB08-06 | ASB08-06 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca VIII |  |  | Crítico | Condição do Lubrificante: A amostra apresenta grande quantidade de partículas sólidas em suspensão de diversas fontes. Condição do equipamento: Encontrado elevada concentração de Silício, podendo ser oriundo de contaminação externa. | Pedro Neri - ALS | Recomendamos que seja efetuada a micro filtragem para redução dos contaminantes sólidos, verificar condição dos filtros, problemas relacionados a vedações, entrada de contaminantes e sempre efetuar a transferência através de filtragem. |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 12781 | 48863 | 37149 |  | 0 | 4 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 447 |  | 0 |  |  | 88 | 1 |  | 0 | 0 |  | 3 | [23 empty] | 111 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 23/22/21 |  |  | 351,65 |  | 55 |  |  | 0,908 | [8 empty] | >12A | [10 empty] | 0,848 | [11 empty] | 0 |  |  | 4272 | 38,48 | [588 empty] | Crítico | [150 empty] | Crítico
Brasil | 20010060041 | 1900493728 |  | 12/03/2020 | 25/03/2020 14:50 | 25/03/2020 19:49 | 27/03/2020 17:40 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R6 (1.6-100 cooling system) | ASB04-15 | ASB04-15 |  |  | Gearbox | Engrenagens | OPTIGEAR SYNTHETIC X320 | 290.00 |  |  | Período |  |  | N/I | MOBIL | 320 |  |  |  | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Normal | Os resultados são aceitáveis ​​quanto a taxa de desgaste e propriedades químicas. Recomendamos coletas regulares conforme plano de manutenção preditiva. | Pedro Neri - ALS |  |  | ALSAE + ALSAQDE + ALSE |  |  | 119 | 7120 | 1881 |  | 0 | 4 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 18 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 298 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7 | [23 empty] | 74 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | 20/18/14 |  |  | 328,77 |  | 56 |  |  | 0,841 | [8 empty] | 10A | [10 empty] | 0,852 | [11 empty] | 0 |  |  | 4295 | 36,23
Brasil | 18010094651 | 1800156238 |  | 20/06/2018 | 13/07/2018 17:32 | 13/07/2018 19:59 | 18/07/2018 16:49 |  |  | AEROGERADOR | NANJING | FDMX-00R4 (same as R3) | ASB05-19 | ASB05-19 |  |  | Gearbox | Engrenagens |  | 450.00 |  |  | Período | 43944 |  | Não | CASTROL | 320 |  | Castrol Optigear Synthetic X320 | 450.00 | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca V |  |  | Anormal | Condição do lubrificante: A amostra apresenta moderada concentração de água, esta característica promove oxidação dos componentes, degradação do óleo e falha na lubrificação. O resultado de contagem de partículas também está alto. Condição do Equipamento: Encontrado leve concentração de Alumínio. | João Batista Ferreira Pinto - ALS | Chegar pontos de proteção do sistema (filtros/respiros/vedações), efetuar a desidratação do lubrificante e filtrar a carga até o grau de limpeza requerido. Reamostrar após intervenção. |  | ALS014 |  |  | 387 | 16623 | 4173 |  | 1 | 23 |  |  |  | 2 |  |  | 1473 | 1 | 0 |  | 4 |  |  | 0,00 |  | 2 | 11 |  |  | 1 |  | 0 | 689 | 8 | 0 |  |  | 289 |  | 0 |  |  | 20 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | [23 empty] | 1024 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 175 | [9 empty] | 2 | [10 empty] | 21/19/16 |  |  | 316,94 |  | 3 |  |  | 1,626 | [19 empty] | 0,799 | [11 empty] | 7 |  |  | 1684 | 39,05 | [555 empty] | Atenção | [62 empty] | Anormal | [120 empty] | Anormal
Brasil | 18010094650 | 1800155674 |  | 21/06/2018 | 13/07/2018 17:32 | 13/07/2018 19:59 | 18/07/2018 16:40 |  |  | AEROGERADOR | ZF Powertrain System | GPV 455.3 S | ASB04-19 | ASB04-19 |  |  | Gearbox | Engrenagens |  | 450.00 |  |  | Período | 45888 |  | Não | CASTROL | 320 |  | Castrol Optigear Synthetic X320 | 450.00 | INVENERGY SERVICOS - JOAO CAMARA RN (EXLUB) | USINAS DE ENERGIA | 8636 | 28483203000286 | Asa Branca IV |  |  | Anormal | Condição do lubrificante: A amostra apresenta moderada concentração de água, esta característica promove oxidação dos componentes, degradação do óleo e falha na lubrificação. O resultado de contagem de partículas também está alto. Condição do Equipamento: Encontrado leve concentração de Alumínio. | João Batista Ferreira Pinto - ALS | Chegar pontos de proteção do sistema (filtros/respiros/vedações), efetuar a desidratação do lubrificante e filtrar a carga até o grau de limpeza requerido. Reamostrar após intervenção. |  | ALS014 |  |  | 277 | 12143 | 1646 |  | 2 | 25 |  |  |  | 3 |  |  | 1566 | 1 | 0 |  | 7 |  |  | 0,00 |  | 2 | 11 |  |  | 0 |  | 0 | 775 | 6 | 0 |  |  | 310 |  | 0 |  |  | 23 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | 1149 | [81 empty] | Normal | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 183 | [9 empty] | 0 | [10 empty] | 21/18/15 |  |  | 306,70 |  | 2 |  |  | 1,424 | [19 empty] | 0,845 | [11 empty] | 7 |  |  | 1626 | 39,72 | [555 empty] | Atenção | [62 empty] | Anormal | [120 empty] | Anormal

## Boroscopias
Site | Turbina | Categoria Boroscopia | Observações da boroscopia | Comentário Limitação Auren | Limitação Auren | Comentário Invenergy | Limitação Recomendada Invenergy
Caetés | EBR01-05 | CAT03 | Degradação avançada concentrada no estágio planetário, destacando-se macropitting (descamação) na ring gear e danos severos (Cat. 3) nos planet gears (PG2 e PG3). | Substituir HSS DnWind / Trocar óleo | 25% | Recomenda-se a manutenção de limitação de potência para redução de riscos e planejamento de troca do componente. | 25%
Caetés | EBR01-06 | CAT02 | Índícios de desgaste moderado e necessidade de acompanhamento. | Sem CMS, boroscopia para monitoramento. | - | Não há necessidade de limitação. | -
Caetés | EBR03-09 | CAT02 | Sem identificação de danos severos, com presença de marcas de parada, micropitting e endentações leves nos estágios paralelo e planetário. | Sem CMS, boroscopia para monitoramento. | - | Não há necessidade de limitação. | -
Caetés | EBR03-10 | CAT03 | Danos avançados em componentes do estágio paralelo (HSS) e planetário (PG3 e PB3), incluindo descamação e endentações em níveis elevados. | Boroscopia para reavaliação. Identificado picos de 13g no 3º estágio. | 55% | Recomenda-se a manutenção de limitação de potência para redução de riscos e planejamento de troca do componente. | 55%
Caetés | EBR03-17 | CAT02 | Sem identificação de danos severos, com presença de marcas de parada, micropitting e endentações leves nos estágios paralelo e planetário. | Boroscopia de atualização e Substituir rolamentos HSS e folga upwind. | 25% | Através apenas dos resultados de boroscopia não recomenda-se seguir com as limitações. | -
Caetés | EBR04-01 | CAT02 | Sem identificação de danos severos, com presença de marcas de parada, micropitting e endentações leves nos estágios paralelo e planetário. | Sem CMS, boroscopia para monitoramento. | - | Não há necessidade de limitação. | -
Caetés | EBR04-10 | CAT02 | Sem identificação de danos severos, com presença de marcas de parada, micropitting e endentações leves nos estágios paralelo e planetário. | Boroscopia trocar rolamento HSS Dnwind Rear/Microfiltragem/Boroscopia | 25% | Através apenas dos resultados de boroscopia não recomenda-se seguir com as limitações. | -
Caetés | EBR05-06 | CAT02 | Degradação moderada a avançada no HSS, além de presença de vazamento na região do pitch tube. | Boroscopia: Substituir HSS DnWind, DnWind Rear, Pinhão HSS. | 25% | Recomenda-se a manutenção de limitação de potência para redução de riscos e planejamento de troca do componente (HSS). | 25%
Caetés | EBR05-16 | CAT02 | Destaca-se o rolamento upwind do HSS (HSS RE), que apresenta falha por quebra (Categoria 3) na borda do anel externo, configurando a condição mais crítica da gearbox. | Sem CMS, boroscopia para monitoramento. | - | Recomenda-se a troca do rolamento frontal do HSS em até 3 meses. Adicionalmente, gostaríamos de uma foto mais nítida da seção transversal da região fraturada, para podermos analisar melhor características da fratura do anel externo. | -
Caetés | EBR06-07 | CAT01 | Não foram identificados danos severos nos estágios paralelo e planetário. | Sem CMS, boroscopia para monitoramento. | - | Não há necessidade de limitação. | -
Caetés | EBR06-10 | CAT01 | Não foram identificados danos severos nos estágios paralelo e planetário. | Sem CMS, boroscopia para monitoramento. | - | Não há necessidade de limitação. | -
Caetés | EBR06-13 | CAT02 | Não foram identificados danos severos nos estágios paralelos e planetário. Observado nível de óleo baixo e vazamento avançado na região do eixo (shrink disk). Verificam-se endentações generalizadas nas engrenagens, marcas de parada em todos os estágios, endentações nos roletes dos rolamentos, além da presença de material particulado no óleo no estágio planetário (PB 1 NRE). Identificado também desgaste do elastômero. Diante do exposto, recomenda-se manter o componente em monitoramento | Trocar HSS Dnwind Rear e HSS DnWind / Microfiltragem | 25% | Diante do exposto, recomenda-se manter o componente em monitoramento. | -
Caetés | EBR01-03 | CAT03 | No estágio planetário, destacam-se as engrenagens planetárias as quais apresentam endentações e micropitting moderado, categoria 3, além de descamação avançada no rolamento traseiro da engrenagem planetária 2. Já os demais componentes planetários apresentam danos de iniciais a moderados. | Boroscopia de atualização. | - | Recomenda-se a aplicação de limitação operacional (redução de potência) para mitigação do risco, bem como o planejamento da troca do componente. | 50%
Caetés | EBR02-12 | CAT02 | Foram identificados danos moderados no estágio paralelo e danos iniciais no estágio planetário. No estágio paralelo, destacam-se micropitting no rolamento HSIS NRE1, endentações no pinhão do HSS e micropitting no rolamento HSS NRE1, todos com severidade até Categoria 3, configurando os principais pontos de atenção. | Substituir conjunto HSS. | 25% | Diante do exposto, recomenda-se a troca do pinhão do HSS e seu rolamento traseiro em até 3 meses. | -
Caetés | EBR02-13 | CAT03 | Presença de danos críticos concentrados no rolamento LSS NRE (descamação e macropitting avançados) e no ring gear do estágio planetário, que apresenta micropitting severo associado a abrasão e marcas de alta temperatura. Os demais componentes apresentam danos moderados (endentação, marcas de parada e micropitting). | Trocar rolamento HSS DnWind | 0% | Recomenda-se a aplicação de limitação operacional (redução de potência) para mitigação do risco, bem como o planejamento da troca do componente. | 50%
Caetés | EBR03-07 | CAT02 | No estágio paralelo, destaca-se o rolamento LSS RE, que apresenta danos moderados caracterizados por micropitting categoria 3 e os rolamentos do HSS (RE e NRE1) com presença de endentações e micropitting categoria 3. No estágio planetário, destacam-se as engrenagens planetárias as quais apresentam endentações e micropitting moderado, categoria 3. | Boroscopia | - | Diante do exposto, recomenda-se manter o componente em monitoramento de condição próximo para mapeamento de evolução dos danos. | -
Caetés | EBR06-16 | CAT02 | Não foram identificados danos severos nos estágios paralelo e planetário. No estágio paralelo, destaca-se a presença de micropitting moderado no rolamento do HSS NRE1 (categoria 2) além de marcas de parada no pinhão do HSS (categoria 3). | Substituir HSS DnWind rear, dnwind, upwind (30/01/2026) | 25% | Diante do exposto, recomenda-se manter o componente em monitoramento. | -
Caetés | EBR07-15 | CAT02 | Destaca-se a presença de marcas de parada na engrenagem planetária 3 com severidade Categoria 3, enquanto os demais componentes apresentam danos iniciais, predominantemente micropitting e marcas de parada. | Anel trava quebrado - Boroscopia de atualização periódica. | - | Diante do exposto, recomenda-se manter o componente em monitoramento. | -
Alto Sertão 2 | PIL-18 | CAT01 | Não foram identificados danos severos em nenhum dos estágios. O estágio planetário concentra o maior número de danos, porém, todos iniciais. Destes, destaca-se marcas de parada encontradas nas engrenagens planetárias e no Sun Gear, além de marcas circunferenciais em seus rolamentos. De forma geral, a condição da gearbox é compatível com a Categoria 1, numa escala de 1 a 4. | - | - | Não há necessidade de limitação. | -
Alto Sertão 2 | BOR-05 | CAT03 | Foram identificados danos de moderados a avançados nos estágios paralelo e planetário da gearbox. No estágio paralelo, destacam-se danos moderados no pinhão do HSS, caracterizados pela presença de endentações. Já no estágio planetário, observam-se danos avançados nas engrenagens planetárias, caracterizados por macropitting, além da presença de macropitting e descamações nos rolamentos associados. | - | - | Diante do exposto, recomenda-se a limitação operacional da turbina em 50%, como medida de mitigação de risco e redução dos esforços aplicados ao componente até que seja realizada a substituição da gearbox. | 50%
Alto Sertão 2 | MAR-11 | CAT02 | Foram identificados danos iniciais nos estágios paralelo e planetário da gearbox. No estágio paralelo, destacam-se danos iniciais no pinhão do HSS, caracterizados pela presença de endentações e marcas de parada. Já no estágio planetário, observam-se danos iniciais nas engrenagens planetárias e no sun gear, caracterizados por endentações e micropitting. De forma geral, a condição observada da gearbox é compatível com Categoria 2, em uma escala de criticidade de 1 a 4. | - | - | Diante do exposto, recomenda-se manter o componente em monitoramento. | -
Alto Sertão 2 | PEL-11 | CAT03 | Foram identificados danos de iniciais a moderados nos estágios paralelo e planetário da gearbox. No estágio paralelo, destacam-se danos moderados no pinhão do HSS, caracterizados pela presença de endentações e marcas de parada. Já no estágio planetário, observam-se danos iniciais nas engrenagens planetárias e no sun gear, caracterizados por endentações e micropitting, além de danos de moderados a avançados nos rolamentos frontais das engrenagens planetárias 1 e 2. Destaca-se o rolamento frontal da engrenagem planetária 2, que apresenta descamação avançada, configurando a condição mais crítica identificada durante a inspeção. De forma geral, a condição observada da gearbox é compatível com Categoria 3, em uma escala de criticidade de 1 a 4. | - | - | Diante do exposto, recomenda-se a limitação operacional da turbina em 70%, como medida de mitigação de risco e redução dos esforços aplicados ao componente até que seja realizada a substituição da gearbox. | 70%
Alto Sertão 2 | MAR-02 | CAT01 | Não foram identificados danos severos em nenhum dos estágios. O estágio planetário concentra o maior número de danos, porém, todos iniciais. Destes, destaca-se marcas de parada encontradas nas engrenagens planetárias e no Sun Gear, além de marcas circunferenciais em seus rolamentos. De forma geral, a condição da gearbox é compatível com a Categoria 1, numa escala de 1 a 4. | - | - | Não há necessidade de limitação. | -
Alto Sertão 2 | BOR-06 | CAT02 | Foram identificados danos iniciais nos estágios paralelo e planetário da gearbox. No estágio paralelo, destacam-se danos iniciais no pinhão do HSS, caracterizados pela presença de endentações. Já no estágio planetário, observam-se danos iniciais nas engrenagens planetárias e no sun gear, caracterizados por marcas de parada, principalmente, além de presença de um macropitting no rolamento upwind da planetária 1. De forma geral, a condição observada da gearbox é compatível com Categoria 2, em uma escala de criticidade de 1 a 4. | - | - | Diante do exposto, recomenda-se manter o componente em monitoramento. | -
Alto Sertão 2 | MAR-05 | CAT02 | Foram identificados danos de iniciais a moderados nos estágios paralelo e planetário da gearbox. No estágio paralelo, destacam-se danos iniciais no pinhão do HSS, caracterizados pela presença de endentações, macropitting e oxidação superficial. Já no estágio planetário, observam-se danos iniciais nas engrenagens planetárias e no sun gear, caracterizados por marcas de parada, principalmente, oxidação superficial e macropitting (no Sun Gear). De forma geral, a condição observada da gearbox é compatível com Categoria 2, em uma escala de criticidade de 1 a 4. | - | - | Diante do exposto, recomenda-se manter o componente em monitoramento. | -
Alto Sertão 2 | CAE-08 | CAT03 | Foram identificados danos nos estágios paralelo e planetário, ambos apresentando condições de elevada criticidade. No estágio paralelo, destacam-se o HSS e seus rolamentos, os quais apresentam danos avançados caracterizados por endentações e marcas circunferenciais, compatíveis com Categoria 3. No estágio planetário, o principal dano identificado está no rolamento RE da planetária 01, que apresenta descamação em estágio avançado, compatível com Categoria 4. Adicionalmente, foi observada descamação no rolamento RE da planetária 02 (Categoria 3), bem como endentações nas engrenagens planetárias, ring gear e sun gear. Durante a inspeção também foi constatada a presença de grande quantidade de partículas metálicas no sistema de filtragem do óleo, evidenciando desgaste ativo dos componentes internos e indicando potencial contribuição para a evolução dos danos observados. De forma geral, a condição da gearbox é compatível com Categoria 3, em uma escala de criticidade de 1 a 4, indicando degradação avançada de seus componentes internos. Diante do exposto, recomenda-se a limitação operacional da turbina em 75% da potência nominal, como medida de mitigação de risco até que seja realizada a substituição da gearbox. | - | - | Diante do exposto, recomenda-se a limitação operacional da turbina em 75% da potência nominal, como medida de mitigação de risco até que seja realizada a substituição da gearbox. | 75%
Alto Sertão 2 | BOR-04 | CAT01 | Não foram identificados danos severos em nenhum dos estágios. Destacam-se marcas de parada e endentações leves encontradas tanto em engrenagens quanto em rolamentos de ambos os estágios, além de marcas circunferenciais nos rolamentos. De forma geral, a condição da gearbox é compatível com a Categoria 1, numa escala de 1 a 4. | - | - | Diante do exposto, recomenda-se manter o componente em monitoramento. | --
Alto Sertão 2 | ESP-06 | CAT01 | Não foram identificados danos severos em nenhum dos estágios. Destacam-se marcas circunferenciais iniciais no rolamento PB 2 NRE e do HSS, além de marcas de parada e endentações leves encontradas tanto em engrenagens quanto em rolamentos de ambos os estágios. De forma geral, a condição da gearbox é compatível com a Categoria 1, numa escala de 1 a 4. | - | - | Diante do exposto, recomenda-se manter o componente em monitoramento e o ajuste do nível de óleo. | --
Alto Sertão 2 | ESP-04 | CAT02 | Foram identificados danos de iniciais a moderados em ambos os estágios da gearbox, apresentando uma condição de desgaste homogênea. Destacam-se endentações moderadas, marcas de parada e circunferenciais moderadas, principalmente no estágio paralelo e intermediário. De forma geral, a condição da gearbox é compatível com uma categorização nível 2 (CAT02), em uma escala de 1 a 4. |  |  | Diante do exposto, recomenda-se manter o componente em monitoramento e o ajuste do nível de óleo. | --
Alto Sertão 2 | CAE-09 | CAT01 | Não foram identificados danos severos em nenhum dos estágios. Destacam-se marcas de parada e endentações leves encontradas tanto em engrenagens quanto em rolamentos de ambos os estágios, além de marcas circunferenciais nos rolamentos. De forma geral, a condição da gearbox é compatível com a Categoria 1, numa escala de 1 a 4. |  |  | Diante do exposto, recomenda-se manter o componente em monitoramento e o ajuste do nível de óleo. | --
Alto Sertão 2 | BOR-07 | CAT02 | Foram identificados danos iniciais no estágio paralelo e danos de iniciais a moderados no estágio planetário da gearbox. Destaca-se a presentação de macropitting moderado no sentido axial do rolamento PB 1 RE, além de marcas de parada inicias em todas engrenagens. De forma geral, a condição da gearbox é compatível com uma categorização nível 2 (CAT02), devido a presença de danos moderados no estágio planetário, em uma escala de 1 a 4. |  |  | Diante do exposto, recomenda-se manter o componente em monitoramento e o ajuste do nível de óleo. | --
Caetés | EBR05-08 | CAT02 | Foram identificados danos iniciais no estágio paralelo e danos de iniciais a moderados no estágio planetário da gearbox. Destaca-se a apresentação de descamação moderada no rolamento PB 2 NRE, e marcas de parada moderadas nos dentes do pinhão do HSS . De forma geral, a condição da gearbox é compatível com uma categorização nível 2 (CAT02), em uma escala de 1 a 4, devido a presença de danos moderados no estágio planetário. | - | - | Diante do exposto, recomenda-se manter o componente em monitoramento. | -
Caetés | EBR03-14 | CAT03 | Foram identificados danos moderados no estágio paralelo e danos de moderados a severos no estágio planetário da gearbox. Destaca-se a apresentação de descamação avançada no rolamento PB 2 RE, além de marcas de parada e endentações moderadas nos dentes da engrenagem solar. De forma geral, a condição da gearbox é compatível com uma categorização nível 3 (CAT03), em uma escala de 1 a 4, devido a presença de danos avançados no estágio planetário. Além dos resultados da inspeção foi identificada tendência de aumento de energia global de vibração no estágio planetário, fato que reforça a criticidade do dano. | - | - | Diante do exposto, recomenda-se a limitação operacional da turbina em 75% da potência nominal, como medida de mitigação de risco até que seja realizada a substituição da gearbox. | 75%
Alto Sertão 2 | CAE-04 | CAT02 | Foram identificados danos moderados no estágio paralelo e danos de iniciais no estágio planetário da gearbox. Destaca-se endentações moderadas nos dentes do HSS, juntamente com marcas circunferenciais nos rolamentos do HSS. Além de presença de oxidação nos componentes. Gearbox revisada pela TGM-WEG. De forma geral, a condição da gearbox é compatível com uma categorização nível 2 (CAT02), em uma escala de 1 a 4, devido a presença de danos moderados no HSS. | - | - | Diante do exposto, recomenda-se manter o componente em monitoramento para os demais componentes e se possível a troca do HSS e seus rolamentos. | -
Alto Sertão 2 | CAE-07 | CAT03 | Foram identificados danos moderados no estágio paralelo e danos de moderados a severos no estágio planetário da gearbox. Destaca-se a apresentação de descamação avançada nos roletes e pista externa do rolamento PB 2 NRE, além de marcas de parada e endentações moderadas nos dentes da engrenagem solar. Foram identificados também endentações e marcas de parada moderadas no pinhão do HSS. De forma geral, a condição da gearbox é compatível com uma categorização nível 3 (CAT03), em uma escala de 1 a 4, devido a presença de danos avançados no estágio planetário. | - | - | Diante do exposto, recomenda-se manter o componente em monitoramento próximo e planejamento de troca do componente em até 12 meses. | -